Техническое задание

на оказание услуг по ремонту лифтов

для нужд УФПС Тверской области.

г. Тверь 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

| № п/п. | Сокращение. | Расшифровка сокращения. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЗ. | Техническое задание. |
| 2. | УФПС. | Управление федеральной почтовой связи. |
| 3. | Услуги. | Услуги по ремонту лифтов. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.

Оказание услуг по ремонту лифтов для нужд УФПС Тверской области

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.

Ремонту подлежат:

2 лифта: Тип : грузовой с проводником

Номинальная грузоподъемность: 2000 кг

Номинальная скорость движения кабины: 0,5 м/с

Высота подъема: 15,6 м

Ремонт должен производиться согласно Техническому регламенту «Безопасность лифтов» (ТР), Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), инструкцией завода-изготовителя, другими нормативными документами, а также аварийно-техническое обслуживание.

Целью оказания услуг является ремонт лифтового оборудования, что означает комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности и безопасности лифтов при их эксплуатации и включает в себя:

- назначение приказом специалистов, ответственных за организацию работ  по ремонту лифтов, прошедших подготовку и аттестованных по промышленной безопасности, имеющих соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Информировать Заказчика о назначении ответственных лиц.

- организация ремонта лифтов своим персоналом согласно требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824.

Все работники Исполнителя должны работать в соответствии с должностными инструкциями.

- обеспечение персонала производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Срок оказания услуг – до 10.12.2026

Начало оказания услуг – с даты подписания Договора.

Место оказания услуг: г. Тверь, ул. Советская, д. 31.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

Исполнитель оказывает услуги по ремонту лифтов по следующим видам работ в объёме:

Лифт №728

| № п/п | Узел/Элемент | Характер дефекта, повреждения | Вид работ по ремонту | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабина лифта, обшивка купе кабины | Механические деформации (вмятины, нарушение геометрии) внутренней и наружной обшивки кабины от ударной нагрузки и перекоса. | Восстановление соосности кабины лифта, площадок ЭМО, частичный демонтаж/ монтаж панелей обшивки кабины, рихтовочные работы | шт. | 1 |
| 2 | Решетка «Боствиг» | Деформация стоек, перекладин и направляющих роликов решетки в месте зацепления. Нарушение соосности створок. | Замена комплекта решетки “Боствиг” Регулировка хода и направляющих. | шт. | 1 |
| 3 | Линейка решетки «Боствиг» | Повреждение направляющей линейки (погнутость, нарушение креплений к каркасу. | Рихтовка линейки в сборе. Восстановление креплений. | шт. | 1 |
| 4 | Выключатели кабины и шахты (ВБ 43-02 УЗ) | Механические повреждения корпусов, износ штоков выключателей, нарушена регулировка срабатывания (зазоры). | Замена выключателей ВБ 43-02 УЗ на новые либо аналогичные. Регулировка зазоров нажатия и отключения, цепей безопасности | шт. | 3 |
| 5 | Рычаги запирания распашных дверей | Деформация рычагов механизма запирания, износ осей и втулок. Нарушение геометрии прилегания ригеля к ответной планке. | Замена комплектов рычагов узла запирания (изношенных роликов осей и втулок) | шт. | 4 |
| 6 | Шкив ограничителя скорости | Критический износ ручья шкива (выработка по диаметру). | Замена шкива ограничителя скорости на новый. | шт. | 1 |
| 7 | Тяговые канаты | Коррозионные поражения по длине канатов, уменьшение высоты наружной проволоки | Полная замена тяговых канатов (всех ветвей), запасовка на КВШ и противовесе. | м.пог | 192 |
| 8 | Канатоведущий шкив (КВШ) | Износ ручьев КВШ, близкий к предельно допустимому (превышение глубины канавки, изменение профиля под канат). | Замена КВШ. | шт. | 1 |
| 9 | Редуктор главного привода | Течь масла через уплотнительные прокладки корпуса редуктора. | Замена уплотнительных прокладок верхней и задней крышки редуктора гл.привода. | шт. | 2 |
|  |  | Уровень масла ниже нормы. | Замена масла редуктора | литр | 20 |
| 10 | Электромагнитные пускатели главного привода | Выход из строя (подгорание контактов, механические повреждения) пускателей, отвечающих за пуск/остановку двигателя. | Замена электромагнитных контакторов на новые (либо аналогичные по току и напряжению), проверка схемы управления | шт. | 2 |
| 11 | Электропроводка блокировочных цепей безопасности | Повреждение изоляции, обрывы жил, ослабление в клеммах цепей, идущих на блокировки дверей, ограничитель скорости и ловители. | Полная про звонка цепей, замена поврежденных участков проводов, пере затяжка клеммных соединений. | м.пог | 25 |
| 12 | Выключатели путевые ВК-200 | Коррозионные поражения, деформация механизма срабатывания | Замена | шт. | 2 |
| 13 | Канат ограничителя скорости | Коррозионные поражения | Замена | м.пог | 46 |
| 14 | Верхняя балка портала распашных дверей шахты | Деформация (изгиб, прогиб) в центральной части верхней балки. Нарушена прямолинейность горизонтального профиля | Правка (рихтовка) с последующим усилением накладками, | шт. | 1 |
| 15 | Направляющие кабины и противовеса (выверка «штихмаса») | Нарушение вертикальности и межосевого расстояния («штихмаса») направляющих кабины и противовеса вследствие ударной нагрузки и перекоса при зацеплении. | Полная инструментальная выверка, регулировка направляющих кабины (2 шт.) и противовеса (2 шт.) с использованием нивелира и шаблона «штихмаса». Зачистка стыков. | шт. | 4 |
| Проведение технического освидетельствования инженерным центром |  |  |  |  |  |

Лифт №729св-76 (грузовой с проводником, 1976 г.в.)

| № п/п | Узел/Элемент | Характер дефекта, повреждения | Вид работ по ремонту | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатели кабины и шахты (ВБ 43-02 УЗ) | Механические повреждения корпусов, износ штоков выключателей, нарушена регулировка срабатывания (зазоры). | Замена выключателей ВБ 43-02 УЗ на новые либо аналогичные. Регулировка зазоров нажатия и отключения, цепей безопасности | шт. | 4 |
| 2 | Рычаги запирания распашных дверей | Деформация рычагов механизма запирания, износ осей и втулок. Нарушение геометрии прилегания ригеля к ответной планке. | Замена комплектов рычагов узла запирания (изношенных роликов осей и втулок) | шт. | 4 |
| 3 | Шкив ограничителя скорости | Критический износ ручья шкива (выработка по диаметру). | Замена шкива ограничителя скорости на новый. | шт. | 1 |
| 4 | Тяговые канаты | Коррозионные поражения по длине канатов, уменьшение высоты наружной проволоки | Полная замена тяговых канатов (всех ветвей), запасовка на КВШ и противовесе. | м.пог | 192 |
| 5 | Редуктор главного привода | Течь масла через уплотнительные прокладки корпуса редуктора. | Замена уплотнительных прокладок верхней и задней крышки редуктора гл.привода. | шт. | 2 |
|  |  | Уровень масла ниже нормы. | Замена масла редуктора | литр | 20 |
| 6 | Электромагнитные пускатели главного привода | Выход из строя (подгорание контактов, механические повреждения) пускателей, отвечающих за пуск/остановку двигателя. | Замена электромагнитных контакторов на новые (либо аналогичные по току и напряжению), проверка схемы управления | шт. | 2 |
| 7 | Электропроводка блокировочных цепей безопасности | Повреждение изоляции, обрывы жил, ослабление в клеммах цепей, идущих на блокировки дверей, ограничитель скорости и ловители. | Полная про звонка цепей, замена поврежденных участков проводов, пере затяжка клеммных соединений. | м.пог | 35 |
| 8 | Выключатели путевые ВК-200 | Коррозионные поражения, деформация механизма срабатывания | Замена | шт. | 3 |
| 9 | Канат ограничителя скорости | Коррозионные поражения | Замена | м.пог | 46 |
| Проведение технического освидетельствования инженерным центром |  |  |  |  |  |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

  - Требования к качеству оказываемых услуг:

Исполнитель осуществляет Услуги в соответствии с требованиями:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, в объёме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, и графику ТР (Текущих ремонтов), являющегося Приложением № 2 к настоящему Договору;

-  ГОСТ 33984.3-2017 (EN 81-50:2014) «Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации устройств безопасности лифтов. Правила отбора образцов»;

-  ГОСТ Р 55964-2022. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации.

Услуги должны оказываться в согласованное с Заказчиком время, график и методы оказания Услуг согласовываются до их начала. Услуги оказываются в период времени, не создающий неудобств для деятельности Объектов Заказчика.

В связи с тем, что на объектах Заказчика действует пропускной режим, Исполнитель обязан до начала оказания услуг оформить пропуска (на проезд автотранспорта и на персонал, обслуживающий помещения Заказчика) установленного образца у Заказчика.

Услуги должны быть оказаны при условии предоставления Исполнителем за свой счёт техники, необходимой для оказания Услуг, материалов, оборудования, инвентаря, обслуживание и ремонт такого оборудования и техники обеспечивается за счёт Исполнителя.

Провести частичное техническое освидетельствование в соответствии с ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации»

  - Требования к безопасности

Осуществлять ремонт лифтов, принадлежащих заказчику необходимо в соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации. Техническим регламентом Таможенного союза. ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов», утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации»

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям Федеральных законов и иных нормативно – правовых актов Российской Федерации.

Работники, привлекаемые Исполнителем к оказанию услуг - иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в Российской Федерации. Копии документов предъявляются Исполнителем по запросу Заказчика;

При оказании услуг работники Исполнителя должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, иметь опрятный вид и однозначно идентифицироваться в качестве персонала Исполнителя с помощью единой специальной одежды.

  - Требования к конфиденциальности

Требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

  - Требования по приёмке услуг

Срок приемки услуг в течении 15 рабочих дней.

Сдача оказанных услуг осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием всех заинтересованных лиц.

Сдача оказанных услуг осуществляется Исполнителем Заказчику по акту сдачи-приёмки услуг, составленному в двух экземплярах.

В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки услуг последний в десятидневный срок с момента его получения обязан предоставить мотивированный отказ от подписания в письменном виде.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определённого вида, а также в соответствии с условиями Договора.

Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их оказание.

Срок действия гарантии на установленные в процессе ремонта установленные запасные части  должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя установленных материалов.

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по ремонту на срок в течение 12 месяцев.