












Техническое задание
на оказание услуг по ремонту лифтов
для нужд УФПС Тверской области.





















                                     г. Тверь 2026 г.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.
	№ п/п.
	Сокращение.
	Расшифровка сокращения.

	1.
	ТЗ.
	Техническое задание.

	2.
	УФПС.
	Управление федеральной почтовой связи.

	3.
	Услуги.
	Услуги по ремонту лифтов.



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.
Оказание услуг по ремонту лифтов для нужд УФПС Тверской области

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.
            Ремонту подлежат:
2 лифта: Тип : грузовой с проводником
                Номинальная грузоподъемность: 2000 кг
                Номинальная скорость движения кабины: 0,5 м/с
                Высота подъема: 15,6 м
Ремонт должен производиться согласно Техническому регламенту «Безопасность лифтов» (ТР), Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), инструкцией завода-изготовителя, другими нормативными документами, а также аварийно-техническое обслуживание.
Целью оказания услуг является ремонт лифтового оборудования, что означает комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности и безопасности лифтов при их эксплуатации и включает в себя:
- назначение приказом специалистов, ответственных за организацию работ  по ремонту лифтов, прошедших подготовку и аттестованных по промышленной безопасности, имеющих соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Информировать Заказчика о назначении ответственных лиц.
- организация ремонта лифтов своим персоналом согласно требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824. 
Все работники Исполнителя должны работать в соответствии с должностными инструкциями.
- обеспечение персонала производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Срок оказания услуг – до 10.12.2026
Начало оказания услуг – с даты подписания Договора.
Место оказания услуг: г. Тверь, ул. Советская, д. 31.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.
Исполнитель оказывает услуги по ремонту лифтов по следующим видам работ в объёме: 

Лифт №728 
	№ п/п
	Узел/Элемент
	
Характер дефекта, повреждения
	
Вид работ по ремонту
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Кабина лифта, обшивка купе кабины
	Механические деформации (вмятины, нарушение геометрии) внутренней и наружной обшивки кабины от ударной нагрузки и перекоса.
	Восстановление соосности кабины лифта, площадок ЭМО, частичный демонтаж/ монтаж панелей обшивки кабины, рихтовочные работы
	шт.
	1

	2
	Решетка «Боствиг» 
	Деформация стоек, перекладин и направляющих роликов решетки в месте зацепления. Нарушение соосности створок.
	Замена комплекта решетки “Боствиг” Регулировка хода и направляющих.
	шт.
	1

	3
	Линейка решетки «Боствиг»
	Повреждение направляющей линейки (погнутость, нарушение креплений к каркасу.
	Рихтовка линейки в сборе. Восстановление креплений.
	шт.
	1

	4
	Выключатели кабины и шахты (ВБ 43-02 УЗ)
	Механические повреждения корпусов, износ штоков выключателей, нарушена регулировка срабатывания (зазоры).
	Замена выключателей ВБ 43-02 УЗ на новые либо аналогичные. Регулировка зазоров нажатия и отключения, цепей безопасности
	шт.
	3

	5
	Рычаги запирания распашных дверей
	Деформация рычагов механизма запирания, износ осей и втулок. Нарушение геометрии прилегания ригеля к ответной планке.
	Замена комплектов рычагов узла запирания (изношенных роликов осей и втулок)
	шт.
	4

	6
	Шкив ограничителя скорости
	Критический износ ручья шкива (выработка по диаметру).
	Замена шкива ограничителя скорости на новый.
	шт.
	1

	7
	Тяговые канаты
	Коррозионные поражения по длине канатов, уменьшение высоты наружной проволоки
	Полная замена тяговых канатов (всех ветвей), запасовка на КВШ и противовесе.
	м.пог
	192

	8
	Канатоведущий шкив (КВШ)
	Износ ручьев КВШ, близкий к предельно допустимому (превышение глубины канавки, изменение профиля под канат).
	Замена КВШ.
	шт.
	1

	9
	Редуктор главного привода
	Течь масла через уплотнительные прокладки корпуса редуктора. 
	Замена уплотнительных прокладок верхней и задней крышки редуктора гл.привода.
	шт.
	2

	
	
	Уровень масла ниже нормы.
	Замена масла редуктора
	литр
	20

	10
	Электромагнитные пускатели главного привода
	Выход из строя (подгорание контактов, механические повреждения) пускателей, отвечающих за пуск/остановку двигателя.
	Замена электромагнитных контакторов на новые (либо аналогичные по току и напряжению), проверка схемы управления
	шт.
	2

	11
	Электропроводка блокировочных цепей безопасности
	Повреждение изоляции, обрывы жил, ослабление в клеммах цепей, идущих на блокировки дверей, ограничитель скорости и ловители.
	Полная про звонка цепей, замена поврежденных участков проводов, пере затяжка клеммных соединений.
	м.пог
	25

	12
	Выключатели путевые ВК-200
	Коррозионные поражения, деформация механизма срабатывания
	Замена
	шт.
	2

	13
	Канат ограничителя скорости
	Коррозионные поражения
	Замена
	м.пог
	46

	14
	Верхняя балка портала распашных дверей шахты
	Деформация (изгиб, прогиб) в центральной части верхней балки. Нарушена прямолинейность горизонтального профиля
	Правка (рихтовка) с последующим усилением накладками, 
	шт.
	1

	15
	Направляющие кабины и противовеса (выверка «штихмаса»)

	Нарушение вертикальности и межосевого расстояния («штихмаса») направляющих кабины и противовеса вследствие ударной нагрузки и перекоса при зацеплении.
	Полная инструментальная выверка, регулировка направляющих кабины (2 шт.) и противовеса (2 шт.) с использованием нивелира и шаблона «штихмаса». Зачистка стыков.
	шт.
	4

	Проведение технического освидетельствования инженерным центром





Лифт №729св-76 (грузовой с проводником, 1976 г.в.)
	№ п/п
	Узел/Элемент
	
Характер дефекта, повреждения
	
Вид работ по ремонту
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Выключатели кабины и шахты (ВБ 43-02 УЗ)
	Механические повреждения корпусов, износ штоков выключателей, нарушена регулировка срабатывания (зазоры).
	Замена выключателей ВБ 43-02 УЗ на новые либо аналогичные. Регулировка зазоров нажатия и отключения, цепей безопасности
	шт.
	4

	2
	Рычаги запирания распашных дверей
	Деформация рычагов механизма запирания, износ осей и втулок. Нарушение геометрии прилегания ригеля к ответной планке.
	Замена комплектов рычагов узла запирания (изношенных роликов осей и втулок)
	шт.
	4

	3
	Шкив ограничителя скорости
	Критический износ ручья шкива (выработка по диаметру).
	Замена шкива ограничителя скорости на новый.
	шт.
	1

	4
	Тяговые канаты
	Коррозионные поражения по длине канатов, уменьшение высоты наружной проволоки
	Полная замена тяговых канатов (всех ветвей), запасовка на КВШ и противовесе.
	м.пог
	192

	5
	Редуктор главного привода
	Течь масла через уплотнительные прокладки корпуса редуктора. 
	Замена уплотнительных прокладок верхней и задней крышки редуктора гл.привода.
	шт.
	2

	
	
	Уровень масла ниже нормы.
	Замена масла редуктора
	литр
	20

	6
	Электромагнитные пускатели главного привода
	Выход из строя (подгорание контактов, механические повреждения) пускателей, отвечающих за пуск/остановку двигателя.
	Замена электромагнитных контакторов на новые (либо аналогичные по току и напряжению), проверка схемы управления
	шт.
	2

	7
	Электропроводка блокировочных цепей безопасности
	Повреждение изоляции, обрывы жил, ослабление в клеммах цепей, идущих на блокировки дверей, ограничитель скорости и ловители.
	Полная про звонка цепей, замена поврежденных участков проводов, пере затяжка клеммных соединений.
	м.пог
	35

	8
	Выключатели путевые ВК-200
	Коррозионные поражения, деформация механизма срабатывания
	Замена
	шт.
	3

	9
	Канат ограничителя скорости
	Коррозионные поражения
	Замена
	м.пог
	46

	Проведение технического освидетельствования инженерным центром





6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
a.  Требования к качеству оказываемых услуг:
Исполнитель осуществляет Услуги в соответствии с требованиями:
- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, в объёме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, и графику ТР (Текущих ремонтов), являющегося Приложением № 2 к настоящему Договору;

-  ГОСТ 33984.3-2017 (EN 81-50:2014) «Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации устройств безопасности лифтов. Правила отбора образцов»;

-  ГОСТ Р 55964-2022. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации.

Услуги должны оказываться в согласованное с Заказчиком время, график и методы оказания Услуг согласовываются до их начала. Услуги оказываются в период времени, не создающий неудобств для деятельности Объектов Заказчика.
В связи с тем, что на объектах Заказчика действует пропускной режим, Исполнитель обязан до начала оказания услуг оформить пропуска (на проезд автотранспорта и на персонал, обслуживающий помещения Заказчика) установленного образца у Заказчика. 
Услуги должны быть оказаны при условии предоставления Исполнителем за свой счёт техники, необходимой для оказания Услуг, материалов, оборудования, инвентаря, обслуживание и ремонт такого оборудования и техники обеспечивается за счёт Исполнителя.
Провести частичное техническое освидетельствование в соответствии с ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации»

b.  Требования к безопасности
Осуществлять ремонт лифтов, принадлежащих заказчику необходимо в соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации. Техническим регламентом Таможенного союза. ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов», утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации»
Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям Федеральных законов и иных нормативно – правовых актов Российской Федерации.
Работники, привлекаемые Исполнителем к оказанию услуг - иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в Российской Федерации. Копии документов предъявляются Исполнителем по запросу Заказчика;
При оказании услуг работники Исполнителя должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, иметь опрятный вид и однозначно идентифицироваться в качестве персонала Исполнителя с помощью единой специальной одежды.

c.  Требования к конфиденциальности
Требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

d.  Требования по приёмке услуг

Срок приемки услуг в течении 15 рабочих дней.
Сдача оказанных услуг осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием всех заинтересованных лиц.
Сдача оказанных услуг осуществляется Исполнителем Заказчику по акту сдачи-приёмки услуг, составленному в двух экземплярах.
В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки услуг последний в десятидневный срок с момента его получения обязан предоставить мотивированный отказ от подписания в письменном виде.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.
Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определённого вида, а также в соответствии с условиями Договора.
 Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.
Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их оказание. 
Срок действия гарантии на установленные в процессе ремонта установленные запасные части  должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя установленных материалов.
 Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по ремонту на срок в течение 12 месяцев.





