- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.13.11.130

Поставка электронасоса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего" (аварийный запас)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции…………………………………………3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 2. Требования к качеству продукции	4

2.1.3. В составе заявки необходимо предоставить:	13

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Приложения	14

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

«Электронасос центробежный герметичный ЦГ 6,3/32-2,2-2»

#### Цель использования закупаемой продукции

Закупка осуществляется в целях формирования и поддержания аварийного запаса оборудовании.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Электронасос центробежный герметичный | ЦГ6,3/32-2,2-2 или эквивалент | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Электронасос центробежный герметичный | Со дня, , следующего за днем заключения договора | Не позднее 90 календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора |

- Таблица 2. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | Указанные в технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, установленном в требованиях к продукции. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  |  |
|  | Состояние поставляемого оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым (с датой изготовления не раньше 2024 г.), не бывшим в употреблении, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являющимся выставочными образцами), свободным от прав третьих лиц. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тип насоса | Центробежный, герметичный, с асинхронным трехфазным электродвигателем с короткозамкнутым ротором, взрывозащищенный или его эквивалент |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Вид монтажа | Горизонтальный |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Марка | ЦГ 6,3/32/2,2-2 или эквивалент |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Температура перекачиваемой жидкости, ºC | от - 50 до + 100 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Подача, м3/ч не менее | 6,3 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Напор, м не менее | 32 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Габаритные размеры | В соответствии с Приложением 2 к настоящим ТТ. (отклонения от указанных размеров не допускаются) |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Диаметр рабочего колеса | В соответствии с Приложением 2 к настоящим ТТ. (отклонения от указанных размеров не допускаются) |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Размеры фланцев присоединяемых к напорному и всасывающему трубопроводу | В соответствии с Приложением 2 к настоящим ТТ. (отклонения от указанных размеров не допускаются) |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Условное давление в контуре электронасоса, МПа, не более | 1,57 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя, кВт не менее | 2,2 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
| - ‍ | Род тока | Переменный (AC) |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Номинальное напряжение В | 380 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Частота вращения синхронная, об/мин | 3000 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Частота сети, Гц | 50 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Коэффициент мощности (cosϕ) при номинальной мощности не менее | 0,78 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Начальный пусковой ток, А, при напряжении 380 В, не более | 21 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Класс изоляции электродвигателя | Н |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Степень защиты |  | Не ниже IP54 |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Материал обмоток | медь |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Высота над уровнем моря, м |  |  | до 1000 | Указание участником ТХ | Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик) |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, п. Черемушки, 106. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2 | Условия транспортировки и перемещения | Транспортировка, погрузка и разгрузка Продукции на складе Покупателя осуществляется силами Поставщика. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5.3 | Условия приемки | 1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки Поставщик официально уведомляет Покупателя о сроках и способе поставки Продукции и направляет Покупателю данные для отслеживания поставки. 2. При приемке Продукции представителями Покупателя осуществляется внешний осмотр, проверка сохранности тары и упаковки, наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Продукции осуществляется в присутствии представителя Поставщика. 3. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Поставщику мотивированный отказ. 4. Обязательство по поставке считается исполненным после передачи Товара Покупателю на складе Покупателя и подписания товарной накладной ТОРГ-12 уполномоченными представителями Сторон. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4 | Требования к упаковке | Поставляемый Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка должна обеспечивать защиту поставляемого оборудования: - в части воздействий климатических факторов - по группе условий хранения не ниже 3 (п.10.1 ГОСТ 15150-69); - в части воздействия механических факторов – не ниже С (п.2.1 ГОСТ 23216-78). Все неокрашенные металлические части оборудования (включая комплектующие), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды, к особенностям погрузки и выгрузки. Поставляемое оборудование должно быть для транспортирования упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару. Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и климатических факторов внешней среды на оборудование. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока (не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 5.5 | Требования к маркировке | Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. Маркировка наносится силами Поставщика должна содержать следующую информацию: - наименование Товара; - наименование страны, производителя; - наименование Поставщика; - условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); - дату изготовления и срок хранения. В случае если срок хранения на Товар не установлен, указывается «срок хранения не ограничен». Наносимая маркировка должна быть четкой и разборчивой, представлена на русском языке, выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 |  |  | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта и чертежи; - руководство по монтажу и эксплуатации (включая технологию/порядок проведения технического обслуживания и ремонта); - упаковочные листы, - упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; - протоколы заводских испытаний. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 15 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
| 8.2 | Срок хранения, не менее, лет | 10 |  |  | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | При подготовке предложения учесть требования Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о стране ее происхождения |  |
| - * - участник обязан описать все позиции Технических требований в соответствии с формой и инструкцией по заполнению, приведенной в разделе 7.4. Документации о закупке. |  |  |  |  |  |  |  |

### В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктивного исполнения предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

- Габаритные и установочные чертежи.

- Копии Протоколов испытаний проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ IEC 60034-19—2017.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию указаны в приложении №1 к настоящим ТТ.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 2: Габаритный чертеж электронасоса;

Приложение № 3: Паспорт электронасоса.