Технические требования на выполнение работ по

«Разработка рабочей документации  для технического перевооружения компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС» филиала                         ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

г. Каспийск

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	13

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	13

2.2.	Требования к качеству работ	14

Таблица 4. Требования к качеству работ	14

При разработке проекта в ПОС учесть реконструкцию подъездной автодороги с обеспечением выезда на гребень плотины	22

Согласие с требованием	22

Если разработку проетка будет выполнять иная организация то необходимо согласовать проект с генпроектировщиков АО “Ленгидропроект”	22

Согласие с требованием	22

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	23

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция |
| --- | --- |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| НТД | Нормативно-технические документы |
| СП | Свод правил |
| ТТ | Технические требования |
| СТО | Стандарт организации |

#### Наименование закупаемой продукции

Разработка рабочей документации для технического перевооружение компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС».

#### Цель выполнения работ

- Цель работ — поддержание в системе нормативного давления сжатого воздуха и обеспечение безаварийной эксплуатации оборудования и автоматики управления за счёт реконструкции системы низкого давления.

- Основание для реконструкции — длительная эксплуатация оборудования, необходимость повышения надёжности и автоматизации управления, а также обеспечение интеграции с существующей системой.

1.4. Существующее положение

На Гергебильской  ГЭС эксплуатируется одна компрессорная установка низкого давления модели КСВ-45, предназначенная для подачи сжатого воздуха в ресивер с рабочим давлением 0,8 МПа. Сжатый воздух используется для механического торможения гидроагрегатов и хозяйственных нужд станции. Оборудование компрессорной системы низкого давления находится в эксплуатации с 2008 года.

Реконструкция системы низкого давления Гергебильской ГЭС включает следующие мероприятия:

- Замена компрессорного оборудования с заменой существующего компрессора КСВ-45 на две новые компрессорные установки Челябинского компрессорного завода модели ДЭН-15Ш, каждая в комплекте с сепаратором (аналогично решению, применённому на Гунибской ГЭС). Производительность и параметры - в соответствии с проектной потребностью станции по расходу сжатого воздуха;

- Произвести полную замену задорно-регулирующей и предохранительной арматуры на участке трубопровода низкого давления.

- Арматура должна соответствовать классу давления не менее 0,8 МПа, быть рассчитана на длительную эксплуатацию в условиях компрессорной станции.

- Выполнить замену шкафов управления компрессорами на новые, обеспечивающие следующие функции:

- возможность дистанционного и местного перевода компрессоров в основной и резервный режимы работы;

- автоматическое включение необходимого количества компрессоров в зависимости от текущего расхода воздуха (по сигналу датчиков давления/расхода);

- распределение времени наработки (моточасов) компрессоров для равномерного износа оборудования;

- формирование и передачу аварийных и предупредительных сигналов в общестанционную систему сигнализации (на панель ГЩУ станции);

- ведение журнала событий и архива параметров работы (давление, температура, наработка, аварии) с возможностью выгрузки данных.

- - Строительно-монтажных работ для размещения нового компрессорного оборудования, в том числе:

- устройство фундаментов под компрессорные установки и шкафы управления;

- устройство полов в компрессорной с учётом требований по виброизоляции, несущей способности и промышленной безопасности;

- подготовка закладных деталей, проёмов, кабельных каналов и других элементов.

- Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, с учётом особенностей действующего оборудования ГЭС и требований промышленной безопасности.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Компрессорная Гергебильской ГЭС | Гергебильская ГЭС, Республика Дагестан Гергебильский район п. Курмы | Компрессорная НД №1 (Гергеб. ГЭС) |  |
| - ‍ | Компрессорная Гергебильской ГЭС | Гергебильская ГЭС, Республика Дагестан Гергебильский район п.Курмы | Компрессорная НД №2 (Гергеб. ГЭС) |  |
| - ‍ | Компрессорная Гергебильской ГЭС | Гергебильская ГЭС, Республика Дагестан Гергебильский район п.Курмы | Трубопровод ВД (Гергеб. ГЭС) |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1	Исходные данные для разработки рабочей документации на техническое перевооружение компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС по текущим запросам исполнителя во время работ.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации на техническое перевооружение компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС (электротехническая, технологическая, релейная и строительная часть) | комплект | 5 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации на техническое перевооружение компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС (электротехническая, технологическая, релейная часть и строительная часть) | 01.04.2030 | 28.12.2030 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): Разработка рабочей документации на техническое перевооружение компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1 Вся техническая документация разрабатывается в соответствии с федеральными, отраслевыми нормативно-техническими документами, СТО ПАО «РусГидро», СТО «ФСК ЕЭС», СТО «СО ЕЭС». 1.1.1.2 Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации: | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ |  | 1.1.2.1 7.2. Раздел 12 «Смета на реконструкцию объектов капитального строительства» разрабатывается согласно Приложению №1 к настоящим техническим требованиям;1.1.2.3 Сметные расчеты внекомплексной части разрабатывается в соответствии с Государственными сметными нормативами. 1.1.2.4 СБЦО от 25.04.2016 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования задний и сооружений» | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Проектная и рабочая документация на реконструкцию должна быть разработана в соответствии с действующими нормативными документами (СП, ГОСТ, отраслевые стандарты), включать: - принципиальные схемы пневматической сети и управления; - планы размещения оборудования и фундаментов; - спецификации оборудования и материалов; - ведомости объёмов работ; - пояснительную записку с обоснованием технических решений. - Документация подлежит согласованию с эксплуатирующей организацией до начала строительно-монтажных работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Форма предоставления документации | Проект градостроительного плана передается Заказчику в электронном виде на CD в одном экземпляре. Экземпляр, выдаваемый на электронном носителе, является адекватным экземпляру, выполненному на бумаге. Рабочая документация предается Заказчику в 5-х экземплярах в бумажном виде и в 2-х экземплярах в электронном виде, Экземпляр, выдаваемый на электронном носителе, является адекватным экземпляру, выполненному на бумаге. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Документация, сброшюрованная в том, должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | - Если разработку проекта будет выполнять иная организация то необходимо согласовать проект с генпроектировщиком АО “Ленгидропроект” | - Согласие с требованием |  |  |