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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc190160115]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc190160116][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
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1.2. [bookmark: _Toc190160117][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Разработка рабочей документации для технического перевооружение компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС».

1.3. [bookmark: _Toc190160118][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
· Цель работ — поддержание в системе нормативного давления сжатого воздуха и обеспечение безаварийной эксплуатации оборудования и автоматики управления за счёт реконструкции системы низкого давления.
Основание для реконструкции — длительная эксплуатация оборудования, необходимость повышения надёжности и автоматизации управления, а также обеспечение интеграции с существующей системой.
· 
[bookmark: _Toc157781492][bookmark: _Toc46743508] 1.4. Существующее положение 
     На Гергебильской  ГЭС эксплуатируется одна компрессорная установка низкого давления модели КСВ-45, предназначенная для подачи сжатого воздуха в ресивер с рабочим давлением 0,8 МПа. Сжатый воздух используется для механического торможения гидроагрегатов и хозяйственных нужд станции. Оборудование компрессорной системы низкого давления находится в эксплуатации с 2008 года.
Реконструкция системы низкого давления Гергебильской ГЭС включает следующие мероприятия:
- Замена компрессорного оборудования с заменой существующего компрессора КСВ-45 на две новые компрессорные установки Челябинского компрессорного завода модели ДЭН-15Ш, каждая в комплекте с сепаратором (аналогично решению, применённому на Гунибской ГЭС). Производительность и параметры - в соответствии с проектной потребностью станции по расходу сжатого воздуха;
- Произвести полную замену задорно-регулирующей и предохранительной арматуры на участке трубопровода низкого давления.  
Арматура должна соответствовать классу давления не менее 0,8 МПа, быть рассчитана на длительную эксплуатацию в условиях компрессорной станции.
- Выполнить замену шкафов управления компрессорами на новые, обеспечивающие следующие функции:
· возможность дистанционного и местного перевода компрессоров в основной и резервный режимы работы; 
· автоматическое включение необходимого количества компрессоров в зависимости от текущего расхода воздуха (по сигналу датчиков давления/расхода); 
· распределение времени наработки (моточасов) компрессоров для равномерного износа оборудования; 
· формирование и передачу аварийных и предупредительных сигналов в общестанционную систему сигнализации (на панель ГЩУ станции); 
· ведение журнала событий и архива параметров работы (давление, температура, наработка, аварии) с возможностью выгрузки данных. 
- Строительно‑монтажных работ для размещения нового компрессорного оборудования, в том числе:
· устройство фундаментов под компрессорные установки и шкафы управления; 
· устройство полов в компрессорной с учётом требований по виброизоляции, несущей способности и промышленной безопасности; 
· подготовка закладных деталей, проёмов, кабельных каналов и других элементов. 
Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, с учётом особенностей действующего оборудования ГЭС и требований промышленной безопасности.

[bookmark: _Toc190160119]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Компрессорная Гергебильской ГЭС
	Гергебильская ГЭС, Республика Дагестан Гергебильский район п.  Курмы
	Компрессорная НД №1                  (Гергеб. ГЭС)
	

	2. ‍
	Компрессорная Гергебильской ГЭС
	Гергебильская ГЭС, Республика Дагестан Гергебильский район п.Курмы
	Компрессорная НД №2                  (Гергеб. ГЭС)
	

	3. ‍
	Компрессорная Гергебильской ГЭС
	Гергебильская ГЭС, Республика Дагестан Гергебильский район п.Курмы
	Трубопровод ВД                   (Гергеб. ГЭС)
	


1.4. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc190160120][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1	Исходные данные для разработки рабочей документации на техническое перевооружение компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС по текущим запросам исполнителя во время работ.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc190160121][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc190160122]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc190160123]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc190160124][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка рабочей документации на техническое перевооружение компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС (электротехническая, технологическая, релейная  и строительная часть)
	комплект
	5



2.1.2. [bookmark: _Toc190160125][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc190160126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка рабочей документации на техническое перевооружение компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС (электротехническая, технологическая, релейная часть и строительная часть)
	01.04.2030
	[bookmark: _GoBack]28.12.2030
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc190160127]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc190160128]Таблица 4. Требования к качеству работ 
 
Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): Разработка рабочей документации на техническое перевооружение компрессорной низкого давления Гергебильской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	
	1.1.1.1	Вся техническая документация разрабатывается в соответствии с федеральными, отраслевыми нормативно-техническими документами, СТО ПАО «РусГидро», СТО «ФСК ЕЭС», СТО «СО ЕЭС».
1.1.1.2	Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. ‍
	
	1.1.2.1 7.2.	Раздел 12 «Смета на реконструкцию объектов капитального строительства» разрабатывается согласно  Приложению №1 к настоящим техническим требованиям;1.1.2.3 Сметные расчеты внекомплексной части разрабатывается в соответствии с Государственными сметными нормативами.
1.1.2.4	СБЦО от 25.04.2016 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования задний и сооружений»
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	
	Проектная и рабочая документация на реконструкцию должна быть разработана в соответствии с действующими нормативными документами (СП, ГОСТ, отраслевые стандарты), включать:
· принципиальные схемы пневматической сети и управления; 
· планы размещения оборудования и фундаментов; 
· спецификации оборудования и материалов; 
· ведомости объёмов работ; 
· пояснительную записку с обоснованием технических решений. 
Документация подлежит согласованию с эксплуатирующей организацией до начала строительно‑монтажных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» 
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Форма предоставления документации
	Проект градостроительного плана передается Заказчику в электронном виде на CD в одном экземпляре. Экземпляр, выдаваемый на электронном носителе, является адекватным экземпляру, выполненному на бумаге.
Рабочая  документация предается Заказчику в 5-х экземплярах в бумажном виде и в 2-х экземплярах в электронном виде,  Экземпляр, выдаваемый на электронном носителе, является адекватным экземпляру, выполненному на бумаге.
	Согласие с требованием
	

	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	
	Документация, сброшюрованная в том, должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	
	[bookmark: _Toc190160131]Если разработку проекта будет выполнять иная организация то необходимо согласовать проект с генпроектировщиком АО “Ленгидропроект”
	[bookmark: _Toc190160132]Согласие с требованием
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