## ОЛ к ТТ_2_2
Приложение №1 к Техническому требованию
ДГА должны соответствовать требованиям Опросного листа настоящих Технических требований
|  | Способ подтверждения | Требование заказчика | Требование заказчика | Требование заказчика | Требование заказчика | Предложение участника | Требование заказчика | Требование заказчика | Требование заказчика | Предложение участника | Требование заказчика | Предложение участника | Требование заказчика | Предложение участника | Требование заказчика | Предложение участника | Требование заказчика | Предложение участника | Требование заказчика | Предложение участника
1. Основное оборудование
№п/п | Наименование |  | ДГА | ДГА | ДГА | ДГА |  | ДГА | ДГА | ДГА |  | ДГА |  | ДГА |  | ДГА |  | ДГА |  | ДГА
1.1 | Количество ДГА (шт.) | Согласие с требованием | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 6 |  | 5 |  | 2 |  | 7 |  | 2
1.2 | ДГА на раме (по ГОСТ 23162-2014) | Указание характеристик | АД-30С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 | АД-50С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 | АД-50С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 | АД-60С-Т400-50-3РРХ-G3-О0-УХЛ3 |  | АД-80С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 | АД-100С-Т400-50-3РРХ-G3-О0-УХЛ3 | АД-100С-Т400-50-3РРХ-G3-О0-УХЛ3 |  | АД-120С-Т400-50-3РРХ-G3-О0-УХЛ3 |  | АД-130С-Т400-50-3РРХ-G3-О0-УХЛ3 |  | АД-200С-Т400-50-3РРХ-G3-О0-УХЛ3 |  | АД-315С-Т400-50-3РРХ-G3-О0-УХЛ3 |  | АД-500С-Т400-50-3РРХ-G3-О0-УХЛ3
1.3 | Исполнение ДГ | Согласие с требованием | Открытое | Открытое | Открытое | Открытое |  | Открытое | Открытое | Открытое |  | Открытое |  | Открытое |  | Открытое |  | Открытое |  | Открытое
1.4 | Единичная мощность ДГА в режимах «основная мощность» (PRP) / «длительная мощность» (CОP) (кВт.) (по ГОСТ Р 53987-2010) | Согласие с требованием | 30 / 24 | 50 / 40 | 50 / 40 | 60 / 50 |  | 80 / 65 | 100 / 80 | 100 / 80 |  | 120 / 100 |  | 130 / 105 |  | 200 / 160 |  | 315 / 260 |  | 500 / 400
2. Требования к двигателю
2.1 | Двигатель (по ГОСТ 10150 - 2014) | Согласие с требованием | 4 Ч 11 / 12,5 | 4 Ч 11 / 12,5 | 4 Ч 11 / 12,5 | 4 ЧН 10,5 / 12,8 |  | 4 ЧН 10,5 / 12,8 | 4 ЧН 10,5 / 12,8 | 4 ЧН 10,5 / 12,8 |  | 6 ЧН 10,5 / 12,8 |  | 6 ЧН 10,5 / 12,8 |  | 8 ЧН 13 / 14 |  | 6ЧН 15,9/15,9 |  | 12ЧН 15,9/15,9
2.2 | Рабочий цикл | Согласие с требованием | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный |  | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный |  | 4-х тактный |  | 4-х тактный |  | 4-х тактный |  | 4-х тактный |  | 4-х тактный
2.3 | Система питания воздухом | Согласие с требованием | Атмосферный | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха |  | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха |  | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха |  | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха |  | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха |  | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха |  | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха
2.4 | Система охлаждения | Согласие с требованием | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком |  | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком |  | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком |  | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком |  | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком |  | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком |  | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком
2.5 | Рабочий объем цилиндров (л.) | Согласие с требованием | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.43 |  | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  | 6.65 |  | 6.65 |  | 14.86 |  | 18.9 |  | 37.8
2.6 | Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм.) | Согласие с требованием | 110 / 125 | 110 / 125 | 110 / 125 | 105 / 128 |  | 105 / 128 | 105 / 128 | 105 / 128 |  | 105 / 128 |  | 105 / 128 |  | 130 / 140 |  | 159/159 |  | 159/159
2.7 | Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя не более (об/мин) | Указание характеристик | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
2.8 | Удельный расход ДТ для ДГА на режиме длительной мощности не более (г./кВт.ч.). | Указание характеристик | От 190 до 230 | От 190 до 230 | От 190 до 230 | От 190 до 230 |  | От 190 до 230 | От 190 до 230 | От 190 до 230 |  | От 190 до 230 |  | От 190 до 230 |  | От 190 до 230 |  | От 190 до 230 |  | От 180 до 230
2.9 | Удельный расход масла на режиме длительной мощности не более (г./кВт.ч.) | Указание характеристик | от 0,1 до 0,6 | от 0,1 до 0,6 | от 0,1 до 0,6 | от 0,1 до 0,6 |  | от 0,1 до 0,6 | от 0,1 до 0,6 | от 0,1 до 0,6 |  | от 0,1 до 0,6 |  | от 0,1 до 0,6 |  | от 0,1 до 0,6 |  | от 0,1 до 0,6 |  | от 0,1 до 0,6
2.10 | Ресурс до капитального ремонта м/ч (не менее) | Указание характеристик | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 15000 |  | 30000 |  | 30000
2.11 | Вид топлива. | Указание характеристик | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013 |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013
2.12 | Система автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) | Согласие с требованием | Электронная | Электронная | Электронная | Электронная |  | Электронная | Электронная | Электронная |  | Электронная |  | Электронная |  | Электронная |  | Электронная |  | Электронная
2.13 | Система питания двигателя. | Указание характеристик | Блочный, рядный ТНВД | Блочный, рядный ТНВД | Блочный, рядный ТНВД | Топливная система аккумуляторного типа с электронным блоком управления |  | Топливная система аккумуляторного типа с электронным блоком управления | Топливная система аккумуляторного типа с электронным блоком управления | Топливная система аккумуляторного типа с электронным блоком управления |  | Топливная система аккумуляторного типа с электронным блоком управления |  | Топливная система аккумуляторного типа с электронным блоком управления |  | Блочный, рядный ТНВД |  | Топливный насос высокого давления с насос форсунками |  | Топливный насос высокого давления с насос форсунками
2.14 | Аварийное, стопующее устройство двигателя должно соответствовать требованию | Согласие с требованием | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 |  | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 |  | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 |  | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 |  | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 |  | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83 |  | Согласно п. 2.5.1. ГОСТ 11928-83
2.15 | Щитовые приборы индикации технологических параметров двигателя (независимые, без связи с контроллером управления ДГ, устанавливаются на лицевой двери ЩАУ) . | Согласие с требованием | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). |  | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). |  | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). |  | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). |  | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). |  | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя). |  | Приборы индикации параметров (индивидуальные для каждого параметра) Температура: ОЖ (в двигателе), масла (в системе смазки), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки), топлива (после ФТО), наддува (во всасывающем коллекторе двигателя).
2.16 | Тип соединения двигателя и генератора | Согласие с требованием | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев |  | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев |  | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев или соединительных дисков SAE |  | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев или соединительных дисков SAE |  | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев или соединительных дисков SAE |  | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев или соединительных дисков SAE |  | Муфта соединительная с применением резиновых пальцев или соединительных дисков SAE
2.17 | Требования к теплоизоляции | Согласие с требованием | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) |  | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) |  | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) |  | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) |  | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) |  | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии) |  | Предусмотреть защитные кожухи(экраны) на выпускной коллектор, компенсатор и турбокомпрессор(при наличии)
3. Требования к генератору
3.1 | Модель генератора | Указание характеристик | Синхронные генераторы | Синхронные генераторы | Синхронные генераторы | Синхронные генераторы |  | Синхронные генераторы | Синхронные генераторы | Синхронные генераторы |  | Синхронные генераторы |  | Синхронные генераторы |  | Синхронные генераторы |  | Синхронные генераторы |  | Синхронные генераторы
3.2 | Напряжение (кВ), обороты (обор/мин), | Согласие с требованием | 0,4; 1500 | 0,4; 1500 | 0,4; 1500 | 0,4; 1500 |  | 0,4; 1500 | 0,4; 1500 | 0,4; 1500 |  | 0,4; 1500 |  | 0,4; 1500 |  | 0,4; 1500 |  | 0,4; 1500 |  | 0,4; 1500
3.3 | Род тока | Согласие с требованием | Переменный трехфазный | Переменный трехфазный | Переменный трехфазный | Переменный трехфазный |  | Переменный трехфазный | Переменный трехфазный | Переменный трехфазный |  | Переменный трехфазный |  | Переменный трехфазный |  | Переменный трехфазный |  | Переменный трехфазный |  | Переменный трехфазный
3.4 | Номинальная частота тока (Гц). | Согласие с требованием | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
3.5 | Количество подшипников генератора | Согласие с требованием | Двухопорный (двухподшипниковый) | Двухопорный (двухподшипниковый) | Двухопорный (двухподшипниковый) | Двухопорный (двухподшипниковый) |  | Двухопорный (двухподшипниковый) | Двухопорный (двухподшипниковый) | Двухопорный (двухподшипниковый) |  | Двухопорный (двухподшипниковый) |  | Двухопорный (двухподшипниковый) |  | Двухопорный (двухподшипниковый) |  | Двухопорный (двухподшипниковый) |  | Двухопорный (двухподшипниковый)
3.6 | Измерение температуры подшипников | Согласие с требованием | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора |  | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора |  | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора |  | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора |  | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора |  | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора |  | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора
3.7 | Измерение температуры обмотки статора силового генератора | Согласие с требованием | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора |  | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора |  | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора |  | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора |  | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора |  | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора |  | Установить датчик измерения температуры обмоток статора силового генератора
3.8 | Режим нейтрали | Согласие с требованием | Глухозаземленная | Глухозаземленная | Глухозаземленная | Глухозаземленная |  | Глухозаземленная | Глухозаземленная | Глухозаземленная |  | Глухозаземленная |  | Глухозаземленная |  | Глухозаземленная |  | Глухозаземленная |  | Глухозаземленная
3.9 | Обслуживание подшипников | Согласие с требованием | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. |  | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. |  | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. |  | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. |  | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. |  | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора. |  | Установить выносные пресс-масленки (тавотницы) на передний и задний подшипник генератора.
3.10 | Питание корректора напряжения | Согласие с требованием | От статорной обмотки генератора | От статорной обмотки генератора | От статорной обмотки генератора | От статорной обмотки генератора |  | От статорной обмотки генератора | От статорной обмотки генератора | От статорной обмотки генератора |  | От статорной обмотки генератора |  | От статорной обмотки генератора |  | От статорной обмотки генератора |  | От статорной обмотки генератора |  | От статорной обмотки генератора
3.11 | Вал ротора генератора | Согласие с требованием | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора |  | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора |  | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора |  | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора |  | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора |  | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора |  | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора
3.12 | Марка и модель регулятора напряжения | Указание характеристик | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. |  | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. |  | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. |  | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. |  | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. |  | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП. |  | Аналоговый регулятор напряжения типа SX 440 или эквивалент для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП.
4. Система управления и контроля
4.1 | Марка и модель контроллера управления ДГ | Согласие с требованием | ComAp InteliGen 4 200 (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки ComAp) | ComAp InteliGen 4 200 (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки ComAp) | Deif AGC 150 (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки Deif) | ComAp InteliGen 4 200 (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки ComAp) |  | ComAp InteliGen 4 200 (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки ComAp) | Deif AGC 150 (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки Deif) | ComAp InteliGen 4 200 (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки ComAp) |  | ComAp InteliGen 4 200 (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки ComAp) |  | ComAp InteliGen 4 200 (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки ComAp) |  | Контроллер Deif AGC 150 (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки Deif) |  | Контроллер ComAp InteliSys NTC BB c дисплеем управления контроллером ComAp inteliVision 8 и электронным ключом для параллельной работы ГПУ ComAp IGS-NT-LSM+PMS (для работы в режиме деления мощности с уже действующими ГПУ с установленными контроллерами марки ComAp) |  | Deif AGC 150 или эквивалент, позволяющий работать в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки Deif
4.2 | Стабильность напряжения генератора (%). | Согласие с требованием | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА |  | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА |  | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА |  | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА |  | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА |  | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА |  | В случае предложения эквивалентной продукции участник обязуется обеспечить исполнение требований п. 4.1 Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) в части обеспечения параллельной работы ДГА
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4.3 | Степень автоматизации (ГОСТ Р 55437-2013) | Согласие с требованием | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
4.4 | Марка и модель силового выключателя. | Указание характеристик | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. |  | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. |  | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. |  | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. |  | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. |  | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора специальное «Н» (для Крайнего Севера, U упр.: ~/-220В) с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. |  | В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор фирмы ОАО «НПП Контакт» КВ1,14/XXX или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГУ. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора: U упр.: ~/-220В с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт. Включающие катушки обеспечивают включение контактора при колебаниях напряжения на зажимах от 0,85 до 1,1 его номинального значения. Контактор при снижении напряжения до 0,75 U не отключается, при снятии напряжения контактор отключается. Климатическое исполнение УХЛ2. В случае невозможности установки силового коммутационного аппарата в ЩАУ предусмотреть дополнительный щит (шкаф) для его отдельного размещения.
4.5 | Индикация показаний параметров дизеля и генератора | Согласие с требованием | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах |  | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах |  | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах |  | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах |  | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах |  | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах |  | На щитовых, стрелочных или цифровых приборах
4.6 | Щитовые приборы индикации технологических параметров генератора | Согласие с требованием | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. |  | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. |  | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. |  | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. |  | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. |  | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений. |  | Возможность применения, как цифровых приборов индикации, так и стрелочных. (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр). Приборы должны быть раздельными по виду измеряемой величины, совмещенные многофункциональные приборы не применять. Все приборы должны быть включены в госреестр средств измерений.
5. Комплектация на каждый агрегат
5.1. | Жгут контрольных кабелей между щитом управления и ДГА. | Согласие с требованием | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. |  | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. |  | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. |  | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. |  | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. |  | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров. |  | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров.
5.2. | Силовой кабель между генератором и выключателем. | Согласие с требованием | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. |  | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. |  | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. |  | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. |  | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. |  | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник. |  | Сечение подобрать по режиму нагрузки ДГА Prime Power, одножильный гибкий медный кабель с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль (4 кабеля), проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник.
5.3. | МТР для подключения ДГ | Согласие с требованием | не требуется | Комплектация для одного ДГ ДЭС с. Охотский Перевоз КГХЛ 4*35 длина-40м, наконечники ТМЛ 35-10-10 20шт. трубка ТУТ 20/10-3метра Изолента желтая, зеленая, красная, синяя(по 1 шт, длина изоленты не менее 20метров) Труба гофрированная D40мм-15метров Рубильник TwinBlock EKF 160А 1шт Рукоять управления рубильником 160-250А для прямой установки -1шт (или эквивалент рубильник с закрытыми контактами, но при этом обеспечивающим видимость положения контактов через смотровое окно) | не требуется | не требуется |  | Комплектация для одного ДГ ДЭС с. Люксюгун КГХЛ 4*70 длина-40м, наконечники ТМЛ 50-10-11 20шт. трубка ТУТ 20/10-3метра Изолента желтая, зеленая, красная, синяя(по 1 шт, длина изоленты не менее 20метров) Труба гофрированная D63мм-15метров Рубильник TwinBlock EKF 250А 1шт Рукоять управления рубильником 160-250А для прямой установки -1шт (или эквивалент рубильник с закрытыми контактами, но при этом обеспечивающим видимость положения контактов через смотровое окно) | не требуется | Комплектация для одного ДГ ДЭС с. Ючюгэй Кабель КГХЛ 4х95 — 40метров Наконечники ТМЛ 95-10-15 30 шт Изолента желтая, зеленая, красная, синяя(по 1 шт, длина изоленты не менее 20метров) Труба гофрированная D63мм-30метров Рубильник TwinBlock EKF 630А 2 шт Рукоять управления рубильником 630А для прямой установки -2шт (или эквивалент рубильник с закрытыми контактами, но при этом обеспечивающим видимость положения контактов через смотровое окно) Муфта концевая 1КВТп-4(70-120) 4 шт |  | Комплектация для двух ДГ ДЭС с. Белькачи Кабель КГХЛ 4х95 — 40метров Наконечники ТМЛ 95-10-15 30 шт Изолента желтая, зеленая, красная, синяя(по 1 шт, длина изоленты не менее 20метров) Труба гофрированная D63мм-30метров Рубильник TwinBlock EKF 630А 2 шт Рукоять управления рубильником 630А для прямой установки -2шт (или эквивалент рубильник с закрытыми контактами, но при этом обеспечивающим видимость положения контактов через смотровое окно) Муфта концевая 1КВТп-4(70-120) 4 шт |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
5.4 | Зарядное устройство 24В (Устанавливается в ЩАУ) | Указание характеристик | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) |  | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) |  | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) |  | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) |  | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) |  | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент) |  | Мощностью 20А или иной мощности в соответствии с документацией изготовителя, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент)
5.5. | Выключатель массы ДГА | Согласие с требованием | Ручного исполнения | Ручного исполнения | Ручного исполнения | Ручного исполнения |  | Ручного исполнения | Ручного исполнения | Ручного исполнения |  | Ручного исполнения |  | Ручного исполнения |  | Ручного исполнения |  | Ручного исполнения |  | Ручного исполнения
5.6. | Автоматический электроподогреватель охлаждающей жидкости с температурным реле-регулятором и циркуляционным насосом. Температурный интервал от 40 до 60°С | Указание характеристик | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. |  | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. |  | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. |  | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. |  | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. |  | 220 В., от 1,2 до 4 кВт. |  | 220 В., от 1,2 до 4 кВт.
5.7. | Выпускной тракт дизельного двигателя в сборе. | Согласие с требованием | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. |  | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. |  | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. |  | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. |  | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. |  | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами. |  | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами.
5.8. | Стартерные аккумуляторные батареи | Указание характеристик | 6СТ190 — 2 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора | 6СТ190 — 2 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора | 6СТ190 — 2 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора | 6СТ190 — 2 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора |  | 6СТ190 — 2 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора | 6СТ190 — 2 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора | 6СТ190 — 2 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора |  | 6СТ190 — 2 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора |  | 6СТ190 — 2 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора |  | 6СТ190 — 2 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора |  | 6СТ190 — 4 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора |  | Не менее 6СТ190 — 4 шт Место крепления АКБ предусмотреть на раме дизель-генератора
6. Дополнительная комплектация на каждый ДГА.
6.1 | Масляный фильтр подобрать по марке двигателя | Согласие с требованием | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. |  | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. |  | 20 шт. |  | 20 шт. |  | 20 шт. |  | 20 шт. |  | 80 шт.
6.2 | Топливный фильтр тонкой очистки подобрать по марке двигателя | Согласие с требованием | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |  | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 20 шт. |  | 20 шт.
6.3 | Топливный фильтр грубой очистки подобрать по марке двигателя | Согласие с требованием | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |  | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 20 шт. |  | 20 шт.
6.4 | Воздушный фильтр подобрать по марке двигателя | Согласие с требованием | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |  | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 10шт. |  | 10шт.
6.5 | Ремень привода вентилятора подобрать по марке двигателя | Согласие с требованием | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт.
6.6 | Ремень привода генератора подобрать по марке двигателя | Согласие с требованием | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт.
6.7 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Согласие с требованием | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт.
6.8 | Датчик частоты вращения распределительного вала | Согласие с требованием | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт.
6.9 | Датчик давления и температуры масла | Согласие с требованием | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт.
6.10 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Согласие с требованием | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт.
6.11 | Датчик давления наддувочного воздуха | Согласие с требованием | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт.
6.12 | Датчик давления топлива | Согласие с требованием | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт.
6.13 | Форсунка топливная подобрать по марке двигателя | Согласие с требованием | один комплект | один комплект | один комплект | один комплект |  | один комплект | один комплект | один комплект |  | один комплект |  | один комплект |  | один комплект |  | один комплект |  | один комплект
6.14 | Регулятор напряжения генератора | Согласие с требованием | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |  | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт.
6.15 | Комплект диодов вращающегося преобразователя | Согласие с требованием | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |  | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт.
6.16 | Варистор | Согласие с требованием | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |  | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 шт.
6.17 | Подшипник генератора | Согласие с требованием | один комплект | один комплект | один комплект | один комплект |  | один комплект | один комплект | один комплект |  | один комплект |  | один комплект |  | один комплект |  | один комплект |  | один комплект
6.18 | Сертифицированный трехфазный интелектуальный счетчик электроэнергии «МИР» или эквивалент | Согласие с требованием | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт.
6.19 | Контроллер Deif AGC 150 | Согласие с требованием | 2 шт. на всю партию
6.20 | Контроллер ComAp InteliGen 4 200 | Согласие с требованием | 4 шт. на всю партию
6.21 | Электронный регулятор частоты вращения (оборотов) | Согласие с требованием | 4 шт. на всю партию
6.22 | Съемник для снятия подшипника генератора | Согласие с требованием | 1шт. | 1шт. | 1шт. | 1шт. |  | 1шт. | 1шт. | 1шт. |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 1шт.
6.23 | комплект выпрямительных диодов и варистор | Согласие с требованием | один комплект | один комплект | один комплект | один комплект |  | один комплект | один комплект | один комплект |  | один комплект |  | один комплект |  | один комплект |  | один комплект |  | один комплект
7. Инструмент, спец. приспособления на каждый ДГА
7.1 | Набор инструмента автомобильного 1/2", 1/4", 4-32мм 71108 Сервис Ключ 108 предметов в чемодане или эквивалент | Согласие с требованием | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт.
7.3 | Съёмник универсальный, трёхзахватный, 60 - 300 мм | Согласие с требованием | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт.
7.4 | Щипцы для поршневых колец | Согласие с требованием | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт.
7.5 | Оправка для сжатия поршневых колец | Согласие с требованием | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт.
7.6 | Ключ – съёмник масляного фильтра, универсальный | Согласие с требованием | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт.
7.7 | Валоповорачивающий механизм ДВС | Согласие с требованием | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт.
7.9 | Набор выколоток | Согласие с требованием | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт.
7.14 | Сканер мультимарочный Сканматик 3 базовый комплект (или эквивалент) | Согласие с требованием | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 шт.
8. Дополнительное оборудование для утилизации тепла на каждый ДГА
**8.1. | Блок утилизации тепла антифриза (далее - БУТ). БУТ снимает (утилизирует) тепло охлаждающей жидкости (антифриза) от ДВС. В состав БУТ входят все узлы необходимые для подключения модуля к линии водяного охлаждения двигателя согласно Приложения № 1 Опросного листа. Диаметр трубопровода и запорной арматуры контура утилизации, должны быть подобраны с учетом технических условий производителя ДВС (не должен создаваться подпор охлаждающей жидкости в трубопроводах и теплообменнике). Назначение модуля — нагрев жидкого теплоносителя (вода, антифриз) для системы отопления производственных помещений. Принципиальная схема подключения блока-утилитзации к дизельному двигателю - Приложение №1 Опросного листа. | Согласие с требованием | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 30 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 50 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 50 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника —50 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) |  | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 100 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 100 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 100 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) |  | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 100 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) |  | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 100 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) |  | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 100 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) |  | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 200 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду80Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. ) |  | 1 комплект (Тепловая мощность пластинчатого теплообменника — 200 кВт; Термометр биметалический с комплектом приварным бобышкой — 2шт.; кран шаровый Ду50Ру10 с КОФ, КМЧ — 4 шт. )
8.2. | Отвод стальной ГОСТ17375 2001 | Согласие с требованием | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | не требуется | Ø57 х 4,0 - 10 шт. | Ø57 х 4,0 - 10 шт. |  | Ø57 х 4,0 - 10 шт. |  | Ø57 х 4,0 - 10 шт. |  | Ø57 х 4,0 - 10 шт. |  | Ø89х 4,5 - 10 шт. |  | Ø57 х 4,0 - 10 шт.
**Пункт 8.1. Принципиальная схема блока утилизации тепла ДГА (вкладка: Приложение 1)