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Технические требования на поставку оборудования.


«ОКПД2 27.11.31.000 Поставка дизель-генераторных установок с комплектующими для нужд филиалов АО «Сахаэнерго».
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	ТТ
	Технические требования

	ЭГ
	Электрический генератор

	АПС
	Аварийно-предупредительная сигнализация

	ТЗ
	Технологическая защита

	ЩАУ
	Щит автоматического управления

	ДГА
	Дизель – генераторный агрегат

	БУТ
	Блок утилизациии тепла
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1.3. Цель использования закупаемой продукции
Выполнение Плана замены основного оборудования на 2027 г.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Валоповоротник 3824591/3377371 для спецтехники
	шт
	30

	2
	Генератор дизельный АД-100С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 100кВт
	шт
	5

	3
	Генератор дизельный АД-120С-Т400-50-3РPX-G2-O0-УХЛ3 120кВт 400В 1500об/мин
	шт
	5

	4
	Генератор дизельный АД-130С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 130кВт 1500об/мин
	шт
	2

	5
	Генератор дизельный АД-200С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 200кВт
	шт
	7

	6
	Генератор дизельный АД-30С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 30кВт 400В 1500об/мин
	шт
	1

	7
	Генератор дизельный АД-315С-Т400-50-3РPX-G2-O0-УХЛ3 315кВт 400В 1500об/мин
	шт
	2

	8
	Генератор дизельный АД-500С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 1500об/мин
	шт
	1

	9
	Генератор дизельный АД-50С-Т400-50-3РPX-G2-O0-УХЛ3 50кВт 400В 3 фазы 1500об/мин
	шт
	3

	10
	Генератор дизельный АД-80С-Т400-50-3РPX-G2-O0-УХЛ3 80кВт 400В 1500об/мин
	шт
	3

	11
	Датчик давления и температуры воздуха 651.1130548
	шт
	30

	12
	Датчик давления масла ММ355-382910 ММЗ
	шт
	8

	13
	Датчик давления масла ММ370 КамАЗ,МАЗ
	шт
	14

	14
	Датчик давления масла С3967251 Cummins
	шт
	8

	15
	Датчик положения коленчатого вала 0231-00-3847000-00 Автоприбор
	шт
	22

	16
	Датчик скорости 3034572 Cummins
	шт
	8

	17
	Датчик температуры 650.1130556-01
	шт
	30

	18
	Датчик температуры и давления топлива и масла 5340-1130552 ЯМЗ
	шт
	60

	19
	Датчик температуры охлаждающей жидкости C3967250 Cummins
	шт
	8

	20
	Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ100
	шт
	44

	21
	Датчик частоты вращения двигателя 5340.1130544 ЯМЗ
	шт
	60

	22
	Диод силовой Д112-25-10
	шт
	252

	23
	Диод силовой Д112-25Х-10
	шт
	252

	24
	Контроллер ComAp InteliGen 200 для генераторной установки
	шт
	8

	25
	Контроллер управления и защиты Deif AGC 150 для генераторного агрегата
	шт
	2

	26
	Мост диодный E28EC012AR для генераторов Linz PRO28
	шт
	30

	27
	Набор выколоток 380960 Дело Техники 6 предметов
	шт
	30

	28
	Набор инструмента автомобильного 1/2", 1/4", 4-32мм 71108 Сервис Ключ 108 предметов в чемодане
	шт
	30

	29
	Оправка поршневых колец 53-175мм Автодело 40054
	шт
	28

	30
	Подшипник шариковый 6-180312 (6312 2RS) 60х130х31мм
	шт
	4

	31
	Подшипник шариковый 62182RSC3 (180218) 90х160х30мм MBY
	шт
	7

	32
	Подшипник шариковый 6308-2RS C3 40х90х23мм
	шт
	4

	33
	Подшипник шариковый 6322 110х240х50мм
	шт
	8

	34
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6310-RS 50х110х27мм
	шт
	22

	35
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6315RS 75х160х37мм
	шт
	15

	36
	Прибор автомобильный диагностический Сканматик 3 базовый комплект
	шт
	5

	37
	Регулятор напряжения автоматический AVR SX440
	шт
	84

	38
	Регулятор напряжения цифровой Caterpillar AVR CDVR
	шт
	2

	39
	Регулятор оборотов программируемый GAC ESD5500 для дизельного генератора
	шт
	9

	40
	Ремень генератора 6РК860
	шт
	14

	41
	Ремень привода водяного насоса двигателя OAVх13-1045 ЯМЗ
	шт
	14

	42
	Ремень привода генератора 5413029 Cummins
	шт
	4

	43
	Ремень привода генератора 6РК1371
	шт
	30

	44
	Ремень приводной вентилятора 5340.1308170-10 (6PK1371) Урал
	шт
	30

	45
	Ремень приводной клиновой двигателя дизельного МТЗ 11х10х1250
	шт
	8

	46
	Счетчик электроэнергии Мир С-07.05S-230-5(10)-G2R-S2T2HQ-G-D 3 фазы 230/400В 5/10А 0.5S/1
	шт
	29

	47
	Съемник гидравлический автономный СГА-10 КВТ 79865
	шт
	25

	48
	Съемник масляного фильтра АвтоDело 40537 30-160мм
	шт
	30

	49
	Фильтр воздушный AF872
	шт
	10

	50
	Фильтр грубой очистки топлива PL-420-У-СПЕЦМАШ-24V (насос)
	шт
	35

	51
	Фильтр двигателя масляный 5340-1012075
	шт
	300

	52
	Фильтр масляный LF670
	шт
	80

	53
	Фильтр масляный LF777
	шт
	80

	54
	Фильтр масляный ФМ 009-1012005
	шт
	80

	55
	Фильтр топливный FS1006 Fleetguard
	шт
	20

	56
	Фильтр топливный грубой очистки PL270 с колбой
	шт
	75

	57
	Фильтр топливный тонкой очистки 020-1117010
	шт
	20

	58
	Фильтр топливный тонкой очистки WDK962/1 5340.1117075 для спецтехники
	шт
	110

	59
	Форсунка 3076703 Cummins
	шт
	12

	60
	Форсунка 3095773 Cummins
	шт
	12

	61
	Форсунка топливная 172.1112010-11.01 АЗПИ
	шт
	16

	62
	Форсунка топливная 267.1112010-01
	шт
	56

	63
	Форсунка топливная 5340-1112010 ЯМЗ
	шт
	66

	64
	Элемент фильтрующий воздушный 238Н-1109080/В-4301М8/EFV225/ДФВ5912
	шт
	110

	65
	Элемент фильтрующий масляный 840-1012040-12
	шт
	40

	66
	Элемент фильтрующий очистки масла 840.1012040-14/EFM625 ТМЗ,ЯМЗ
	шт
	100
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	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2 27.11.31.000 Поставка дизель-генераторных установок с комплектующими для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»(29 ДГУ поз.)
	С даты подписания договора
	Не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора
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Наименование продукции ««ОКПД2 27.11.31.000 Поставка дизель-генераторных установок с комплектующими для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции
	
Представлены в Приложении № 1 (опросный лист) к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	Заполненный Опросный лист
 ( Приложение № 1 к ТТ)
	

	1.2.
	Требования к оформлению Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ)
	Если по тем позициям Технических требований и / или Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ), по которым требовалось подтверждение в форме согласия («Согласны с требованием»), Участник предоставит свои подробные предложения отличные от требуемых значений в отношении поставляемой продукции вместе с требуемым согласием, такие подробные предложения будут расцениваться как двусмысленное толкование. Данная заявка Участника подлежит отклонению.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Требования к ДГА и ГПУ
	ДГА "длительной мощностью" (СОР) 24, 40, 65, 80, 100, 105, 160, 250, 400 кВт. по ГОСТ 
10150-2014,  открытого исполнения на раме, с возможностью параллельной работы на единую нагрузку.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Основные требования к системе управления и контроля
	
	
	

	2.1.
	Требование к автоматизации  ДГА
	ДГА должны соответствовать нормам ГОСТ Р 55437-2013 (кроме пункта 4.5. вышеуказанного ГОСТа) «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Классификация по объёму автоматизации и тех. требования к автоматизации» и автоматизированы в объеме не ниже 3-й степени автоматизации.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.
	Требование к параллельному режиму работы ДГА
	Параллельный режим работы ДГА, должен обеспечивать выполнение следующих операций:
- автоматическую синхронизацию при включении в параллель и автоматический прием нагрузки при параллельной работе ДГА между собой.
- автоматическое, пропорциональное распределение активной нагрузки между ДГА различной мощности с точностью 10 % номинальной мощности меньшего по мощности агрегата. При этом системы возбуждения электрогенераторов (далее ЭГ) должны обеспечивать распределение реактивной мощности с точностью 10 % при изменении суммарной нагрузки от 25 % и выше.
- автоматическую поддержку номинальной частоты вращения и выходного напряжения ЭГ во всем диапазоне нагрузок.
- плавную разгрузку ДГА при выходе с параллели.
	
	-
	

	2.3.
	Требование к АПС и ТЗ
	Аварийно-предупредительная сигнализация (далее АПС) и технологическая защита (далее ТЗ) ЭГ должна иметь две ступени – предупреждение и авария по следующим параметрам:
- низкое/высокое напряжение ЭГ
- низкая/высокая частота ЭГ, вращение двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС)
- короткое замыкание
- перегруз по току, мощности
- перекос по току
- обратная мощность
- низкое/высокое напряжение сети 24 В
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.
	Дополнительное требование к АПС и ТЗ
	Система АПС и ТЗ ДВС должна соответствовать ГОСТ 11928-83 и обеспечивать сигнализацию и технологическую защиту по нижеперечисленным параметрам:
- температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения более допустимой (АПС и ТЗ);
- температура масла в системе смазки более допустимой (АПС и ТЗ);
- температура выпускных газов на выходе по цилиндрам или перед турбокомпрессором (при наличии), более допустимой (только АПС);
-  давление масла в системе смазки менее допустимого (АПС и ТЗ);
- превышение номинальной частоты вращения коленчатого вала более 15% (АПС и ТЗ);
- сопротивление воздуха во впускном коллекторе после воздушного фильтра более 5 кПа,  (только АПС) :
- неудавшийся пуск (только АПС);
- незавершенный останов (АПС и ТЗ);
- минимальный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (АПС).
При достижении аварийных (предупредительных) значений контролируемых параметров должен выдаваться звуковой и световой сигналы, указывающие режим неисправности на дисплее ДГА. При срабатывании защиты по любому из аварийных режимов, должно обеспечиваться своевременное снятие нагрузки с ЭГ, с последующим остановом ДВС ДГА и осуществлением блокировки повторного пуска. Останов ДГА, при перегреве ДВС, должен осуществляться после предварительного снятия нагрузки с ЭГ и последующей работы ДГА "длительной мощностью" (СОР)на холостом ходу до окончания аварийной ситуации (кроме аварийных ситуаций требующих экстренной остановки).
Предусмотреть датчики температуры подшипников генератора.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.5.
	Требование к контроллеру
	При недостаточном количестве встроенных аналоговых входов предусмотреть установку модуля (ей) расширения с дополнительными аналоговыми входами.
Контроллер должен быть оснащен системой удаленной связи и визуализации по интерфейсу RS-485 и должен быть укомплектован:
- преобразователем связи RS-485 для подключения к компьютеру. Разъем для подключения к интерфейсу RS-485 должен быть выведен к клеммной колодке ЩАУ.
В ЩАУ (box A) предусмотреть защиту от неправильной полюсовки питания контроллера.
В ЩАУ (boxA) предусмотреть защиту цепи управления контроллером регулятора напряжения генератора от замыкания на корпус.
	Указание характеристик в Приложении № 1 к ТТ (Опросный лист)
	Заполненный Опросный лист
(Приложение № 1 к ТТ)
	

	2.6.
	Требование к силовому коммутационному аппарату
	Силовой коммутационный аппарат (устанавливается в ЩАУ) должен быть следующей комплектации:
- В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор серии КВТ-1,14XXX производства ОАО «НПП Контакт» или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГА. Выбрать комплектацию для вакуумного контактора: U упр.: ~/-220В с блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контактами ЛБК1.660=2шт.

Включающие катушки обеспечивают включение контактора при колебаниях напряжения на зажимах от 0,85 до 1,1 его номинального значения. Контактор при снижении напряжения до 0,75 Uн не отключается, при снятии напряжения контактор отключается.

Климатическое исполнение УХЛ2.

В случае невозможности установки силового коммутационного аппарата в ЩАУ допускается изменить размеры щита в сторону увеличения.
	 Указание характеристик
	-
	

	[bookmark: _GoBack_Копия_1]2.7.
	Требование к комплектующим системы управления

	Комплектующие системы управления:
-   Щит автоматического управления (box A);
-   Щит клеммный (box B);
-   Контрольный кабель щита управления до щита клеммного (от box A до box B).
-   Силовой кабель от генератора до щита управления.
-   Схема принципиальная электрическая в бумажном и электронном виде (на электронном съёмном носителе). Исполнитель предварительно перед этапом сборки и поставки ЩАУ, согласовывает схему со службой АСУТП Заказчика.
-   МТР согласно пункту 5.3 опросного листа
	Согласие с требованием
	-
	

	2.8.
	Требование к жгуту контрольного кабеля
	Количество и сечение жил проводов жгута контрольного кабеля должно обеспечивать выполнение требований п.2 Система управления и контроля данного технического задания:
- Жгут контрольного кабеля должен быть экранирован и защищен от проникновения влаги, с маркировкой и наконечниками. Подключение жгута к щиту автоматического управления выполнить через разъемы марки Phoenix contact серии HEAVYCON EVO или эквивалент с защитной крышкой, которые должны быть установлены на боковых стенках щита.
- Контрольный кабель должен быть выполнен гибкими проводами типа ПВ-3.
- В качестве защитной оболочки использовать трубу гофрированную ПВХ. Не применять металлорукав.
Предусмотреть в общем жгуте 4 резервных провода.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.9.
	Дополнительные требования к системе управления
	- Предусмотреть на наружной лицевой стороне ЩАУ переключатель (тумблер) для управления питанием контроллера.
- Предусмотреть на наружной лицевой стороне ЩАУ переключатель (тумблер) «ручной/авто».
- В положении «авто» управление ДГА происходит автоматизировано с контроллера управления. Пуск ДГА на номинальные обороты (1500об/мин) должен производиться через промежуточные обороты (1000 об/мин) для прогрева ДВС.
- Предусмотреть на наружной лицевой стороне ЩАУ переключатель (тумблер) для ручного управления режимом оборотов — «1500/1000» только в положении тумблера «ручной».
- Предусмотреть на наружной лицевой стороне ЩАУ не фиксируемую кнопку для управления стартером двигателя только в положении тумблера «ручной».
	Согласие с требованием
	-
	

	2.10.
	Требование к управлению Управление реактивной (возбуждением ЭГ) и активной мощностью при параллельной работе
	Управление реактивной (возбуждением ЭГ) и активной мощностью (регулятором оборотов) при параллельной работе должно производиться контроллером системы управления.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.11.
	Требование к щиту автоматического управления
	Щит автоматического управления (box A) выполнить настенного, одностороннего, переднего обслуживания с габаритами не более ШхГхВ - 750мм х 300мм х 1200мм, со степенью защиты IP55, со съемными монтажными панелями. В нижней части щита box А предусмотреть технологические отверстия с габаритами 150х100мм со съемными крышками.
Для агрегатов мощностью 500 кВт щит автоматизированного управления выполнить напольного исполнения с габаритами, достаточными для установки силового коммутационного аппарата.
Электронный регулятор скорости установить в щите управления (box A).
Для агрегатов с системой впрыска топлива  аккумуляторного типа с электронным блоком управления
 предусмотреть разъём OBD-2 для подключения к электронному блоку управления двигателем (с подключением необходимых проводов). Вывести на наружную лицевую сторону кнопку диагностики для получения ошибок из памяти блока управления и соответствующую лампу для индикации блинк-кодов.
Измерительные трансформаторы тока установить в щите управления (box A).
Разделить цепи 220 В и 24 В, выполнив монтаж группы клеммных колодок переменного напряжения 220В отдельно от группы колодок постоянного напряжения 24В.
	Указание характеристик
	-
	

	2.12.
	Требование к щиту клеммному
	Щит клеммный (box B) предназначен для установки на ДГА. С габаритами не более ШхГхВ (300мм х 120мм х 300мм) степень защиты IP55 со съемной монтажной панелью. Щит должен быть закреплен на жесткой конструкции, приваренной к раме ДГА с резиновыми амортизаторами, расположенный сбоку от генератора. В составе щита: клеммная колодка для подключения проводов всех датчиков, актуатора, питания 24В, зарядного генератора, управления АРН, стоп-устройства и т.п.
	Указание характеристик
	-
	

	2.13.
	Требование к монтажу силовых и контрольных кабелей
	Монтаж силовых и контрольных кабелей произвести с помощью сальниковых вводов.
Силовой кабель с опрессованными наконечниками ТМЛ, должен быть защищен от механических воздействий, воздействий масла и солнечных лучей.
Силовые кабеля с сечением согласно номинальной нагрузки PRIME должны быть подключены к клеммам генератора и выведены через проходные сальники.
Обвязку регулятора оборотов, корректора напряжения, всех датчиков выполнить экранированным проводом.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.14.
	Требование к тепловой изоляции выпускных коллекторов и выхлопных труб
	Каждый ДГА должен быть укомплектован съемными термоизоляционными чехлами на выпускные коллектора и выхлопные трубы.
Термоизоляционный чехол должен состоять из двух слоев: внутри — кремнеземные ткани и иглопробивные маты, выдерживающие до 1000°C, снаружи — маслобензостойкая ткань с полиуретановым или силиконовым покрытием.

	Согласие с требованием
	
	

	3
	Основные требования к утилизационному блоку тепла антифриза
	
	
	

	3.1.
	Требования к комплектности БУТ
	В состав БУТ должны входить все узлы для подключения блока к трубопроводам жидкостного охлаждения ДГА (согласно Приложения № 1 Опросного листа).
	Согласие с требованием
	Заполненный Опросный лист
 ( Приложение № 1 к ТТ)
	

	3.2.
	Требования к монтажу БУТ
	На трубопроводах охлаждения между ДГА и воздушным радиатором должны быть  выведены фланцы для монтажа БУТ при установке
ДГА на энергообъекте. Диаметры трубопроводов и запорной арматуры БУТ должны быть подобраны с учетом технических расчетов производителя, в зависимости от мощности ДГА, при этом не должно создавать дополнительный подпор во время работы ДВС.
	Согласие с требованием
	Заполненный Опросный лист
 ( Приложение № 1 к ТТ)
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 677004 Республика Саха (Якутия) г.Якутск, ул. Беринга, д.42
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc3914_3961127944][bookmark: _Toc148695179]-
	

	4.2.
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	-
	

	5
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Предоставление гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации  ДГА должен быть не менее - 18 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, при гарантийной наработке не более значений назначенных ресурсов до первой (полной) переборки, установленных в технических условиях на двигатели конкретного типа (ГОСТ 10150-2014, п.9.2.).
	Указание характеристик
	-
	

	6
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	ДГА должны сопровождаться следующими документами:
- Паспорт на ДГА;
- Паспорт на ДВС;
- Паспорта теплообменного оборудования (БУТ);
- Документы, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции требованиям Заказчика (ГОСТам, ТУ)                                                                                                                                                                                                        - Формуляр (с записью проведенных, заводских испытаний);
- Каталог деталей и сборочных единиц ДВС (на бумажном и электронном носителе);
- Руководство по эксплуатации дизельного двигателя (на бумажном и электронном носителе);                                                                                                                                                                                   - Руководство по ремонту дизельного двигателя (ТУ на ремонт) (на бумажном и электронном носителе);
- Технические условия на эксплуатационные материалы (рекомендации по выбору рабочих жидкостей) (на бумажном и электронном носителе);
[bookmark: __RefHeading___Toc3916_3961127944][bookmark: _Toc148695180]- Схема щита управления (дополнительно в электронном виде на диске либо по электронной почте);
[bookmark: __RefHeading___Toc3918_3961127944][bookmark: _Toc136869815][bookmark: _Toc148695181]- Протокол испытаний под нагрузкой;
[bookmark: __RefHeading___Toc3920_3961127944][bookmark: _Toc136869816][bookmark: _Toc148695182]- Руководство по эксплуатации ДГА(на бумажном и электронном носителе).
[bookmark: __RefHeading___Toc3922_3961127944][bookmark: _Toc136869817][bookmark: _Toc148695183]- Руководство по эксплуатации силового генератора (на бумажном и электронном носителе)
[bookmark: __RefHeading___Toc3924_3961127944][bookmark: _Toc148695184]- Руководство по эксплуатации щита управления (на бумажном и электронном носителе);
[bookmark: __RefHeading___Toc3926_3961127944]- Упаковочные листы на каждый дизель-генератор (с указанием количества транспортных мест).
	Согласие с требованием
	
	

	6.2
	Проведение приемосдаточных испытаний
	Согласно требований раздела 9 ГОСТ Р 55006-2012 после изготовления продукции, провести заводские приемо-сдаточные испытания на аттестованном стенде. Согласование программы методов испытаний с Заказчиком в объеме предусмотренном ГОСТ 31540-2012.
	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Требования к безопасности
	
	
	
	

	7.1.
	Требования к наличию и прТребования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования
	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" дизель-генераторные установки должны иметь декларацию о соответствии согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011).
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
Требование применимо ко всему мощностному ряду дизель-генераторов.
	Согласие с требованием

	Предоставить регистрационные номера деклараций о соответствии или копии деклараций о соответствии на дизель-генераторные установки
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* Примечание: «Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

2.3.2 [bookmark: __RefHeading___Toc9059_3084006660][bookmark: _Toc205555242]Требования к закупаемой продукции:
2.2.1.1 В случае расхождения информации, указанной в настоящих Технических требованиях и опросных листах (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям), считать основным документом настоящие Технические требования.
2.2.1.2 В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен / отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
2.3.3 [bookmark: __RefHeading___Toc3910_3961127944_Копия_][bookmark: _Toc205555243][bookmark: _Toc148695177_Копия_1]В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленное в документации о закупке.
2. Заполненный опросный лист (Приложение № 1 к ТТ);
3. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”;
4. Копии деклараций о соответствии на дизель-генераторные установки в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Требование применимо ко всему мощностному ряду дизель-генераторов.

[bookmark: __RefHeading___Toc9061_3084006660][bookmark: _Toc205555244][bookmark: _Toc141728506][bookmark: _Toc54279844]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
[bookmark: __RefHeading___Toc9063_3084006660][bookmark: _Toc205555245][bookmark: _GoBack]      4. Приложение к техническим требованиям: Приложение №1 - Опросный лист.
