Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.50.152 Поставка средств обнаружения и ограничения доступа

для нужд Кубанского филиала.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………….……………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции……………………………………………………………3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.…………………………………………………….3

2.Требования к продукции.………………………………………………………………………………3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………..3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………….3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………………...3

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………………..3

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………………….4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки...…………………………….8

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 26.30.50.152 Поставка средств обнаружения и ограничения доступа для нужд Кубанского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции.

  - Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромеханическое запирающее устройство РУБЕЖ-М | шт | 5 |
|  | Электромеханическое запирающее устройство БАЗАЛЬТ | шт | 7 |
|  | Привод планетарный “ПРЕПОНА” ПВР-02 | компл | 2 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 26.30.50.152 Поставка средств обнаружения и ограничения доступа для нужд Кубанского филиала. | С даты подписания договора | в течение 40 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Электромеханическое запирающее устройство Рубеж-М |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям |  |
| 1.1.1 | Параметры импульсов блокирования/разблокирования, В | От 20 до 30 |  |  |
| 1.1.2 | Параметры импульсов блокирования/разблокирования, А | не более 0,05 |  |  |
| 1.1.3 | Прочность засова на срез, Н | не менее 4600 |  |  |
| 1.1.4 | Диапазон рабочих температур, °С | От -60 до + 60 |  |  |
| 1.1.5 | Ресурс срабатываний, циклы | Не менее 400 000 |  |  |
| 1.2 | Электромеханическое запирающее устройство БАЗАЛЬТ |  |  |  |
| 1.2.1 | Предназначено для установки | С внутренней стороны охраняемой зоны |  |  |
| 1.2.2 | Эксплуатируется | На открытом воздухе в особо жестких климатических условиях как в составе системы управления доступом и охранной сигнализации, так и от автономного пульта управления. |  |  |
| 1.2.3 | Повышенная прочность и коррозийная стойкость | Всех элементов конструкции. |  |  |
| 1.2.4 | Компенсация сдвигов створок Относительно друг друга при сезонных колебаниях грунта | Да |  |  |
| 1.2.5 | Дистанционное разблокирование засова | Да |  |  |
| 1.2.6 | Датчики контроля положения ригеля «Открыто / Закрыто» и блокирующего механизма «Заблокировано / Разблокировано» | Да |  |  |
| 1.2.7 | Возможность аварийного разблокирования (блокирования) ключом изнутри охраняемой зоны | ### Да |  |  |
| 1.2.8 | Автоматическое блокирование запорного элемента при закрытии | Да |  |  |
| 1.2.9 | Допустимое поперечное отклонение створок ворот, ° | Не более +5 |  |  |
|  |  | Не менее -5 |  |  |
| 1.2.10 | Прочность засова на срез, Н | Не менее 15 000 |  |  |
| 1.2.11 | Ресурс срабатываний, циклы | Не менее 200 000 |  |  |
| 1.2.12 | Напряжение импульса разблокирования, В | От 20 до 30 |  |  |
| 1.2.13 | Ток импульса разблокирования, А | Не более 0,23 |  |  |
| 1.2.14 | Диапазон рабочих температур, °С | Не более +60 |  |  |
|  |  | Не менее -60 |  |  |
| 1.2.15 | Допустимое смещение створок между собой, мм | Не более +35 |  |  |
|  |  | Не менее -35 |  |  |
| 1.2.16 | Блок управления запирающим устройством | ИБПУ.468324.001 ПС |  |  |
| 1.3 | Привод планетарный “ПРЕПОНА” ПВР-02 |  |  |  |
| 1.3.1 | Рекомендуемая длина створки ворот, м | До 4,5 |  |  |
| 1.3.2 | Время открывания/закрывания створок ворот (регулируемое), с | От 8 |  |  |
|  |  | До 20 |  |  |
| 1.3.3 | Номинальный угол открывания створок, о | 90 |  |  |
| 1.3.4 | Потребляемая мощность, кВт | Не более 0,5 |  |  |
| 1.3.5 | Тип редуктора | Планетарный |  |  |
| 1.3.6 | Тип электропривода | Асинхронный |  |  |
| 1.3.7 | Степень защиты оболочки | IP54 |  |  |
| 1.3.8 | Диапазон рабочих температур, °С | Не более +40 |  |  |
|  |  | Не менее -60 |  |  |
| 1.3.9 | Напряжение питания, В | 220 |  |  |
| 1.3.10 | В комплект входит | Шкаф управления приводом для распашных ворот |  |  |
|  |  | Привод планетарный |  |  |
|  |  | Комплект обогрева на привод планетарный |  |  |
|  |  | Пост кнопочный выносной ПКЕ 222-1У 2 |  |  |
|  |  | Фотоэлементы |  |  |
|  |  | Сигнальна лампа LAMP-PRO |  |  |
|  |  | Выключатель бесконтактный индуктивный ВБИ-М30-76У-112-3.9 |  |  |
|  |  | Коробка распределительньная 100х100х50мм |  |  |
|  |  | Коробка распределительная 190х140х70мм |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Сертификат качества | 1 экземпляра |  |  |
| 3.2 | Упаковочный лист на продукцию | 1 экземпляр |  |  |
| 3.3 | Технический паспорт на русском языке | 1 экземпляр |  |  |
| 3.4 | иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 экземпляра |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | - 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА). |  |  |
| 4.2 | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
| 4.5 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.