







	






Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 26.30.50.170 Поставка средств контроля и управления доступом для нужд Кубанского филиала.
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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.30.50.170 Поставка средств контроля и управления доступом для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

[bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]1.2. Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сетевой контроллер доступа Sigur E2
	шт
	6

	2. 
	Сетевой контроллер доступа Sigur E4
	шт
	11

	3. 
	Источник бесперебойного питания SIGUR UPS 12V36W-5
	шт
	14



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 26.30.50.170 Поставка средств контроля и управления доступом для нужд Кубанского филиала
	с даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061] Требования к качеству продукции
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[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1
	Сетевой контроллер доступа Sigur E2
	
	

	1.1.1
	Управление устройствами
	2 точки доступа: двери, турникеты, ворота или шлагбаумы в зависимости от настроек и наличия свободных клемм
	
	

	1.1.2
	Внутренняя память
	5 000 идентификаторов 100 000 событий
	
	

	1.1.3
	Интерфейс связи
	Ethernet
	
	

	1.1.4
	Сетевые функции
	DHCP, SNMP
	
	

	1.1.5
	Шифрование данных
	SSL/TLS
	
	

	1.1.6
	Интерфейс считывателей
	OSDP
Wiegand различной битности (26, 34, 36, 37, 42, 58)
Clock & Data (Omron 5 bit, Magstripe Track II)
	
	

	1.1.7
	Количество релейных выходов
	2
	
	

	1.1.8
	Количество выходов с открытым коллектором
	7
	
	

	1.1.9
	Количество сигнальных входов
	5
	
	

	1.1.10
	Подключение к пожарной сигнализации
	Двухпроводная линия, гальванически развязанная для подключения нескольких контроллеров к одному шлейфу пожарной сигнализации
	
	

	1.1.11
	Напряжение питания
	9,9…15 В
	
	

	1.1.12
	Потребляемый ток
	не более 250 мА
	
	

	1.2
	Сетевой контроллер доступа Sigur E4
	
	

	1.2.1
	Управление устройствами
	4 точки доступа: двери, турникеты, ворота или шлагбаумы в зависимости от настроек и наличия свободных клемм
	
	

	1.2.2
	Внутренняя память
	5 000 идентификаторов 100 000 событий
	
	

	1.2.3
	Интерфейс связи
	Ethernet
	
	

	1.2.4
	Сетевые функции
	DHCP, SNMP
	
	

	1.2.5
	Шифрование данных
	SSL/TLS
	
	

	1.2.6
	Интерфейс считывателей
	OSDP
Wiegand различной битности (26, 34, 36, 37, 42, 58)
Clock & Data (Omron 5 bit, Magstripe Track II)
	
	

	1.2.7
	Количество релейных выходов
	4
	
	

	1.2.8
	Количество выходов с открытым коллектором
	14
	
	

	1.2.9
	Количество сигнальных входов
	10
	
	

	1.2.10
	Подключение к пожарной сигнализации
	Двухпроводная линия, гальванически развязанная для подключения нескольких контроллеров к одному шлейфу пожарной сигнализации
	
	

	1.2.11
	Напряжение питания
	9,9…15 В
	
	

	1.2.12
	Потребляемый ток
	не более 300 мА
	
	

	1.3
	Источник бесперебойного питания SIGUR UPS 12V36W-5
	
	

	1.3.1
	Число каналов питания 12В, шт
	5
	
	

	1.3.2
	Макс. выходной ток суммарно для всех каналов, А
	3
	
	

	1.3.3
	Выходное напряжение постоянного тока
	12 В ± 5%
	
	

	1.3.4
	Входное напряжение питания переменного тока
	230 В ± 10%
	
	

	1.3.5
	Тип аккумуляторной батареи
	Li-Ion 5S1P (4 А*ч)
	
	

	1.3.6
	Число точек доступа
	Неограниченное
	
	

	1.3.7
	Интерфейсы
	Есть, Открытый коллектор: ВАТ ОК (АКБ исправна), АС (наличие сети 230 В)
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Сертификат качества
	1 экземпляра
	
	

	3.2
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляр
	
	

	3.3
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляр
	
	

	3.4
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).
	
	

	4.2
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	



3. [bookmark: _Toc125485145]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.





