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2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Телекоммуникационный шкаф
	компл.
	3

	2. 
	Онлайн ИБП 10 кВА
	шт
	3

	3. 
	Онлайн ИБП 15 кВА
	шт
	1

	4. 
	Батарейный модуль
	шт
	10

	5. 
	Карта удаленного управления
	шт
	4

	6. 
	Монтажный комплект рельс
	шт
	18

	7. 
	Блок байпас ББ-380/10
	шт
	3

	8. 
	Блок байпас ББ-380/15
	шт
	1



Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуга шефмонтажа оборудования
	усл. ед.
	4

	2. 
	Услуга шефналадки оборудования
	усл. ед.
	4



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	ОКПД 2: 26.20.40.111 «Поставка источников бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала».
	с даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Услуга шефмонтажа оборудования
	Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки
	Не позднее 45 календарных дней с даты направления заявки

	3. 
	Услуга шефналадки оборудования
	Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки
	Не позднее 45 календарных дней с даты направления заявки



2.2. [bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции:  согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1
	Телекоммуникационный шкаф
	
	

	1.1.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.1.2
	Марка
	ШАТ-27U/1000
	
	

	1.1.3
	Высота стойки для оборудования, U
	27
	
	

	1.1.4
	Глубина, мм
	1000
	
	

	1.1.5
	Комплектация
	Передняя и задняя дверь с замком
	
	

	1.1.6
	Нагрузочная способность, кг
	800
	
	

	1.2
	Онлайн ИБП 10кВА
	
	

	1.2.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.2.2
	Модель ИБП
	СИП380А10КД.10-33/БПС
	
	

	1.2.3
	Полная мощность, кВА
	10
	
	

	1.2.4
	Фазы на входе
	3
	
	

	1.2.5
	Фазы на выходе
	3
	
	

	1.2.6
	Номинальное входное напряжение,В
	380, 400, 415
	
	

	1.2.7
	Номинальный входной ток, А
	63
	
	

	1.2.8
	Входной коэффициент мощности
	0,99
	
	

	1.2.9
	Защита от всплесков напряжения, джоуль
	684
	
	

	1.2.10
	Интерфейсные порты
	RS232/485
	
	

	1.2.11
	Внутренний слот для карты управления
	Есть
	
	

	1.3
	Онлайн ИБП 15кВА
	
	

	1.3.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.3.2
	Модель ИБП
	СИП380А15КД.10-33/БПС
	
	

	1.3.3
	Полная мощность, кВА
	15
	
	

	1.3.4
	Фазы на входе
	3
	
	

	1.3.5
	Фазы на выходе
	3
	
	

	1.3.6
	Номинальное входное напряжение,В
	380, 400, 415
	
	

	1.3.7
	Номинальный входной ток, А
	100
	
	

	1.3.8
	Входной коэффициент мощности
	0,99
	
	

	1.3.9
	Защита от всплесков напряжения, джоуль
	684
	
	

	1.3.10
	Интерфейсные порты
	RS232/485
	
	

	1.3.11
	Внутренний слот для карты управления
	Есть
	
	

	1.4
	Батарейный модуль
	
	

	1.4.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.4.2
	Модель
	БМСИПБ15-20КД
	
	

	1.4.3
	Тип аккумуляторных батарей
	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
	
	

	1.4.4
	Максимальная ёмкость АКБ, Ач
	7
	
	

	1.4.5
	Количество встроенных АКБ, шт
	32
	
	

	1.4.6
	Напряжение на шине постоянного тока, В
	384
	
	

	1.5
	Карта удаленного управления
	
	

	1.5.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.5.2
	Модель
	NetAgent CB506
	
	

	1.5.3
	Протоколы
	'http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP'
	
	

	1.5.4
	Исполнение
	Для установки во внутренний слот
	
	

	1.5.5
	Разъемы
	1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000M UTP, USB
	
	

	1.6
	Монтажный комплект рельс
	
	

	1.6.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.6.2
	Модель
	Rail Kit 19" 3U
	
	

	1.6.3
	Комплектация
	левая направляющая- 1 шт,
	
	

	
	
	правая направляющая- 1 шт,
	
	

	
	
	крепежный комплект- 1 шт.
	
	

	1.6.4
	Нагрузочная способность, кг
	95
	
	

	1.7
	Блок байпас ББ-380/10
	
	

	1.7.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.7.2
	Модель
	ББ-380/10
	
	

	1.7.3
	Номинальное напряжение, В
	380/400
	
	

	1.7.4
	Тип размещения
	19-ти дюймовая стойка
	
	

	1.7.5
	Суммарная мощность потребителей, кВА
	10
	
	

	1.8
	Блок байпас ББ-380/15
	
	

	1.8.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.8.2
	Модель
	ББ-380/15
	
	

	1.8.3
	Номинальное напряжение, В
	380/400
	
	

	1.8.4
	Тип размещения
	19-ти дюймовая стойка
	
	

	1.8.5
	Суммарная мощность потребителей, кВА
	10
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	4.
	Требования к сопутствующим услугам:
	
	

	4.1.
	Требования к шефмонтажу
	
	

	4.1.1.
	Стоимость сопутствующих услуг по шеф-монтажу должна быть включена в стоимость оборудования.
	
	

	4.1.2.
	Место оказания услуг по шеф-монтажу
	Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район  п. Водораздельный
	
	

	4.1.3.
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги выполняются в соответствии с документацией:
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;
Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020;
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022;
Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;
РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»;
Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01‑23.1‑001‑2017;
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды";
· Приказ министерства природных ресурсов экологии РФ от 08.12.2020 №1026"О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности").
	
	

	4.1.4.
	Требование к порядку оказания услуг
	1. Исполнитель услуг собственными силами разрабатывает программу ПНР, утверждает ее и согласовывает с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику программу официальным письмом. Заказчик в течение 7 рабочих дней рассматривает предоставленную Программу проведения испытаний, и официальным письмом уведомляет Исполнителя услуг о согласовании или направляет замечания. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на согласование.
2. Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем услуг в указанные сроки за счет собственных средств.
3. При выполнении услуг Исполнителю услуг необходимо:
· исключить падение монтируемых конструкций, оборудования;
· обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства услуг;
· нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения услуг в период производства услуг.
4. Исполнитель услуг самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения услуг инструмента и приспособлений. Исполнитель работ должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства услуг инструмент, оборудование, машины и механизмы.
5.  Исполнитель услуг обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы.
6. Допуск персонала Исполнитель услуг для выполнения услуг осуществляется после:
 - проведения вводного инструктажа в службе охраны труда и пожарного подразделения на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, выкопировка из трудовых договоров с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства);
 -  проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
7. Проведение испытаний оборудования выполнить в соответствии с программой и с привлечением персонала Заказчика.
	
	

	4.1.5.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
	
	

	4.1.6.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	
	

	4.1.7.
	Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011
"Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса.
	
	

	4.1.8.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности.
При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных.
	
	

	4.1.9.
	Результат оказания услуг
	Услуги шеф-инженера считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг.
	
	

	4.1.10.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
	
	

	4.1.11.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке
	Гарантийный срок на результат услуг по шеф-монтажу должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	

	4.2.
	Требования к шефналадке
	
	

	4.2.1.
	Стоимость сопутствующих услуг по шеф-наладке должна быть включена в стоимость оборудования.
	
	

	4.2.2.
	Место оказания услуг по шеф-наладке
	Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район  п. Водораздельный
	
	

	4.2.3.
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
· Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года №782н);
· Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413);
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411);
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н;
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденными приказом Минтруда РФ от      11 декабря 2020 г. № 884н;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда РФ 15.12.2020 № 903н;
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н.
	
	

	4.2.4.
	Требование к порядку оказания услуг
	Шеф-наладочные услуги включают в себя:
· Техническое сопровождение на этапе наладки и пуска в эксплуатацию оборудования;
-     Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования;
- Проверки, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования согласно проектной и конструкторской документации;
-   Устранение замечаний Заказчика;
- Инструктаж персонала Заказчика по технике безопасности с безопасными методами обслуживания, параметрирования и эксплуатации оборудования.
По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта оказания сопутствующих услуг (с нулевой ценой).
	
	

	4.2.5.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
	
	

	4.2.6.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	
	

	4.2.7.
	Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011
"Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса.
	
	

	4.2.8.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности.
При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных.
	
	

	4.2.9.
	Результат оказания услуг
	Услуги шеф-инженера (шеф-наладчика) считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг.
	
	

	4.2.10.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
	
	

	4.2.11.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке
	Гарантийный срок на результат услуг по шеф-наладке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	5.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	5.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	5.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра
	
	

	5.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	6.
	[bookmark: _GoBack]Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	6.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	6.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	6.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	6.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	


[bookmark: _Toc125485145]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.2 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2    Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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