Технические требования на поставку МТР

# ОКПД 2: 26.20.40.111 «Поставка источников бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала»

- ЛОТ №

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.	3

2.Требования к продукции.	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требование к качеству продукции…………………………………………………………..………3

Таблица 3. Требования к продукции	3

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	7

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

- ОКПД 2: 26.20.40.111 «Поставка источников бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала» (далее продукция).

- 1.2. Цель использования закупаемой продукции. Исполнение Договора № 20-ККГЭС-СМР-2022 от 30.06.2022г «Выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Телекоммуникационный шкаф | компл. | 3 |
|  | Онлайн ИБП 10 кВА | шт | 3 |
|  | Онлайн ИБП 15 кВА | шт | 1 |
|  | Батарейный модуль | шт | 10 |
|  | Карта удаленного управления | шт | 4 |
|  | Монтажный комплект рельс | шт | 18 |
|  | Блок байпас ББ-380/10 | шт | 3 |
|  | Блок байпас ББ-380/15 | шт | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуга шефмонтажа оборудования | усл. ед. | 4 |
|  | Услуга шефналадки оборудования | усл. ед. | 4 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ОКПД 2: 26.20.40.111 «Поставка источников бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала». | с даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Услуга шефмонтажа оборудования | Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки | Не позднее 45 календарных дней с даты направления заявки |
|  | Услуга шефналадки оборудования | Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки | Не позднее 45 календарных дней с даты направления заявки |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции:  согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Технические характеристики продукции | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1 | Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Производитель |  |  | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.1.2 | Марка |  |  | ШАТ-27U/1000 |  |  |
| 1.1.3 | Высота стойки для оборудования, U |  |  | 27 |  |  |
| 1.1.4 | Глубина, мм |  |  | 1000 |  |  |
| 1.1.5 | Комплектация |  |  | Передняя и задняя дверь с замком |  |  |
| 1.1.6 | Нагрузочная способность, кг |  |  | 800 |  |  |
| 1.2 | Онлайн ИБП 10кВА |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Производитель |  |  | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.2.2 | Модель ИБП |  |  | СИП380А10КД.10-33/БПС |  |  |
| 1.2.3 | Полная мощность, кВА |  |  | 10 |  |  |
| 1.2.4 | Фазы на входе |  |  | 3 |  |  |
| 1.2.5 | Фазы на выходе |  |  | 3 |  |  |
| 1.2.6 | Номинальное входное напряжение,В |  |  | 380, 400, 415 |  |  |
| 1.2.7 | Номинальный входной ток, А |  |  | 63 |  |  |
| 1.2.8 | Входной коэффициент мощности |  |  | 0,99 |  |  |
| 1.2.9 | Защита от всплесков напряжения, джоуль |  |  | 684 |  |  |
| 1.2.10 | Интерфейсные порты |  |  | RS232/485 |  |  |
| 1.2.11 | Внутренний слот для карты управления |  |  | Есть |  |  |
| 1.3 | Онлайн ИБП 15кВА |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Производитель |  |  | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.3.2 | Модель ИБП |  |  | СИП380А15КД.10-33/БПС |  |  |
| 1.3.3 | Полная мощность, кВА |  |  | 15 |  |  |
| 1.3.4 | Фазы на входе |  |  | 3 |  |  |
| 1.3.5 | Фазы на выходе |  |  | 3 |  |  |
| 1.3.6 | Номинальное входное напряжение,В |  |  | 380, 400, 415 |  |  |
| 1.3.7 | Номинальный входной ток, А |  |  | 100 |  |  |
| 1.3.8 | Входной коэффициент мощности |  |  | 0,99 |  |  |
| 1.3.9 | Защита от всплесков напряжения, джоуль |  |  | 684 |  |  |
| 1.3.10 | Интерфейсные порты |  |  | RS232/485 |  |  |
| 1.3.11 | Внутренний слот для карты управления |  |  | Есть |  |  |
| 1.4 | Батарейный модуль |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Производитель |  |  | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.4.2 | Модель |  |  | БМСИПБ15-20КД |  |  |
| 1.4.3 | Тип аккумуляторных батарей |  |  | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |  |  |
| 1.4.4 | Максимальная ёмкость АКБ, Ач |  |  | 7 |  |  |
| 1.4.5 | Количество встроенных АКБ, шт |  |  | 32 |  |  |
| 1.4.6 | Напряжение на шине постоянного тока, В |  |  | 384 |  |  |
| 1.5 | Карта удаленного управления |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Производитель |  |  | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.5.2 | Модель |  |  | NetAgent CB506 |  |  |
| 1.5.3 | Протоколы |  |  | 'http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP' |  |  |
| 1.5.4 | Исполнение |  |  | Для установки во внутренний слот |  |  |
| 1.5.5 | Разъемы |  |  | 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000M UTP, USB |  |  |
| 1.6 | Монтажный комплект рельс |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Производитель |  |  | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.6.2 | Модель |  |  | Rail Kit 19" 3U |  |  |
| 1.6.3 | Комплектация |  |  | левая направляющая- 1 шт, |  |  |
|  |  |  |  | правая направляющая- 1 шт, |  |  |
|  |  |  |  | крепежный комплект- 1 шт. |  |  |
| 1.6.4 | Нагрузочная способность, кг |  |  | 95 |  |  |
| 1.7 | Блок байпас ББ-380/10 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Производитель |  |  | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.7.2 | Модель |  |  | ББ-380/10 |  |  |
| 1.7.3 | Номинальное напряжение, В |  |  | 380/400 |  |  |
| 1.7.4 | Тип размещения |  |  | 19-ти дюймовая стойка |  |  |
| 1.7.5 | Суммарная мощность потребителей, кВА |  |  | 10 |  |  |
| 1.8 | Блок байпас ББ-380/15 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Производитель |  |  | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.8.2 | Модель |  |  | ББ-380/15 |  |  |
| 1.8.3 | Номинальное напряжение, В |  |  | 380/400 |  |  |
| 1.8.4 | Тип размещения |  |  | 19-ти дюймовая стойка |  |  |
| 1.8.5 | Суммарная мощность потребителей, кВА |  |  | 10 |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее |  |  | 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
| 4. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Стоимость сопутствующих услуг по шеф-монтажу должна быть включена в стоимость оборудования. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Место оказания услуг по шеф-монтажу |  | Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район п. Водораздельный |  |  |  |
| 4.1.3. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов |  | Услуги выполняются в соответствии с документацией: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022; - Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; - Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; - Приказ министерства природных ресурсов экологии РФ от 08.12.2020 №1026"О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности"). |  |  |  |
| 4.1.4. | Требование к порядку оказания услуг |  | - Исполнитель услуг собственными силами разрабатывает программу ПНР, утверждает ее и согласовывает с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику программу официальным письмом. Заказчик в течение 7 рабочих дней рассматривает предоставленную Программу проведения испытаний, и официальным письмом уведомляет Исполнителя услуг о согласовании или направляет замечания. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на согласование. - Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем услуг в указанные сроки за счет собственных средств. - При выполнении услуг Исполнителю услуг необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства услуг; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения услуг в период производства услуг. - Исполнитель услуг самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения услуг инструмента и приспособлений. Исполнитель работ должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства услуг инструмент, оборудование, машины и механизмы. - Исполнитель услуг обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы. - Допуск персонала Исполнитель услуг для выполнения услуг осуществляется после: - проведения вводного инструктажа в службе охраны труда и пожарного подразделения на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, выкопировка из трудовых договоров с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 7. Проведение испытаний оборудования выполнить в соответствии с программой и с привлечением персонала Заказчика. |  |  |  |
| 4.1.5. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя |  | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |  |
| 4.1.6. | Требование к информационной безопасности |  | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |  |
| 4.1.7. | Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса |  | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011 "Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса. |  |  |  |
| 4.1.8. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг |  | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности. При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных. |  |  |  |
| 4.1.9. | Результат оказания услуг |  | Услуги шеф-инженера считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг. |  |  |  |
| 4.1.10. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг |  | Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. |  |  |  |
| 4.1.11. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке |  | Гарантийный срок на результат услуг по шеф-монтажу должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |
| 4.2. | Требования к шефналадке |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Стоимость сопутствующих услуг по шеф-наладке должна быть включена в стоимость оборудования. |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Место оказания услуг по шеф-наладке |  | Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район п. Водораздельный |  |  |  |
| 4.2.3. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов |  | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года №782н); - Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденными приказом Минтруда РФ от 11 декабря 2020 г. № 884н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда РФ 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н. |  |  |  |
| 4.2.4. | Требование к порядку оказания услуг |  | Шеф-наладочные услуги включают в себя: - Техническое сопровождение на этапе наладки и пуска в эксплуатацию оборудования; - Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования; - Проверки, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования согласно проектной и конструкторской документации; - Устранение замечаний Заказчика; - Инструктаж персонала Заказчика по технике безопасности с безопасными методами обслуживания, параметрирования и эксплуатации оборудования. По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта оказания сопутствующих услуг (с нулевой ценой). |  |  |  |
| 4.2.5. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя |  | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |  |
| 4.2.6. | Требование к информационной безопасности |  | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |  |
| 4.2.7. | Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса |  | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011 "Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса. |  |  |  |
| 4.2.8. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг |  | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности. При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных. |  |  |  |
| 4.2.9. | Результат оказания услуг |  | Услуги шеф-инженера (шеф-наладчика) считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг. |  |  |  |
| 4.2.10. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг |  | Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. |  |  |  |
| 4.2.11. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке |  | Гарантийный срок на результат услуг по шеф-наладке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Паспорт качества |  | 2 экземпляра |  |  |  |
| 5.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  | 2 экземпляра |  |  |  |
| 5.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) |  | 2 экземпляра |  |  |  |
| 5.4 | Упаковочный лист |  | 1 шт. |  |  |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Место поставки | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 6.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2    Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.