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	Инженерные систем серверных помещений ГЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Система вентиляции и поддержания климата серверного помещения АСУТП здания ЦПУ:
	
	
	 Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверных помещений на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений.
	
	 12
	 1
	 3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Сплит-система напольно-потолочного типа Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) с низкотемпературным комплектом (внешний и внутренний блоки). Включая: проводной пульт управления KWC-22, функциональный адаптер AF-X  с соединительным кабелем     W-CN10A.
	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	30
	24
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	4,8
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	11
	30,14
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем
	
	4
	12
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Шкаф управления системой кондиционирования (Согласователь работы для сплит-систем напольно-потолочного типа СРК-DI m, электрооборудование шкафа системы кондиционирования).
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	30
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	2
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Сплит-система настенного типа наружный блок KSRI53HFAN1, внутренний блок KSGI53HFAN1.
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	9,6
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	6
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	6
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем
	
	2
	6
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	2
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	2
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Датчик измерения влажности Regin
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	24
	6
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	2
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Система вентиляции и поддержания климата серверного помещения ССИТС здания ЦПУ:
	
	
	 Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверных помещений на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений.
	
	 12
	 1
	 3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Кондиционер DAIKIN модель FT60FVM (внешний и внутренний блоки)
	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	30
	24
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	4,8
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	11
	30,14
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем
	
	4
	12
	3
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Согласователь работы кондиционеров микропроцессорный СРК-М3-01
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	30
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	2
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Картерный нагреватель KNX
	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров
	
	4
	4
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Компактные приточные установки SAU
	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров
	
	4
	4
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Увлажнитель PEGO-12Т
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	4
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Вентиляторный парораспределитель FAN-100 / FAN-150
	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров
	
	4
	4
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Датчик измерения влажности Regin
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	24
	6
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	2
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Радиальный переносной    вентилятор Сов Плим 1801 с асинхронным электродвигателем типа АДМЕ7102У2

	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	6
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	4
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Система кондиционирования ЛАЗ здания ЦПУ:
	
	
	 Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверных помещений на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений.
	
	 12
	 1
	 3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Сплит-система напольно-потолочного типа Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) с низкотемпературным комплектом (внешний и внутренний блоки). Включая: проводной пульт управления KWC-22, функциональный адаптер AF-X  с соединительным кабелем     W-CN10A.
	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	5
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем
	
	4
	12
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	2,06
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Шкаф управления системой кондиционирования (Согласователь работы для сплит-систем напольно-потолочного типа СРК-DI m, электрооборудование шкафа системы кондиционирования).
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	2
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Система кондиционирования серверного помещения ВОХР, в том числе:
	
	
	 Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверного помещения на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений.
	
	 12
	 1
	 3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Прецизионное охлаждение Liebert  HPM. Precision Cooling. S17UA201V302020GX052362 (внешний и внутренний блок) - 1 шт.
Прецизионное охлаждение Liebert  HPM. Precision Cooling. S17UA201VD02020GX052362 (внешний и внутренний блок) - 1 шт.

	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости). Проверка вентиляторов на предмет загрязнения и надежности крепления. Проверка шума подшипников. Проверка на предмет загрязнения, повреждения и коррозии воздушных фильтров, прочистка или замена при необходимости.
	
	24
	24
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений). Проверка контура охлаждающей воды на предмет повреждения, утечек и надежности креплений. Проверка работы регулирующих устройств.
	
	24
	24
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части)
	
	12
	32,04
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков. Проверка балансировки вентиляторов, произвести их очистку. Проверка исправности регуляторов скорости вращения вентиляторов (устранение неисправности).  Проверка светодиодов системы управления, дисплея и аварийных сигналов. Проверка компрессора и испарителя на образование инея. Проверка уровня масла.
	
	4
	17,08
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов разъемных соединений. Проверка электронных, электрических и пневматических входных сигналов, предохранительных цепей, напряжение на всех фазах. Проверка нагревателя картера.
	
	2
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии). Проверка водяного насоса, Удаления воздуха из контура охлаждения воды.
	
	2
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Замена предохранителей, Проверка крышки на целостность. Замена масла. Проверка клапанов. Прочистка сливного клапана увлажнителя.
	
	1
	30,5
	5
	
	
	

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Система кондиционирования серверного помещения СПК-1, ЦУС, в том числе:

	
	
	 Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверных помещений на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений.
	
	 12
	 2
	 3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Кондиционер колонный (напольного типа) Mitsubishi, модель PSA-RP140GA (внешний и внутренний блоки)

	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока
	
	4
	8
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Кондиционер колонный (напольного типа) Mitsubishi, модель PSA-RP71GA (внешний и внутренний блоки)
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока
	
	4
	8
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Кондиционер Mitsubishi, модель MSC-GA35VB (внешний и внутренний блоки)
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	4,8
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока
	
	4
	8
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Кондиционер Daikin, модель FTXF35D5V1B/ RFX35D5V1B (внешний и внутренний блоки)
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока
	
	4
	8
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Кондиционер Mitsubishi, модель MSZ-GF60VE (внешний и внутренний блоки)

	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	4,8
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем
	
	4
	8
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Приточно-вытяжной вентилятор с асинхронным двигателем с фильтром, модель Vortice Vario 150/6
	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	6
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	6
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	2
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	 Регулятор оборотов скорости вентилятора
5-ти ступенчатый Vortice CR5N (12941VRT)

	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	6
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	6
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	2
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	1,76
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,4
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,32
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	1,88
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Согласователь работы кондиционеров микропроцессорный СРК-М
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	2
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Блок управления ротацией и резервированием БУРР-1М
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	6
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	6
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	2
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Блок исполнительный специализированный БИС-1М
	2
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	6
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	6
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования
	
	4
	2
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Проверка надежности контактов, разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	Электропомеще-ние связи СПК-1, цокольный этаж, ком. 1
	
	
	 Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверных помещений на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений.
	
	 12
	 1
	 3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Сплит-система настенного типа наружный блок KSRI53HFAN1, внутренний блок KSGI53HFAN1.
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	6
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем
	
	4
	8
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	2
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	2
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Система кондиционирования серверного помещения СПК-2
	
	
	 Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверного помещения на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений.
	
	 12
	 1
	 3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Кондиционер Kentatsu KSGMA35HFAN1 (внешний и внутренний блоки)

	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока сплит-системы
	
	4
	8
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Система кондиционирования серверного помещения СПК-3
	
	
	 Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверного помещения на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений.
	
	 12
	 1
	 3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	Кондиционер Daikin, модель FTXF35D5V1B/ RFX35D5V1B (внешний и внутренний блоки)
	1
	Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости)
	
	12
	12
	4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений)
	
	12
	2,4
	3,5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	
	12
	12
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока сплит-системы
	
	4
	8
	3,4
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Проверка надежности контактов разъемных соединений
	
	4
	0,88
	3,8
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Протяжка клеммных соединений (при наличии)
	
	4
	0,2
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	
	1
	0,16
	6
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок

	
	
	
	
	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	
	1
	0,94
	5
	
	
	производство работ в условиях действующих электроустановок






1

