Приложение 2

к ТТ на ТО систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»

Перечень типовых работ по техническому обслуживанию инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений ГЭС на 2027-2029 г. В перечне указан объем работ на один год.

| Код актива в ИС МАКСИМО | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Примечания | Периодичность выполнения работ, кол-во раз в год | Длительность выполнения, ч | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Особые условия по безопасности выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерные систем серверных помещений ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система вентиляции и поддержания климата серверного помещения АСУТП здания ЦПУ: |  |  | Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверных помещений на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений. |  | 12 | 1 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Сплит-система напольно-потолочного типа Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) с низкотемпературным комплектом (внешний и внутренний блоки). Включая: проводной пульт управления KWC-22, функциональный адаптер AF-X с соединительным кабелем W-CN10A. | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 30 | 24 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 4,8 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 11 | 30,14 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем |  | 4 | 12 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Шкаф управления системой кондиционирования (Согласователь работы для сплит-систем напольно-потолочного типа СРК-DI m, электрооборудование шкафа системы кондиционирования). | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 30 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 2 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Сплит-система настенного типа наружный блок KSRI53HFAN1, внутренний блок KSGI53HFAN1. | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 9,6 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 6 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 6 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем |  | 2 | 6 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 2 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 2 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Датчик измерения влажности Regin | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 24 | 6 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 2 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  | Система вентиляции и поддержания климата серверного помещения ССИТС здания ЦПУ: |  |  | Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверных помещений на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений. |  | 12 | 1 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Кондиционер DAIKIN модель FT60FVM (внешний и внутренний блоки) | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 30 | 24 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 4,8 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 11 | 30,14 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем |  | 4 | 12 | 3 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Согласователь работы кондиционеров микропроцессорный СРК-М3-01 | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 30 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 2 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Картерный нагреватель KNX | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров |  | 4 | 4 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Компактные приточные установки SAU | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров |  | 4 | 4 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Увлажнитель PEGO-12Т | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 4 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Вентиляторный парораспределитель FAN-100 / FAN-150 | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров |  | 4 | 4 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Датчик измерения влажности Regin | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 24 | 6 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 2 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Радиальный переносной вентилятор Сов Плим 1801 с асинхронным электродвигателем типа АДМЕ7102У2 | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 6 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 4 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  | Система кондиционирования ЛАЗ здания ЦПУ: |  |  | Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверных помещений на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений. |  | 12 | 1 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Сплит-система напольно-потолочного типа Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) с низкотемпературным комплектом (внешний и внутренний блоки). Включая: проводной пульт управления KWC-22, функциональный адаптер AF-X с соединительным кабелем W-CN10A. | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 5 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем |  | 4 | 12 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 2,06 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Шкаф управления системой кондиционирования (Согласователь работы для сплит-систем напольно-потолочного типа СРК-DI m, электрооборудование шкафа системы кондиционирования). | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 2 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  | Система кондиционирования серверного помещения ВОХР, в том числе: |  |  | Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверного помещения на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений. |  | 12 | 1 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Прецизионное охлаждение Liebert HPM. Precision Cooling. S17UA201V302020GX052362 (внешний и внутренний блок) - 1 шт. Прецизионное охлаждение Liebert HPM. Precision Cooling. S17UA201VD02020GX052362 (внешний и внутренний блок) - 1 шт. | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости). Проверка вентиляторов на предмет загрязнения и надежности крепления. Проверка шума подшипников. Проверка на предмет загрязнения, повреждения и коррозии воздушных фильтров, прочистка или замена при необходимости. |  | 24 | 24 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений). Проверка контура охлаждающей воды на предмет повреждения, утечек и надежности креплений. Проверка работы регулирующих устройств. |  | 24 | 24 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части) |  | 12 | 32,04 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков. Проверка балансировки вентиляторов, произвести их очистку. Проверка исправности регуляторов скорости вращения вентиляторов (устранение неисправности). Проверка светодиодов системы управления, дисплея и аварийных сигналов. Проверка компрессора и испарителя на образование инея. Проверка уровня масла. |  | 4 | 17,08 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов разъемных соединений. Проверка электронных, электрических и пневматических входных сигналов, предохранительных цепей, напряжение на всех фазах. Проверка нагревателя картера. |  | 2 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии). Проверка водяного насоса, Удаления воздуха из контура охлаждения воды. |  | 2 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Замена предохранителей, Проверка крышки на целостность. Замена масла. Проверка клапанов. Прочистка сливного клапана увлажнителя. |  | 1 | 30,5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  | Система кондиционирования серверного помещения СПК-1, ЦУС, в том числе: |  |  | Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверных помещений на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений. |  | 12 | 2 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Кондиционер колонный (напольного типа) Mitsubishi, модель PSA-RP140GA (внешний и внутренний блоки) | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока |  | 4 | 8 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Кондиционер колонный (напольного типа) Mitsubishi, модель PSA-RP71GA (внешний и внутренний блоки) | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока |  | 4 | 8 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Кондиционер Mitsubishi, модель MSC-GA35VB (внешний и внутренний блоки) | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 4,8 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока |  | 4 | 8 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Кондиционер Daikin, модель FTXF35D5V1B/ RFX35D5V1B (внешний и внутренний блоки) | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока |  | 4 | 8 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Кондиционер Mitsubishi, модель MSZ-GF60VE (внешний и внутренний блоки) | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 4,8 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем |  | 4 | 8 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Приточно-вытяжной вентилятор с асинхронным двигателем с фильтром, модель Vortice Vario 150/6 | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 6 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 6 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 2 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Регулятор оборотов скорости вентилятора 5-ти ступенчатый Vortice CR5N (12941VRT) | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 6 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 6 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 2 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 1,76 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,4 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,32 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 1,88 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Согласователь работы кондиционеров микропроцессорный СРК-М | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 2 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Блок управления ротацией и резервированием БУРР-1М | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 6 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 6 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 2 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Блок исполнительный специализированный БИС-1М | 2 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 6 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 6 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования |  | 4 | 2 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Проверка надежности контактов, разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  | Электропомеще-ние связи СПК-1, цокольный этаж, ком. 1 |  |  | Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверных помещений на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений. |  | 12 | 1 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Сплит-система настенного типа наружный блок KSRI53HFAN1, внутренний блок KSGI53HFAN1. | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 6 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешних блоков сплит-систем |  | 4 | 8 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 2 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 2 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  | Система кондиционирования серверного помещения СПК-2 |  |  | Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверного помещения на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений. |  | 12 | 1 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Кондиционер Kentatsu KSGMA35HFAN1 (внешний и внутренний блоки) | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока сплит-системы |  | 4 | 8 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  | Система кондиционирования серверного помещения СПК-3 |  |  | Контроль температуры и относительной влажности воздуха серверного помещения на предмет соответствия значениям, приведенным в Приложении 3, с оформлением протокола измерений. |  | 12 | 1 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  | Кондиционер Daikin, модель FTXF35D5V1B/ RFX35D5V1B (внешний и внутренний блоки) | 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления. Восстановление целостности, комплектности (по мере необходимости) |  | 12 | 12 | 4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Подстройка систем для обеспечения оптимальных параметров воздуха (по мере необходимости при отклонении параметров от указанных значений) |  | 12 | 2,4 | 3,5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) |  | 12 | 12 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Удаление пыли и грязи с поверхности оборудования, прочистка (замена) фильтров, продувка внешнего блока сплит-системы |  | 4 | 8 | 3,4 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Проверка надежности контактов разъемных соединений |  | 4 | 0,88 | 3,8 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Протяжка клеммных соединений (при наличии) |  | 4 | 0,2 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 | 0,16 | 6 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |
|  |  |  |  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 | 0,94 | 5 |  |  | производство работ в условиях действующих электроустановок |