
Приложение 3

к ТТ на ТО систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»
Температура, относительная влажность в рабочей зоне серверных помещений.

	Период года
	Оптимальные
	Допустимые

	
	температура воздуха, °С
	относительная влажность воздуха, %
	температура воздуха, °С
	относительная влажность воздуха, %

	Холодный и переходный периоды года (температура воздуха ниже +10° С)
	21 ±2 
	52 ± 7
	18-25
	Не более 75

	Теплый период года (температура наружного воздуха выше +10° С)
	22 ± 2
	52 ± 7
	В течение трех часов не более чем на 3°С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не выше 28°С  
	При 28° С не более 50%; при 27° С не  более 55%; при 26° С не более 60%; при 25° С не более 65%; при 24° С и ниже не более 70%


