ОКПД2  33.12.19.000. Технические требования

на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»

( лот №0027-ТО ПРОД-2027-ВолГЭС)

г. Волжский 2026 г.

Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции.	4

1.3	Цель оказания услуг.	4

1.4	Существующее положение.	4

1.5	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).	4

2.	Требования к продукции.	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг	5

Таблица 1. Перечень и объём оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг.	5

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству услуг.	6

Таблица 3. Требование к качеству услуг.	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	25

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	25

5. 	Приложения.	26

6.	Лист согласования	26

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Технические требования (ТТ) | Настоящие Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | Филиал ПАО «РусГидро»- «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро»- «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПОТЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ППР | Проект производства работ |
| ПТС | Производственно-техническая служба |
| ПТЭЭСС | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ТО | Техническое обслуживание |

Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 33.12.19.000 Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования Волжской ГЭС.

Утверждённая производственная программа по техническому обслуживанию на 2026 – 2031 гг. Филиала ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова" (5.4-ТО-2024-ВолГЭС Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования).

Цель оказания услуг.

1.3.1 Целью работы: обеспечение надежной и безаварийной работы инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» в целях поддержания требуемых параметров микроклимата (Приложение № 3 к настоящим ТТ).

1.3.2. Задачи: периодический контроль состояния, проведение регламентированных по времени ремонтно-восстановительных работ и технического обслуживания, своевременное выявление и устранение отклонений в работе.

Существующее положение.

Перечень оборудования, входящего в состав инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» представлен в приложении №1 к настоящим ТТ.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

1.5.1. Заказчик предоставит исполнителю следующие виды ресурсов: электроэнергия, вода.

1.5.2. Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. Услуги считаются оказанными после приёмки услуг комиссией филиала, с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.

Особые условия оказания услуг:

1.5.3. В случае образования отходов при оказании услуг:

1.5.3.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенные надлежащим образом: копию договора на оказание услуг по транспортировке и размещению отходов на специализированном лицензированном полигоне, копию лицензии на обращение с отходами 1-4 классов опасности; копии паспортов транспортных средств (ТС), с указанием в них собственника ТС; копии свидетельств о регистрации ТС; копии документов (свидетельство, удостоверение) подтверждающих профессиональную подготовку (должностных и ответственных лиц), которые допущены к обращению с отходами 1-4 классов опасности, в том числе водители; копию распорядительного документа о назначении ответственного лица за организацию природоохранной деятельности при оказании услуг, в том числе при обращении с отходами.

1.5.3.2. Исполнитель обязан вести учёт объёмов образования и размещения отходов на специализированном полигоне в журнале первичного учёта в соответствии с Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления», разработанной Исполнителем, действующей на момент оказания услуг, а по завершении оказания услуг, передать этот журнал Заказчику. Заказчик имеет право в любое время проверить правильность ведения журнала первичного учёта и достоверность отражаемых в нём сведений.

1.5.3.3. Исполнитель обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней после вывоза отходов передать Заказчику (тех. куратору) документы, подтверждающие факт вывоза (размещения) отходов на специализированном полигоне.

1.5.3.4. Исполнитель обязан вести временное накопление отходов в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

1.5.3.5. Исполнитель услуг несёт полную ответственность за нарушения, допущенные им при обращении с отходами (временном накоплении, транспортировании и размещении отходов), в т. ч. возмещает Заказчику расходы по уплате соответствующих штрафов.

Требования к продукции.

- 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

- 2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг

- Таблица 1. Перечень и объём оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перечень услуг и объём представлен в приложении №2 к настоящим ТТ | - | - |

- 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг.

- Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2. | Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 3. | Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» | 01.01.2029 | 31.12.2029 |

- 2.2. Требования к качеству услуг.

- Таблица 3. Требование к качеству услуг.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика. Допуск персонала Исполнителя к оказанию услуг производится на основании Приказа Филиала «О введении в действие Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»» №ВЛГЭС/79-280 от 22.05.2023г. Методика допуска – Приложение №8. | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |
| 1.3.2. | Требование к информационной безопасности | Соблюдение конфиденциальности, правил пропускного и внутриобъектового режима Заказчика | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Требования к используемым запасным частям и материалам | Наличие у организации собственных производственных ресурсов, специальных приспособлений и механизмов, лабораторного обеспечения контроля качества необходимых для оказания услуг по ТО. Подтверждается на этапе до заключения договора : - комплект для развальцовки медных труб – (не менее) 1 шт.; - манометрическая станция – (не менее) 1 шт.; - вакуумметр – (не менее) 1 шт.; - вакуумный насос – (не менее) 1 шт.; - заправочный цилиндр и электронные весы – (не менее) 1 шт.; - риммер для обработки медных труб – (не менее) 1 шт.; - течеискатель – (не менее) 1 шт; - анемометр с предоставлением сведений о поверке или калибровки; - гигрометр с предоставлением сведений о поверке или калибровки; - термометр с предоставлением сведений о поверке или калибровки. | Согласие с требованием |  |  | -//- |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | 1.Персонал Исполнителя, направляемый для оказания услуг по ТО на Волжскую ГЭС им. Ф.Г. Логинова, должен быть оснащён средствами индивидуальной защиты от термических рисков при оказании следующих услуг: - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п. 3.3. и п. 47.15 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н); - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или её части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведённым напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ при наличии перечня, утверждённого главным инженером филиала. 2. Предоставить до подписания договора документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, оказывающего услуги на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова», требованиям НТД (ПТЭЭСС, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ПУЭ, ППБ, НТД в области промышленной безопасности в соответствии с занимаемой должностью): - выписки из трудовых договоров работников Исполнителя, командированных для работы на объектах филиала, с организацией, направляющей этих работников; - список персонала с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3-й группы по электробезопасности до и выше 1000В– для членов бригады (не менее 2 человек), не ниже 4-й до и выше 1000В – для производителя работ (не менее 2 человека)), не ниже 5-й до и выше 1000В – для ответственного руководителя работ/ выдающего наряд- допуск (не менее 2 человека) с предоставлением копий удостоверений установленной формы (Приложение №5ПРП) о проверке знаний норм, правил работы в электроустановках, ПТЭЭСС; 3. Предоставить до подписания договора документальное подтверждение права оказания услуг на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н): - список персонала с указанием групп по безопасности работ на высоте (работников с 1-й группой не менее 2 человек; работников со 2-й группой не менее 2 человек; работников с 3-й группой не менее 2 человек); - персонал, допущенный к оказанию услуг на высоте, должен иметь удостоверения установленной формы, согласно Правил по охране труда при работе на высоте и запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в разделе «Свидетельство на право проведения специальных работ» с отметкой о ежегодной проверке знаний (по форме Приложения № 2 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 года № 903н). 4.При наличии в организации постоянно действующей экзаменационной (ПДЭК) предоставить до заключения договора: - копии удостоверений членов ПДЭК (не менее пяти человек) о проверке знаний в экзаменационной комиссии Ростехнадзора и копии протоколов проверки знаний норм, правил работы в электроустановках и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, правил пожарной безопасности; - копию приказа о создании комиссии по проверке знаний (ПТЭЭСС, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ПУЭ, ППБ, НТД в области промышленной безопасности) у своего персонала; - копии протоколов проверки знаний на весь персонал, оказывающий услуги на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» оформленных в соответствии с приложением №2 ПРП; 5.При отсутствии в организации ПДЭК предоставить до начала оказания услуг копии протоколов проверки знаний в экзаменационной комиссии Ростехнадзора оформленных в соответствии с приложением №2 ПРП на весь персонал, оказывающий услуги на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова». 6. В области соблюдения природоохранного законодательства представить до заключения договора документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, оказывающего услуги согласно ТТ, в части обращения с отходами: - заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего обращение с отходами, а также погрузку и транспортировку производственных отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности; - заверенный список лиц, допущенных к обращению с отходами и имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности; | Согласие с требованием |  |  | -//- |
| 2. | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Результат оказания услуг. Обязанности исполнителя. | В обязанности Исполнителя по техническому обслуживанию оборудования инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений входят: 1. Выполнение регламентных работ по поддержанию надежного и безопасного функционирования систем вентиляции, кондиционирования согласно перечня оборудования (Приложение № 1 к настоящим ТТ) в соответствии с перечнем типовых работ по ТО (Приложение № 2 к настоящим ТТ). 2. Диагностика и устранение неисправностей по заявкам Заказчика. 3. Заправка кондиционеров хладагентом (при необходимости). | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |
| 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1. | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг | Соблюдение конфиденциальности | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |
| 2.2.2. | Требования к соблюдению природоохранного законодательства. | 1. При оказании по ТО Исполнитель обязан: Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при оказании услуг на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами. - Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо Исполнителя. - Предоставить до заключения договора копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при оказании услуг на территории Заказчика; - Иметь Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) (размещения) или договора с организацией, имеющей данную лицензию. Указанная выше Лицензия предоставляется Исполнителем Заказчику только при наличии работ, связанных со сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов 1-4 классов опасности (в случае наличия данных требований в ведомостях объемов работ). - Установить для каждой категории отходов (лом черных металлов, производственные отходы, промасленная ветошь, отработанное масло и др.) отдельные промаркированные контейнеры, емкости (принадлежность, вместимость, классы опасности отходов) на место, согласованное с Заказчиком. Для промасленной ветоши, обтирочных материалов должны быть установлены отдельные промаркированные контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой (ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности»; п.19 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479). -Производить сортировку отходов по видам в промаркированные контейнеры и емкости (лом черных металлов, производственные отходы, промасленная ветошь, обтирочные материалы отработанное масло и др.). -Накапливать отходы производства от проведения работ в местах, согласованных с Заказчиком, в промаркированные контейнеры, емкости в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации. - Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории. При необходимости перемещения, накопленных на месте производства работ отходов (собственником которых является Заказчик), в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории, осуществляется Исполнителем за счет собственных сил и средств. - Право собственности на отходы, образующиеся при оказании услуг из материалов Исполнителя, являются собственностью Исполнителя. - Вывоз отходов, собственником которых является Исполнитель, организовывается Исполнителем своевременно, за счет собственных сил и средств. - Иметь в наличие специальные транспортные средства (собственные или арендованные) для транспортировки отходов 4-5 классов опасности на специализированный полигон для размещения. В случае, если транспорт арендованный, представить копию договора на транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность Исполнителя за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения. -Обеспечивать своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов на объекты размещения/захоронения отходов собственными силами и за свой счет в соответствии с требованиями законодательства РФ. - Вести учет образовавшихся отходов, данные учета ежемесячно в виде официальной справки с приложением копий подтверждающих документов в виде корешков талонов с отметкой полигона, передавать техническому куратору по договору. -Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов. -Обеспечивать за свой счет и собственными силами вывоз тары и упаковки (картонные коробки, деревянная тара, деревянные барабаны) из-под нового оборудования и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Исполнителем; -Обеспечивать за свой счет и собственными силами перемещение образовавшихся отходов кабельной продукции и лома черных металлов на место, указанное Заказчиком (на расстояние до 1 км.). -В случае образования отработанного масла, осуществлять его передачу в центральное маслохозяйство Заказчика на основании актов, согласованных с техническим куратором по договору, с последующим предоставлением актов Заказчику (тех. куратору по договору); - Право собственности на отходы черных, цветных металлов, отработанных масел, образующихся от оборудования, зданий, строений, сооружений Заказчика, принадлежат Заказчику. - Исполнитель накапливает отходы Заказчика в собственной таре, соответствующей требованиям санитарного и экологического законодательств. - Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов. - Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Филиала, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя. - Сбор, накопление и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Исполнителем в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет. - Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; - Соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отходами, установленные ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 37) и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. - Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха»; -Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21. - Соблюдать Экологическую политику Группы «РусГидро» (Приложение №7); | Согласие с требованием |  |  | -//- |
| 2.2.3 | Иные требования | В соответствии с документацией о закупке (далее – ДоЗ), Если Победитель закупки не предоставит копии документов, обязательных к предоставлению Победителем закупки в соответствии с требованиями Приложения № 1 к ДоЗ – Технические требования, то он (по истечению установленных в подразделе 5.2 ДоЗ сроков на заключение Договора) признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных действующих заявок. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.3. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Проведение измерений | Перечень услуг и объём представлен в приложении №2 к настоящим ТТ | -//- |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по форме, согласованной в Приложении №2 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |
| 2.4.2. | Обязанности Исполнителя по ведению документации | В обязанности Исполнителя входит ведение следующего комплекта документации в рамках приведенного в п. 4 Таблицы 1 порядка взаимодействия Заказчика и Исполнителя: 1. Журнал учета неисправностей инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений ГЭС; 2. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений ГЭС. 3. Журнал учета неисправностей и журнал регистрации работ по ТО за предыдущий период эксплуатации передаётся Исполнителю после заключения договора. 4. Все записи в журналах должны быть заверены подписью представителей Заказчика и Исполнителя. 5. Страницы журналов должны быть пронумерованы и прошнурованы, журналы предоставляет Заказчик (служба Заказчика/участок, ответственный за эксплуатацию инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений) в соответствии с формами, приведенными в Приложениях № 4 и № 5 к настоящим ТТ. 6. Форма журналов может быть изменена по согласованию с Исполнителем. 7. Если при оказании услуг происходит изменение исполнительных схем, Исполнитель оформляет внесенные изменения в соответствующую эксплуатационную и проектную документацию. | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1.1. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов: | Порядок оказания услуг, их объем и периодичность должны осуществляться Исполнителем с соблюдением требований действующего законодательства, охраны труда, экологической политики Группы РусГидро (Приложение № 7 к данным ТТ), политики в области охраны труда Группы РусГидро (Приложение № 9 к данным ТТ) производственной санитарии, стандартов в области систем вентиляции и кондиционирования, а также указаний проектно-эксплуатационной документации и заводских инструкций на оборудование инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений: 1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н); 2. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме»; 3. Правила устройства электроустановок; 4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; 5. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; 6. ГОСТ 12.4.021-75 «Системы вентиляционные. Общие требования» (с изменением № 1); 7. ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования»; 8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции, №7 от 10.01.2002г.) 9. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (в действующей редакции, №89 от 24.06.1998г.); 10. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» (в действующей редакции, №96 от 04.05.1999г); 11. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции, №52 от 30.03.1999г.); 12. Федеральный закон «Водный кодекс Российской федерации» (в действующей редакции, №74 от 03.06.2006г.); 13. СанПин 2.1.3684-21. 14. Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действующей редакции). 15. Правила по охране труда при работе на высоте Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. No 782н). | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1. | Гарантийный срок на результат услуг | 1.Установленное восстановленное/ замененное оборудование считается поставленным на гарантийное обслуживание с момента его включения в работу. 2. Срок гарантии на поставляемое оборудование: - производитель – не менее 12 месяцев с даты реализации; - при отсутствии гарантии производителя ответственность несет Исполнитель – не менее 12 месяцев. | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |
| 5. | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. При оказании услуг соисполнительными организациями к ним предъявляются все требования, что и для исполнительной организации. 2. В случае привлечения к оказанию услуг по ТО соисполнительных организаций, уполномоченный надлежащим образом оформленной доверенностью представитель Исполнителя обязан находиться на территории Заказчика на всем протяжении оказания услуг и контролировать оказание услуг по ТО по договору, обеспечивая решение возникающих организационно-технических вопросов (выдача доверенности соисполнительной организации не допускается). | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |
| 5.1.2. | Требования к взаимодействию Заказчика и Исполнителя при оказании услуг. | 1.Все работы, проводимые в рамках технического обслуживания, должны быть согласованы с полномочными представителями Заказчика и должны проводиться по наряду или распоряжению. 2. В случае необходимости оказания услуг на высоте Исполнитель разрабатывает план производства работ на высоте (ППРв). 3. В течение 5 рабочих дней с момента заключения договора Исполнитель письменно направляет Заказчику (в адрес главного инженера) перечень персонала (ФИО), осуществляющего техническое обслуживание указанного в Приложении № 1 к настоящим ТТ оборудования, с указанием занимаемых должностей, групп по электробезопасности и предоставленных прав в части организации безопасного проведения работ. 4. При проведении регламентных работ на территории Заказчика Исполнитель в обязательном порядке отмечает в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию дату, вид и объем проводимых работ. Исполнитель и сотрудник Заказчика, ответственный за эксплуатацию установки, подтверждают своими подписями указанные в журнале сведения. 5. Работы по устранению неисправностей оборудования выполняются Исполнителем на основании заявок Заказчика. 6. При проведении восстановительных работ на территории Заказчика Исполнитель в обязательном порядке отмечает в журнале регистрации неисправностей дату и время неисправности, характерные проявления, причину неисправности, принятые меры, дату и время включения оборудования в работу. Исполнитель и сотрудник Заказчика, ответственный за эксплуатацию установки, подтверждают своими подписями указанные в журнале сведения. 7. Заявки на работы по устранению неисправностей оборудования должны приниматься Исполнителем в дневное время с 08:00 до 17:00 (время местное для местонахождения Волжской ГЭС им. Ф,Г. Логинова), в том числе в выходные и праздничные дни по телефону, электронной почте, которые он сообщает Заказчику (с указанием контактных лиц) в течение 2-х дней с момента заключения договора. 8. При возникновении у Заказчика технической проблемы или вопроса при эксплуатации оборудования представитель Заказчика уведомляет Исполнителя сообщением по электронной почте или по телефону. Сообщение должно содержать следующую информацию: - контактное лицо Заказчика, номер телефона, адрес электронной почты; - марку, тип модель оборудования, с которым возникла проблема/вопрос; - описание возникшей ситуации. - число заявок не регламентируется. 9. При возникновении необходимости разъяснения отдельных вопросов Заказчику в части эксплуатации оборудования (отсутствие неисправностей) Исполнитель обеспечивает исчерпывающую консультацию по телефону или электронной почте в течение 2-х часов с момента поступления запроса. 10. При невозможности предоставления исчерпывающих ответов на возникающие вопросы Заказчика (требуется уточнение ситуации, осмотр оборудования и т.п.) Исполнитель обеспечивает прибытие ответственных специалистов для предоставления консультации на месте в течение 4-х часов с момента поступления запроса. 11. По факту получения заявки о неисправности оборудования Исполнитель регистрирует ее (с указанием времени регистрации) и сообщает по телефону Заказчику фамилию, имя, телефон специалиста, ответственного за разрешение возникшей ситуации/вопроса. 12. Исполнитель обеспечивает собственными силами восстановление работоспособности с выездом на территорию Заказчика в течение 24-х часов с момента регистрации заявки, в том числе в выходные и праздничные дни по просьбе Заказчика, при этом Заказчик должен обеспечить допуск специалистов Исполнителя на объект для оказания услуг. 13. Решение о замене/восстановлении неисправного оборудования принимается техническими специалистами Исполнителя на основании проводимых ими осмотров, диагностики, консультаций с сервисными центрами/производителями оборудования (при необходимости). 14. Исполнитель в обязательном порядке уведомляет Заказчика о принятом решении. 15. При необходимости неисправное оборудование вывозится уполномоченным представителем Исполнителя в сервисный центр Исполнителя или специализированный сервисный центр с места установки на территории Заказчика для проведения восстановительных работ. 16. Образовавшиеся в процессе оказания услуг отходы, Исполнитель временно накапливает в одноразовой таре (мешки, пакеты) в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации. 17. По окончании рабочей смены Исполнитель перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в промаркированные контейнеры Исполнителя, установленные Исполнителем на согласованное с Заказчиком место. 18. В случае образования тары и упаковки (картонные коробки, деревянная тара) их утилизацией Исполнитель занимается своими силами и за свой счет. 19 Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Филиала, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя. 20. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов. 21. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ. 22. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации. 23. Неисправное оборудование передается уполномоченному представителю Исполнителя с соблюдением следующих правил: 24. Представители Исполнителя и Заказчика совместно уточняют марку, модель, комплектность, заводской/серийный номер неисправного оборудования; 25. Представители Исполнителя и Заказчика совместно подписывают Акт(ы) приема-передачи оборудования с указанием марки, модели, комплектности, заводского/серийного номера. 26. Исполнительная организация должна иметь ЗИП на обслуживаемые системы в размере, достаточном для проведения восстановления/замены, или обеспечить его доставку на территорию Заказчика в случае необходимости в сроки, указанные в регламенте взаимодействия Заказчика и Исполнителя при организации технического обслуживания, устранения дефектов и диагностирования оборудования. 27. Срок восстановления дефектного оборудования после диагностирования неисправности – не более 24 часов с момента подписания Акта приема-передачи при наличии у Заказчика необходимых ЗИП. В остальных случаях, необходимое оборудование и материалы поставляются Исполнителем, при этом срок устранения неисправности увеличивается до 7 (семи) суток. При выходе из строя и невозможности включения существующего оборудования в работу Исполнитель обязан выполнить поддержание параметров микроклимата, согласно приложению №3 к настоящим ТТ, путем организации временного кондиционирования, увлажнения, вентиляции эквивалентным оборудованием до ввода в работу существующего оборудования по согласованию с Заказчиком. В случае отсутствия оригинальных запасных частей на оборудование Исполнитель обязан выполнить подбор и покупку за свой счет эквивалентных запасных частей согласованных с Заказчиком. 28. После устранения дефекта оборудование доставляется уполномоченным представителем Исполнителя на место установки на территории Заказчика. Исправное оборудование передается уполномоченному представителю Заказчика с соблюдением следующих правил: - представители Исполнителя и Заказчика совместно сверяют марку, модель, комплектность, заводской/серийный номер с данными акта приема-передачи, ранее переданного Исполнителю оборудования; - представители Исполнителя и Заказчика совместно подписывают Акт(ы) приема-передачи оборудования после восстановления/замены. 29. В случае, если вышедшее из строя оборудование неремонтопригодно или же восстановление нецелесообразно (по соображениям его стоимости, трудозатрат и т.п.), Исполнитель по согласованию с Заказчиком организует замену вышедшего из строя оборудования на эквивалентное новое. 30. Технические специалисты Исполнителя производят восстановление параметров и настроек на восстановленном/замененном оборудовании (при необходимости). 31. Организация Доставки оборудования Заказчика в сервисные центры/ремонтные мастерские (и обратно) для восстановления и обслуживания является обязанностью Исполнителя, осуществляется за счет Исполнителя. 32. Неисправность считается устраненной с момента полного восстановления работоспособности оборудования и включения его в работу (отметка в журнале регистрации неисправностей). 33. Установленное восстановленное/ замененное оборудование считается поставленным на гарантийное обслуживание с момента его включения в работу (отметка в журнале регистрации неисправностей). 34. Контроль и приемка оказанных Исполнителем услуг (подписание актов оказанных услуг) осуществляется ответственным сотрудником ГЭС с учетом данных в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию оборудования, журналах учета неисправностей оборудования. 35. Журналы хранятся у сотрудников Заказчика, ответственных за эксплуатацию соответствующего оборудования. 36. Исполнительная организация обязана выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается: - передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, учетные записи и пароли; - осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию; - передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |
| 6. | Прочие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Работы по ТО производятся в условиях особо охраняемого действующего энергопредприятия. Услуги оказываются на правах командированного персонала в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н). Перечень оборудования и состав регламентных работ по техническому обслуживанию приведен в Приложениях № 1 и № 2 настоящих ТТ. Указанные перечни могут быть уточнены с учетом производственной необходимости Заказчика по согласованию с Участником. У Исполнителя должны быть в наличии исправные и испытанные средства подмащивания (лестницы, стремянки, вышка-тура) для выполнения работ на высоте |  | Согласие с требованием |  | -//- | -//- |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по ТО по программе технического обслуживания приведены в Приложении № 6 к настоящим ТТ. Сметная документация составляется согласно Приложению №2 к настоящим ТТ.

Приложения.

- Приложение № 1. Перечень оборудования, входящего в состав инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».

- Приложение № 2. Перечень типовых работ по техническому обслуживанию инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений ГЭС.

- Приложение № 3. Температура, относительная влажность в рабочей зоне серверных помещений.

- Приложение № 4. Форма журнала учета неисправностей.

- Приложение № 5. Форма журнала регистрации работ по техническому обслуживанию.

- Приложение № 6. Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг.

- Приложение № 7. Экологическая политика Группы РусГидро.

- Приложение № 8. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»»

- Приложение № 9. Политика Группы РусГидро в области охраны труда.