ТИПОВАЯ ФОРМА

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы АПС СОУЭ на объектах почтовой связи УФПС Ивановской области

г. Иваново, 2026 г.

Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы АПС СОУЭ на объектах почтовой связи УФПС Ивановской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Предприятие | АО «Почта России» |
| 2 | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности или представитель УФПС Ивановской области. |
| 3 | ОПС | Отделение почтовой связи УФПС Ивановской области является структурным подразделением почтамта |
| 4 | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое оказывает н по договору, заключаемому с Заказчиком с учетом соответствия требованиям законодательства РФ |
| 5 | ПЦН | Часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора. |
| 6 | Система противопожарной защиты (далее также – Система, Системы, Система ППЗ) | Указанные совместно или по раздельности: • система автоматической пожарной сигнализации; • система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. • система внутреннего противопожарного водопровода. |
| 7 | Средства противопожарной защиты | Отдельные предметы или целые системы, для обнаружения, ликвидации (локализации) пожара, предотвращения его распространения, обеспечения безопасности людей и материальных ценностей, предупреждения разрушения конструкций |
| 8 | АПС | Система автоматической пожарной сигнализации |
| 9 | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |
|  | ВПВ (ППВ) | Внутренний противопожарный водопровод |
|  | ТО | Регламентированное техническое обслуживание, выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными настоящим ТЗ, независимо от технического состояния системы. |
|  | ТР | Текущий ремонт, выполняемый для восстановления работоспособности систем путем замены (восстановления) их отдельных частей. |
| 10 | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 11 | Объект почтовой связи, Объект | Здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), в соответствии с соответствующими Приложениями к Техническому заданию |
| 12 | Оборудование | Приборы, узлы и компоненты систем противопожарной защиты |
| 13 | Обменный фонд | Не снижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 14 | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/изнашиванию. |
| 15 | МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 16 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 17 | ТЗ | Техническое задание |
| 18 | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Ивановской области |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

- Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы АПС СОУЭ на объектах почтовой связи УФПС Ивановской области

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления, формирования и передачи тревожного сигнала на прибор приёмно-контрольный (ППК), в систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) для информирования дежурных служб.

3.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) предназначена для передачи тревожного извещения о пожаре (возгорании, задымлении) на ПЦН и последующего доведения сигнала до территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России, а также для организации своевременной и безопасной эвакуации людей с объекта.

3.3. Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ/ППВ) предназначена для обеспечения оперативной подачи воды к пожарным кранам для локализации и тушения первичных очагов возгорания.

3.4. Цели оказания услуг по техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР) и планово-предупредительному ремонту (ППР):

- обеспечение исправного и работоспособного состояния АПС, СОУЭ и ППВ на объектах почтовой связи в соответствии с требованиями нормативных документов (в т. ч. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479, ГОСТ Р 54101-2010);

- поддержание гарантированной готовности систем к своевременному обнаружению пожара и оповещению людей, а также к передаче сигнала на ПЦН и в подразделения МЧС;

- минимизация рисков причинения вреда жизни и здоровью людей, а также ущерба имуществу предприятия вследствие пожара за счёт предупреждения отказов оборудования и своевременного устранения неисправностей;

- обеспечение соответствия систем требованиям пожарной безопасности и готовности к проверкам надзорных органов.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1  Срок оказания услуг: с даты подписания договора в течение 12 (двенадцать) месяцев.

4.2. Место оказания Услуг: на Объектах почтовой связи УФПС Ивановской области согласно Приложения № 1 к ТЗ.

4.3. Услуги по техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР) и планово-предупредительному ремонту (ППР) систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и противопожарного водопровода (ППВ) оказываются непосредственно на объектах почтовой связи УФПС Ивановской области, расположенных на территории Ивановской области, в помещениях, где смонтировано оборудование АПС, СОУЭ и ППВ..

4.4. Перечень объектов с адресами их расположения и составом оборудования АПС, СОУЭ и ППВ представлен в приложениях к настоящему техническому заданию (Приложение № 1 к ТЗ).

4.5. Отчетным периодом оказания услуг является календарный месяц.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

- В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 9 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее   3 рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны.

Регламентированное ТО СОПБ

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО СОПБ (в части систем АПС, СОУЭ и ППВ), являются:

- Осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической документации;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности 
противопожарной автоматики, в том числе осуществление процедур по технической поддержке специализированного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем АПС, СОУЭ и ППВ в течении всего срока эксплуатации;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний пожарной сигнализации и автоматики, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем противопожарной защиты, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной на прямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов МЧС России);

- проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;

- осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО СОПБ (по форме приложения № 6 к ТЗ, далее также Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО СОПБ(далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 13 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика.

    - Исполнитель осуществляет регламентированное ТО СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.

    - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.

    - В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО СОПБ и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 12 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения не исправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) в соответствии 
с дефектной ведомостью.

    - Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных в п. 6.1 ТЗ.

    - Исполнитель в рамках регламентированного ТО СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.

- Внеплановые, аварийно-восстановительные работы

5.4.1.	Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:

- проверка технического состояния как СОПБ в целом, так и составных частей СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической документации и проведение глубокой диагностики оборудования СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей и систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности СОПБ в целом;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- иные организационно-технические мероприятия ,направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.

5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе систем АПС,  СОУЭ или ППВ работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:

- диспетчеру Исполнителя по телефону;

- по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;

- нарочно в бумажной форме.

Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону  Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошел отказ или ложное срабатывание систем противопожарной защиты, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:

- для выявления и устранения неисправностей;

- восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;

ликвидации неисправностей и критических отказов оборудования, препятствующих нормальному функционированию систем АПС, СОУЭ и ППВ объекта.

5.4.4.	Восстановление работоспособности АПС, СОУЭ и ППВ после их срабатывания или отказа не должно превышать:

- для Москвы, Санкт-Петербурга, административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;

- для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.

В случае невозможности восстановления работоспособности систем противопожарной защиты по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.

5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;

- в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.

5.4.6.	После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ», (по форме приложения № 9)составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных  услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

  - Текущий ремонт (ТР) СОПБ

5.5.1.	ТР СОПБ – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности систем АПС, СОУЭ и ППВ и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей  или систем в целом, связанные с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем АПС, СОУЭ и ППВ;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности систем противопожарной защиты объекта;

- проверка функционирования АПС, СОУЭ и ППВ в составе общего комплекса систем;

- ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем противопожарной защиты.

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем противопожарной защиты;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 
«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих(составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, такие мероприятия учитываются как ТР.

5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает 
ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ).

Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.

5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:

- оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);

- не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;

- осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 3 к ТЗ).

При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет 
на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2(двух) рабочих дней с даты ее получения.

При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех)часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 
к ТЗ.

Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 8 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).

По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/
корректировках

5.6 На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.

5.7 Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- — СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- Приказом МЧС России от 08.07.2020 № 503 «Об утверждении форм документов, используемых Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

- техническая документация на СОПБ и их составные элементы;

- Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения систем противопожарной защиты в работоспособное состояние);

- другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта 
и Испытаний и иные, связанные с ними операции.

Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на оборудование систем АПС, СОУЭ и ППВ будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.

Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние АПС, СОУЭ и ППВ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.

В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

6.2.Условия оказания услуг

- Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

- При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:

- адрес официальной электронной почты;

- адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

- номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

- При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку 
и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы 
на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

- Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график 
и режим работы своих объектов  в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО и ТР систем АПС, СОУЭ и ППВ.

Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.

Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной 
в договоре.

Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.

- Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ.

После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

6.2.7 Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные с ТО, Испытаниями и ТР систем противопожарной защиты, оформляются работниками Исполнителя.

Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.
Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании систем и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования противопожарной защиты объектов и порядка проведения ТО и ТР..

Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ и порядка проведения ТО и ТР.

Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ 
на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых направлений (АПС, СОУЭ, ППВ),указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 9 к ТЗ.

Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое 
из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной 
и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией, в т.ч. эксплуатационных журналов СОУЭ, протоколов об оценке работоспособности СОУЭ (пп. 6.3.2, 7.1 ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность).

Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.

6.2.8 При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ подлежат немедленному устранению Исполнителем.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

6.2.9 После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем АПС, СОУЭ и ППВ в комплексе.

  - Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, 
или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке 
и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Отчетный период составляет календарный квартал. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.

В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:

- мероприятия по регламентированному ТО систем АПС, СОУЭ и ППВ;

- выполненный ТР АПС, СОУЭ и ППВ;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) 
с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг

с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;

- График проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

- акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 
2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;

- утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;

- техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

- иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, 
то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.

7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 6 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) при ТР.

7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.

7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

- Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств. Наличие действующей лицензии подтверждается копией лицензии или путем предоставления выписки из реестра лицензий, в том числе в электронной форме, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».

- Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| Приложение № 1 | ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ АПС и СОУЭ ПО ОБЪЕКТАМ |
| Приложение № 2 | РЕГЛАМЕНТ ТО АПС, СОУЭ и ППВ |
| Приложение № 3 | Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР |
| Приложение № 4 | ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ |
| Приложение № 5 | Наименование и функциональное назначение оборудования |
| Приложение № 6 | УВЕДОМЛЕНИЕ |
| Приложение № 7 | ЗАЯВКА |
| Приложение № 8 | Акт установки оборудования по ТР |
| Приложение № 9 | Акт первичного обследования систем |
| Приложение № 10 | ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |
| Приложение № 11 | Акт демонтажа |
| Приложение № 12 | Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы) |
| Приложение № 13 | ГРАФИК проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ АПС и СОУЭ ПО ОБЪЕКТАМ УФПС Ивановской Области

| № | Наименование Объекта | Адрес Объекта |
| --- | --- | --- |
|  | ОПС №153000 | г. Иваново, пр. Ленина, д. 17 |
|  | Почтамт |  |
|  | ГРК |  |
|  | КХО |  |
|  | ОПС № 153002 | г. Иваново, ул. Громобоя, д.16/50 |
|  | ОПС № 153003 | г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.7 |
|  | ОПС № 153005 | г. Иваново, ул. Шошина, д.13 |
|  | ОПС № 153006 | г. Иваново, ул. 15 Проезд, д.4 |
|  | ОПС № 153007 | г. Иваново, пер. 1 Минеевский, д.16 |
|  | ОПС № 153008 | г. Иваново, ул. 2 Запрудная, д.41а |
|  | ОПС № 153009 | г. Иваново, ул. Лежневская, д.167 |
|  | ОПС № 153011 | г. Иваново, ул.1- Балинская, д.2/20 |
|  | ОПС № 153012 | г. Иваново, ул. Бубнова, д.47 |
|  | ОПС № 153013 | г. Иваново, пр. Строителей, д.67 |
|  | ОПС № 153014 | г. Иваново, П/О-14, д.6 |
|  | ОПС № 153021 | г. Иваново, ул. Героя Советского Союза Сахарова, д.19 |
|  | ОПС № 153022 | г. Иваново, ул. Велижская, д.57 |
|  | ОПС № 153023 | г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.28 |
|  | ОПС № 153025 | г. Иваново, ул. Ермака, д.11 |
|  | ОПС № 153027 | г. Иваново, ул. 10 Санаторная, д.5а |
|  | ОПС № 153029 | г. Иваново, ул. Минская, д.63в |
|  | ОПС № 153031 | г. Иваново, ул. Поселковая, д.107а |
|  | ОПС № 153033 | г. Иваново, ул. 3 Курьяновская, д.2 |
|  | ОПС № 153034 | г. Иваново, ул. Огородная, д.1 |
|  | ОПС № 153035 | г. Иваново, ул. Лежневская, д.122а |
|  | ОПС № 153037 | г. Иваново, ул. Громобоя, д.27 |
|  | ОПС № 153038 | г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.117 |
|  | ОПС № 153040 | г. Иваново, пр. Строителей, д.92 |
|  | ОПС № 153042 | г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д.12 |
|  | ОПС № 153043 | г. Иваново, ул. Светлая, д.6 |
|  | ОПС № 153045 | г. Иваново, ул. 3-я Чайковского, д.13 |
|  | ОПС № 153048 | г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д.50 |
|  | ОПС № 153051 | г. Иваново, Кохомское шоссе, д.8 |
|  | ОПС № 153510 | г. Кохма, ул. Рабочая, д.13 |
|  | ОПС № 153511 | г. Кохма, ул. Ивановская, д.27 |
|  | ОПС № 153520 | Ивановский р-н, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д.71 |
|  | ОПС № 153503 | Ивановский р-н, д. Балахонки,ул. Молодежная, д.17 |
|  | ОПС № 153506 | Ивановский р-н, с. Богородское, ул. Б. Клинцевская, д.1 |
|  | ОПС № 153550 | Ивановский р-н, д. Богданиха, д.14 |
|  | ОПС № 153502 | Ивановский р-н, с. Буньково, ул. Центральная, д.21 |
|  | ОПС № 153540 | Ивановский р-н, ст. Ермолино, ул. Новая, д.1а |
|  | ОПС № 153531 | Ивановский р-н, с. Железнодорожный, ул. Садовая, д.3 |
|  | ОПС № 153504 | Ивановский р-н, д. Иванцево, ул. Ивановская, д.22 |
|  | ОПС № 153535 | Ивановский р-н, д. Ломы, д.40-б |
|  | ОПС № 153505 | Ивановский р-н, с. Озерный, ул. Заводская, д.3 |
|  | ОПС № 153518 | Ивановский р-н, с. Панеево, д.18 |
|  | ОПС № 153527 | Ивановский р-н, с. Подвязновский, д.25 |
|  | ОПС № 153538 | Ивановский р-н, с. Чернореченский, ул. Победы, д.1а |
|  | ОПС № 153507 | Ивановский р-н, с. Калачево, д.41 |
|  | ОПС № 155120 | п.г.т. Лежнево, ул. Октябрьская, д.11 |
|  | ОПС № 155126 | Лежневский р-н, с. Кукарино, д.24 |
|  | ОПС № 155122 | Лежневский р-н, с. Воскресенское, ул. Центральная, д.51а |
|  | ОПС № 155124 | Лежневский р-н, д. Растилково Малое, д.11 |
|  | ОПС № 155111 | Лежневский р-н, д. Телегино, д.14 |
|  | ОПС № 155110 | Лежневский р-н, с. Хозниково, пер. Совхозный, д.1 |
|  | ОПС № 155116 | Лежневский р-н, с. Чернцы, ул. Зеленая, д.20 |
|  | ОПС № 155125 | Лежневский р-н, с. Шилыково, д.36 |
|  | ОПС № 155123 | Лежневский р-н, д. Щапово, д.18 |
|  | ОПС № 155800 | г. Кинешма, ул. Ленина, д.34/1 |
|  | Почтамт |  |
|  | ГРК |  |
|  | КХО |  |
|  | УКД |  |
|  | ОПС № 155801 | г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, д.51 |
|  | ОПС № 155802 | г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д.1 |
|  | ОПС № 155804 | г. Кинешма, ул. Аккуратова, д.7 |
|  | ОПС № 155805 | г. Кинешма, 1 Вичугский проезд, д.5 |
|  | ОПС № 155806 | г. Кинешма, ул. Ивана Седова, д.13 |
|  | ОПС № 155808 | г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д.21 |
|  | ОПС № 155809 | г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.23 |
|  | ОПС № 155810 | г. Кинешма, ул. Пионерская, д.2/66 |
|  | ОПС № 155813 | г. Кинешма, ул. Высоковольтная, д.39а |
|  | ОПС № 155814 | г. Кинешма, ул. Гагарина, д.2 |
|  | ОПС № 155815 | г. Кинешма, ул. Щорса, д.1 |
|  | ОПС № 155830 | г. Наволоки, ул. Энгельса, д.16 |
|  | ОПС № 155831 | г. Наволоки, ул. Юбилейная, д.10 |
|  | ОПС № 155826 | Кинешемский р-н, с. Батманы, ул. Никитинская, д.24 |
|  | ОПС № 155824 | Кинешемский р-н, д. Доброхотово,ул.Почтовая,д.48 |
|  | ОПС № 155829 | Кинешемский р-н, с. Зобнино, ул. Суворова, д.16 |
|  | ОПС № 155838 | Кинешемский р-н, пос. Луговое, ул. Молодежная, д.14 |
|  | ОПС № 155840 | Кинешемский р-н, с. Решма, ул. Почтовая, д.6 |
|  | ОПС № 155841 | Кинешемский р-н, д. Дьячево, мкр. санаторий Решма, д.11 |
|  | ОПС № 155844 | Кинешемский р-н, с. Красногорский, ул. Центральная, д. 23 |
|  | ОПС № 155845 | Кинешемский р-н, с. Ильинское, ул. Центральная, д. 9 |
|  | ОПС № 155821 | Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, д. 26 |
|  | ОПС № 155843 | Кинешемский р-н, д. Ласкариха, ул. Садовая, д.12 |
|  | ОПС № 155828 | Кинешемский р-н, с. Шилекша, ул. Центральная, д.50 |
|  | ОПС № 155827 | Кинешемский р-н, д. Журихино, ул. Комсомольская, д.14 |
|  | ОПС № 155410 | г. Заволжск, ул. Калинина, д.6 |
|  | ОПС № 155412 | г. Заволжск, ул. Мира, д.20/65 |
|  | ОПС № 155421 | Заволжский р-н, с. Заречный, ул. Красноармейская, д.17 |
|  | ОПС № 155432 | Заволжский р-н, с. Колшево, ул. Школьная, д.12 |
|  | ОПС № 155435 | Заволжский р-н, с. Новлянское, пер. Почтовый, д.1 |
|  | ОПС № 155423 | Заволжский р-н, с. Жажлево, ул. Почтовая ,д.1 |
|  | ОПС № 155422 | Заволжский р-н, с. Долматовский, ул. Лесная, д.3 |
|  | ОПС № 155436 | Заволжский р-н, д.Гольцовка, ул. Центральная, д.6 |
|  | ОПС № 155434 | Заволжский р-н, д. Федосцыно, ул. Почтовая, д.1 |
|  | ОПС № 155430 | Заволжский р-н, с. Воздвиженье, ул. Центральная, д.14 |
|  | ОПС № 155431 | Заволжский р-н, д. Корнилово, ул. Луговая, д.5 |
|  | ОПС № 155433 | Заволжский район, с. Есиплево, ул.Луговая, д. 3 |
|  | ОПС № 155450 | г. Юрьевец, пр. Мира, д.26 |
|  | ОПС № 155452 | г. Юрьевец, ул. Школьная, д.15а |
|  | ОПС № 155453 | г. Юрьевец, ул. Советская, д.21а |
|  | ОПС № 155445 | Юрьевецкий р-н, д. Лобаны, ул. Волжская, д.1 |
|  | ОПС № 155446 | Юрьевецкий р-н, д. Пелевино, ул. Советская, д.8 |
|  | ОПС № 155457 | Юрьевецкий р-н, с. Соболево, ул. Молодежная, д.4 |
|  | ОПС № 155460 | Юрьевецкий р-н, д. Костяево-Большое, ул. Зеленая, д.1а |
|  | ОПС № 155459 | Юрьевецкий р-н, с. Обжериха, ул. Реформатского, д. 20 |
|  | ОПС № 155441 | Юрьевецкий р-н, д. Елнать, ул. Гагарина, д.12 |
|  | ОПС № 155442 | Юрьевецкий р-н, д. Михайлово, ул. Советская, д.9а |
|  | ОПС № 155330 | г. Вичуга, ул. Володарского, д.100 |
|  | Почтамт |  |
|  | ГРК |  |
|  | КХО |  |
|  | Гараж | г. Вичуга, ул. 50 Лет Октября, д.24а |
|  | ОПС № 155331 | г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.26/5 |
|  | ОПС № 155332 | г. Вичуга, ул. Урицкого, д.18/2 |
|  | ОПС № 155333 | г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.62 |
|  | ОПС № 155334 | г. Вичуга, ул. Покровского, д.4 |
|  | ОПС № 155301 | Вичугский р-н, д. Гаврилково, д.113 |
|  | ОПС № 155302 | Вичугский р-н, с. Золотилово, д.63 |
|  | ОПС № 155315 | Вичугский р-н, п.г.т. Каменка, ул. 25 лет Октября, д.55а |
|  | ОПС № 155313 | Вичугский р-н, п.г.т. Новописцово, пер. Почтовый, д.5 |
|  | ОПС № 155304 | Вичугский р-н, с. Раздолье, д.9 |
|  | ОПС № 155303 | Вичугский р-н, д. Сошники, ул. 1 Школьная, д.4 |
|  | ОПС № 155310 | Вичугский р-н, п.г.т. Старая Вичуга, ул. Клубная, д.8 |
|  | ОПС № 155312 | Вичугский р-н, д. Чертовищи, ул. Парковая, д.1в |
|  | ОПС № 155311 | Вичугский р-н, д. Косачево, д.46 |
|  | ОПС № 155250 | г. Родники, ул. Советская, д.1 |
|  | ОПС № 155251 | г. Родники, мкр-н Шагова, д.9 |
|  | ОПС № 155252 | г. Родники, мкр-н Южный, д.1 |
|  | ОПС № 155246 | Родниковский р-н, с. Болотново, ул. Центральная, д.44 |
|  | ОПС № 155230 | Родниковский р-н, д. Горкино, ул. Станционная, д.10 |
|  | ОПС № 155240 | Родниковский р-н, с. Каминский, ул. Кирова, д.8 |
|  | ОПС № 155245 | Родниковский р-н, с. Сосновец, пос. Новый, д.18 |
|  | ОПС № 155231 | Родниковский р-н, д. Тайманиха, пос. Молодежный, д.20 |
|  | ОПС № 155247 | Родниковский р-н, с. Филисово, ул. Почтовая, д.14 |
|  | ОПС № 155235 | Родниковский р-н, д. Малышево, ул. Центральная, д.10 |
|  | ОПС № 155232 | Родниковский р-н, с. Острецово, ул. Центральная, д.5 |
|  | ОПС № 155248 | Родниковский р-н, с. Постнинский, ул. Почтовая, д.14 |
|  | ОПС № 155286 | Лухский р-н, д. Быково, ул. Центральная,2 |
|  | ОПС № 155275 | Лухский р-н, д. Слободки, ул. Центральная, д.18 |
|  | ОПС № 155270 | пос. Лух, ул. Боброва, д.3 |
|  | ОПС № 155280 | Лухский р-н, с.Благовещенье, ул. Центральная ,д.42 |
|  | ОПС № 155274 | Лухский р-н, д. Котово, ул. Школьная, д.13 |
|  | ОПС № 155284 | Лухский р-н, с. Порздни, ул. Советская, д.23 |
|  | ОПС № 155273 | Лухский р-н, с. Рябово, ул. Артемовская, д.18 |
|  | ОПС № 155281 | Лухский р-н, с. Тимирязево, ул. Центральная, д.71 |
|  | ОПС № 155620 | пос. Палех, ул. Баканова, д.16 |
|  | Почтамт |  |
|  | ГРК |  |
|  | КХО |  |
|  | ОПС № 155611 | Палехский р-н, д. Лужки, ул. Центральная, д.2 |
|  | ОПС № 155623 | Палехский р-н, с. Майдаково, ул. Почтовая, д.24 |
|  | ОПС № 155624 | Палехский р-н, д. Паново, ул.Центральная,д.3 |
|  | ОПС № 155625 | Палехский р-н, с. Сакулино, д.17 |
|  | ОПС № 155628 | Палехский р-н, д. Пеньки, ул.40-Летия Победы, д.48а |
|  | ОПС № 155610 | Палехский р-н, с. Подолино, д.3а |
|  | ОПС № 155629 | Палехский р-н, д. Клетино, ул. Центральная, д.8 |
|  | ОПС № 155630 | г. Южа, ул. Советская, д.17 |
|  | ОПС № 155638 | Южский р-н, с. Преображенское, ул. Школьная, д.15 |
|  | ОПС № 155635 | Южский р-н, с. Новоклязьминское, ул. Придорожная, д.19 |
|  | ОПС № 155636 | Южский р-н, с. Моста, ул. Советская, д.1 |
|  | ОПС № 155640 | Южский р-н, с. Мугреево-Никольское, ул. Центральная, д.53 |
|  | ОПС № 155646 | Южский р-н, с. Мугреевское, ул. Советская, д.9 |
|  | ОПС № 155633 | Южский р-н, с. Холуй, ул. Путилова, д.7 |
|  | ОПС № 155639 | Южский р-н, с. Хотимль, ул. 1 Набережная, д.17 |
|  | ОПС № 155360 | г. Пучеж, ул. Ленина, д.28а |
|  | Почтамт |  |
|  | ГРК |  |
|  | КХО |  |
|  | ОПС № 155362 | г. Пучеж, ул. 2 Производственная, д.15 |
|  | ОПС № 155375 | Пучежский р-н, с. Илья-Высоково, ул. Школьная, д.2 |
|  | ОПС № 155373 | Пучежский р-н, с. Мортки, ул. Школьная, д.9 |
|  | ОПС № 155382 | Пучежский р-н, с. Сеготь, ул. Советская, 33 |
|  | ОПС № 155370 | Пучежский р-н, д. Затеиха, ул. Новая, д.1 |
|  | ОПС № 155659 | пос. Пестяки, ул. Ленина, д.5 |
|  | ОПС № 155663 | Пестяковский р-н, с. Нижний Ландех, ул. Кооперативная, д.12 |
|  | ОПС № 155210 | пос. Верхний Ландех, ул. Первомайская, д.6а |
|  | ОПС "№ 155217 | Верхне-Ландеховский р-н, с. Кромы, ул. Черемушки, д.20 |
|  | ОПС № 155200 | Верхне-Ландеховский р-н, с. Мыт, ул. Советская, д.29а |
|  | ОПС № 155040 | г. Тейково, ул. Октябрьская, д.20 |
|  | ГРК |  |
|  | КХО |  |
|  | Почтамт | г. Тейково, пер. Кузьмина, д.2 |
|  | ОПС № 155044 | г. Тейково, п. Грозилово, д.13 |
|  | ОПС № 155045 | г. Тейково, ул. Григорьевская, д.2 |
|  | ОПС № 155047 | г. Тейково, ул. Индустриальная, д.5 |
|  | ОПС № 155048 | г. Тейково, ул. Футбольная, д.1/8 |
|  | ОПС № 155056 | Тейковский р-н, с. Крапивново, ул. Центральная, д.54 |
|  | ОПС № 155035 | Тейковский р-н, с. Морозово, ул. Зеленая, д.11 |
|  | ОПС № 155030 | Тейковский р-н, пос. Нерль, ул. Московская, д.1а |
|  | ОПС № 155051 | Тейковский р-н, с. Новое Леушино,д.12 |
|  | ОПС № 155034 | Тейковский р-н, д. Синяя Осока, ул. Заречная, д.3а |
|  | ОПС № 155060 | пос. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.1 |
|  | ОПС № 155070 | Ильинский р-н, с. Аньково, ул. Строительная, д.3 |
|  | ОПС № 155074 | Ильинский р-н, с. Ивашево, ул. Совхозная, д.1 |
|  | ОПС № 155075 | Ильинский р-н, с. Нажерово, ул. Советская, д.1-б |
|  | ОПС № 155064 | Ильинский р-н, д. Щенниково, ул. Центральная, д.26 |
|  | ОПС № 155063 | Ильинский р-н, с. Гари, ул. Центральная, д.5 |
|  | ОПС № 155068 | Ильинский р-н, с. Исаевское, ул. Советская, д.29 |
|  | ОПС № 155020 | Гаврилов-Посадский р-н, пос. Петровский, ул. Юбилейная, д.7 |
|  | ОПС № 155004 | Гаврилов-Посадский р-н, с. Непотягово, ул. Новая, д.1 |
|  | ОПС № 155005 | Гаврило-Посадский р-н, с. Бородино, ул. Салова, д.68 |
|  | ОПС № 155023 | Гаврилов-Посадский р-н, с. Липовая Роща, ул. Юбилейная, д.1 |
|  | ОПС № 155006 | Гаврилов-Посадский р-н, с. Ратницкое, д.77 |
|  | ОПС № 155011 | Гаврилов-Посадский р-н, с. Бережок, д.25а |
|  | ОПС № 155015 | Гаврилово-Посадский р-н, с. Осановец, д.170 |
|  | ОПС № 155007 | Гаврилов-Посадский р-н, с. Шекшово, ул. Конец, д.3 |
|  | ОПС № 155014 | Гаврилово-Посадский р-н, с. Лобцово, д.115 |
|  | ОПС № 155012 | Гаврилово-Посадский р-н, с. Мирславль, д.137 |
|  | ОПС № 155022 | Гаврилово-Посадский р-н, с. Загорье, д.93 |
|  | ОПС № 155150 | г. Комсомольск, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д.1 |
|  | ОПС № 155163 | Комсомольский р-н, с. Светиково, д.63а |
|  | ОПС № 155134 | Комсомольский р-н, д. Бутово, д.46, к.1 |
|  | ОПС № 155136 | Комсомольский р-н, с. Подозерский, ул. Ленина, д.22А |
|  | ОПС № 155142 | Комсомольский р-н, с. Кулеберьево, ул. Центральная, д.38 |
|  | ОПС № 155140 | Комсомольский р-н, с. Марково, ул. Заводская, д.8 |
|  | ОПС № 155170 | Комсомольский р-н, с. Мытищи, д.5 |
|  | ОПС № 155520 | г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.23 |
|  | Почтамт |  |
|  | ГРК |  |
|  | КХО |  |
|  | ОПС № 155523 | г. Фурманов, ул. Тимирязева, д.19 |
|  | ОПС № 155524 | г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д.38 |
|  | ОПС № 155526 | г. Фурманов, ул. Ивановская, д.7 |
|  | ОПС № 155506 | Фурмановский р-н, д. Дуляпино, ул. Советская, д.12 |
|  | ОПС № 155509 | Фурмановский р-н, д. Панино, д.53 |
|  | ОПС № 155505 | Фурмановский р-н, д. Каликино, д.48 |
|  | ОПС № 155502 | Фурмановский р-н, с. Погост, д.74 |
|  | ОПС № 155531 | Фурмановский р-н, д. Снетиново,д.50 |
|  | ОПС № 155532 | Фурмановский р-н, с. Хромцово, д.8 |
|  | ОПС № 155508 | Фурмановский р-н, с. Марьинское, д.54 |
|  | ОПС № 155550 | г. Приволжск, ул. Революционная, д.55 |
|  | ОПС № 155555 | Приволжский р-н г. Плес, ул. Корнилова, д.33 |
|  | ОПС № 155563 | Приволжский район, с. Рождествено, ул. Молодежная, д.19 |
|  | ОПС № 155571 | Приволжский р-н, с. Горки Чириковы, д.69 |
|  | ОПС № 155562 | Приволжский р-н, с. Кунестино, д.71 |
|  | ОПС № 155554 | Приволжский р-н, с. Красинское, д.103 |
|  | ОПС № 155557 | Приволжский р-н, с. Новое, ул. Советская, д.24 |
|  | ОПС № 155900 | г. Шуя, пл. Ленина, д.4 |
|  | Почтамт |  |
|  | ГРК |  |
|  | КХО |  |
|  | ОПС № 155902 | г. Шуя, ул. Аникина, д.3 |
|  | ОПС № 155903 | г. Шуя, ул. 5 Камешковская, д.6а |
|  | ОПС № 155908 | г. Шуя, ул. Свердлова, д.105 |
|  | ОПС № 155912 | г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.67 |
|  | ОПС № 155926 | Шуйский р-н, с. Васильевское, ул. Советская, д.1 |
|  | ОПС № 155921 | Шуйский р-н, с. Введеньё, ул. Мира, д.28 |
|  | ОПС № 155922 | Шуйский р-н, с. Дунилово, ул. Советская, д.24 |
|  | ОПС № 155925 | Шуйский р-н, д. Качалово, ул. Строителей,д.2 |
|  | ОПС № 155933 | Шуйский р-н, пос. Колобово, ул. 1 Фабричная, д.35 |
|  | ОПС № 155932 | Шуйский р-н, д. Михалево, ул. Центральная, д.27 |
|  | ОПС № 155928 | Шуйский р-н, с. Пустошь, Квартал 1-й, д.9 |
|  | ОПС № 155929 | Шуйский р-н, пос. Центральный, д.123 |
|  | ОПС № 155937 | Шуйский р-н, д. Клочково, ул. Почтовая, д.3, к.7 |
|  | ОПС № 155906 | Шуйский р-н, д. Филино, ул. Набережная, д.2 |
|  | ОПС № 155936 | Шуйский р-н, с. Сергеево, д.21 |
|  | ОПС № 155938 | Шуйский р-н, д. Харитоново, д.21 |
|  | ОПС № 155924 | Шуйский р-н, д. Михалково, ул. Центральная, д.7 |
|  | ОПС № 155710 | пос. Савино, ул. Кооперативная, д.6 |
|  | ОПС № 155720 | Савинский р-н, с. Воскресенское, ул. Лесная, д.3 |
|  | ОПС № 155723 | Савинский р-н, д. Горячево, ул. Центральная, д.4 |
|  | ОПС № 155701 | Савинский р-н, д. Панфилово, ул. Центральная, д.15 |
|  | ОПС № 155716 | Савинский р-н, с. Польки, ул. Центральная, д.14 |
|  | ОПС № 155714 | Савинский р-н, с. Вознесенье, ул. Центральная, д.31 |
|  | ОПС № 155726 | Савинский р-н, д. Покровское, ул. Центральная, д.9 |
|  | ОПС № 155700 | Савинский р-н, п. Архиповка, ул. Советская, д.3 |
|  | Автотранспортное подразделение Иваново | г. Иваново, ул. Домостроителей, д.36 |
|  | Автотранспортное подразделение Кинешма | г. Кинешма, ул. Сеченова, д.1 |
|  | Автотранспортное подразделение Шуя | г. Шуя, ул. 3-Лежневская, д.11 |
|  | Общежитие УФПС Ивановской области | г. Иваново, Полевой проезд, д.2 |
|  | УФПС Ивановской области | г. Иваново, Вокзальная площадь, д.5 |
|  | ТСЦ |  |
|  | ОПС № 153047 |  |
|  | УКД |  |

Приложение № 2 к ТЗ

Регламент № 1 (ТО-1): АПС, СОУЭ

| № | Наименование услуг по ТО | Вид комплекса технических систем | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, извещателей, и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |
| 2 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |
| 3 | Визуальный осмотр всех шкафов системы противопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на наличие повреждений и загрязнений | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |
| 4 | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |
| 5 | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |
| 6 | Проверка ведения текущей документации по ТО и ремонту АПС и СОУЭ (журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |
| 7 | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |
| 8 | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |
| 9 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |
| 10 | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |
| 11 | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | АПС, СОУЭ, | Ежемесячно |

Регламент №1(ТО-1): ППВ

| # № | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Внешний осмотр составных частей технологической части насосной станции: - корпуса, крепления, внешних соединений, информационных надписей, органов управления, заземления насосных агрегатов; - корпуса, внешних соединений запорно-регулирующей арматуры. | ППВ | Ежемесячно |
| 2 | Контроль состояния корпуса, внешних соединений, информационных надписей, органов управления, сигнализаторов, манометров. Контроль давления. | ППВ | Ежемесячно |
| 3 | Контроль состояния корпуса, информационных надписей, заземления и внешних соединений щитов электроавтоматики | ППВ | Ежемесячно |
| 4 | Контроль состояния корпуса, внешних соединений, органов управления дистанционного пуска. | ППВ | Ежемесячно |

Регламент № 2 (ТО-2): АПС, СОУЭ

| № | Наименование услуг по ТО | Вид комплекса технических систем | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка функционирования автономных источников питания | АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 2 | Тестирование центрального оборудования | АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 3 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 4 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 5 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 6 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 7 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 8 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 9 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |

Регламент № 2 (ТО-2): ППВ

| № | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работ по Регламенту №1; | ППВ | Ежеквартально |
| 2 | Проверка срабатывания системы: - имитацией отключения автоматического пуска системы; - имитацией невыхода основного насоса на рабочий режим; - имитацией пропадания напряжения основного ввода электропитания. | ППВ | Ежеквартально |
| 3 | Перекатка пожарных рукавов | ППВ | - раза в год |

| № | Наименование услуг по ТО | Вид комплекса технических систем | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | АПС, СОУЭ, ППВ | При выявлении неисправности |
| 2 | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4 | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5 | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

Приложение № 3 к ТЗ

Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР

| № п/п | Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Извещатель пожарный дымовой | усл.ед. | 30 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -3 | усл.ед. | 10 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -5 | усл.ед. | 7 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -8 | усл.ед. | 7 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -12 | усл.ед. | 7 |
|  | ЩУ-П «НИКОМ» | усл.ед. | 5 |
|  | Блок контрольно-пусковой | усл.ед. | 5 |
|  | Блок индикации управления | усл.ед. | 4 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | усл.ед. | 10 |
|  | Блок резервного питания | усл.ед. | 12 |
|  | Оповещатель звуковой | усл.ед. | 23 |
|  | Шкаф пожарной сигнализации | усл.ед. | 4 |
|  | Оповещатель световой табло «Выход» | усл.ед. | 8 |
|  | АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) | усл.ед. | 27 |
|  | Оповещатель световой табло «Направление к эвакуационному выходу» | усл.ед. | 10 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | усл.ед. | 12 |
|  | Расширитель адресный | усл.ед. | 2 |
|  | Шкаф телекоммуникационный | усл.ед. | 2 |
|  | Пульт управления и программирования радиоканальный | усл.ед. | 2 |

Приложение № 4 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

АПС и СОУЭ

| № | Вид услуги | Количество объектов | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, извещателей, и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 2 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 3 | Визуальный осмотр всех шкафов системы противопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на наличие повреждений и загрязнений | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 4 | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 5 | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 6 | Проверка ведения текущей документации по ТО и ремонту АПС и СОУЭ (журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 7 | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 8 | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 9 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 10 | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 11 | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 12 | Проверка функционирования автономных источников питания | 277 | Ежемесячно | 12 |
| 13 | Тестирование центрального оборудования | 277 | 1 раз в квартал | 4 |
| 14 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | 277 | 1 раз в квартал | 4 |
| 15 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | 277 | 1 раз в квартал | 4 |
| 16 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | 277 | 1 раз в квартал | 4 |
| 17 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | 277 | 1 раз в квартал | 4 |
| 18 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | 277 | 1 раз в квартал | 4 |
| 19 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | 277 | 1 раз в квартал | 4 |
| 20 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | 277 | 1 раз в квартал | 4 |
| ППВ |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей технологической части насосной станции: - корпуса, крепления, внешних соединений, информационных надписей, органов управления, заземления насосных агрегатов; - корпуса, внешних соединений запорно-регулирующей арматуры. | 14 | Ежемесячно | 12 |
| 2 | Контроль состояния корпуса, внешних соединений, информационных надписей, органов управления, сигнализаторов, манометров. Контроль давления. | 14 | Ежемесячно | 12 |
| 3 | Контроль состояния корпуса, информационных надписей, заземления и внешних соединений щитов электроавтоматики | 14 | Ежемесячно | 12 |
| 4 | Контроль состояния корпуса, внешних соединений, органов управления дистанционного пуска. | 14 | Ежемесячно | 12 |
| 5 | Проведение работ по Регламенту №1; | 14 | 1 раз в квартал | 4 |
| 6 | Проверка срабатывания системы: - имитацией отключения автоматического пуска системы; - имитацией невыхода основного насоса на рабочий режим; - имитацией пропадания напряжения основного ввода электропитания. | 14 | 1 раз в квартал | 4 |
| 7 | Перекатка пожарных рукавов | 14 | 2 раз в год | 2 |

Приложение № 5 к ТЗ

Наименование и функциональное назначение оборудования АПС и СОУЭ на объектах УФПС Ивановской области, подлежащего ТО, ТР и ППР

1– 4.  ОПС № 153000, почтамт, ГРК, КХО, г. Иваново, пр. Ленина, д.17

| № п/п | Функциональное назначение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Приемно-контрольный радиорасширитель охранно-пожарный | РРОП2 | 1 |
|  | Извещатель пожарный радиоканальный дымовой | ИП 21210-3 Аврора ДР | 10 |
|  | Извещатель пожарный радиоканальный ручной электроконтактный | ИП 21210-1 ИПР-Р | 2 |
|  | Пульт управления радиоканальный | ПУ-Р | 1 |
|  | Устройство светового оповещения радиоканальное | Табло-Р | 6 |
|  | Оповещатель речевой радиоканальный | Орфей-Р | 6 |
|  | ПКП охранно-пожарный | Сигнал 20П SMD | 1 |
|  | Блок контроля и индикации | С2000-БКИ | 1 |
|  | Резервированный источник питания 12В 3А | РИП-12 | 1 |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК/01 | 1 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптический | ИП 212-90 Один дома-2 | 44 |
|  | Табло световое с надписью Выход | Молния-12 | 4 |
|  | Устройство шлейфовое контрольное | УШК-01 | 5 |
|  | Прибор приемно контрольный охранно-пожарный | Сигнал -20П SMD | 7 |
|  | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | 1 |
|  | Блок резервированного питания | РИП-12 исп.15 | 7 |
|  | Аккумулятор | АКБ-17 12В, 17 Ач | 7 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | 23 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптический | ИП 212-90 Один дома -2» | 480 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | ИПДЛ-Д-II/4Р | 4 |
|  | Извещатель пожарный | ИП 212-141 | 230 |
|  | Световое табло «Выход» | Молния-12 | 48 |
|  | Речевой оповещатель | Соната-Т-100-5/3-Л | 41 |
|  | Прибор речевого оповещения | Соната-ПУ | 1 |
|  | Прибор управлентия речевыми оповещателями | Соната-К-120У | 2 |
|  | Датчик дымовой |  | 60 |
|  | Извещатель ручной |  | 10 |
|  | Оповещатель |  | 40 |
|  | Прибор | Сигнал20П | 3 |
|  | Клавиатура | С2000М | 1 |
|  | Прибор | Стрелец | 1 |
|  | БП |  | 2 |
|  | Динамики |  | 10 |
|  | ВПВ |  | 1 |

- ОПС 153002,  г. Иваново, ул. Громобоя, д.16/50

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.12 | 19 |
|  | Комбинированный датчик |  | 3 |
|  | БП | Кулон 12/2.0 | 1 |
|  | Оповещатель звуковой «Сирена» |  | 1 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 1 |
|  | Тепловой датчик |  | 3 |
|  | Резервный источник питания | РИП-12/2А | 1 |

- ОПС 153003, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.7

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Nord GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.2М | 15 |
|  | Ручной извещатель | 3СУМ | 2 |
|  | БП | СКАТ | 1 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 2 |

- ОПС № 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.13

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой |  | 23 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 3 |

- ОПС 153006, г. Иваново, ул. 15 Проезд, д.4

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

- ОПС № 153007, г. Иваново, пер. 1 Минеевский, д.16

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 3 |

- ОПС № 153008, г. Иваново, ул. 2 Запрудная, д.41а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | HUNTER | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | Кулон | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

- ОПС № 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.167

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | С2000М | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Оповещатель звуковой (Сирена) |  | 7 |
|  | Табло «Выход» |  | 1 |
|  | Прибор | Pima | 4 |
|  | РИП12 |  | 2 |
|  | CNord (ОС) |  | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный | Сигнал20 | 1 |
|  | Шкаф | АПС ШПС | 1 |
|  | ШРУК |  | 1 |
|  | ИПДЛ |  | 2 (2 пары) |
|  | ВУОС |  | 4 |

- ОПС №153011, г. Иваново, ул.1- Балинская, д.2/20

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) |  | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПОЖ. |  |  |
|  |  | ПКП | HUNTER Nord GSM | 1 1 |
|  |  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  |  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  |  | БП | СКАТ1200 | 1 |
|  |  | Сирена |  | 1 |
|  |  | Табличка выход |  | 2 |

- ОПС №153012, г. Иваново, ул. Бубнова, д.47

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | С-2000 |  | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 14 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | РИП-12 | 1 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 3 |

- ОПС №153013, г. Иваново, пр. Строителей, д.67

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой |  | 13 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 3 |

- ОПС №153014, г. Иваново, П/О-14, д.6

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ОХР. |  |  |

- ОПС №153021, г. Иваново, ул. Героя Советского Союза Сахарова, д.19

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | СКАТ1200 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

- ОПС №153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.57

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | С-2000М С2000-4 | 1/1 |
|  | Датчик дымовой |  | 14 |
|  | ИПДЛ |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 4 |
|  | БП | RIP-12RS | 2 |
|  | Сирена |  | 7 |
|  | Табличка выход |  | 4 |

- ОПС № 153023,  г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.28

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.12 | 9 |
|  | БП Бирп 12/1.6 |  | 2 |
|  | Оповещатель звуковой (Сирена) |  | 1 |
|  | Световое табло «Выход» |  | 1 |
|  | Выносное устройство оптической сигнализации | ВУОС | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК/02 | 1 |

- ОПС №153025,  г. Иваново, ул. Ермака, д.11

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.12 | 14 |
|  | Блок питания | БП Кулон 12/2,0 | 1 |
|  | Оповещатель звуковой (сирена) |  | 1 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 2 |
|  | Выносное устройство оптической сигнализации | ВУОС | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |

- ОПС № 153027, г. Иваново, ул. 10 Санаторная, д.5а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | HUNTER | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП20 | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

- ОПС №153029, г. Иваново, ул. Минская, д.63в

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой |  | 30 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

- ОПС №153031, г. Иваново, ул. Поселковая, д.107а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Гранит-4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП20 | 1 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

- ОПС №153033, г. Иваново, ул. 3 Курьяновская, д.2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Hunter | 1 |
|  | Извещатель пожарный ручной | Болид | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | СКАТ1200 | 1 |
|  | Оповещатель звуковой (сирена) |  | 2 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 1 |
|  | Клавиатура |  | 1 |

- ОПС №153034, г. Иваново, ул. Огородная, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | HUNTER | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.2 | 6 |
|  | БП | ББП20 | 1 |
|  | Оповещатель звуковой (сирена) |  | 1 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 2 |

- ОПС №153035,  г. Иваново, ул. Лежневская, д.122а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор приёмно-контрольный | Хантер | 1 |
|  | ДИП |  | 11 |
|  | СМК |  | 5 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 1 |
|  | ИПР |  | 1 |
|  | Тревожная кнопка | ACS100 | 1 |

- ОПС №153037, г. Иваново, ул. Громобоя, д.27

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.12 | 11 |
|  | БП Бирп 12/2,5 |  | 1 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | ПКП Гранит-8 |  | 1 |
|  | Тепловой датчик |  | 2 |
|  | Монитор |  | 2 |

- ОПС №153038, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.117

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Hunter | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 20 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП20 | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

- ОПС №153040, г. Иваново, пр. Строителей, д.92

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

- ОПС №153042, г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 12

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.12 | 21 |
|  | БП | Бирп 12/1.6 | 2 |
|  | Оповещатель звуковой (сирена) |  | 2 |
|  | Блок Андромеда |  | 1 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Гранит-4 |  | 1 |

- ОПС №153043, г. Иваново, ул. Светлая, д.6

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | БП |  | 1 |

- ОПС №153045, г. Иваново, ул.3- Чайковского, д.13

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой | Возможно, за потолком | - |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | УК ВК/02 |  | 1 |
|  | Монитор |  | 1 |
|  | БП |  | 1 |

- ОПС № 153048,  г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д.50

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.12 | 22 |
|  | БП 20М |  | 3 |
|  | Оповещатель звуковой (сирена) |  | 4 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный | Сигнал20 | 2 |

- ОПС №153051, г. Иваново, Кохомское шоссе, д.8

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.12 | 21 |
|  | Блок питания | БП Бирп 12/1.6 | 2 |
|  | Оповещатель звуковой (сирена) |  | 2 |
|  | Блок Андромеда |  | 1 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Прибор приёмно-контрольный | Гранит-4 | 1 |

- ОПС 153510, г. Кохма, ул. Рабочая, д.13

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | HUNTER PRO | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД | 21 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП20М | 2 |
|  | Сирена |  | 4 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

- ОПС 153511, г. Кохма, ул. Ивановская, д.27

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой | ДИП | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табло выход |  | 2 |
|  | Тревожные кнопки | ASC-101 | 1 |
|  | Геркон | 102-26 | 4 |
|  | БП | Бирп12 | 1 |

- ОПС 153520, Ивановский р-н, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д.71

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табло выход |  | 1 |

- ОПС153503, Ивановский р-н, д. Балахонки,ул. Молодежная, д.17

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 5 |

- ОПС 153506, Ивановский р-н, с. Богородское, ул. Б. Клинцевская, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табло выход |  | 2 |
|  | Камера в/н |  | 4 |
|  | Монитор |  | 1 |
|  | БП |  | 1 |

- ОПС 153550, Ивановский р-н, д. Богданиха, д.14

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Nord GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой | ДИП | 12 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | Бирп12 | 1 |
|  | Комбинированный датчик | SRPG | 5 |

- ОПС153502, Ивановский р-н, с. Буньково,ул. Центральная, д.21

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |

- ОПС153540, Ивановский р-н, ст. Ермолино,ул. Новая, д.1а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 9 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | Тепловые датчики |  | 3 |

- ОПС153531, Ивановский р-н, пос. Железнодорожный, ул. Садовая, д.3

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |

- ОПС153504, Ивановский р-н, д. Иванцево,ул. Ивановская, д.22

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табло выход |  | 1 |

- ОПС 153535,  Ивановский р-н, д. Ломы, д.40-б

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер-4GSM | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ДИП-3.1 | 6 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 1 |
|  | Табло световое «Запасной выход» |  | 1 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР | 2 |
|  | Оповещатель звуковой (сирена) |  | 1 |

- ОПС153505, Ивановский р-н, пос. Озерный, ул. Заводская, д.3

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Оповещатель звуковой (сирена) |  | 1 |
|  | Табло «выход» |  | 2 |

- ОПС153518, Ивановский р-н, с. Панеево, д.18

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор приёмно-контрольный | Юпитер | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ДИП | 8 |
|  | Табло световое «Выход» |  | 1 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР | 1 |
|  | Оповещатель звуковой (сирена) |  | 1 |

- ОПС153527, Ивановский р-н, пос. Подвязновский, д.25

| № п/п | Функциональное Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Табло световое «выход» |  | 1 |

- ОПС153538, Ивановский р-н, пос. Чернореченский,

ул. Победы, д.1а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

49. ОПС153507, Ивановский р-н, с. Калачево, д. 41

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

50. ОПС155120, пос. Лежнево, ул. Октябрьская, д.11

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал-20 | 2 |
|  | Датчик дымовой |  | 18 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | Скат1200 | 2 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

51. ОПС155126, Лежневский р-н, с. Кукарино, д.24

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

52. ОПС155122, Лежневский р-н, с. Воскресенское, ул.Центральная, д.51а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

53. ОПС155124, Лежневский р-н, д. Малое Растилково,д.11

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табло выход |  | 1 |

54. ОПС155111, Лежневский р-н, д. Телегино, д.14

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

55. ОПС155110, Лежневский р-н, с. Хозниково, пер.Совхозный, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

56. ОПС155116, Лежневский р-н, с. Чернцы,ул. Зеленая, д.20

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

57. ОПС155125, Лежневский р-н, с. Шилыково,д.36

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка Выход |  | 2 |

58. ОПС155123, Лежневский р-н, д. Щапово, д.18

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

59-63. Кинешемский почтамт, ГРК, КХО, УКД, г. Кинешма, ул. Ленина, д.34/1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал 20П С2000 КПБ Сигнал20 С2000-БИ | 3 1 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 153 |
|  | Ручной извещатель |  | 12 |
|  | БП | ББП-20М СКАТ | 4 4 |
|  | Сирена |  | 12 |
|  | Табличка выход |  | 13 |
|  | ИПДЛ |  | 2 |
|  | ВПВ |  | 1 |

64. ОПС155801, г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, д.51

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | RXN400 Сигнал 20П | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Датчик тепловой |  | 6 |
|  | БП | Кулон | 1 |
|  | Антенна |  | 1 |

65. ОПС155802, г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ПКП/изв./опов.) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | RXN400 Андромеда | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 18 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | БИРП-12 | 1 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

66. ОПС155804, г. Кинешма, ул. Аккуратова, д.7

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | RXN400 Андромеда | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | ББП-20М | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

67. ОПС155805, г. Кинешма, 1 Вичугский проезд, д.5

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит 8 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 12 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП-20М | 1 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

68. ОПС155806, г. Кинешма, ул. Ивана Седова, д.13

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

69. ОПС155808, г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д.21

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | RXN400 Андромеда 1/0-8N | 1 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 12 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | БИРП-12 | 1 |
|  | Табличка выход |  | 3 |

70. ОПС 155809, г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.23

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал 20 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 16 |
|  | Ручной извещатель |  | 4 |
|  | БП | ББП-20М | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 4 |

71. ОПС155810, г. Кинешма, ул. Пионерская, д. 2/66

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | RXN400 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 19 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | ПКП | Андромеда | 1 |
|  | БП | БИРП-12 | 1 |
|  | Камера в/н |  | 3 |
|  | Монитор |  | 1 |

72. ОПС155813, г. Кинешма, ул. Высоковольтная, д. 39а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | RXN400 Андромеда | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | БИРП | 1 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

73. ОПС155814, г. Кинешма, ул. Гагарина, д.2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | RXN400 Андромеда | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 12 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | БИРП-12 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

74. ОПС155815, г. Кинешма, ул. Щорса, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ПКП/изв./опов.) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | С2000-4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 18 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | КУЛОН | 1 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

75. ОПС155830, г. Наволоки, ул. Энгельса, д.16

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал20 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 12 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП20 | 2 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

76. ОПС155831, г. Наволоки, ул. Юбилейная, д.10

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал20 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 13 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП-20 | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

77. ОПС155826, Кинешемский р-н, с. Батманы, ул. Никитинская, д.24

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

78. ОПС155824, Кинешемский р-н, д. Доброхотово,ул.Почтовая,д.48

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4-GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

79. ОПС155829, Кинешемский р-н, с. Зобнино, ул. Суворова, д.16

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | - |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

80. ОПС155838, Кинешемский р-н, пос. Луговое,ул.Молодежная, д.14

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

81. ОПС155840, Кинешемский р-н, с. Решма, ул. Почтовая, д.6

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | =Табличка выход |  | 2 |

82. ОПС155841, Кинешемский р-н, д. Дьячево, мкр. Санаторий Решма д.11

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж GSM A8-03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | БИРП-12 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

83. ОПС155844, Кинешемский р-н, с. Красногорский, ул. Центральная, д. 23

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 5 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

84. ОПС155845, Кинешемский р-н, с. Ильинское, ул. Центральная, д. 9

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 7 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табло выход |  | 1 |

85. ОПС155821, Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, д. 26

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

86. ОПС155843, Кинешемский р-н, д. Ласкариха, ул. Садовая, д.12

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

87. ОПС155828, Кинешемский р-н, с. Шилекша, ул. Центральная, д.50

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

88. ОПС155827, Кинешемский р-н, с. Журихино, ул. Комсомольская, д.14

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

89. ОПС155410, г. Заволжск, ул. Калинина, д.6

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит8 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 27 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | БП | ББП-20М | 2 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | Маячек |  | 2 |
|  | Антенна |  | 1 |

90. ОПС155412, г. Заволжск, ул. Мира, д.20/65

| № п/п | Функциональное Значение (ПКП/изв./опов.) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал ВК-4 Андромеда | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 9 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | Бирп-12 | 1 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 4 |

91. ОПС155421, Заволжский р-н, с. Заречный, ул. Красноармейская, д. 17

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж GSM А8 03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 12 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 4 |

92. ОПС155432, Заволжский р-н, с. Колшево,ул. Школьная, д.12

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM Кварц | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | БИРП | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 3 |

93. ОПС155435, Заволжский р-н, с. Новлянское, пер. Почтовый, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

94. ОПС155423, Заволжский р-н, с.Жажлево, ул.Почтовая ,д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж GSM А8 03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

95. ОПС155422, Заволжский р-н, с. Долматовский, ул. Лесная, д.3

| № п/п | Функциональное Значение (ПКП/изв./опов.) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Мираж GSM А8 03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |

96. ОПС155436, Заволжский р-н, д. Гольцовка, ул. Центральная, д.6

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер4-GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

97. ОПС155434, Заволжский р-н, д. Федосцыно, ул. Почтовая, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

98. ОПС155430, Заволжский р-н, с. Воздвиженье, ул. Центральная, д.14

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

99. ОПС155431, Заволжский р-н, д. Корнилово, ул. Луговая, д.5

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Мираж GSM А8 03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

100. ОПС 155433, Заволжский р-н, с.Есиплево, ул. Административная,д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер4GSM Кварц | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | БИРП | 1 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

101. ОПС155450, г. Юрьевец, пр. Мира, д.26

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Сигнал 20 Сигнал 20П С2000 | 1 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 46 |
|  | Ручной извещатель |  | 5 |
|  | БП | ББП20М БИРП12 | 2 2 |
|  | Сирена |  | 7 |
|  | Табличка выход |  | 9 |

102. ОПС155452, г. Юрьевец, ул. Школьная, д15а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Сигнал20 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | БИРП | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

103. ОПС155453, г. Юрьевец, ул. Советская, д.21а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | CNord | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 5 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

104. ОПС155445, Юрьевецкий р-н, д. Лобаны, ул. Волжская, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

105. ОПС155446, Юрьевецкий р-н, д. Пелевино, ул. Советская, д.8

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

106. ОПС155457, Юрьевецкий р-н, с. Соболево, ул. Молодежная, д.4

| № п/п | Функциональное Значение (ПКП/изв./опов.) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |

107. ОПС155460, Юрьевецкий р-н, д. Костяево-Большое, ул. Зеленая, д.1а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

108. ОПС155459, Юрьевецкий р-н, с. Обжериха, ул. Реформаторского, д. 20

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | УО-4С-болид | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | ББП-20 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

109. ОПС155441, Юрьевецкий р-н, д. Елнать,ул.Гагарина, д.12

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит16 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 12 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | БИРП12/2 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

110. ОПС155442, Юрьевецкий р-н, д. Михайлово,ул.Советская, д.9а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж GSM А8 03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | БИРП12 | 1 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

111-114. ОПС № 155330, Вичугский почтамт, ГРК, КХО, г. Вичуга, ул. Володарского, д.100

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | CNord Гранит8 | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 64 |
|  | Ручной извещатель |  | 6 |
|  | БП | ББП-20М БИРП12 | 1 1 |
|  | Сирена |  | 6 |
|  | Табличка выход |  | 6 |

115. Гараж, г. Вичуга, ул. 50 Лет Октября, д.24а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал 20М | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 5 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП-20М | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

116. ОПС155331, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.26/5

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | CNord Гранит8 | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | БП | ББП-20М | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 3 |
|  | Камера в/н |  | 4 |
|  | Монитор |  | 1 |

117. ОПС155332, г. Вичуга, ул. Урицкого, д.18/2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 12 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП-20М | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

118. ОПС155333, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.62

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит8 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | ББП-20М | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

119. ОПС155334, г. Вичуга, ул. Покровского, д.4

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит8 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 18 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП-20М | 1 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

120. 155301 "Гаврилково", Вичугский р-н, д. Гаврилково, д. 113

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | Антенна |  | 1 |

121. ОПС155302, Вичугский р-н, с. Золотилово, д.63

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж GSM А8 03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | СКАТ | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

122. ОПС155315, Вичугский р-н, пос. Каменка, ул. 25 лет Октября, д.55а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 12 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

123. ОПС155313, Вичугский р-н, пос. Новописцово, пер. Почтовый, д.5

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 3 |

124. ОПС155304, Вичугский р-н, с. Раздолье, д.9

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 3 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | БИРП-12 | 1 |
|  | Сирена |  | - |
|  | Табличка выход |  | 1 |

125. ОПС155303, Вичугский р-н, д. Сошники, ул. 1 Школьная, д.4

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | БИРП-12 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

126. ОПС155310, Вичугский р-н, пос. Старая Вичуга, ул. Клубная, д.8

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Прибор забрал центр Бриз | - |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 3 |

127. ОПС155312, Вичугский р-н, д. Чертовищи, ул. Парковая, д. 1в

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | - |
|  | Табличка выход |  | 1 |

128. ОПС155311, Вичугский р-н, д. Косачево, д.46

|  | № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПКП | Контакт | 1 |  |
|  |  | Датчик дымовой |  | 6 |  |
|  |  | Ручной извещатель |  | 1 |  |
|  |  | Табличка выход |  | 1 |  |
| 129. ОПС155250, г. Родники, ул. Советская, д.1 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал 20М | 2 |
|  | Датчик дымовой |  | 24 |
|  | Датчик тепловой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | БП | БИРП | 2 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 4 |
|  | ВПВ |  | 1 |

130. ОПС155251, г. Родники, мкр-н Шагова, д.9

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ПКП | Сигнал 20М | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП-20М | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

131. ОПС155252, г. Родники, мкр-н Южный, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал ВК-4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 9 |

132. ОПС155230, Родниковский р-н, с. Болотново, ул. Центральная, д.44

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

133. ОПС155230, Родниковский р-н, д. Горкино, ул. Станционная, д.10

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 14 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

134. ОПС155240, Родниковский р-н, с. Каминский, ул. Кирова, д.8

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

135. ОПС155245, Родниковский р-н, с. Сосновец, пос. Новый, д.18

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | - |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | Антенна |  | 1 |

136. ОПС155231, Родниковский р-н, д. Тайманиха, пос. Молодежный, д.20

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 3 |

137. ОПС155247, Родниковский р-н, с. Филисово,ул. Почтовая, д.14

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | ПКП | Контакт |  |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

138. ОПС155235, Родниковский р-н, д.Малышево, ул. Центральная, д.10

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

139. ОПС155232, Родниковский р-н, с.Острецово, ул. Центральная, д. 5

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

140. ОПС155248, Родниковский р-н, с. Постницкий, ул. Почтовая, д.14

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

141. ОПС155286, Лухский р-н, д.Быково, ул.Центральная,2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж GSM A8-03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

142. ОПС155275, Лухский р-н, д. Слободки, ул. Центральная, д.18

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

143. ОПС155270, пос. Лух, ул. Боброва, д.3

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 20 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | БП | КУЛОН12 | 1 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 4 |

144. ОПС155280, Лухский р-н, с.Благовещенье, ул.Центральная ,д.42

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | - |
|  | Табличка выход |  | 1 |

145. ОПС155274, Лухский р-н, д. Котово,ул. Школьная, д.13

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

146. ОПС155284, Лухский р-н, с. Порздни,ул. Советская, д.23

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | - |
|  | Табличка выход |  | 1 |

147. ОПС155273, Лухский р-н, с. Рябово,ул. Артемовская, д.18

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | - |
|  | Табличка выход |  | 1 |

148. ОПС155281, Лухский р-н, с. Тимирязево,ул. Центральная, д.71

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

| 149 ОПС 155620, Палехский почтамт, пос. Палех, ул. Баканова, д.16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \ № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
|  | ППКОП | Hunter Pro | 1 |
|  | ППКОП | Сигнал-20 | 1 |
|  | БРО | Рокот | 2 |
|  | Колонки |  | 24 |
|  | ИПР |  | 6 |
|  | ИПД | 3.1М | 78 |
|  | БП | БИРП 12-2А | 2 |
|  | Табло ВЫХОД |  | 7 |

|  | 150. ГРК, пос. Палех, ул. Баканова, д.16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |  |
|  |  | Прибор приёмно-контрольный |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  | 2 |  |
|  |  | ВПВ |  | 1 |  |

158. КХО, пос. Палех, ул. Баканова, д.16

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой |  | 2 |

153. ОПС155611, Палехский р-н, д. Лужки, ул. Центральная, д.2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |

154. ОПС155623, Палехский р-н, с. Майдаково, ул. Почтовая, д.24

| №п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | ВУОС |  | - |

155. ОПС155624, Палехский р-н, д. Паново, ул. Центральная, д 3

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 3 |
|  | ВУОС |  | - |

156. ОПС155625, Палехский р-н, с. Сакулино, д.17

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |

157. ОПС155628, Палехский р-н, д. Пеньки, ул.40-Летия Победы, д.48а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |

158. ОПС155610, Палехский р-н, с. Подолино, д. 3а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

159. ОПС155629, Палехский р-н, д. Клетино, ул. Центральная, д.8

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |

160. ОПС155630, г. Южа, ул. Советская, д.17

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал20М | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 36 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | БП |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | - |
|  | ВУОС |  | - |

161. ОПС155638, Южский р-н, с. Преображенское, ул. Школьная, д.15

| № п/п | Функциональное Значение (ПКП/изв./опов.) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |
|  | Антенна |  | 1 |

162. ОПС155635, Южский р-н, с.Новоклязьминское,ул Придорожная, д.19

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 6 |
|  | Ручной извещатель | ИПР 3 СУ | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

163. ОПС 155636, Южский р-н, с. Моста, ул. Советская, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 2 отсутствуют |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |
|  | УК ВК/02 |  | - |

164. ОПС155640, Южский р-н, с. Мугреево-Никольское, ул. Центральная, д.53

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |

165. ОПС155646, Южский р-н, с. Мугреевское, ул. Советская, д.9

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. | Отсутствует, интегрирована в клуб. |  |

166. ОПС155633, Южский р-н, с. Холуй, ул. Путилова, д.7

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM (неисправен) | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 10 |
|  | Ручной извещатель | ИПР 3СУ | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | ВУОС |  | - |

167. ОПС155639, Южский р-н, с. Хотимль, ул. 1 Набережная, д.17

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 6 |
|  | Ручной извещатель | ИПР 3СУ | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | ВУОС |  | - |

168-171. ОПС 155360, Пучежский почтамт, ГРК, КХО, г. Пучеж, ул. Ленина, д.28а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал 20 I¦0-R | 2 2 |
|  | Датчик дымовой |  | 52 |
|  | Ручной извещатель |  | 8 |
|  | БП | ББП20 СКАТ | 1 2 |
|  | Сирена |  | 6 |
|  | Табличка выход |  | 8 |
|  | УК ВК/02 |  | 1 |
|  | ПКП | RXN400 Андромеда Альтоника | 3 1 1 |
|  | ВВП |  | 1 |

172. ОПС155362,г. Пучеж, ул. 2 Производственная, д.15

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 20 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | СКАТ | 1 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 3 |

173. ОПС155375, Пучежский р-н, с. Илья-Высоково, ул. Школьная, д.2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

174. ОПС155373, Пучежский р-н, с. Мортки,ул. Школьная, д.9

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж GSM А8 03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

175. ОПС155382, Пучежский р-н, с. Сеготь, ул. Советская, 33

| № п/п | Функциональное Значение (ПКП/изв./опов.) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

176. ОПС155370, Пучежский р-н, д. Затеиха, ул. Новая, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

177. ОПС155659, пос. Пестяки, ул. Ленина, д. 5

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж8 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1М | 16 |
|  | Ручной извещатель | ИПР 3СУМ | 5 |
|  | БП | БИРП-12/2А ББП20М АКБ-7 | 1 1 3 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход | Маяк | 1 |
|  | ВУОС |  |  |

178. ОПС155663, Пестяковский р-н, с. Нижний Ландех,ул. Кооперативная, д.12

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 3 |
|  | ВУОС |  | 1 |

179. ОПС155210, пос. Верхний Ландех,ул. Первомайская, д.6а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал20М | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 18 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | БП |  | 1 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 4 |
|  | ВУОС |  | 1 |

180. ОПС155217, Верхне-Ландеховский р-н, с.Кромы, ул.Черемушки, д.20

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.2М | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

181. ОПС155200, Верхне-Ландеховский р-н, с. Мыт, ул. Советская, д.29а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж 8 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИП-212-141М | 8 |
|  | Ручной извещатель | ИПР-И | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

182 -183. ОПС 155040, Тейковский почтамт,  ГРК,  г. Тейково, ул. Октябрьская, д.20

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Датчик охранный |  | 2 |
|  | Датчик пожарный |  | 2 |
|  | ВПВ |  | 1 |

184. КХО, г. Тейково, ул. Октябрьская, д.20

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Датчик охранный |  | 2 |
|  | Датчик пожарный |  | 2 |

185. Тейковский почтамт, г. Тейково, пер. Кузьмина, д.2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит-8 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 40 |
|  | Ручной извещатель |  | 6 |
|  | БП | ББП20М | 2 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 3 |
|  | Прибор | Нота | 1 |

186. ОПС155044, г.Тейково, п.Грозилово, д.13

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | ББП-20М | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

187. ОПС155045, г. Тейково, ул. Григорьевская, д.2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Андромеда | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | БИРП-12 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

188. ОПС155047, г. Тейково, ул. Индустриальная, д.5

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Nord GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | БП | Бирп 12/2,0 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | Маяк |  | 1 |

189. ОПС155048, г. Тейково, ул. Футбольная, д.1/8

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит-4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 12 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | ББП20М | 1 |
|  | Табличка выход |  | 3 |
|  | Маяк |  | 1 |

190. ОПС155056, Тейковский р-н, с. Крапивново, ул. Центральная, д.54

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

191. ОПС155035, Тейковский р-н, с. Морозово,ул. Зеленая, д.11

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

192. ОПС155030, Тейковский р-н, пос. Нерль,ул. Московская, д.1а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 7 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

193.ОПС155051, Тейковский р-н, с. Новое Леушино,д.12

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1М | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

194. ОПС155034, Тейковский р-н, д. Синяя Осока, ул. Заречная, д.3а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

195. ОПС155060, пос. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал20М Сигнал20 | 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 58 |
|  | Ручной извещатель |  | 7 |
|  | БП | РИП-12 | 2 |
|  | Сирена |  | 7 |
|  | Табличка выход |  | 7 |

196. ОПС155070, Ильинский р-н, с. Аньково,ул. Строительная, д.3

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж GSM A8-03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

197. ОПС155074, Ильинский р-н, с. Ивашево,ул. Совхозная, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | - |
|  | Табличка выход |  | 1 |

198. ОПС155075, Ильинский р-н, с. Нажерово, ул. Советская, д.1-б

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП | БИРП-12 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

199. ОПС155064, Ильинский р-н, д. Щенниково, ул. Центральная, д.26

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

200. ОПС155063, Ильинский р-н, с. Гари, ул. Центральная, д.5

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |
|  | Геркон |  | 1 |
|  | Объемник |  | 2 |

201. ОПС155068, Ильинский р-н, с. Исаевское, ул.Советская, д.29

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

202. ОПС155020, Гаврилов-Посадский р-н, пос. Петровский, ул. Юбилейная, д.7

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 18 |
|  | Датчик тепловой |  | 1 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

203. ОПС155004, Гаврилов-Посадский р-н, с. Непотягово, ул. Новая, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

204. ОПС155005, Гаврило-Посадский р-н, с. Бородино, ул. Салова, д.68

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

205. ОПС155023, Гаврилов-Посадский р-н, с. Липовая Роща, ул. Юбилейная, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

206. ОПС155006, Гаврилов-Посадский р-н, с. Ратницкое, д.77

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

207. ОПС155011, Гаврилов-Посадский р-н, с. Бережок, д.25а

| № п/п | Функциональное Значение (ПКП/изв./опов.) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

208. ОПС155015, Гаврилово-Посадский р-н, с. Осановец, д.170

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

209. ОПС155007, Гаврилов-Посадский р-н, с. Шекшово, ул. Конец, д.3

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

210. ОПС 155014, Гаврилово-Посадский р-н, с. Лобцово, д.115

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

211. ОПС 155012, Гаврилово-Посадский р-н, с. Мирславль, д.137

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

212. ОПС 155022, Гаврилово-Посадский р-н, с. Загорье, д.93

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Мираж GSM A8-03 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

213. ОПС 155150, г. Комсомольск, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал20 С-2000 | 3 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 19 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | БП | ББП20М | 5 |
|  | Сирена |  | 4 |
|  | Табличка выход |  | 3 |
|  | ИПДЛ |  | 1 |

214. ОПС 155163, Комсомольский р-н, с. Светиково, д.63а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

215. ОПС 155134, Комсомольский р-н, д. Бутово, д. 46, к.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер-4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 3 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

216. ОПС Подозерский, Комсомольский р-н, с. Подозерский, ул. Ленина, д.22А

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.12 | 12 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | ПКП | Юпитер 4 GSM | 1 |

217. ОПС 155142, Комсомольский р-н, с. Кулеберьево, ул. Центральная, д.38

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

218. ОПС 155140, Комсомольский р-н, с. Марково,ул. Заводская, д.8

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.12 | 10 |
|  | БП | Бирп 12/2.0 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ПКП | Элеста Юпитер 4 GSM | 1 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |

219. ОПС 155170, Комсомольский р-н, с. Мытищи, д.5

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД | 7 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

220 - 223. Фурмановский Почтамт, КХО, ГРК, ОПС 155520, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.23

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этаж |  | 2 этаж подвал |  |
|  | ПОЖ. |  |  |  |  |  |
|  | ПКП | С2000-КПБ Сигнал20 Сигнал20П-СМР Протон | 1 2 1 |  |  | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.1 | 42 |  |  | 89 |
|  | Ручной извещатель |  | 7 |  |  | 11 |
|  | БП | ББП-20М | 5 |  |  | - |
|  | Сирена |  | 5 |  |  | 7 |
|  | Табличка выход |  | 7 |  |  | 11 |
|  | Тревожные кнопки |  | 6 |  | 2 |  |
| - ВВ | ВВП |  | 1 |  |  |  |

224. ОПС 155523, г. Фурманов, ул. Тимирязева, д.19

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Гранит-4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 20 |
|  | Ручной извещатель |  | 3 |
|  | БП | СКАТ | 3 |
|  | Сирена |  | 3 |
|  | Табличка выход |  | 3 |

225. ОПС 155524, г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д.38

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

226. ОПС 155526, г. Фурманов, ул. Ивановская, д.7

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |

227. ОПС 155506, Фурмановский р-н, д. Дуляпино, ул. Советская, д.12

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 | 1 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка Выход |  | 1 |

228. ОПС 155509, Фурмановский р-н, д. Панино, д.53

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер-4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД3-1 | 11 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | ВУОС |  | 1 |

229. ОПС 155505, Фурмановский р-н, д. Каликино, д.48

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

230. ОПС 155502, Фурмановский р-н, с. Погост, д.74

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 | 1 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка Выход |  | 1 |

231. ОПС 155531, Фурмановский р-н, д. Снетиново, д. 50

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер 4 | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

232. ОПС 155532, Фурмановский р-н, с. Хромцово, д.8

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер-4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.1 | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

233. ОПС 155508, Фурмановский р-н, с. Марьинское, д.54

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

234. ОПС 155550, г. Приволжск, ул. Революционная, д.

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Андромеда | 3 |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3-1 | 42 |
|  | Ручной извещатель |  | 4 |
|  | БП | ББП-20 | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 5 |
|  | ВУОС |  | 1 |

235. ОПС 155555, Приволжский р-н г. Плес, ул. Корнилова, д.33

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Андромеда | 3 |
|  | Датчик дымовой | ИПД3-1 | 22 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП | КУЛОН-12 | 1 |
|  | Сирена |  | 2 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | ВУОС |  | 3 |

236. ОПС 155563, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Молодежная, д.19

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | C-Nord | 1 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Датчик пожарный дымовой |  | 4 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

237. ОПС 155571, Приволжский р-н, с. Горки Чириковы, д.69

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | - |
|  | ВУОС |  | 1 |

238. ОПС 155562, Приволжский р-н, с. Кунестино, д.71

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

239. ОПС 155554, Приволжский р-н, с. Красинское, д.103

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД (температурные) | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

240. ОПС 155557, Приволжский р-н, с. Новое, ул. Советская, д. 24

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 10 |
|  | Ручной извещатель |  | 2 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | ВУОС |  | 1 |

241-244. Шуйский Почтамт, ГРК, КХО, ОПС 155900, г. Шуя, пл. Ленина, д.4

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этаж | Касса | Оружейка |  |
|  | ПОЖ. |  |  |  |  |  |
|  | ПКП | Андромеда | 1 | 1 | Протон -1 шт. |  |
|  | Датчик дымовой |  | 31 | 4 | 6 |  |
|  | Датчик тепловой |  | 24 | - | - |  |
|  | Ручной извещатель |  | 2/8 | - | 1 |  |
|  | БП |  | - | 1 | - |  |
|  | Сирена |  | 1/8 | 1 | 1 |  |
|  | Табличка выход |  | 3/8 | - | 1 |  |
|  | ВУОС |  | 2 | 1 | 1 |  |
|  | УК ВК/02 |  | 2 | - |  | - |
|  | ВВП |  | 1 |  |  |  |

245. ОПС 155902, г. Шуя, ул. Аникина, д.3

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Кварц | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 18 |
|  | Ручной извещатель | ИПР 3 СУ | 2 |
|  | БП | БИРП 12/2 | 1 |
|  | Сирена | АС10 | 1 |
|  | Табличка выход | Молния | 1 |

246. ОПС 155903, г. Шуя, ул. 5 Камешковская, д.6а

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал20 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 6 |
|  | Тепловой датчик |  | 6 |
|  | Ручной извещатель | ИПР 3 СУ | 2 |
|  | БП | КУЛОН | 1 |
|  | Сирена | АС-10 | 1 |
|  | Табличка выход | Молния | 1 |

247. ОПС 155908, г. Шуя, ул. Свердлова, д.105

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Кварц | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 14 |
|  | Ручной извещатель | ИПР 3 СУ | 4 |
|  | БП | БИРП 12/2 | 1 |
|  | Сирена | Иволга | 1 |
|  | Табличка выход | Молния | 1 |

248. ОПС 155912, г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.67

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Кварц | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 16 |
|  | Ручной извещатель | ИПР 3 СУ | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена | АС10 | 3 |
|  | Табличка выход | Молния | 3 |

249. ОПС 155926, Шуйский р-н, с. Васильевское, ул. Советская, д.1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |

250. ОПС 155921, Шуйский р-н, с. Введеньё, ул. Мира, д.28

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП |  | 1 |
|  | Блок питания |  | 1 |
|  | Датчик пожарный |  | 4 |

251. ОПС 155922, Шуйский р-н, с. Дунилово,ул. Советская, д.24

| № п/п | Функциональное Значение (ПКП/изв./опов.) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |

252. ОПС 155925, Шуйский р-н, д. Качалово,ул. Строителей,д.2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 8 |
|  | Извещатель ручной | ИПР | 2 |
|  | Табло «Выход» |  | 1 |
|  | Сирена |  | 2 |

253. ОПС 155933, Шуйский р-н, пос. Колобово,ул. 1 Фабричная, д.35

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД | 10 |
|  | Ручной извещатель | ИПР | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

254. ОПС 155932, Ивановский р-н, пос. Михалево, д.27

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |

255. ОПС 155928, Шуйский р-н, с. Пустошь, Квартал 1-й, д.9

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 8 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | - |
|  | ВУОС |  | - |

256. ОПС 155929, Шуйский р-н, пос. Центральный, д.123

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЖ. |  |  |
|  | ПКП | Юпитер4 GSM | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

257. ОПС 155937,  Шуйский р-н, д. Клочково, ул. Почтовая, д.3, к.7

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой | ИПД-3.12 | 8 |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 2 |
|  | ПКП | Элеста Юпитер 4 GSM | 1 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |

258. ОПС 155906, Шуйский р-н, д. Филино, ул.Набережная, д.2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Хантер | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 10 |
|  | Ручной извещатель | ИПР 3СУ | 3 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена | АС10 | 2 |
|  | Табличка выход | Молния | 2 |

259. ОПС 155936, Шуйский р-н, с. Сергеево, д.21

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

260. ОПС 155938, Шуйский р-н, д. Харитоново, д.21

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Ритм | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |

261. ОПС 155924, Шуйский р-н, д.Михалково, ул. Центральная, д.7

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Ритм | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 2 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | - |

262. ОПС 155710, пос. Савино, ул. Кооперативная, д.6

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | БОЛИД | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 22 |
|  | Ручной извещатель |  | 5 |
|  | БП | ББП20М | 2 |
|  | Сирена |  | 4 |
|  | Табличка выход |  | 4 |
|  | ВУОС |  | 1 |

263. ОПС 155720, Савинский р-н, с. Воскресенское, ул. Лесная, д.3

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

264. ОПС 155723, Савинский р-н, д. Горячево,ул. Центральная, д.4

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | - |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

265. ОПС 155701, Савинский р-н, д. Панфилово,ул. Центральная, д.15

| № п/п | Функциональное | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Значение |  |  |
|  | (ППК/извещатель/оповещатель) | Контакт | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИПД 3.1 | 4 |
|  | Значение | Ritm | 1 |

266. ОПС 155716, Савинский р-н, с. Польки,ул. Центральная, д.14

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Контакт | 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | - |
|  | ВУОС |  | 2 |

267. ОПС 155714, Савинский р-н, с.Вознесенье, ул. Центральная, д.31

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

268. ОПС 155726, Савинский р-н, д. Покровское, ул. Центральная, д.9

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 7 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

269. ОПС 155700, Савинский р-н, п. Архиповка, ул. Советская, д.3

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Юпитер4 | 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД 3.1 | 6 |
|  | Ручной извещатель |  | 1 |
|  | БП |  | - |
|  | Сирена |  | 1 |
|  | Табличка выход |  | 1 |
|  | ВУОС |  | 1 |

270. Автотранспортное подразделение Иваново, г. Иваново, ул .Домостроителей, д.36

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | С-20 | 3 |
|  | Датчик дымовой |  | 50 |
|  | ИПДЛ |  | 4 |
|  | Ручной извещатель |  | 4 |
|  | Сирена |  | 5 |
|  | Табличка выход |  | 7 |
|  | ВПВ |  | 1 |

271. Автотранспортное подразделение Кинешма, г. Кинешма, ул. Сеченова, д. 1

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | С2000-БКИ Сигнал-20 С2000-КПБ Клавиатура Сигнал-10 | 1 1 2 1 1 |
|  | Датчик дымовой |  | 59 |
|  | Ручной извещатель |  | 14 |
|  | БП | ББП-20 | 3 |
|  | Тепловой датчик |  | 182 |
|  | Сирена |  | 12 |
|  | Табличка выход |  | 14 |
| 8 | Маячек |  | 1 |
| 9 | ВПВ |  | 1 |

272. Автотранспортное подразделение Шуя, г. Шуя, ул.3-Лежневская, д.11

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал20 КПБ БКИ | 4 4 1 |
|  | Датчик дымовой | ИПД | 28 |
|  | Тепловой датчик | ИПТ | 24 |
|  | Ручной извещатель | ИПР | 8 |
|  | БП | ББП20 | 4 |
|  | Сирена |  | 7 |
|  | Табличка выход |  | 8 |
|  | ВУОС |  | 1 |
|  | ВПВ |  | 1 |

273. Общежитие УФПС Ивановской области, г. Иваново, Полевой проезд, д.2

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКП | Сигнал20 | 2 |
|  | ДИП | 3.1 | 1 |
|  | ИПР |  | 7 |
|  | ВПВ |  | 1 |

274-277. Транспортно-сортировочный центр, г. Иваново, пл. Вокзальная, д.5, ОПС 153047, УКД, УФПС Ивановской области.

| № п/п | Функциональное Значение (ППК/извещатель/оповещатель) | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик дымовой | ДИП-3.1 | 69 |
|  | ПКП | С-20 | 1 |
|  | Ручной извещатель | ИПР | 13 |
|  | Сирена |  | 6 |
|  | Табличка выход |  | 10 |
|  | ВПВ |  |  |

Приложение № 6 к ТЗ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

№_____ от «____» _________ 20___ г.

о проведении регламентированного ТО АПС, СОУЭ объектов

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____________________ проведения регламентированного ТО АПС, СОУЭ в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

| № | Наименование, адрес объекта | Системы СОПБ, подлежащие ТО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект: ___________________ |  |
| 2. | Объект: ___________________ |  |
| … |  |  |
| n | Объект: ___________________ |  |

| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

Приложение № 7 к ТЗ

ФОРМА

ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| Адрес: |  |

На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:

| № | Наименование объекта |  |  | Адрес объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Услуги | Единица измерения | Количество услуг | Цена за единицу, без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Всего, с учетом НДС, руб. |

Срок оказания Услуг: ____ (указать количество) дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя____________________, а также продублирована сообщением 
на электронный адрес (e-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру _____________________, с требованием  
об обязательном   подтверждении о принятии Заявки.

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

М. П.

ФОРМА                                                                                                    Приложение № 8 к ТЗ

Акт установки оборудования по ТР

| г. __________ |  | «____» __________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |

ФОРМА                                                                                    Приложение № 9 к ТЗ

Акт первичного обследования систем

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представителя Заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  |  | Должность, фамилия, имя, отчество |  |
| Представителя Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| Произвели осмотр помещений: |  |  |  |  |  |
| наименование объекта |  |  |  |  |  |
| адрес объекта |  |  |  |  |  |
| В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ |  |  |  |  |  |

| Наименование системы |  | Срок эксплуатации | №/ шифр проектной документации | Наименование проектной организации | Наименование монтажной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
| СПС |  |  |  |  |  |
| Система оповещения управления эвакуацией при пожаре |  |  |  |  |  |
| СОУЭ |  |  |  |  |  |
| Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |
| ВПВ |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние/ замечания к системам: |  |  |  |  |  |
| Рекомендации: |  |  |  |  |  |

| Заключение: | по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решение: | СОПБ объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г. |  |  |  |  |
| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
|  |  |  |  | М. П. |  |

Приложение № 10 к ТЗ

ФОРМА (Титульный лист)

|  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Журнал эксплуатации СППЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа СППЗ)

| 1 | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование СОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Особые условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных (выполненных) на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование системы |  |  |  |  | Наименование оборудования (средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |
| Дата проведения | Наименование СОПБ / Элементов СОПБ | Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии с Регламентом/Графиком ТО Заключение о результатах работ | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Акт демонтажа

| г. Москва |  | «____» _________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| В результате проведенных работ демонтировано |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается демонтированное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование передано: |  |  |  |  |
| (указывается кому передано оборудование) |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |  |

Приложение № 12 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

| ____________________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| __________________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |
| Наименование системы______________________________________________________ Место установки системы ____________________________________________________ № п/п; Наименование систем и средств, их состояние; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта. Заключение и рекомендации: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Представитель Исполнителя _________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) Представитель Заказчика ____________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) |

Представитель Заказчика:

______________________________________

должность

____________________________Ф.И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Представитель Исполнителя:

______________________________________

должность

____________________________Ф. И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Приложение № 13 к ТЗ

ФОРМА

ГРАФИК

проведения регламентированного технического обслуживания АПС по объектам

| № п/п | Наименование объекта Адрес объекта | Наименование АПС | Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту | Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф. И. О) |
| ЗАКАЗЧИК: ________________________ |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О) |