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г. Иваново, 2026 г.

Техническое задание
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы АПС СОУЭ на объектах почтовой связи УФПС Ивановской области



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	 1
	 Заказчик, Предприятие
	АО «Почта России»

	2
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности или представитель УФПС Ивановской области.

	3
	  ОПС
	Отделение почтовой связи УФПС Ивановской области является структурным подразделением почтамта

	4
	 Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое оказывает н по договору, заключаемому с Заказчиком с учетом соответствия требованиям законодательства РФ

	5
	ПЦН
	Часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора.

	6
	Система противопожарной защиты (далее также – Система, Системы, Система ППЗ)
	Указанные совместно или по раздельности:
• система автоматической пожарной сигнализации;
• система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
• система внутреннего противопожарного водопровода.

	7
	[bookmark: _5yfvx3c9d8kz]Средства противопожарной защиты
	Отдельные предметы или целые системы, для обнаружения, ликвидации (локализации) пожара, предотвращения его распространения, обеспечения безопасности людей и материальных ценностей, предупреждения разрушения конструкций

	8
	АПС
	Система автоматической пожарной сигнализации

	9
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	
	ВПВ (ППВ)
	Внутренний противопожарный водопровод

	
	ТО
	Регламентированное техническое обслуживание, выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными настоящим ТЗ, независимо от технического состояния системы.

	
	ТР
	Текущий ремонт, выполняемый для восстановления работоспособности систем путем замены (восстановления) их отдельных частей.

	10
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	11
	Объект почтовой связи, Объект
	Здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), в соответствии с соответствующими Приложениями к Техническому заданию

	12
	Оборудование
	Приборы, узлы и компоненты систем противопожарной защиты

	13
	Обменный фонд
	Не снижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта

	14
	Расходные материалы
	Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/изнашиванию.

	15
	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	16
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	17
	ТЗ
	Техническое задание

	18
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Ивановской области



1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1.  Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы АПС СОУЭ на объектах почтовой связи УФПС Ивановской области


3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления, формирования и передачи тревожного сигнала на прибор приёмно‑контрольный (ППК), в систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) для информирования дежурных служб.
3.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) предназначена для передачи тревожного извещения о пожаре (возгорании, задымлении) на ПЦН и последующего доведения сигнала до территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России, а также для организации своевременной и безопасной эвакуации людей с объекта.
               3.3. Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ/ППВ) предназначена для обеспечения оперативной подачи воды к пожарным кранам для локализации и тушения первичных очагов возгорания.             
                3.4. Цели оказания услуг по техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР) и планово‑предупредительному ремонту (ППР):
· обеспечение исправного и работоспособного состояния АПС, СОУЭ и ППВ на объектах почтовой связи в соответствии с требованиями нормативных документов (в т. ч. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479, ГОСТ Р 54101‑2010);
· поддержание гарантированной готовности систем к своевременному обнаружению пожара и оповещению людей, а также к передаче сигнала на ПЦН и в подразделения МЧС;
· минимизация рисков причинения вреда жизни и здоровью людей, а также ущерба имуществу предприятия вследствие пожара за счёт предупреждения отказов оборудования и своевременного устранения неисправностей;
· обеспечение соответствия систем требованиям пожарной безопасности и готовности к проверкам надзорных органов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
      4.1  Срок оказания услуг: с даты подписания договора в течение 12 (двенадцать) месяцев.
4.2. Место оказания Услуг: на Объектах почтовой связи УФПС Ивановской области согласно Приложения № 1 к ТЗ.
4.3. Услуги по техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР) и планово-предупредительному ремонту (ППР) систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и противопожарного водопровода (ППВ) оказываются непосредственно на объектах почтовой связи УФПС Ивановской области, расположенных на территории Ивановской области, в помещениях, где смонтировано оборудование АПС, СОУЭ и ППВ..
            4.4. Перечень объектов с адресами их расположения и составом оборудования АПС, СОУЭ и ППВ представлен в приложениях к настоящему техническому заданию (Приложение № 1 к ТЗ).
               4.5. Отчетным периодом оказания услуг является календарный месяц.


5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.
5.2. В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 9 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее   3 рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны.
Регламентированное ТО СОПБ
Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО СОПБ (в части систем АПС, СОУЭ и ППВ), являются:
· Осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
· периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической документации;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности 
противопожарной автоматики, в том числе осуществление процедур по технической поддержке специализированного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем АПС, СОУЭ и ППВ в течении всего срока эксплуатации;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний пожарной сигнализации и автоматики, выявление и устранение причин их возникновения; 
· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем противопожарной защиты, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО; 
· определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной на прямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов МЧС России);
· проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;
· осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.
5.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО СОПБ (по форме приложения № 6 к ТЗ, далее также Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.
5.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО СОПБ(далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 13 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика. 
5.3.3. Исполнитель осуществляет регламентированное ТО СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.
5.3.4. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.
5.3.5. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО СОПБ и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 12 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения не исправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) в соответствии 
с дефектной ведомостью.
5.3.6. Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных в п. 6.1 ТЗ.
5.3.7. Исполнитель в рамках регламентированного ТО СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.
5.3. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
5.4.1.	Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:
· проверка технического состояния как СОПБ в целом, так и составных частей СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической документации и проведение глубокой диагностики оборудования СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей и систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности СОПБ в целом;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· иные организационно-технические мероприятия ,направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.
5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе систем АПС,  СОУЭ или ППВ работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:
· диспетчеру Исполнителя по телефону;
· по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;
· нарочно в бумажной форме.
Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону  Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».
5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошел отказ или ложное срабатывание систем противопожарной защиты, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:
· для выявления и устранения неисправностей; 
· восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;
ликвидации неисправностей и критических отказов оборудования, препятствующих нормальному функционированию систем АПС, СОУЭ и ППВ объекта.
5.4.4.	Восстановление работоспособности АПС, СОУЭ и ППВ после их срабатывания или отказа не должно превышать:
· для Москвы, Санкт-Петербурга, административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;
· для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.
В случае невозможности восстановления работоспособности систем противопожарной защиты по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.
5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:
· в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;
· в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.
5.4.6.	После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ», (по форме приложения № 9)составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных  услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.
5.5 Текущий ремонт (ТР) СОПБ
5.5.1.	ТР СОПБ – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности систем АПС, СОУЭ и ППВ и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.
Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:
· [bookmark: _Hlk242351688]своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей  или систем в целом, связанные с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем АПС, СОУЭ и ППВ;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности систем противопожарной защиты объекта;
· проверка функционирования АПС, СОУЭ и ППВ в составе общего комплекса систем;
· ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем противопожарной защиты.
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем противопожарной защиты;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 
«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих(составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, такие мероприятия учитываются как ТР.
5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает 
ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ).
Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.
5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:
· оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);
· не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;
· осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 3 к ТЗ).
При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет 
на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2(двух) рабочих дней с даты ее получения.
При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех)часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 
к ТЗ.
Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 8 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).
По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/
корректировках
         5.6 На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.
          5.7 Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1.     Требования к качеству оказываемых услуг
При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; 
· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· — СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· Приказом МЧС России от 08.07.2020 № 503 «Об утверждении форм документов, используемых Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; 
· РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;               
· РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; 
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
·  ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
·  ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
· техническая документация на СОПБ и их составные элементы;
· Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения систем противопожарной защиты в работоспособное состояние);
· другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта 
и Испытаний и иные, связанные с ними операции.
[bookmark: _Hlk242352642]Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на оборудование систем АПС, СОУЭ и ППВ будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.
Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние АПС, СОУЭ и ППВ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.
В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
6.2.Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.
6.2.2. При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:
· адрес официальной электронной почты;
· адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;
· номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;
· При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку 
и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы 
на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).
· Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график 
и режим работы своих объектов  в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО и ТР систем АПС, СОУЭ и ППВ.
Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.
Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной 
в договоре.
Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.
·  Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.
· Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ.
После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
6.2.7 Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные с ТО, Испытаниями и ТР систем противопожарной защиты, оформляются работниками Исполнителя. 
Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.
Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании систем и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования противопожарной защиты объектов и порядка проведения ТО и ТР..
Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ и порядка проведения ТО и ТР.
Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ 
на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых направлений (АПС, СОУЭ, ППВ),указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 9 к ТЗ.
Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое 
из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной 
и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией, в т.ч. эксплуатационных журналов СОУЭ, протоколов об оценке работоспособности СОУЭ (пп. 6.3.2, 7.1 ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность).
Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.
        6.2.8 При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ подлежат немедленному устранению Исполнителем.
В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.
     6.2.9 После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем АПС, СОУЭ и ППВ в комплексе. 
6.1. Требования к безопасности
В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.
6.2. Требования к конфиденциальности
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, 
или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке 
и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.3. Требования по приемке услуг
Отчетный период составляет календарный квартал. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.
В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:
· мероприятия по регламентированному ТО систем АПС, СОУЭ и ППВ;
· выполненный ТР АПС, СОУЭ и ППВ;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) 
с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг
с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.
6.4. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
· Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;
· График проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.
6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:
· акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 
2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;
· утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;
· техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;
· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.
Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, 
то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.
Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 6 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) при ТР.
7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.
7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.
7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.
7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
8.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
8.2. Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств. Наличие действующей лицензии подтверждается копией лицензии или путем предоставления выписки из реестра лицензий, в том числе в электронной форме, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».
8.3. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ АПС и СОУЭ ПО ОБЪЕКТАМ УФПС Ивановской Области

	№

	Наименование Объекта
	Адрес Объекта

	1. 
	ОПС  №153000
	г. Иваново, пр. Ленина, д. 17

	2. 
	Почтамт
	

	3. 
	ГРК
	

	4. 
	КХО
	

	5. 
	ОПС № 153002
	г. Иваново, ул. Громобоя, д.16/50

	6. 
	ОПС № 153003
	г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.7

	7. 
	ОПС № 153005
	г. Иваново, ул. Шошина, д.13

	8. 
	ОПС № 153006
	г. Иваново, ул. 15 Проезд, д.4

	9. 
	ОПС № 153007
	г. Иваново, пер. 1 Минеевский, д.16

	10. 
	ОПС № 153008
	г. Иваново, ул. 2 Запрудная, д.41а

	11. 
	ОПС № 153009
	г. Иваново, ул. Лежневская, д.167

	12. 
	ОПС № 153011
	г. Иваново, ул.1- Балинская, д.2/20

	13. 
	ОПС № 153012
	г. Иваново, ул. Бубнова, д.47

	14. 
	ОПС № 153013
	г. Иваново, пр. Строителей, д.67

	15. 
	ОПС № 153014
	г. Иваново, П/О-14, д.6

	16. 
	ОПС № 153021
	г. Иваново, ул. Героя Советского Союза Сахарова, д.19

	17. 
	ОПС № 153022
	г. Иваново, ул. Велижская, д.57

	18. 
	ОПС № 153023
	г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.28

	19. 
	ОПС № 153025
	г. Иваново, ул. Ермака, д.11

	20. 
	ОПС № 153027
	г. Иваново, ул. 10 Санаторная, д.5а

	21. 
	ОПС № 153029
	г. Иваново, ул. Минская, д.63в

	22. 
	ОПС № 153031
	г. Иваново, ул. Поселковая, д.107а

	23. 
	ОПС № 153033
	г. Иваново, ул. 3 Курьяновская, д.2

	24. 
	ОПС № 153034
	г. Иваново, ул. Огородная, д.1

	25. 
	ОПС № 153035
	г. Иваново, ул. Лежневская, д.122а

	26. 
	ОПС № 153037
	г. Иваново, ул. Громобоя, д.27

	27. 
	ОПС № 153038
	г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.117

	28. 
	ОПС № 153040
	г. Иваново, пр. Строителей, д.92

	29. 
	ОПС № 153042
	г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д.12

	30. 
	ОПС № 153043
	г. Иваново, ул. Светлая, д.6

	31. 
	ОПС № 153045
	г. Иваново, ул. 3-я Чайковского, д.13

	32. 
	ОПС № 153048
	г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д.50

	33. 
	ОПС № 153051
	г. Иваново, Кохомское шоссе, д.8

	34. 
	ОПС № 153510
	г. Кохма, ул. Рабочая, д.13

	35. 
	ОПС № 153511
	г. Кохма, ул. Ивановская, д.27

	36. 
	ОПС № 153520
	Ивановский р-н, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д.71

	37. 
	ОПС № 153503
	Ивановский р-н, д. Балахонки,ул. Молодежная, д.17

	38. 
	ОПС № 153506
	Ивановский р-н, с. Богородское, ул. Б. Клинцевская, д.1

	39. 
	ОПС № 153550
	Ивановский р-н, д. Богданиха, д.14

	40. 
	ОПС № 153502
	Ивановский р-н, с. Буньково, ул. Центральная, д.21

	41. 
	ОПС № 153540
	Ивановский р-н, ст. Ермолино, ул. Новая, д.1а

	42. 
	ОПС № 153531
	Ивановский р-н, с. Железнодорожный, ул. Садовая, д.3

	43. 
	ОПС № 153504
	Ивановский р-н, д. Иванцево, ул. Ивановская, д.22

	44. 
	ОПС № 153535
	Ивановский р-н, д. Ломы, д.40-б

	45. 
	ОПС № 153505
	Ивановский р-н, с. Озерный, ул. Заводская, д.3

	46. 
	ОПС № 153518
	Ивановский р-н, с. Панеево, д.18

	47. 
	ОПС № 153527
	Ивановский р-н, с. Подвязновский, д.25

	48. 
	ОПС № 153538
	Ивановский р-н, с. Чернореченский, ул. Победы, д.1а

	49. 
	ОПС № 153507
	Ивановский р-н, с. Калачево, д.41

	50. 
	ОПС № 155120
	п.г.т. Лежнево, ул. Октябрьская, д.11

	51. 
	ОПС № 155126
	Лежневский р-н, с. Кукарино, д.24

	52. 
	ОПС № 155122
	Лежневский р-н, с. Воскресенское, ул. Центральная, д.51а

	53. 
	ОПС № 155124
	Лежневский р-н, д. Растилково Малое, д.11

	54. 
	ОПС № 155111
	Лежневский р-н, д. Телегино, д.14

	55. 
	ОПС № 155110
	Лежневский р-н, с. Хозниково, пер. Совхозный, д.1

	56. 
	ОПС № 155116
	Лежневский р-н, с. Чернцы, ул. Зеленая, д.20

	57. 
	ОПС № 155125
	Лежневский р-н, с. Шилыково, д.36

	58. 
	ОПС № 155123
	Лежневский р-н, д. Щапово, д.18

	59. 
	ОПС № 155800
	г. Кинешма, ул. Ленина, д.34/1

	60. 
	Почтамт
	

	61. 
	ГРК
	

	62. 
	КХО
	

	63. 
	УКД
	

	64. 
	ОПС № 155801
	г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, д.51

	65. 
	ОПС № 155802
	г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д.1

	66. 
	ОПС № 155804
	г. Кинешма, ул. Аккуратова, д.7

	67. 
	ОПС № 155805
	г. Кинешма, 1 Вичугский проезд, д.5

	68. 
	ОПС № 155806
	г. Кинешма, ул. Ивана Седова, д.13

	69. 
	ОПС № 155808
	г. Кинешма, ул. Ивана  Виноградова, д.21

	70. 
	ОПС № 155809
	г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.23

	71. 
	ОПС № 155810
	г. Кинешма, ул. Пионерская, д.2/66

	72. 
	ОПС № 155813
	г. Кинешма, ул. Высоковольтная, д.39а

	73. 
	ОПС № 155814
	г. Кинешма, ул. Гагарина, д.2

	74. 
	ОПС № 155815
	г. Кинешма, ул. Щорса, д.1

	75. 
	ОПС № 155830
	г. Наволоки, ул. Энгельса, д.16

	76. 
	ОПС № 155831
	г. Наволоки, ул. Юбилейная, д.10

	77. 
	ОПС № 155826
	Кинешемский р-н, с. Батманы, ул. Никитинская, д.24

	78. 
	ОПС № 155824
	Кинешемский р-н, д. Доброхотово,ул.Почтовая,д.48

	79. 
	ОПС № 155829
	Кинешемский р-н, с. Зобнино, ул. Суворова, д.16

	80. 
	ОПС № 155838
	Кинешемский р-н, пос. Луговое, ул. Молодежная, д.14

	81. 
	ОПС № 155840
	Кинешемский р-н, с. Решма, ул. Почтовая, д.6

	82. 
	ОПС № 155841
	Кинешемский р-н, д. Дьячево, мкр. санаторий Решма, д.11

	83. 
	ОПС № 155844
	Кинешемский р-н, с. Красногорский, ул. Центральная, д. 23

	84. 
	ОПС № 155845
	Кинешемский р-н, с. Ильинское, ул. Центральная, д. 9

	85. 
	ОПС № 155821
	Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, д. 26

	86. 
	ОПС № 155843
	Кинешемский р-н, д. Ласкариха, ул. Садовая, д.12

	87. 
	ОПС № 155828
	Кинешемский р-н, с. Шилекша, ул. Центральная, д.50

	88. 
	ОПС № 155827
	Кинешемский р-н, д. Журихино, ул. Комсомольская, д.14

	89. 
	ОПС № 155410
	г. Заволжск, ул. Калинина, д.6

	90. 
	ОПС № 155412
	г. Заволжск, ул. Мира, д.20/65

	91. 
	ОПС № 155421
	Заволжский р-н, с. Заречный, ул. Красноармейская, д.17

	92. 
	ОПС № 155432
	Заволжский р-н, с. Колшево, ул. Школьная, д.12

	93. 
	ОПС № 155435
	Заволжский р-н, с. Новлянское, пер. Почтовый, д.1

	94. 
	ОПС № 155423
	Заволжский р-н, с. Жажлево, ул. Почтовая ,д.1

	95. 
	ОПС № 155422
	Заволжский р-н, с. Долматовский, ул. Лесная, д.3

	96. 
	ОПС № 155436
	Заволжский р-н, д.Гольцовка, ул. Центральная, д.6

	97. 
	ОПС № 155434
	Заволжский р-н, д. Федосцыно, ул. Почтовая, д.1

	98. 
	ОПС № 155430
	Заволжский р-н, с. Воздвиженье, ул. Центральная, д.14

	99. 
	ОПС № 155431
	Заволжский р-н, д. Корнилово, ул. Луговая, д.5

	100. 
	ОПС № 155433
	Заволжский район, с. Есиплево, ул.Луговая, д. 3

	101. 
	ОПС № 155450
	г. Юрьевец, пр. Мира, д.26

	102. 
	ОПС № 155452
	г. Юрьевец, ул. Школьная, д.15а

	103. 
	ОПС № 155453
	г. Юрьевец, ул. Советская, д.21а

	104. 
	ОПС № 155445
	Юрьевецкий р-н, д. Лобаны, ул. Волжская, д.1

	105. 
	ОПС № 155446
	Юрьевецкий р-н, д. Пелевино, ул. Советская, д.8

	106. 
	ОПС № 155457
	Юрьевецкий р-н, с. Соболево, ул. Молодежная, д.4

	107. 
	ОПС № 155460
	Юрьевецкий р-н, д. Костяево-Большое, ул. Зеленая, д.1а

	108. 
	ОПС № 155459
	Юрьевецкий р-н, с. Обжериха, ул. Реформатского, д. 20

	109. 
	ОПС № 155441
	Юрьевецкий р-н, д. Елнать, ул. Гагарина, д.12

	110. 
	ОПС № 155442
	Юрьевецкий р-н, д. Михайлово, ул. Советская, д.9а

	111. 
	ОПС № 155330
	г. Вичуга, ул. Володарского, д.100

	112. 
	Почтамт
	

	113. 
	ГРК
	

	114. 
	КХО
	

	115. 
	Гараж
	г. Вичуга, ул. 50 Лет Октября, д.24а

	116. 
	ОПС № 155331
	г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.26/5

	117. 
	ОПС № 155332
	г. Вичуга, ул. Урицкого, д.18/2

	118. 
	ОПС № 155333
	г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.62

	119. 
	ОПС № 155334
	г. Вичуга, ул. Покровского, д.4

	120. 
	ОПС № 155301
	Вичугский р-н, д. Гаврилково, д.113

	121. 
	ОПС № 155302
	Вичугский р-н, с. Золотилово, д.63

	122. 
	ОПС № 155315
	Вичугский р-н, п.г.т. Каменка, ул. 25 лет Октября, д.55а

	123. 
	ОПС № 155313
	Вичугский р-н, п.г.т. Новописцово, пер. Почтовый, д.5

	124. 
	ОПС № 155304
	Вичугский р-н, с. Раздолье, д.9

	125. 
	ОПС № 155303
	Вичугский р-н, д. Сошники, ул. 1 Школьная, д.4

	126. 
	ОПС № 155310
	Вичугский р-н, п.г.т. Старая Вичуга, ул. Клубная, д.8

	127. 
	ОПС № 155312
	Вичугский р-н, д. Чертовищи, ул. Парковая, д.1в

	128. 
	ОПС № 155311
	Вичугский р-н, д. Косачево, д.46

	129. 
	ОПС № 155250
	г. Родники, ул. Советская, д.1

	130. 
	ОПС № 155251
	г. Родники, мкр-н Шагова, д.9

	131. 
	ОПС № 155252
	г. Родники, мкр-н Южный, д.1

	132. 
	ОПС № 155246
	Родниковский р-н, с. Болотново, ул. Центральная, д.44

	133. 
	ОПС № 155230
	Родниковский р-н, д. Горкино, ул. Станционная, д.10

	134. 
	ОПС № 155240
	Родниковский р-н, с. Каминский, ул. Кирова, д.8

	135. 
	ОПС № 155245
	Родниковский р-н, с. Сосновец, пос. Новый, д.18

	136. 
	ОПС № 155231
	Родниковский р-н, д. Тайманиха, пос. Молодежный, д.20

	137. 
	ОПС № 155247
	Родниковский р-н, с. Филисово, ул. Почтовая, д.14

	138. 
	ОПС № 155235
	Родниковский р-н, д. Малышево, ул. Центральная, д.10

	139. 
	ОПС № 155232
	Родниковский р-н, с. Острецово, ул. Центральная, д.5

	140. 
	ОПС № 155248
	Родниковский р-н, с. Постнинский, ул. Почтовая, д.14

	141. 
	ОПС № 155286
	Лухский р-н, д. Быково, ул. Центральная,2

	142. 
	ОПС № 155275
	Лухский р-н, д. Слободки, ул. Центральная, д.18

	143. 
	ОПС № 155270
	пос. Лух, ул. Боброва, д.3

	144. 
	ОПС № 155280
	Лухский р-н, с.Благовещенье, ул. Центральная ,д.42

	145. 
	ОПС № 155274
	       Лухский р-н, д. Котово, ул. Школьная, д.13

	146. 
	ОПС № 155284
	Лухский р-н, с. Порздни, ул. Советская, д.23

	147. 
	ОПС № 155273
	Лухский р-н, с. Рябово, ул. Артемовская, д.18

	148. 
	ОПС № 155281
	Лухский р-н, с. Тимирязево, ул. Центральная, д.71

	149. 
	ОПС № 155620
	пос. Палех, ул. Баканова, д.16

	150. 
	Почтамт
	

	151. 
	ГРК
	

	152. 
	КХО
	

	153. 
	ОПС № 155611
	Палехский р-н, д. Лужки, ул. Центральная, д.2

	154. 
	ОПС № 155623
	Палехский р-н, с. Майдаково, ул. Почтовая, д.24

	155. 
	
ОПС № 155624
	Палехский р-н, д. Паново, ул.Центральная,д.3

	156. 
	ОПС № 155625
	Палехский р-н, с. Сакулино, д.17

	157. 
	ОПС № 155628
	Палехский р-н, д. Пеньки, ул.40-Летия Победы, д.48а

	158. 
	ОПС № 155610
	Палехский р-н, с. Подолино, д.3а

	159. 
	ОПС № 155629
	Палехский р-н, д. Клетино, ул. Центральная, д.8

	160. 
	ОПС № 155630
	г. Южа, ул. Советская, д.17

	161. 
	ОПС № 155638
	Южский р-н, с. Преображенское, ул. Школьная, д.15

	162. 
	ОПС № 155635
	Южский р-н, с. Новоклязьминское, ул. Придорожная, д.19

	163. 
	ОПС № 155636
	Южский р-н, с. Моста, ул. Советская, д.1

	164. 
	ОПС № 155640
	Южский р-н, с. Мугреево-Никольское, ул. Центральная, д.53

	165. 
	ОПС № 155646
	Южский р-н, с. Мугреевское, ул. Советская, д.9

	166. 
	ОПС № 155633
	Южский р-н, с. Холуй, ул. Путилова, д.7

	167. 
	ОПС № 155639
	Южский р-н, с. Хотимль, ул. 1 Набережная, д.17

	168. 
	ОПС № 155360
	г. Пучеж, ул. Ленина, д.28а

	169. 
	Почтамт
	

	170. 
	ГРК
	

	171. 
	КХО
	

	172. 
	ОПС № 155362
	г. Пучеж, ул. 2 Производственная, д.15

	173. 
	ОПС № 155375
	Пучежский р-н, с. Илья-Высоково, ул. Школьная, д.2

	174. 
	ОПС № 155373
	Пучежский р-н, с. Мортки, ул. Школьная, д.9

	175. 
	ОПС № 155382
	Пучежский р-н, с. Сеготь, ул. Советская, 33

	176. 
	ОПС № 155370
	Пучежский р-н, д. Затеиха, ул. Новая, д.1

	177. 
	ОПС № 155659
	пос. Пестяки, ул. Ленина, д.5

	178. 
	ОПС № 155663
	Пестяковский р-н, с. Нижний Ландех, ул. Кооперативная, д.12

	179. 
	ОПС № 155210
	пос. Верхний Ландех, ул. Первомайская, д.6а

	180. 
	ОПС "№ 155217
	Верхне-Ландеховский р-н, с. Кромы, ул. Черемушки, д.20

	181. 
	ОПС № 155200
	Верхне-Ландеховский р-н, с. Мыт, ул. Советская, д.29а

	182. 
	ОПС № 155040
	г. Тейково, ул. Октябрьская, д.20

	183. 
	ГРК
	

	184. 
	КХО
	

	185. 
	Почтамт
	г. Тейково, пер. Кузьмина, д.2

	186. 
	ОПС № 155044
	г. Тейково, п. Грозилово, д.13

	187. 
	ОПС № 155045
	г. Тейково, ул. Григорьевская, д.2

	188. 
	ОПС № 155047
	г. Тейково, ул. Индустриальная, д.5

	189. 
	ОПС № 155048
	г. Тейково, ул. Футбольная, д.1/8

	190. 
	ОПС № 155056
	Тейковский р-н, с. Крапивново, ул. Центральная, д.54

	191. 
	ОПС № 155035
	Тейковский р-н, с. Морозово, ул. Зеленая, д.11

	192. 
	ОПС № 155030
	Тейковский р-н, пос. Нерль, ул. Московская, д.1а

	193. 
	ОПС № 155051
	Тейковский р-н, с. Новое Леушино,д.12

	194. 
	ОПС № 155034
	Тейковский р-н, д. Синяя Осока, ул. Заречная, д.3а

	195. 
	ОПС № 155060
	пос. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.1

	196. 
	ОПС № 155070
	Ильинский р-н, с. Аньково, ул. Строительная, д.3

	197. 
	ОПС № 155074
	Ильинский р-н, с. Ивашево, ул. Совхозная, д.1

	198. 
	ОПС № 155075
	Ильинский р-н, с. Нажерово, ул. Советская, д.1-б

	199. 
	ОПС № 155064
	Ильинский р-н, д. Щенниково, ул. Центральная, д.26

	200. 
	ОПС № 155063
	Ильинский р-н, с. Гари, ул. Центральная, д.5

	201. 
	ОПС № 155068
	Ильинский р-н, с. Исаевское, ул. Советская, д.29

	202. 
	ОПС № 155020
	Гаврилов-Посадский р-н, пос. Петровский, ул. Юбилейная, д.7

	203. 
	ОПС № 155004
	Гаврилов-Посадский р-н, с. Непотягово, ул. Новая, д.1

	204. 
	ОПС № 155005
	Гаврило-Посадский р-н, с. Бородино, ул. Салова, д.68

	205. 
	ОПС № 155023
	Гаврилов-Посадский р-н, с. Липовая Роща, ул. Юбилейная, д.1

	206. 
	ОПС № 155006
	Гаврилов-Посадский р-н, с. Ратницкое, д.77

	207. 
	ОПС № 155011
	Гаврилов-Посадский р-н, с. Бережок, д.25а

	208. 
	ОПС № 155015
	Гаврилово-Посадский р-н, с. Осановец, д.170

	209. 
	ОПС № 155007
	Гаврилов-Посадский р-н, с. Шекшово, ул. Конец, д.3

	210. 
	ОПС № 155014
	Гаврилово-Посадский р-н, с. Лобцово, д.115

	211. 
	ОПС № 155012
	Гаврилово-Посадский р-н, с. Мирславль, д.137

	212. 
	ОПС № 155022
	Гаврилово-Посадский р-н, с. Загорье, д.93

	213. 
	ОПС № 155150
	г. Комсомольск, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д.1

	214. 
	ОПС № 155163
	Комсомольский р-н, с. Светиково, д.63а

	215. 
	ОПС № 155134
	Комсомольский р-н, д. Бутово, д.46, к.1

	216. 
	ОПС № 155136
	Комсомольский р-н, с. Подозерский, ул. Ленина, д.22А

	217. 
	ОПС № 155142
	Комсомольский р-н, с. Кулеберьево, ул. Центральная, д.38

	218. 
	ОПС № 155140
	Комсомольский р-н, с. Марково, ул. Заводская, д.8

	219. 
	ОПС № 155170
	Комсомольский р-н, с. Мытищи, д.5

	220. 
	ОПС № 155520
	г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.23

	221. 
	Почтамт
	

	222. 
	ГРК
	

	223. 
	КХО
	

	224. 
	ОПС № 155523
	г. Фурманов, ул. Тимирязева, д.19

	225. 
	ОПС № 155524
	г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д.38

	226. 
	ОПС № 155526
	г. Фурманов, ул. Ивановская, д.7

	227. 
	ОПС № 155506
	Фурмановский р-н, д. Дуляпино, ул. Советская, д.12

	228. 
	ОПС № 155509
	Фурмановский р-н, д. Панино, д.53

	229. 
	ОПС № 155505
	Фурмановский р-н, д. Каликино, д.48

	230. 
	ОПС № 155502
	Фурмановский р-н, с. Погост, д.74

	231. 
	ОПС № 155531
	Фурмановский р-н, д. Снетиново,д.50

	232. 
	ОПС № 155532
	Фурмановский р-н, с. Хромцово, д.8

	233. 
	ОПС № 155508
	Фурмановский р-н, с. Марьинское, д.54

	234. 
	ОПС № 155550
	г. Приволжск, ул. Революционная, д.55

	235. 
	ОПС № 155555
	Приволжский р-н г. Плес, ул. Корнилова, д.33

	236. 
	ОПС № 155563
	Приволжский район, с. Рождествено, ул. Молодежная, д.19

	237. 
	ОПС № 155571
	Приволжский р-н, с. Горки Чириковы, д.69

	238. 
	ОПС № 155562
	Приволжский р-н, с. Кунестино, д.71

	239. 
	ОПС № 155554
	Приволжский р-н, с. Красинское, д.103

	240. 
	ОПС № 155557
	Приволжский р-н, с. Новое, ул. Советская, д.24

	241. 
	ОПС № 155900
	г. Шуя, пл. Ленина, д.4

	242. 
	Почтамт
	

	243. 
	ГРК
	

	244. 
	КХО
	

	245. 
	ОПС № 155902
	г. Шуя, ул. Аникина, д.3

	246. 
	ОПС № 155903
	г. Шуя, ул. 5 Камешковская, д.6а

	247. 
	ОПС № 155908
	г. Шуя, ул. Свердлова, д.105

	248. 
	ОПС № 155912
	г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.67

	249. 
	ОПС № 155926
	Шуйский р-н, с. Васильевское, ул. Советская, д.1

	250. 
	ОПС № 155921
	Шуйский р-н, с. Введеньё, ул. Мира, д.28

	251. 
	ОПС № 155922
	Шуйский р-н, с. Дунилово, ул. Советская, д.24

	252. 
	ОПС № 155925
	Шуйский р-н, д. Качалово, ул. Строителей,д.2

	253. 
	ОПС № 155933
	Шуйский р-н, пос. Колобово, ул. 1 Фабричная, д.35

	254. 
	ОПС № 155932
	Шуйский р-н, д. Михалево, ул. Центральная, д.27

	255. 
	ОПС № 155928
	Шуйский р-н, с. Пустошь, Квартал 1-й, д.9

	256. 
	ОПС № 155929
	Шуйский р-н, пос. Центральный, д.123

	257. 
	ОПС № 155937
	Шуйский р-н, д. Клочково, ул. Почтовая, д.3, к.7

	258. 
	ОПС № 155906
	Шуйский р-н, д. Филино, ул. Набережная, д.2

	259. 
	ОПС № 155936
	Шуйский р-н, с. Сергеево, д.21

	260. 
	ОПС № 155938
	Шуйский р-н, д. Харитоново, д.21

	261. 
	ОПС № 155924
	Шуйский р-н, д. Михалково, ул. Центральная, д.7

	262. 
	ОПС № 155710
	пос. Савино, ул. Кооперативная, д.6

	263. 
	ОПС № 155720
	Савинский р-н, с. Воскресенское, ул. Лесная, д.3

	264. 
	ОПС № 155723
	Савинский р-н, д. Горячево, ул. Центральная, д.4

	265. 
	ОПС № 155701
	Савинский р-н, д. Панфилово, ул. Центральная, д.15

	266. 
	ОПС № 155716
	Савинский р-н, с. Польки, ул. Центральная, д.14

	267. 
	ОПС № 155714
	Савинский р-н, с. Вознесенье, ул. Центральная, д.31

	268. 
	ОПС № 155726
	Савинский р-н, д. Покровское, ул. Центральная, д.9

	269. 
	ОПС № 155700
	Савинский р-н, п. Архиповка, ул. Советская, д.3

	270. 
	Автотранспортное подразделение Иваново
	г. Иваново, ул. Домостроителей, д.36

	271. 
	Автотранспортное подразделение Кинешма
	г. Кинешма, ул. Сеченова, д.1

	272. 
	Автотранспортное подразделение Шуя
	г. Шуя, ул. 3-Лежневская, д.11

	273. 
	Общежитие УФПС Ивановской области
	г. Иваново, Полевой проезд, д.2

	274. 
	УФПС Ивановской области
	г. Иваново, Вокзальная площадь, д.5

	275. 
	ТСЦ
	

	276. 
	ОПС № 153047
	

	277. 
	УКД
	





                                                                                                           








                                                                                                               Приложение № 2 к ТЗ

Регламент № 1 (ТО-1): АПС, СОУЭ


	№
	Наименование услуг по ТО
	Вид комплекса технических систем
	Периодичность оказания
услуг

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, извещателей, и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно

	2
	Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно

	3
	Визуальный осмотр всех шкафов системы противопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на наличие повреждений и загрязнений
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно

	4
	Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно

	5
	Очистка от загрязнения, коррозии и пр.
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно

	6
	Проверка ведения текущей документации по ТО и ремонту АПС и СОУЭ (журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно

	7
	Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно

	8
	Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно

	9
	Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно

	10
	Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно

	11
	Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК
	АПС, СОУЭ,
	Ежемесячно


Регламент №1(ТО-1): ППВ
	#  №
	Наименование работ
	     Система
	Периодичность проведения работ

	[bookmark: _Hlk242692624]1    1
	Внешний осмотр составных частей технологической части насосной станции:
- корпуса, крепления, внешних соединений, информационных надписей, органов управления, заземления насосных агрегатов;
- корпуса, внешних соединений запорно-регулирующей арматуры.
	         ППВ
	Ежемесячно

	   2
	Контроль состояния корпуса, внешних соединений, информационных надписей, органов управления, сигнализаторов, манометров. Контроль давления.
	         ППВ
	Ежемесячно

	   3
	Контроль состояния корпуса, информационных надписей, заземления и внешних соединений щитов электроавтоматики
	         ППВ
	Ежемесячно

	   4
	Контроль состояния корпуса, внешних соединений, органов управления дистанционного пуска.
	         ППВ
	Ежемесячно



Регламент № 2 (ТО-2): АПС, СОУЭ
	№
	Наименование услуг по ТО
	Вид комплекса технических систем
	Периодичность
оказания услуг

	[bookmark: _Hlk242691217]1
	Проверка функционирования автономных источников питания
	АПС, СОУЭ
	1 раз в квартал

	2
	Тестирование центрального оборудования
	АПС, СОУЭ
	1 раз в квартал

	3
	Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе
	АПС, СОУЭ
	1 раз в квартал

	4
	Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами
	АПС, СОУЭ
	1 раз в квартал

	5
	Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев
	АПС, СОУЭ
	1 раз в квартал

	6
	Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке
	
АПС, СОУЭ
	1 раз в квартал

	7
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	АПС, СОУЭ
	1 раз в квартал

	8
	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	АПС, СОУЭ
	1 раз в квартал

	9
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов
	АПС, СОУЭ
	1 раз в квартал



Регламент № 2 (ТО-2): ППВ
	№
	Наименование работ
	     Система
	Периодичность проведения работ

	1
	Проведение работ по Регламенту №1;
	          ППВ
	Ежеквартально

	2
	Проверка срабатывания системы:
- имитацией отключения автоматического пуска системы;
- имитацией невыхода основного насоса на рабочий режим;
- имитацией пропадания напряжения основного ввода электропитания.
	          ППВ
	Ежеквартально

	3
	Перекатка пожарных рукавов
	          ППВ
	1. раза в год





	№
	Наименование услуг по ТО
	Вид комплекса технических систем
	Периодичность оказания услуг

	1
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	

АПС, СОУЭ, ППВ
	


При выявлении неисправности

	2
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	















            
                                                    Приложение № 3 к ТЗ


Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР



	№ 
п/п
	Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем
	Единица
измерения 
	Прогнозное количество

	1. 
	Извещатель пожарный дымовой
	усл.ед.
	30

	2. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -3
	усл.ед.
	10

	3. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -5
	усл.ед.
	7

	4. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -8
	усл.ед.
	7

	5. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -12
	усл.ед.
	7

	6. 
	ЩУ-П «НИКОМ»
	усл.ед.
	5

	7. 
	Блок контрольно-пусковой
	усл.ед.
	5

	8. 
	Блок индикации управления
	усл.ед.
	4

	9. 
	Извещатель пожарный ручной адресный
	усл.ед.
	10

	10. 
	Блок резервного питания
	усл.ед.
	12

	11. 
	Оповещатель звуковой
	усл.ед.
	23

	12. 
	Шкаф пожарной сигнализации
	усл.ед.
	4

	13. 
	Оповещатель световой табло «Выход»
	усл.ед.
	8

	14. 
	АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный)
	усл.ед.
	27

	15. 
	Оповещатель световой табло «Направление к эвакуационному выходу»
	усл.ед.
	10

	16. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой
	усл.ед.
	12

	17. 
	Расширитель адресный
	усл.ед.
	2

	18. 
	Шкаф телекоммуникационный
	усл.ед.
	2

	19. 
	Пульт управления и программирования радиоканальный
	усл.ед.
	2




                                                       Приложение № 4 к ТЗ


ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
АПС и СОУЭ
	№
	Вид услуги 
	Количество объектов
	Единица измерения

	Прогнозное количество

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, извещателей, и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи
	277
	Ежемесячно
	12

	2
	Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания
	277
	Ежемесячно
	12

	3
	Визуальный осмотр всех шкафов системы противопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на наличие повреждений и загрязнений
	277
	Ежемесячно
	12

	4
	Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов
	277
	Ежемесячно
	12

	5
	Очистка от загрязнения, коррозии и пр.
	277
	Ежемесячно
	12

	6
	Проверка ведения текущей документации по ТО и ремонту АПС и СОУЭ (журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)
	277
	Ежемесячно
	12

	7
	Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления
	277
	Ежемесячно
	12

	8
	Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры
	277
	Ежемесячно
	12

	9
	Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках
	277
	Ежемесячно
	12

	10
	Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении
	277
	Ежемесячно
	12

	11
	Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК
	277
	Ежемесячно
	12

	12
	Проверка функционирования автономных источников питания
	277
	Ежемесячно
	12

	13
	Тестирование центрального оборудования
	277
	1 раз в квартал
	4

	14
	Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе
	277
	1 раз в квартал
	4

	15
	Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами
	277
	1 раз в квартал
	4

	16
	Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев
	277
	1 раз в квартал
	4

	17
	Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке
	277
	1 раз в квартал
	4

	18
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	277
	1 раз в квартал
	4

	19
	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	277
	1 раз в квартал
	4

	20
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов
	277
	1 раз в квартал
	4

	ППВ

	1
	Внешний осмотр составных частей технологической части насосной станции:
- корпуса, крепления, внешних соединений, информационных надписей, органов управления, заземления насосных агрегатов;
- корпуса, внешних соединений запорно-регулирующей арматуры.
	14
	Ежемесячно
	12

	2
	Контроль состояния корпуса, внешних соединений, информационных надписей, органов управления, сигнализаторов, манометров. Контроль давления.
	14
	Ежемесячно
	12

	3
	Контроль состояния корпуса, информационных надписей, заземления и внешних соединений щитов электроавтоматики
	14
	Ежемесячно
	12

	4
	Контроль состояния корпуса, внешних соединений, органов управления дистанционного пуска.
	14
	Ежемесячно
	12

	5
	Проведение работ по Регламенту №1;
	14
	1 раз в квартал
	4

	6
	Проверка срабатывания системы:
- имитацией отключения автоматического пуска системы;
- имитацией невыхода основного насоса на рабочий режим;
- имитацией пропадания напряжения основного ввода электропитания.
	14
	1 раз в квартал
	4

	7
	Перекатка пожарных рукавов
	14
	2 раз в год
	2











                                                      
                                                 
                                                   Приложение № 5 к ТЗ



[bookmark: _Hlk242283368]Наименование и функциональное назначение оборудования АПС и СОУЭ на объектах УФПС Ивановской области, подлежащего ТО, ТР и ППР


1– 4.  ОПС № 153000, почтамт, ГРК, КХО, г. Иваново, пр. Ленина, д.17

	№
п/п
	Функциональное
назначение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование оборудования
	Количество

	1. 1
	Приемно-контрольный радиорасширитель охранно-пожарный
	РРОП2
	1

	2. 
	Извещатель пожарный радиоканальный дымовой
	ИП 21210-3 Аврора ДР
	10

	3. 
	Извещатель пожарный радиоканальный ручной электроконтактный
	ИП 21210-1 ИПР-Р
	2

	4. 
	Пульт управления радиоканальный
	ПУ-Р
	1

	5. 
	Устройство светового оповещения радиоканальное
	Табло-Р
	6

	6. 
	Оповещатель речевой радиоканальный
	Орфей-Р
	6

	7. 
	ПКП охранно-пожарный
	Сигнал 20П SMD
	1

	8. 
	Блок контроля и индикации
	С2000-БКИ
	1

	9. 
	Резервированный источник питания 12В 3А
	РИП-12
	1

	10. 
	Устройство коммутационное
	УК-ВК/01
	1

	11. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	2

	12. 
	Извещатель пожарный дымовой оптический
	ИП 212-90
Один дома-2
	44

	13. 
	Табло световое с надписью Выход
	Молния-12
	4

	14. 
	Устройство шлейфовое контрольное
	УШК-01
	5

	15. 
	Прибор приемно контрольный охранно-пожарный
	Сигнал -20П SMD
	7

	16. 
	Блок индикации с клавиатурой
	С2000-БКИ
	1

	17. 
	Блок резервированного питания
	РИП-12 исп.15
	7

	18. 
	Аккумулятор
	АКБ-17 12В, 17 Ач
	7

	19. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	23

	20. 
	Извещатель пожарный дымовой оптический
	ИП 212-90 Один дома -2»
	480

	21. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный
	ИПДЛ-Д-II/4Р
	4

	22. 
	Извещатель пожарный
	ИП 212-141
	230

	23. 
	Световое табло «Выход»
	Молния-12
	48

	24. 
	Речевой оповещатель
	Соната-Т-100-5/3-Л
	41

	25. 
	Прибор речевого оповещения
	Соната-ПУ
	1

	26. 
	Прибор управлентия речевыми оповещателями
	Соната-К-120У
	2

	27. 
	Датчик дымовой
	
	60

	28. 
	Извещатель ручной
	
	10

	29. 
	Оповещатель
	
	40

	30. 
	Прибор
	Сигнал20П
	3

	31. 
	Клавиатура
	С2000М
	1

	32. 
	Прибор
	Стрелец
	1

	33. 
	БП
	
	2

	34. 
	Динамики
	
	10

	35. 
	           ВПВ
	
	1




4. ОПС 153002,  г. Иваново, ул. Громобоя, д.16/50

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.12
	19

	2. 
	Комбинированный датчик
	
	3

	3. 
	БП
	Кулон 12/2.0
	1

	4. 
	Оповещатель звуковой «Сирена»
	
	1

	5. 
	Табло световое «Выход»
	
	1

	6. 
	Тепловой датчик
	
	3

	7. 
	Резервный источник питания

	РИП-12/2А
	1




5. ОПС 153003, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.7

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Nord GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.2М
	15

	3. 
	Ручной извещатель
	3СУМ
	2

	4. 
	БП
	СКАТ
	1

	5. 
	Табло световое «Выход»
	
	2



	6. ОПС № 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.13



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	
	23

	2. 
	Ручной извещатель
	
	2

	3. 
	Сирена
	
	1

	4. 
	Табло световое «Выход»
	
	3




	7. ОПС 153006, г. Иваново, ул. 15 Проезд, д.4



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	
	8

	2. 
	Ручной извещатель
	
	2

	3. 
	Сирена
	
	1

	4. 
	Табличка выход
	
	2








	8. ОПС № 153007, г. Иваново, пер. 1 Минеевский, д.16



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	
	10

	2. 
	Ручной извещатель
	
	3

	3. 
	Сирена
	
	1

	4. 
	Табличка выход
	
	3

	
	
	
	





	9. ОПС № 153008, г. Иваново, ул. 2 Запрудная, д.41а



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	2. 
	ПКП
	HUNTER
	1

	3. 
	Датчик дымовой
	
	6

	4. 
	Ручной извещатель
	
	2

	5. 
	БП
	Кулон
	1

	6. 
	Сирена
	
	1

	7. 
	Табличка выход
	
	2





	10. ОПС № 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.167



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	С2000М
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Оповещатель звуковой (Сирена)
	
	7

	4. 
	Табло «Выход»
	
	1

	5. 
	Прибор
	Pima
	4

	6. 
	РИП12
	
	2

	7. 
	CNord (ОС)
	
	1

	8. 
	Прибор приемно-контрольный
	Сигнал20
	1

	9. 
	Шкаф
	АПС
ШПС
	1

	10. 
	ШРУК
	
	1

	11. 
	ИПДЛ
	
	2
(2 пары)

	12. 
	ВУОС
	
	4



	11. ОПС №153011, г. Иваново, ул.1- Балинская, д.2/20



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	HUNTER
Nord GSM
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	3

	4. 
	БП
	СКАТ1200
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2




12. ОПС №153012, г. Иваново, ул. Бубнова, д.47

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	С-2000
	
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	14

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	РИП-12
	1

	5. 
	Сирена
	
	3

	6. 
	Табличка выход
	
	3




13. ОПС №153013, г. Иваново, пр. Строителей, д.67

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	
	13

	2. 
	Ручной извещатель
	
	3

	3. 
	Сирена
	
	2

	4. 
	Табличка выход
	
	3




14. ОПС №153014, г. Иваново, П/О-14, д.6

	№
п/п
	Функциональное Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	
	8

	2. 
	Ручной извещатель
	
	1

	3. 
	Сирена
	
	1

	4. 
	Табличка выход
	
	1

	
	ОХР.
	
	





	15. ОПС №153021, г. Иваново, ул. Героя Советского Союза Сахарова, д.19



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	
	8

	2. 
	Ручной извещатель
	
	1

	3. 
	БП
	СКАТ1200
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1





	16. ОПС №153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.57



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	С-2000М
С2000-4
	1/1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	14

	3. 
	ИПДЛ
	
	2

	4. 
	Ручной извещатель
	
	4

	5. 
	БП
	RIP-12RS
	2

	6. 
	Сирена
	
	7

	7. 
	Табличка выход
	
	4





17. ОПС № 153023,  г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.28

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.12
	9

	2. 
	БП Бирп 12/1.6
	
	2

	3. 
	Оповещатель звуковой (Сирена)
	
	1

	4. 
	Световое табло «Выход»
	
	1

	5. 
	Выносное устройство оптической сигнализации
	ВУОС
	2

	6. 
	Ручной извещатель
	
	1

	7. 
	Устройство коммутационное
	УК-ВК/02
	1





18. ОПС №153025,  г. Иваново, ул. Ермака, д.11

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	1. 
	Извещатель пожарный дымовой
	ИПД-3.12
	14

	2. 
	Блок питания
	БП Кулон 12/2,0
	1

	3. 
	Оповещатель звуковой (сирена)
	
	1

	4. 
	Табло световое «Выход»
	
	2

	5. 
	Выносное устройство оптической сигнализации
	ВУОС
	2

	6. 
	Ручной извещатель
	
	2





19. ОПС № 153027, г. Иваново, ул. 10 Санаторная, д.5а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	HUNTER
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП20
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	2





20. ОПС №153029, г. Иваново, ул. Минская, д.63в

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	
	30

	2. 
	Ручной извещатель
	
	2

	3. 
	Сирена
	
	1

	4. 
	Табличка выход
	
	2




21. ОПС №153031, г. Иваново, ул. Поселковая, д.107а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Гранит-4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП20
	1

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	2





	22. ОПС №153033, г. Иваново, ул. 3 Курьяновская, д.2



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Hunter

	1


	2. 
	Извещатель пожарный ручной
	Болид
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	СКАТ1200
	1

	5. 
	Оповещатель звуковой (сирена)
	
	2

	6. 
	Табло световое «Выход»
	
	1

	7. 
	Клавиатура
	
	1





23. ОПС №153034, г. Иваново, ул. Огородная, д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	HUNTER
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.2
	6

	3. 
	БП
	ББП20
	1

	4. 
	Оповещатель звуковой (сирена)
	
	1

	5. 
	Табло световое «Выход»
	
	2





24. ОПС №153035,  г. Иваново, ул. Лежневская, д.122а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	1. 
	Прибор приёмно-контрольный
	Хантер
	1

	2. 
	ДИП
	
	11

	3. 
	СМК
	
	5

	4. 
	Табло световое «Выход»
	
	1

	5. 
	ИПР
	
	1

	6. 
	Тревожная кнопка
	ACS100
	1




	25. ОПС №153037, г. Иваново, ул. Громобоя, д.27



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.12
	11

	2. 
	БП Бирп 12/2,5
	
	1

	3. 
	Сирена
	
	2

	4. 
	Табло световое «Выход»
	
	4

	5. 
	Ручной извещатель
	
	2

	6. 
	ПКП Гранит-8
	
	1

	7. 
	Тепловой датчик
	
	2

	8. 
	Монитор
	
	2




26. ОПС №153038, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.117

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Hunter

	1


	2. 
	Датчик дымовой
	
	20

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП20
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	2





	27. ОПС №153040, г. Иваново, пр. Строителей, д.92



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	
	8

	2. 
	Ручной извещатель
	
	2

	3. 
	Сирена
	
	2

	4. 
	Табличка выход
	
	2




	28. ОПС №153042, г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 12



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.12
	21

	2. 
	БП
	 Бирп 12/1.6
	2

	3. 
	Оповещатель звуковой (сирена)
	
	2

	4. 
	Блок Андромеда
	
	1

	5. 
	Ручной извещатель
	
	2

	6. 
	Гранит-4
	
	1




29. ОПС №153043, г. Иваново, ул. Светлая, д.6

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	
	         10

	2. 
	Ручной извещатель
	
	3

	3. 
	Сирена
	
	2

	4. 
	Табличка выход
	
	2

	5. 
	БП
	
	1





30. ОПС №153045, г. Иваново, ул.3- Чайковского, д.13

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	Возможно, за потолком
	-

	2. 
	Ручной извещатель
	
	2

	3. 
	Сирена
	
	1

	4. 
	Табличка выход
	
	2

	5. 
	УК ВК/02
	
	1

	6. 
	Монитор
	
	1

	7. 
	БП
	
	1




31. ОПС № 153048,  г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д.50

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.12
	22

	2. 
	БП 20М
	
	3

	3. 
	Оповещатель звуковой (сирена)
	
	4

	4. 
	Табло световое «Выход»
	
	4

	5. 
	Ручной извещатель
	
	1

	6. 
	Прибор приёмно-контрольный
	Сигнал20
	2




	

32. ОПС №153051,  г. Иваново, Кохомское шоссе, д.8



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.12
	21

	2. 
	Блок питания
	БП Бирп 12/1.6
	2

	3. 
	Оповещатель звуковой (сирена)
	
	2

	4. 
	Блок Андромеда
	
	1

	5. 
	Ручной извещатель
	
	2

	6. 
	Прибор приёмно-контрольный
	Гранит-4
	1





33. ОПС 153510, г. Кохма, ул. Рабочая, д.13

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	HUNTER PRO
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД
	21

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП20М
	2

	5. 
	Сирена
	
	4

	6. 
	Табличка выход
	
	1




34. ОПС 153511, г. Кохма, ул. Ивановская, д.27

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	ДИП
	10

	2. 
	Ручной извещатель
	
	2

	3. 
	Сирена
	
	1

	4. 
	Табло выход
	
	2

	5. 
	Тревожные кнопки
	ASC-101
	1

	6. 
	Геркон
	102-26
	4

	7. 
	БП
	Бирп12
	1




35. ОПС 153520, Ивановский р-н, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д.71

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табло выход
	
	1





	36. ОПС153503, Ивановский р-н, д. Балахонки,ул. Молодежная, д.17



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	5




	37. ОПС 153506, Ивановский р-н, с. Богородское, ул. Б. Клинцевская, д.1



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	Датчик дымовой
	
	8

	2. 
	Ручной извещатель
	
	2

	3. 
	Сирена
	
	2

	4. 
	Табло выход
	
	2

	5. 
	Камера в/н
	
	4

	6. 
	Монитор
	
	1

	7. 
	БП
	
	1




	38. ОПС 153550, Ивановский р-н, д. Богданиха, д.14



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Nord GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ДИП
	12

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	Бирп12
	1

	5. 
	Комбинированный датчик
	SRPG
	5





39. ОПС153502, Ивановский р-н, с. Буньково,ул. Центральная, д.21

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1




	40. ОПС153540, Ивановский р-н, ст. Ермолино,ул. Новая, д.1а



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	9

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	2

	6. 
	Тепловые датчики
	
	3





41. ОПС153531, Ивановский р-н, пос. Железнодорожный, ул. Садовая, д.3

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер 4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1




	42. ОПС153504, Ивановский р-н, д. Иванцево,ул. Ивановская, д.22



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование

	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	
	6

	2. 
	Ручной извещатель
	
	1

	3. 
	Сирена
	
	1

	4. 
	Табло выход
	
	1




43. ОПС 153535,  Ивановский р-н, д. Ломы, д.40-б

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер-4GSM
	1

	2. 
	Извещатель пожарный дымовой
	ДИП-3.1
	6

	3. 
	Табло световое «Выход»
	
	1

	4. 
	Табло световое «Запасной выход»
	
	1

	5. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	2

	6. 
	Оповещатель звуковой (сирена)
	
	1





	44. ОПС153505, Ивановский р-н, пос. Озерный, ул. Заводская, д.3



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	
	            10

	2. 
	Ручной извещатель
	
	1

	3. 
	Оповещатель звуковой (сирена)
	
	1

	4. 
	Табло  «выход»
	
	2




	45. ОПС153518,  Ивановский р-н, с. Панеево, д.18



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Прибор приёмно-контрольный
	Юпитер
	1

	2. 
	Извещатель пожарный дымовой
	ДИП
	8

	3. 
	Табло световое «Выход»
	
	1

	4. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	1

	5. 
	Оповещатель звуковой (сирена)
	
	1




46. ОПС153527, Ивановский р-н, пос. Подвязновский, д.25

	№
п/п
	Функциональное
Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер 4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	Табло световое «выход»
	
	1




47. ОПС153538, Ивановский р-н, пос. Чернореченский,
ул. Победы, д.1а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1



49. ОПС153507, Ивановский р-н, с. Калачево, д. 41

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1






50. ОПС155120, пос. Лежнево, ул. Октябрьская, д.11

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал-20
	2

	2. 
	Датчик дымовой
	
	18

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	Скат1200
	2

	5. 
	Сирена
	
	3

	6. 
	Табличка выход
	
	2





	51. ОПС155126, Лежневский р-н, с. Кукарино, д.24



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Блок питания
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный
	
	4







	52. ОПС155122, Лежневский р-н, с. Воскресенское, ул.Центральная, д.51а



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1





	53. ОПС155124, Лежневский р-н, д. Малое Растилково,д.11



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табло выход
	
	1





	54. ОПС155111, Лежневский р-н, д. Телегино, д.14



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




55. ОПС155110, Лежневский р-н, с. Хозниково, пер.Совхозный, д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Блок питания
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный
	
	4





	56. ОПС155116, Лежневский р-н, с. Чернцы,ул. Зеленая, д.20



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	3

	6. 
	Табличка выход
	
	2




	57. ОПС155125, Лежневский р-н, с. Шилыково,д.36



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка Выход
	
	2





	58. ОПС155123, Лежневский р-н, д. Щапово, д.18



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Блок питания
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный
	
	4





	59-63. Кинешемский почтамт, ГРК, КХО, УКД, г. Кинешма, ул. Ленина, д.34/1



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал 20П
С2000 КПБ
Сигнал20
С2000-БИ
	3
1
1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	153

	3. 
	Ручной извещатель
	
	12

	4. 
	БП
	ББП-20М
СКАТ
	4
4

	5. 
	Сирена
	
	12

	6. 
	Табличка выход
	
	13

	7. 
	ИПДЛ
	
	2

	8. 
	ВПВ
	
	1





	64. ОПС155801, г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, д.51



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	RXN400
Сигнал 20П
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Датчик тепловой
	
	6

	4. 
	БП
	Кулон
	1

	5. 
	Антенна
	
	1





65. ОПС155802, г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ПКП/изв./опов.)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	RXN400
Андромеда
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	18

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	БИРП-12
	1

	5. 
	Сирена
	
	3

	6. 
	Табличка выход
	
	2





66. ОПС155804, г. Кинешма, ул. Аккуратова, д.7

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	RXN400
Андромеда
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	ББП-20М
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2




67. ОПС155805, г. Кинешма, 1 Вичугский проезд, д.5

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит 8
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	12

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП-20М
	1

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	2




68. ОПС155806, г. Кинешма, ул. Ивана Седова, д.13

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	
	6

	2. 
	Ручной извещатель
	
	2

	3. 
	Сирена
	
	1

	4. 
	Табличка выход
	
	2




	69. ОПС155808, г. Кинешма, ул. Ивана  Виноградова, д.21



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	RXN400
Андромеда
1/0-8N
	1
1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	12

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	БИРП-12
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	3




	70. ОПС 155809, г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.23



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал 20
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	16

	3. 
	Ручной извещатель
	
	4

	4. 
	БП
	ББП-20М
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	4




71. ОПС155810, г. Кинешма, ул. Пионерская, д. 2/66

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	RXN400
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	19

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	Сирена
	
	3

	5. 
	Табличка выход
	
	2

	6. 
	ПКП
	Андромеда
	1

	7. 
	БП
	БИРП-12
	1

	8. 
	Камера в/н
	
	3

	9. 
	Монитор
	
	1




72. ОПС155813, г. Кинешма, ул. Высоковольтная, д. 39а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	RXN400
Андромеда
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	БИРП
	1

	5. 
	Сирена
	
	3

	6. 
	Табличка выход
	
	2



73. ОПС155814, г. Кинешма, ул. Гагарина, д.2

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	RXN400
Андромеда
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	12

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	БИРП-12
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2




	74. ОПС155815, г. Кинешма, ул. Щорса, д.1



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ПКП/изв./опов.)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	С2000-4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	18

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	КУЛОН
	1

	5. 
	Сирена
	
	3

	6. 
	Табличка выход
	
	2






	75. ОПС155830, г. Наволоки, ул. Энгельса, д.16



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал20
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	12

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП20
	2

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	2




	76. ОПС155831, г. Наволоки, ул. Юбилейная, д.10



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал20
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	13

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП-20
	2

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2





	77. ОПС155826, Кинешемский р-н, с. Батманы, ул. Никитинская, д.24



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Блок питания
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный
	
	4



78. ОПС155824, Кинешемский р-н, д. Доброхотово,ул.Почтовая,д.48

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4-GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	2




79. ОПС155829, Кинешемский р-н, с. Зобнино, ул. Суворова, д.16

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	-

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	1





	80. ОПС155838, Кинешемский р-н, пос. Луговое,ул.Молодежная, д.14



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1





81. ОПС155840, Кинешемский р-н, с. Решма, ул. Почтовая, д.6

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	=Табличка выход
	
	2





82. ОПС155841, Кинешемский р-н, д. Дьячево, мкр. Санаторий Решма д.11

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM A8-03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	БИРП-12
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2




83. ОПС155844, Кинешемский р-н, с. Красногорский, ул. Центральная, д. 23

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	5

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1





84. ОПС155845, Кинешемский р-н, с. Ильинское, ул. Центральная, д. 9

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	7

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табло выход
	
	1






	85. ОПС155821, Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, д. 26



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1





	86. ОПС155843, Кинешемский р-н, д. Ласкариха, ул. Садовая, д.12



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




	87. ОПС155828, Кинешемский р-н, с. Шилекша, ул. Центральная, д.50



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1



     88. ОПС155827, Кинешемский р-н, с. Журихино, ул. Комсомольская, д.14

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1





89. ОПС155410, г. Заволжск, ул. Калинина, д.6

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит8
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	27

	3. 
	Ручной извещатель
	
	3

	4. 
	БП
	ББП-20М
	2

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	2

	7. 
	Маячек
	
	2

	8. 
	Антенна
	
	1




	90. ОПС155412, г. Заволжск, ул. Мира, д.20/65



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ПКП/изв./опов.)
	
Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал ВК-4
Андромеда
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	9

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	Бирп-12
	1

	5. 
	Сирена
	
	3

	6. 
	Табличка выход
	
	4



	91. ОПС155421, Заволжский р-н, с. Заречный, ул. Красноармейская, д. 17



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM А8 03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	12

	3. 
	Ручной извещатель
	
	3

	4. 
	Сирена
	
	2

	5. 
	Табличка выход
	
	4





	92. ОПС155432, Заволжский р-н, с. Колшево,ул. Школьная, д.12



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
Кварц
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	БИРП
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	3




93. ОПС155435, Заволжский р-н, с. Новлянское, пер. Почтовый, д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




94. ОПС155423, Заволжский р-н, с.Жажлево, ул.Почтовая ,д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM А8 03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




	95. ОПС155422, Заволжский р-н, с. Долматовский, ул. Лесная, д.3



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ПКП/изв./опов.)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM А8 03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1





96. ОПС155436, Заволжский р-н, д. Гольцовка, ул. Центральная, д.6

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер4-GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1





97. ОПС155434, Заволжский р-н, д. Федосцыно, ул. Почтовая, д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




98. ОПС155430, Заволжский р-н, с. Воздвиженье, ул. Центральная, д.14

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




	99. ОПС155431, Заволжский р-н, д. Корнилово, ул. Луговая, д.5



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM А8 03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1





                       100. ОПС 155433, Заволжский р-н, с.Есиплево, ул. Административная,д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
Кварц
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	БИРП
	1

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	1




                           101. ОПС155450, г. Юрьевец, пр. Мира, д.26

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Сигнал 20
Сигнал 20П
С2000
	1
1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	46

	3. 
	Ручной извещатель
	
	5

	4. 
	БП
	ББП20М
БИРП12
	2
2

	5. 
	Сирена
	
	7

	6. 
	Табличка выход
	
	9





	102. ОПС155452, г. Юрьевец, ул. Школьная, д15а



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Сигнал20
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	БИРП
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1





	103. ОПС155453, г. Юрьевец, ул. Советская, д.21а



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	CNord
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	5

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1





104. ОПС155445, Юрьевецкий р-н, д. Лобаны, ул. Волжская, д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




	105. ОПС155446, Юрьевецкий р-н, д. Пелевино, ул. Советская, д.8



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1



	106. ОПС155457, Юрьевецкий р-н, с. Соболево, ул. Молодежная, д.4



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ПКП/изв./опов.)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1




107. ОПС155460, Юрьевецкий р-н, д. Костяево-Большое, ул. Зеленая, д.1а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1





108. ОПС155459, Юрьевецкий р-н, с. Обжериха, ул. Реформаторского, д. 20

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	УО-4С-болид
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	ББП-20
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




109. ОПС155441, Юрьевецкий р-н, д. Елнать,ул.Гагарина, д.12

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит16
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	12

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	БИРП12/2
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2





	110. ОПС155442, Юрьевецкий р-н, д. Михайлово,ул.Советская, д.9а



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM А8 03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	БИРП12
	1

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	1





111-114. ОПС № 155330, Вичугский почтамт, ГРК, КХО, г. Вичуга, ул. Володарского, д.100

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	CNord
Гранит8
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	64

	3. 
	Ручной извещатель
	
	6

	4. 
	БП
	ББП-20М
БИРП12
	1
1

	5. 
	Сирена
	
	6

	6. 
	Табличка выход
	
	6





115. Гараж, г. Вичуга, ул. 50 Лет Октября, д.24а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал 20М
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	5

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП-20М
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1





116. ОПС155331, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.26/5

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	CNord
Гранит8
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	
	3

	4. 
	БП
	ББП-20М
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	3

	7. 
	Камера в/н
	
	4

	8. 
	Монитор
	
	1





	117. ОПС155332, г. Вичуга, ул. Урицкого, д.18/2



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	12

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП-20М
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2



118. ОПС155333, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.62

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит8
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	ББП-20М
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2






	119. ОПС155334, г. Вичуга, ул. Покровского, д.4

	



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит8
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	18

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП-20М
	1

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	2




120. 155301 "Гаврилково", Вичугский р-н, д. Гаврилково, д. 113

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер 4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1

	6. 
	Антенна
	
	1





121. ОПС155302, Вичугский р-н, с. Золотилово, д.63

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM А8 03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	СКАТ
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1





122. ОПС155315, Вичугский р-н, пос. Каменка, ул. 25 лет Октября, д.55а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер  4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	12

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	Сирена
	
	2

	5. 
	Табличка выход
	
	2





	123. ОПС155313, Вичугский р-н, пос. Новописцово, пер. Почтовый, д.5



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер  4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	
	3

	4. 
	Сирена
	
	2

	5. 
	Табличка выход
	
	3




	124. ОПС155304, Вичугский р-н, с. Раздолье, д.9



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4
3

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	БИРП-12
	1

	5. 
	Сирена
	
	-

	6. 
	Табличка выход
	
	1




125. ОПС155303, Вичугский р-н, д. Сошники, ул. 1 Школьная, д.4

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	БИРП-12
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2




	126. ОПС155310, Вичугский р-н, пос. Старая Вичуга, ул. Клубная, д.8



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Прибор забрал центр Бриз
	-

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	Сирена
	
	2

	5. 
	Табличка выход
	
	3




127. ОПС155312, Вичугский р-н, д. Чертовищи, ул. Парковая, д. 1в

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	-

	6. 
	Табличка выход
	
	1





	128. ОПС155311, Вичугский р-н, д. Косачево, д.46



	
	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	2. 
	ПКП
	Контакт
	1

	3. 
	4. 
	Датчик дымовой
	
	6

	5. 
	6. 
	Ручной извещатель
	
	1

	7. 
	8. 
	Табличка выход
	
	1

	
129. ОПС155250, г. Родники, ул. Советская, д.1
	



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал 20М
	2

	2. 
	Датчик дымовой
	
	24

	3. 
	Датчик тепловой
	
	4

	4. 
	Ручной извещатель
	
	3

	5. 
	БП
	БИРП
	2

	6. 
	Сирена
	
	3

	7. 
	Табличка выход
	
	4

	8. 
	ВПВ
	
	1




130. ОПС155251, г. Родники, мкр-н Шагова, д.9

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во

	1. 1
	ПКП
	Сигнал 20М
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП-20М
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2





	131. ОПС155252, г. Родники, мкр-н Южный, д.1



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал ВК-4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	9



	132. ОПС155230, Родниковский р-н, с. Болотново, ул. Центральная, д.44



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




133. ОПС155230, Родниковский р-н, д. Горкино, ул. Станционная, д.10

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	14

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	2





	134. ОПС155240, Родниковский р-н, с. Каминский, ул. Кирова, д.8



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1






	135. ОПС155245, Родниковский р-н, с. Сосновец, пос. Новый, д.18



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	-

	6. 
	Табличка выход
	
	2

	7. 
	Антенна
	
	1




	136. ОПС155231, Родниковский р-н, д. Тайманиха, пос. Молодежный, д.20



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	3



137. ОПС155247, Родниковский р-н, с. Филисово,ул. Почтовая, д.14

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	
	6

	2. 
	ПКП
	Контакт
	

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




138. ОПС155235, Родниковский р-н, д.Малышево, ул. Центральная, д.10

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1





	139. ОПС155232, Родниковский р-н, с.Острецово, ул. Центральная, д. 5




	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




140. ОПС155248, Родниковский р-н, с. Постницкий, ул. Почтовая, д.14

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




	141. ОПС155286, Лухский р-н, д.Быково, ул.Центральная,2



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM A8-03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




142. ОПС155275, Лухский р-н, д. Слободки, ул. Центральная, д.18

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1





	143. ОПС155270, пос. Лух, ул. Боброва, д.3



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	20

	3. 
	Ручной извещатель
	
	3

	4. 
	БП
	КУЛОН12
	1

	5. 
	Сирена
	
	3

	6. 
	Табличка выход
	
	4




	144. ОПС155280, Лухский р-н, с.Благовещенье, ул.Центральная ,д.42



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	-

	6. 
	Табличка выход
	
	1




	145. ОПС155274, Лухский р-н, д. Котово,ул. Школьная, д.13



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




146. ОПС155284, Лухский р-н, с. Порздни,ул. Советская, д.23

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	-

	6. 
	Табличка выход
	
	1





	147. ОПС155273, Лухский р-н, с. Рябово,ул. Артемовская, д.18



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	-

	6. 
	Табличка выход
	
	1






	148. ОПС155281, Лухский р-н, с. Тимирязево,ул. Центральная, д.71



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	1




	149 ОПС 155620, Палехский почтамт,  пос. Палех, ул. Баканова, д.16

	

	\
№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ППКОП
	Hunter Pro
	1

	2. 
	ППКОП
	Сигнал-20
	1

	3. 
	БРО
	Рокот
	2

	4. 
	Колонки
	
	24

	5. 
	ИПР
	
	6

	6. 
	ИПД
	3.1М
	78

	7. 
	БП
	БИРП 12-2А
	2

	8. 
	Табло ВЫХОД
	
	7




	
	150. ГРК, пос. Палех, ул. Баканова, д.16

	
	

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во
	

	1. 
	Прибор приёмно‑контрольный
	
	1
	

	2. 
	Извещатель пожарный дымовой
	
	2
	

	3. 
	              ВПВ 
	
	1
	




158. КХО, пос. Палех, ул. Баканова, д.16

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Извещатель пожарный дымовой
	
	2



	153. ОПС155611, Палехский р-н, д. Лужки, ул. Центральная, д.2



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-




154. ОПС155623, Палехский р-н, с. Майдаково, ул. Почтовая, д.24

	№п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2

	7. 
	ВУОС
	
	-





155. ОПС155624, Палехский р-н, д. Паново, ул. Центральная, д 3

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	3

	7. 
	ВУОС
	
	-




	156. ОПС155625, Палехский р-н, с. Сакулино, д.17



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-




	157. ОПС155628, Палехский р-н, д. Пеньки, ул.40-Летия Победы, д.48а



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-



158. ОПС155610, Палехский р-н, с. Подолино, д. 3а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД  3.1
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1



159. ОПС155629, Палехский р-н, д. Клетино, ул. Центральная, д.8

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-



160. ОПС155630, г. Южа, ул. Советская, д.17

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал20М
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	36

	3. 
	Ручной извещатель
	
	3

	4. 
	БП
	
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	-

	7. 
	ВУОС
	
	-




161. ОПС155638, Южский р-н, с. Преображенское, ул. Школьная, д.15

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ПКП/изв./опов.)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-

	8. 
	Антенна
	
	1



162. ОПС155635, Южский р-н, с.Новоклязьминское,ул Придорожная, д.19

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР 3 СУ
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1



163. ОПС 155636, Южский р-н, с. Моста, ул. Советская, д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6
2 отсутствуют

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-

	8. 
	УК ВК/02
	
	-



         164. ОПС155640, Южский р-н, с. Мугреево-Никольское, ул. Центральная, д.53

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-



	165. ОПС155646, Южский р-н, с. Мугреевское, ул. Советская, д.9



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	Отсутствует, интегрирована в клуб.
	



166. ОПС155633, Южский р-н, с. Холуй, ул. Путилова, д.7

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM (неисправен)
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД  3.1
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР 3СУ
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2

	7. 
	ВУОС
	
	-




	167. ОПС155639, Южский р-н, с. Хотимль, ул. 1 Набережная, д.17



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД  3.1
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР 3СУ
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	2

	7. 
	ВУОС
	
	-



168-171. ОПС 155360, Пучежский почтамт, ГРК, КХО, г. Пучеж, ул. Ленина, д.28а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал 20
I|0-R
	2
2

	2. 
	Датчик дымовой
	
	52

	3. 
	Ручной извещатель
	
	8

	4. 
	БП
	ББП20
СКАТ
	1
2

	5. 
	Сирена
	
	6

	6. 
	Табличка выход
	
	8

	7. 
	УК ВК/02
	
	1

	8. 
	ПКП
	RXN400
Андромеда
Альтоника
	3
1
1

	9. 
	ВВП
	
	1




	172. ОПС155362,г. Пучеж, ул. 2 Производственная, д.15



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	20

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	СКАТ
	1

	5. 
	Сирена
	
	3

	6. 
	Табличка выход
	
	3




	173. ОПС155375, Пучежский р-н, с. Илья-Высоково, ул. Школьная, д.2



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




	174. ОПС155373, Пучежский р-н, с. Мортки,ул. Школьная, д.9



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM А8 03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




175. ОПС155382, Пучежский р-н, с. Сеготь, ул. Советская, 33

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ПКП/изв./опов.)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер 4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




	176. ОПС155370, Пучежский р-н, д. Затеиха, ул. Новая, д.1



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Блок питания
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный
	
	4



	177. ОПС155659, пос. Пестяки, ул. Ленина, д. 5



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж8
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1М
	16

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР 3СУМ
	5

	4. 
	БП
	БИРП-12/2А
ББП20М
АКБ-7
	1
1
3

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	Маяк
	1

	7. 
	ВУОС
	
	




	



178. ОПС155663, Пестяковский р-н, с. Нижний Ландех,ул. Кооперативная, д.12

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	3

	7. 
	ВУОС
	
	1




179. ОПС155210, пос. Верхний Ландех,ул. Первомайская, д.6а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал20М
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	18

	3. 
	Ручной извещатель
	
	3

	4. 
	БП
	
	1

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	4

	7. 
	ВУОС
	
	1



        
	180. ОПС155217, Верхне-Ландеховский р-н, с.Кромы, ул.Черемушки, д.20



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.2М
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




	181. ОПС155200, Верхне-Ландеховский р-н, с. Мыт, ул. Советская, д.29а



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж 8
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИП-212-141М
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР-И
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




182 -183. ОПС 155040, Тейковский почтамт,  ГРК,  г. Тейково, ул. Октябрьская, д.20

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Датчик охранный
	
	2

	3. 
	Датчик пожарный
	
	2

	4. 
	ВПВ
	
	1



184. КХО, г. Тейково, ул. Октябрьская, д.20

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Датчик охранный
	
	2

	3. 
	Датчик пожарный
	
	2




	185. Тейковский почтамт, г. Тейково, пер. Кузьмина, д.2



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит-8
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	40

	3. 
	Ручной извещатель
	
	6

	4. 
	БП
	ББП20М
	2

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	3

	7. 
	Прибор
	Нота
	1




	186. ОПС155044, г.Тейково, п.Грозилово, д.13



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	ББП-20М
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




187. ОПС155045, г. Тейково, ул. Григорьевская, д.2

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Андромеда
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	БИРП-12
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2




188. ОПС155047, г. Тейково, ул. Индустриальная, д.5

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Nord GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	БП
	Бирп 12/2,0
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1

	6. 
	Маяк
	
	1




189. ОПС155048, г. Тейково, ул. Футбольная, д.1/8

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит-4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	12

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	ББП20М
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	3

	6. 
	Маяк
	
	1





	190. ОПС155056, Тейковский р-н, с. Крапивново, ул. Центральная, д.54



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2



191. ОПС155035, Тейковский р-н, с. Морозово,ул. Зеленая, д.11

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Блок питания
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный
	
	4




192. ОПС155030, Тейковский р-н, пос. Нерль,ул. Московская, д.1а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	7

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2




193.ОПС155051, Тейковский р-н, с. Новое Леушино,д.12
	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер 4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1М
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Табличка выход
	
	1





194. ОПС155034, Тейковский р-н, д. Синяя Осока, ул. Заречная, д.3а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер 4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Табличка выход
	
	1




	




	195. ОПС155060, пос. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.1



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал20М
Сигнал20
	1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	58

	3. 
	Ручной извещатель
	
	7

	4. 
	БП
	РИП-12
	2

	5. 
	Сирена
	
	7

	6. 
	Табличка выход
	
	7



	196. ОПС155070, Ильинский р-н, с. Аньково,ул. Строительная, д.3



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM A8-03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1



197. ОПС155074, Ильинский р-н, с. Ивашево,ул. Совхозная, д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	-

	6. 
	Табличка выход
	
	1



198. ОПС155075, Ильинский р-н, с. Нажерово, ул. Советская, д.1-б

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	БИРП-12
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




199. ОПС155064, Ильинский р-н, д. Щенниково, ул. Центральная, д.26

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




	
200. ОПС155063, Ильинский р-н, с. Гари, ул. Центральная, д.5



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Блок питания
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный
	
	4

	4. 
	Геркон
	
	1

	5. 
	Объемник
	
	2




	201. ОПС155068, Ильинский р-н, с. Исаевское, ул.Советская, д.29



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




202. ОПС155020, Гаврилов-Посадский р-н, пос. Петровский, ул. Юбилейная, д.7

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	18

	3. 
	Датчик тепловой
	
	1

	4. 
	Ручной извещатель
	
	2

	5. 
	БП
	
	-

	6. 
	Сирена
	
	1

	7. 
	Табличка выход
	
	2






	203. ОПС155004, Гаврилов-Посадский р-н, с. Непотягово, ул. Новая, д.1



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1





	204. ОПС155005, Гаврило-Посадский р-н, с. Бородино, ул. Салова, д.68



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




205. ОПС155023, Гаврилов-Посадский р-н, с. Липовая Роща, ул. Юбилейная, д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




	206. ОПС155006, Гаврилов-Посадский р-н, с. Ратницкое, д.77



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	
1




207. ОПС155011, Гаврилов-Посадский р-н, с. Бережок, д.25а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ПКП/изв./опов.)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




208. ОПС155015, Гаврилово-Посадский р-н, с. Осановец, д.170

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Блок питания
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный
	
	4




209. ОПС155007, Гаврилов-Посадский р-н, с. Шекшово, ул. Конец, д.3

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1





210. ОПС 155014, Гаврилово-Посадский р-н, с. Лобцово, д.115

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




	211. ОПС 155012, Гаврилово-Посадский р-н, с. Мирславль, д.137



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Блок питания
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный
	
	4




212. ОПС 155022, Гаврилово-Посадский р-н, с. Загорье, д.93

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Мираж GSM A8-03
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1




213. ОПС 155150, г. Комсомольск, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал20
С-2000
	3
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	19

	3. 
	Ручной извещатель
	
	3

	4. 
	БП
	ББП20М
	5

	5. 
	Сирена
	
	4

	6. 
	Табличка выход
	
	3

	7. 
	ИПДЛ
	
	1




214. ОПС 155163, Комсомольский р-н, с. Светиково, д.63а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




215. ОПС 155134, Комсомольский р-н, д. Бутово, д. 46, к.1

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер-4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	3

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




	           216. ОПС Подозерский,  Комсомольский р-н, с. Подозерский, ул. Ленина, д.22А



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.12
	12

	2. 
	Сирена
	
	2

	3. 
	Табличка выход
	
	1

	4. 
	Ручной извещатель
	
	2

	5. 
	ПКП
	Юпитер 4 GSM
	1




	217. ОПС 155142, Комсомольский р-н, с. Кулеберьево, ул. Центральная, д.38



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




	218. ОПС 155140,  Комсомольский р-н, с. Марково,ул. Заводская, д.8



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.12
	10

	2. 
	БП
	Бирп 12/2.0
	1

	3. 
	Сирена
	
	1

	4. 
	Табличка выход
	
	1

	
	ПКП
	Элеста Юпитер 4 GSM
	1

	5. 
	Ручной извещатель
	
	1




	219. ОПС 155170, Комсомольский р-н, с. Мытищи, д.5



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД
	7

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




220 - 223. Фурмановский Почтамт, КХО, ГРК, ОПС 155520, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.23

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	К-во
	

	
	
	
	1 этаж
	2 этаж
подвал

	
	ПОЖ.
	
	
	

	1. 
	ПКП
	С2000-КПБ
Сигнал20
Сигнал20П-СМР
Протон
	1
2
1
	


1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.1
	42
	89

	3. 
	Ручной извещатель
	
	7
	11

	4. 
	БП
	ББП-20М
	5
	-

	5. 
	Сирена
	
	5
	7

	6. 
	Табличка выход
	
	7
	11

	7. 
	Тревожные кнопки
	
	6
	2

	8. ВВ
	ВВП
	
	1
	




	224. ОПС 155523, г. Фурманов, ул. Тимирязева, д.19



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Гранит-4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	20

	3. 
	Ручной извещатель
	
	3

	4. 
	БП
	СКАТ
	3

	5. 
	Сирена
	
	3

	6. 
	Табличка выход
	
	3




225. ОПС 155524, г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д.38

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	
	6

	2. 
	Ручной извещатель
	
	1

	3. 
	Табличка выход
	
	1




	226. ОПС 155526, г. Фурманов, ул. Ивановская, д.7



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	
	6

	2. 
	Ручной извещатель
	
	2

	3. 
	Сирена
	
	2

	4. 
	Табличка выход
	
	2





	227. ОПС 155506, Фурмановский р-н, д. Дуляпино, ул. Советская, д.12



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер 4
	1

	2. 
	Ручной извещатель
	
	1

	3. 
	Датчик дымовой
	
	4

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка Выход
	
	1





               228. ОПС 155509, Фурмановский р-н, д. Панино, д.53

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер-4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД3-1
	11

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	2

	6. 
	ВУОС
	
	1




229. ОПС 155505, Фурмановский р-н, д. Каликино, д.48

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




230. ОПС 155502, Фурмановский р-н, с. Погост, д.74

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер 4
	1

	2. 
	Ручной извещатель
	
	1

	3. 
	Датчик дымовой
	
	4

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка Выход
	
	1




231. ОПС 155531, Фурмановский р-н, д. Снетиново, д. 50

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер 4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Табличка выход
	
	1




	232. ОПС 155532, Фурмановский р-н, с. Хромцово, д.8



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер-4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.1
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




	233. ОПС 155508, Фурмановский р-н, с. Марьинское, д.54



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПКП
	
	1

	
	Блок питания
	
	1

	
	Датчик пожарный
	
	4




234. ОПС 155550, г. Приволжск, ул. Революционная, д.

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Андромеда
	3

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3-1
	42

	3. 
	Ручной извещатель
	
	4

	4. 
	БП
	ББП-20
	1

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	5

	7. 
	ВУОС
	
	1




235. ОПС 155555, Приволжский р-н г. Плес, ул. Корнилова, д.33

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Андромеда
	3

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД3-1
	22

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	КУЛОН-12
	1

	5. 
	Сирена
	
	2

	6. 
	Табличка выход
	
	2

	7. 
	ВУОС
	
	3




	236. ОПС 155563, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Молодежная, д.19



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	C-Nord
	1

	2. 
	Ручной извещатель
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный дымовой
	
	4

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1




	237. ОПС 155571, Приволжский р-н, с. Горки Чириковы, д.69



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	-

	7. 
	ВУОС
	
	1




                      238. ОПС 155562, Приволжский р-н, с. Кунестино, д.71

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПКП
	
	1

	
	Блок питания
	
	1

	
	Датчик пожарный
	
	4




239. ОПС 155554, Приволжский р-н, с. Красинское, д.103

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД  (температурные)
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




240. ОПС 155557, Приволжский р-н, с. Новое, ул. Советская, д. 24

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	
	2

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	2

	7. 
	ВУОС
	
	1





	241-244. Шуйский Почтамт, ГРК, КХО, ОПС 155900, г. Шуя, пл. Ленина, д.4



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	Количество

	
	
	
	1 этаж
	Касса
	Оружейка

	
	ПОЖ.
	
	
	
	

	1. 
	ПКП
	Андромеда
	1
	1
	Протон -1 шт.

	2. 
	Датчик дымовой
	
	31
	4
	6

	3. 
	Датчик тепловой
	
	24
	-
	-

	4. 
	Ручной извещатель
	
	2/8
	-
	1

	5. 
	БП
	
	-
	1
	-

	6. 
	Сирена
	
	1/8
	1
	1

	7. 
	Табличка выход
	
	3/8
	-
	1

	8. 
	ВУОС
	
	2
	1
	1

	9. 
	УК ВК/02
	
	2
	-
	-

	10. 
	ВВП
	
	1
	
	




	




	245. ОПС 155902, г. Шуя, ул. Аникина, д.3



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Кварц
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	18

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР 3 СУ
	2

	4. 
	БП
	БИРП 12/2
	1

	5. 
	Сирена
	АС10
	1

	6. 
	Табличка выход
	Молния
	1



246. ОПС 155903, г. Шуя, ул. 5 Камешковская, д.6а

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал20
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	6

	3. 
	Тепловой датчик
	
	6

	4. 
	Ручной извещатель
	ИПР 3 СУ
	2

	5. 
	БП
	КУЛОН
	1

	6. 
	Сирена
	АС-10
	1

	7. 
	Табличка выход
	Молния
	1





	247. ОПС 155908, г. Шуя, ул. Свердлова, д.105



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Кварц
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	14

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР 3 СУ
	4

	4. 
	БП
	БИРП 12/2
	1

	5. 
	Сирена
	Иволга
	1

	6. 
	Табличка выход
	Молния
	1




	248. ОПС 155912, г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.67



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Кварц
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	16

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР 3 СУ
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	АС10
	3

	6. 
	Табличка выход
	Молния
	3




	249. ОПС 155926, Шуйский р-н, с. Васильевское, ул. Советская, д.1



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-




	250. ОПС 155921, Шуйский р-н, с. Введеньё, ул. Мира, д.28



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	
	1

	2. 
	Блок питания
	
	1

	3. 
	Датчик пожарный
	
	4




251. ОПС 155922, Шуйский р-н, с. Дунилово,ул. Советская, д.24

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ПКП/изв./опов.)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-




252. ОПС 155925, Шуйский р-н, д. Качалово,ул. Строителей,д.2

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	8

	3. 
	Извещатель ручной
	ИПР
	2

	4. 
	Табло «Выход»
	
	1

	5. 
	Сирена
	
	2





	253. ОПС 155933, Шуйский р-н, пос. Колобово,ул. 1 Фабричная, д.35



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




	254. ОПС 155932, Ивановский р-н, пос. Михалево, д.27



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	Сирена
	
	1

	5. 
	Табличка выход
	
	1



255. ОПС 155928, Шуйский р-н, с. Пустошь, Квартал 1-й, д.9

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	8

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	-

	7. 
	ВУОС
	
	-



	256. ОПС 155929, Шуйский р-н, пос. Центральный, д.123



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	
	ПОЖ.
	
	

	1. 
	ПКП
	Юпитер4 GSM
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1



257. ОПС 155937,  Шуйский р-н, д. Клочково, ул. Почтовая, д.3, к.7

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	ИПД-3.12
	8

	2. 
	Сирена
	
	1

	3. 
	Табличка выход
	
	2

	4. 
	ПКП
	Элеста Юпитер 4 GSM
	1

	5. 
	Ручной извещатель
	
	1



	258. ОПС 155906, Шуйский р-н, д. Филино, ул.Набережная, д.2



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Хантер
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	10

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР 3СУ
	3

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	АС10
	2

	6. 
	Табличка выход
	Молния
	2



                        259. ОПС 155936, Шуйский р-н, с. Сергеево, д.21

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




	260. ОПС 155938, Шуйский р-н, д. Харитоново, д.21



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Ритм
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-



	261. ОПС 155924, Шуйский р-н, д.Михалково, ул. Центральная, д.7



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Ритм
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	2

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	-




262. ОПС 155710, пос. Савино, ул. Кооперативная, д.6

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	БОЛИД
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	22

	3. 
	Ручной извещатель
	
	5

	4. 
	БП
	ББП20М
	2

	5. 
	Сирена
	
	4

	6. 
	Табличка выход
	
	4

	7. 
	ВУОС
	
	1




263. ОПС 155720, Савинский р-н, с. Воскресенское, ул. Лесная, д.3

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




264. ОПС 155723, Савинский р-н, д. Горячево,ул. Центральная, д.4

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	-

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




265. ОПС 155701, Савинский р-н, д. Панфилово,ул. Центральная, д.15

	№
п/п
	Функциональное
	Наименование
	К-во

	
	Значение
	
	

	1. 
	(ППК/извещатель/оповещатель)
	Контакт
	1

	2. 
	Извещатель пожарный дымовой
	ИПД 3.1
	4

	3. 
	Значение
	Ritm
	1




266. ОПС 155716, Савинский р-н, с. Польки,ул. Центральная, д.14

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Контакт
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	4

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	-

	7. 
	ВУОС
	
	2




	267. ОПС 155714, Савинский р-н, с.Вознесенье, ул. Центральная, д.31



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	Наименование
	К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД  3.1
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1




268. ОПС 155726, Савинский р-н, д. Покровское, ул. Центральная, д.9

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	7

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1



	269. ОПС 155700, Савинский р-н, п. Архиповка, ул. Советская, д.3



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Юпитер4
	1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД 3.1
	6

	3. 
	Ручной извещатель
	
	1

	4. 
	БП
	
	-

	5. 
	Сирена
	
	1

	6. 
	Табличка выход
	
	1

	7. 
	ВУОС
	
	1



	270. Автотранспортное подразделение Иваново, г. Иваново, ул .Домостроителей, д.36



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	С-20
	3

	2. 
	Датчик дымовой
	
	50

	3. 
	ИПДЛ
	
	4

	4. 
	Ручной извещатель
	
	4

	5. 
	Сирена
	
	5

	6. 
	Табличка выход
	
	7

	7. 
	ВПВ
	
	1



	271. Автотранспортное подразделение Кинешма,       г.  Кинешма, ул. Сеченова, д. 1



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	С2000-БКИ
Сигнал-20
С2000-КПБ
Клавиатура
Сигнал-10
	1
1
2
1
1

	2. 
	Датчик дымовой
	
	59

	3. 
	Ручной извещатель
	
	14

	4. 
	БП
	ББП-20
	3

	5. 
	Тепловой датчик
	
	182

	6. 
	Сирена
	
	12

	7. 
	Табличка выход
	
	14

	8
	Маячек
	
	1

	9
	ВПВ
	
	1



	272. Автотранспортное подразделение Шуя, г. Шуя, ул.3-Лежневская, д.11



	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал20
КПБ
БКИ
	4
4
1

	2. 
	Датчик дымовой
	ИПД
	28

	3. 
	Тепловой датчик
	ИПТ
	24

	4. 
	Ручной извещатель
	ИПР
	8

	5. 
	БП
	ББП20
	4

	6. 
	Сирена
	
	7

	7. 
	Табличка выход
	
	8

	8. 
	ВУОС
	
	1

	9. 
	ВПВ
	
	1



273. Общежитие УФПС Ивановской области, г. Иваново, Полевой проезд, д.2

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	ПКП
	Сигнал20
	2

	2. 
	ДИП
	3.1
	1

	3. 
	ИПР
	
	7

	4. 
	ВПВ
	
	1






274-277. Транспортно-сортировочный центр, г. Иваново, пл. Вокзальная, д.5, ОПС 153047, УКД, УФПС Ивановской области.

	№
п/п
	Функциональное
Значение
(ППК/извещатель/оповещатель)
	
Наименование
	
К-во

	1. 
	Датчик дымовой
	ДИП-3.1
	69

	2. 
	ПКП
	С-20
	1

	3. 
	Ручной извещатель
	ИПР
	13

	4. 
	Сирена
	
	6

	5. 
	Табличка выход
	
	10

	6. 
	ВПВ
	
	






[bookmark: _Hlk242345460]Приложение № 6 к ТЗ


[bookmark: _Hlk242357292]ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
№_____ от «____» _________ 20___ г.
о проведении регламентированного ТО АПС, СОУЭ объектов
к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____________________ проведения регламентированного ТО АПС, СОУЭ в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

	№
	Наименование, адрес объекта
	Системы СОПБ, подлежащие ТО

	1.
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	

	2.
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	

	…
	
	

	n
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	




	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	 /_________________/



[bookmark: _Hlk242358643]                                                                                                                                                                                                  Приложение № 7 к ТЗ
ФОРМА
ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.
к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

84

	ЗАКАЗЧИК:
	

	
	

	Адрес:
	

	
	

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	

	
	

	Адрес:
	



На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:
	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1.
	Объект_________
	

	
	Наименование Услуги
	Единица измерения
	Количество услуг

	Цена за единицу, без НДС, руб.
	Сумма, 
без НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС,
руб.

	Всего, 
с учетом НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Срок оказания Услуг: ____ (указать количество) дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя____________________, а также продублирована сообщением 
на электронный адрес (e-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру _____________________, с требованием  
об обязательном   подтверждении о принятии Заявки.
Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

	Подписи Сторон:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	
	

	Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/


                                                                                                                М. П.


ФОРМА                                                                                                    Приложение № 8 к ТЗ

[bookmark: _Hlk242346370]Акт установки оборудования по ТР

	г. __________
	                      «____» __________ 20__ г.

	

	

	                                                                                 (наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ установлено
	

	
	                  (указывается установленное оборудование, 

	

	                                                                                          его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	Дата начала работ:
	

	
Дата окончания работ:

	
	

	

	
	

	
Сдал:

	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	                    (Ф. И. О.)

	
	

	Принял:

	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М. П.                            (Ф. И. О.)



ФОРМА                                                                                    Приложение № 9 к ТЗ                                                                                                                                                                                       

Акт первичного обследования систем

	Комиссия в составе:

	Представителя Заказчика:
	 
	 

	
	 
	 
 

	
	Наименование организации
	Должность, фамилия, имя, отчество 

	Представителя Исполнителя:
	 
	 

	
	 
	 

	

	Произвели осмотр помещений:

	 

	наименование объекта

	 

	адрес объекта

	

	В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ

	
	
	
	
	
	




	Наименование системы
	Срок эксплуатации
	№/ шифр проектной документации
	Наименование проектной организации
	Наименование монтажной организации

	Система пожарной сигнализации

	СПС
	 
	 
	 
	 

	Система оповещения управления эвакуацией при пожаре

	СОУЭ
	 
	 
	 
	 

	Внутренний противопожарный водопровод

	ВПВ 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Техническое состояние/
замечания к системам:
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	Рекомендации:
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	
	
	
	




	Заключение:
	по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем.

	Решение:
	СОПБ объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г.


	
	

	Подписи Сторон:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	М. П.
	



                                                                                                                                                                                                 Приложение № 10 к ТЗ
ФОРМА (Титульный лист)
	
	
ЖУРНАЛ

	
	ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ


	
	 (Журнал эксплуатации СППЗ)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЪЕКТ:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АДРЕС ОБЪЕКТА:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал начат:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал окончен:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал пронумерован в количестве: _________ листов





(ФОРМА Листа СППЗ)
	1
	Наименование объекта:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Адрес объекта:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наименование СОПБ
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	№ договора на ТО и ТР 
и дата заключения
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Условия выполнения работ:
	Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Особые условия выполнения работ:
	Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ,

	установленных (выполненных) на объекте

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование системы
	Наименование оборудования (средства)
	Место установки
	Единица измерения
	Количество 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 




(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию

	Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10)

	Дата проведения
	Наименование СОПБ / Элементов СОПБ
	Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии 
с Регламентом/Графиком ТО

Заключение о результатах работ
	Подпись   Исполнителя
	Подпись отв. лица Заказчика



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	Сведения о проведенных заменах

	
	(количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10)

	

	Дата проведения
	Тип системы
	Наименование оборудования
	Неисправность, Заключение 
	Подпись   Исполнителя
	Подпись отв. лица Заказчика

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






                                                                                                                                       















[bookmark: _Hlk242363777]                          	

84

                                                                                               Приложение № 11 к ТЗ
ФОРМА


Акт демонтажа

	г. Москва
	       «____» _________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ демонтировано
	

	
	(указывается демонтированное оборудование, 

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Демонтированное оборудование передано:

	
	

	(указывается кому передано оборудование)

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	                 (Ф. И. О.)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М. П.                            (Ф. И. О.)




                                                                                           Приложение № 12 к ТЗ
                     
ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

	____________________________________
(наименование населенного пункта)
	«_____»________________20_____г.

	__________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

	

	Наименование системы______________________________________________________
Место установки системы ____________________________________________________
	№ п/п
	Наименование систем и средств, их состояние
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство
	Проявление дефекта

	 
	 
	 
	 


Заключение и рекомендации:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Представитель Исполнителя _________________________________________________
                                                     (должность, Ф. И.О., подпись)
Представитель Заказчика ____________________________________________________
                                                     (должность, Ф. И.О., подпись)
 






Представитель Заказчика:
______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________20___ г.
Представитель Исполнителя:		
______________________________________
должность
____________________________Ф. И.О.
                                   подпись
«_____» ____________20___ г. 

                                                                                                                                                                                                  Приложение № 13 к ТЗ
ФОРМА

ГРАФИК
проведения регламентированного технического обслуживания АПС по объектам 

	№
п/п
	Наименование объекта
Адрес объекта
	Наименование АПС
	Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту
	Планируемая дата проведения работ 
по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________________________________________


	

	(подпись)
	(Ф. И. О)

	

	

	ЗАКАЗЧИК:
________________________


	

	(подпись)
	М. П.                          (Ф. И. О)










