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	СТП
	столбовая трансформаторная подстанция;

	ВН
	высокое напряжение;

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	ЗИП
	запасные части, инструмент и принадлежности;

	КЗ
	короткое замыкание;

	КТП
	комплектная трансформаторная подстанция;

	ЛЭП
	линии электропередач;

	НН
	низкое напряжение;

	НКУ
	низковольтные комплектные устройства;

	НТД
	нормативно-техническая документация;

	ОПН
	ограничитель перенапряжения нелинейный;

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок;

	РУВН
	распределительное устройство высокого напряжения;

	РУНН
	распределительное устройство низкого напряжения;

	ТУ
	технические условия;

	ТМГ
	трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичного исполнения

	ТТ
	трансформатор тока;

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;

	MSK
	шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника.
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Столбовая трансформаторная подстанция с трансформатором.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции:
Трансформаторная подстанция с трансформатором приобретаются для выполнения работ по технологическому присоединению абонентов к ЭСК г. Лабытнанги.
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	[bookmark: _Hlk68866984]№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Столбовая трансформаторная подстанция
	СТП-25/6/0,4 УХЛ1
	шт.
	2
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Столбовая трансформаторная подстанция
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.
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Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Столбовая трансформаторная подстанция 25 кВА.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам  КТП (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Тип КТП
	Столбовая трансформаторная подстанция (с металлической конструкцией под монтаж на 1-ой деревянной опоре)
	Указать тип
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.2
	Производитель
	
	Указать производителя
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.3 
	Мощность силового трансформатора, кВА
	25
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.4
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.5
	Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ
	6
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.6
	Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.7
	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.8 
	Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В
	Переменного тока 400
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.9
	Ток термической стойкости на стороне ВН, Ка
	20
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.10
	Время протекания тока термической стойкости на стороне НН, с
	1
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.11 
	Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
	51
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.12
	Ток термической стойкости на стороне НН, кА
	10
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.13
	Время протекания тока на термической стойкости на стороне НН, с
	1
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.14
	Требования к электрической прочности изоляции
	
	
	

	1.14.1
	Уровень изоляции
	Нормальная изоляция
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.14.2
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка;
- между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс.
	
60 
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	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
Протокол испытаний электрической прочности изоляции пп.п.2.2.1.4.ТТ
	

	1.14.3
	Кратковременное (одноминутное)переменное напряжение, кВ
 - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка;
- между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс;
- под дождем (для категории размещения 1)
	


32




37






20
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
Протокол испытаний электрической прочности изоляции пп.п.2.2.1.4.ТТ
	

	1.14.4
	Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее
	1,9
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
Протокол испытаний электрической прочности изоляции пп.п.2.2.1.4.ТТ
	

	1.14.5
	Изоляция главных и вспомогательных цепей КТП со стороны НН, в течении 1 мин., не менее, кВ
	1,5
	Указание характеристик
	Протокол испытаний электрической прочности изоляции пп.п.2.2.1.4.ТТ
	

	1.14.6
	Сопротивление изоляции электрических изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм
	1
	Указание характеристик
	Протокол испытаний электрической прочности изоляции пп.п.2.2.1.4.ТТ
	

	1.15
	Требования к трансформатору
	
	
	

	1.15.1
	Тип
	ТМГ 25/6/0,4
	Указать тип
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.15.2
	Производитель
	
	Указать производителя
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.15.3
	Вид охлаждения
	М
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.15.4
	Количество, шт.
	1
	Согласие с требованием
	Схема принципиальная П.П 2.2.1.7 ТТ
	

	1.15.5
	Схема и группа соединения обмоток
	У/Ун-0
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.15.6
	Выполнение нейтрали трансформатора на стороне НН
	С глухозаземленной нейтралью
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.15.7
	Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН
	ПБВ±2х2,5
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.15.8
	Потери холостого хода, кВ
	0,11
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.15.9
	Потери короткого замыкания, кВ
	0,6
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.15.10
	Ток холостого хода,%
	2,2
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.15.11
	Напряжение короткого замыкания, %
	4,5
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.16
	Требования к РУВН
	
	
	

	1.16.1
	Требования к разъединителю
	
	
	

	1.16.1.1
	
Тип
	РЛНД -200 с валом заземления и траверсой для монтажа на деревянной опоре.
	Указать тип
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.16.1.2
	Производитель
	
	Указать производителя
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.16.1.3
	Наличие заземлителей
	С одним заземлителем
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.16.1.4
	Кол-во, ед./номинальный ток, А
	1/200
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.16.1.5
	Вид привода
	Ручной ПР-01
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.16.1.6
	Управление приводом
	Местное
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.16.1.7
	Механический ресурс, циклов В-tп-О
	 10000
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.17
	Требование к ограничителю перенапряжения
	
	
	

	1.17.1
	Тип
	ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ 1
	Указать тип
	
	

	1.17.2
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	1.17.3
	Количество,3-х фазных комплект
	1
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.17.4
	Наиболее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ
	7,2
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.17.5
	Номинальный разрядный ток, кА
	10
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.17.6
	Группа механического исполнения
	М7
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.18
	Требования к высоковольтному предохранителю
	
	
	

	1.18.1
	Тип
	ПКТ согласно линейки номинального тока и напряжения трансформатора (с рамкой под установку предохранителей)
	Указать тип
	
	

	1.18.2
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	1.18.3
	Количество,3-х фазных комплект
	1
	Указание характеристик
	
	

	1.18.4
	Номинальный ток, А
	ПКТ согласно линейки номинального тока и напряжения трансформатора
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.18.5
	Механическая износостойкость, операций «установка-извлечение»
	300
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.19
	Требование к РУНН
	
	
	

	1.19.1
	Номинальный ток сборных шин,  не менее, А
	100
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.19.2
	Наличие изоляции сборных шин
	С неизолированными шинами
	Согласие с требованием
	
	

	1.19.3
	Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций
	1000
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.19.4
	Количество отходящих линий, шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	1.20
	Требование к автоматическому выключателю
	
	
	

	1.20.1
	Тип
	Вводной автоматический выключатель
	
	
	

	1.20.2
	Марка
	ВА57Ф35 3Р
	Указать тип
	
	

	1.20.3
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	1.20.4
	Количество/номинальный ток, шт./ А
	1/40А, 2/32А
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.21
	Требование к трансформаторам тока
	
	
	

	1.21.1
	Тип
	Не требуется
	
	
	

	1.21.2
	Марка
	
	Указать тип
	
	

	1.21.3
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	1.21.4
	Класс точности
	
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.21.5
	Количество; номинальный ток, шт./ А
	
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	1.21
	Требование к узлу учета электроэнергии
	
	
	

	1.21.1
	Установка электросчетчиков:
- на сторону ВН;
- на сторону НН;
-на присоединениях НН
	
Нет
Да (в количестве 1 шт.)
Нет 
	
	
	

	2
	Требования к безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Степень защищенности-КТП, не ниже
- оборудования категории размещения 1, не ниже
- оборудования категории размещения 3,4, не ниже
	
IP 34

IP 54

IP 24
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	2.2
	Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикоснуться при эксплуатации (листы приборные, крышки) не более, С
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	Указание характеристик
	
	

	2.3 
	Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4
	Да
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	3
	Требование к конструкции, изготовлению и материалам:
	
	
	

	3.1
	Конструктивное исполнение КПТ
	Столбовая
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН
	Тупиковая
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	3.3
	Выполнение высоковольтного вода
	Воздушный
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.7 ТТ
	

	3.4
	Присоединение к шкафам РУНН
	Кабельное (проводом СИП)
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.7 ТТ
	

	3.5
	Масса КТП, кг
	до 1000
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	3.6
	Масса трансформатора  полная, кг
	280
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	3.7
	Габаритные размеры КТП, Д/В/Ш, мм
	
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	3.8
	Габаритные размеры СТП, Д/В/Ш, мм ( силовой трансформатор 25 кВа)
	
785×1015×510
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	3.9
	Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН
	

Да
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.3 ТТ
	

	3.10
	КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений
	




Да
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.3 ТТ
	

	3.11
	Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7
	
Да
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.3 ТТ
	

	3.12
	Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже
	V
	Указание характеристик
	
	

	4
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействию климатическим факторам:
	
	
	

	4.1
	Климатическое исполнение
	УХЛ
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	4.2
	Категория размещения:
- КТП;
- Оборудования ВН;
- Оборудования НН.
	
3
3
3
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	4.3
	Верхнее рабочее значение температуры окружающей среды С, для климатический исполнений и категорий размещения:
- УХЛ 3
	


+40
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	4.4
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха С, для климатических исполнений и категорий размещения:
- УХЛ 3
	

-60
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	4.5
	Высота над уровнем моря, м
	до 1000
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	4.6
	Толщина стенки гололеда, мм, не менее
	20
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	4.7
	Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее
	15
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	4.8
	Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее
	36
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	4.9
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее
	6
	Указание характеристик
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	5
	Требования к качеству поставляемой продукции
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новая*, ранее не использованная.
*- Под новым следует понимать оборудование которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств
	





Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Год выпуска продукции (оборудования)
	Не ранее2025 г.
	Указание года выпуска продукции (оборудования)
	
	

	6
	Требование к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	6.1
	Место поставки продукции
	ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2
	КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные:
- условное обозначение (индекс) изделия;
- товарный знак;
- заводской номер и (или) дату изготовления;
- наименование изделия (при необходимости);
- напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН;
- обозначение стандартов или технических условий.
	






Да
	Согласие с требованием
	
	

	6.3
	Транспортная маркировка грузов по ГОСТ 14192-77
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	6.4
	При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков.
	

Да
	Согласие с требованием
	
	

	6.5
	Условия хранения по ГОСТ 15150
	8ОЖЗ
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	6.6
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216
	Л
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	6.7
	Срок сохраняемости, не менее. лет
	2
	Указание характеристик
	
	

	7
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	
	
	

	7.1
	Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрический сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, правилам устройств электроустановок
	
Да
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей, методов утилизации изделий, предоставляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП
	



Да
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	8
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	
	
	

	8.1
	Гарантийный срок эксплуатации КТП
	Пять лет со дня ввода в эксплуатацию
	Согласие с требованием
	Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ
	

	8.2
	Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание
	
Да/Нет
	Согласие с требованием 
	
	

	8.3
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	8.4
	Гарантии распространяться на все поставляемое оборудование. В течении гарантийного срока должна быть обеспечена замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращения исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	





Да
	Согласие с требованием
	
	

	9
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	
	
	

	9.1
	Комплектация КТП:
- РУВН;
-силовой трансформатор;
- РУНН;
- монтажные материалы;
Запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП.
	


Да
	Согласие с требованием
	
	

	10
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	
	
	

	10.1
	Во всем неоговоренном КТП должны соответствовать требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 11677-85 
	

Да
	Согласие с требованием
	
	

	11
	Требования к экономическим параметрам:
	
	
	

	11.1
	Срок службы, не менее, лет
	25
	Указание характеристик
	
	

	11.2
	Срок службы до среднего (капитального) ремонта, не менее, лет
	
15
	
	
	

	12
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора:
	
	
	

	12.1
	Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний КТП на заводе изготовителе
	
Да/Нет
	Согласие с требованием
	
	

	12.2
	Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и  комплектности поставляемой КТП.
	

Да/Нет
	Согласие с требованием
	
	






2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
2.2.1.2.В соответствии с требованием: Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:  
а) Копию Декларации о соответствии на: Столбовая трансформаторная подстанция (с металлической конструкцией под монтаж на деревянной опоре) о соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-68. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015:
б) Копию Декларации о соответствии на: Силовой трансформатор ТМГ 25/6/0,4 о соответствии требованиям. документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015;
2.2.1.3. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования.
2.2.1.4. Копии Протоколов испытаний (на механические воздействия, на коммутацию тока холостого хода трансформатора и зарядных токов воздушных и кабельных линий, электрической прочности изоляции, длины пути утечки внешней изоляции, на механическую прочность элементов конструкции КТП при многократных операциях) проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ 14695-80;
2.2.1.5. Сертификат соответствия на сейсмостойкость по ГОСТ 30546.1-98;
2.2.1.6. Копию Паспорта качества (формуляра) на: Столбовая трансформаторная подстанция (с металлической конструкцией под монтаж на деревянной опоре); Силовой трансформатор ТМГ 25/6/0,4; Разъединитель РЛНД -200 с валом заземления; Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ 1; Распределительное устройство низкого напряжения РУНН; Распределительной устройство высокого напряжения РУВН.
2.2.1.7. Схема электрическая принципиальная;
2.2.1.8. Сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений.
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	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения

	№
п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)
	Страна происхождения товара
	Производитель продукции
	Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена одной единицы продукции,
руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции,
руб. без НДС

	1. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:
	

	
	Кроме того, НДС:    ___%
	

	
	Итого с НДС:
	




_________________________________                         _________________                ____________________________________________________
        (должность подписавшего)	 (подпись)	                      (И.О. Фамилия)


	


