Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.29.22.120 Поставка универсальных пожарных стволов

для объектов Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТР ЕАЭС 043/2017 | Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40) |
| --- | --- |
| ГОСТ 9923-2021 | Межгосударственный стандарт. «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.04.2022 N 236-ст) |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.29.22.120 Поставка универсальных пожарных стволов для объектов Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».

  - Цель использования закупаемой продукции

Пожарные стволы - устройства, устанавливаемые на конце напорной линии для формирования и направления огнетушащих струй при тушении пожаров на объектах Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».

  - Существующее положение

Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. На объектах защиты применяются ручные пожарные стволы, формирующие только сплошную струю воды. Поставка универсальных пожарных стволов осуществляется в целях обеспечения возможности тушения распыленными струями воды действующих электроустановок напряжением до 0,4 кВ, с которых невозможно снять напряжение.

  - Иные требования и сведения общего характера

Требования к участникам закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Универсальный пожарный ствол РСКУП-50 | шт | 60 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция согласно перечня табл. 1.1. настоящих технических требований | С даты подписания договора | В течение 45 рабочих дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): «Поставка  универсальных пожарных стволов для объектов Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к функциональным характеристикам |  |  |  |  | Конструкция ствола должна обеспечивать: - равномерное распределение жидкости по конусу факела распыленной струи; - прочность и герметичность корпуса ствола и его соединений (при наличии) при гидравлическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее. При этом не допускается появление следов воды в виде капель на наружных поверхностях деталей и в местах соединений; - герметичность перекрывного устройства стволов при рабочем давлении. При этом утечка раствора через перекрывные устройства не должна превышать 2 см3/мин; - усилие на органах управления запорно-регулирующей арматурой при рабочем давлении не более 60 Н; - фиксацию каждого положения (закрыто, подача воды в рабочем диапазоне, промывка ствола) органа управления перекрывным устройством при переключении режимов работы ствола; - бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной; - изменение расхода огнетушащих веществ (для стволов пожарных универсального типа) без прекращения их подачи; - конструктивное исполнение и точность изготовления стволов одного типоразмера должны обеспечивать техническую совместимость его сборочных единиц и деталей. - корпус ствола, органы управления перекрывным или переключающим устройством должны иметь термоизолирующее (защитное) покрытие; - крепление отдельных деталей, сборочных единиц должно исключать самопроизвольное ослабление и отвинчивание при эксплуатации; - соединительные головки стволов должны обеспечивать смыкаемость с рукавными головками одного условного прохода; - соединительные штуцеры стволов высокого давления должны обеспечивать смыкаемость с рукавными штуцерами. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг |  |  |  | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла. |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к материалам |  | Материалы деталей стволов и защитные покрытия должны быть устойчивы к пенообразователям и ОВ, а также обеспечивать работоспособность изделий при работе на воде и водных растворах ОВ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к документации |  | Эксплуатационные документы по ГОСТ Р 2.601-2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к диапазону температур | Не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара |  |  |  |  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком, по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Транспорт, на котором осуществляется доставка, не должен содержать попутного груза. |  |  |  |
|  | Требования к маркировке |  |  |  |  | На каждый ствол должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные: - наименование или товарный знак изготовителя; - наименование страны-изготовителя; - идентификационный номер изделия по системе нумерации изготовителя; - обозначение ствола; - рабочее давление, МПа; - надписи (или условные обозначения), указывающие направление поворота перекрывного (переключающего) устройства в положения "Сплошная струя", "Распыленная струя", а также в положение "Закрыто" ; - год изготовления. - метод нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение срока службы ствола, установленного изготовителем. - транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. |  |  |  |
|  | Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара |  |  |  |  | Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара должна быть включена в стоимость Товара. |  |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  |  |  |  | Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки продукции. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Техническая часть заявки |  |  |  |  | В технической части заявка участника должна содержать информацию о полном наименовании продукции или их эквиваленте с указанием параметров поставляемой продукции, в том числе: |  |  |  |
| 8.1.1. |  |  |  |  |  | Техническое описание продукции, код товара согласно каталогу производителя; |  |  |  |
| 8.1.2. |  |  |  |  |  | Для изготовителя продукции: Заполненные таблицы технических характеристик, в соответствии с техническими требованиями Заказчика. |  |  |  |
|  | На этапе поставки должны быть представлены |  |  |  |  | - сертификаты соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 ; - эксплуатационные документы по ГОСТ Р 2.601-2019 |  |  |  |
| 8.3. | Спецификация поставляемой продукции |  |  |  |  | Спецификация поставляемой продукции должна быть представлена в двух вариантах: - на бумажном носителе; - на электронном носителе (в формате Word, Excel, Pdf), полностью соответствующем бумажному варианту. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования по сертификации |  |  |  |  | Наличие на продукцию сертификатов соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 1 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel).

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включается.