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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc160529678]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	РГЭС
	Рыбинская ГЭС

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ПБВ
	Переключение без возбуждения






1.2. [bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
	Поставка трехфазного трансформатора мощностью 80000кВА  для аварийного запаса филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc83837_813872284]Существующее положение
	На Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» установлены :
- Трансформатор трехфазный силовой, тип  ТД-80000кВА  УХЛ4 в количестве 6 штук;
	На Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» установлены :
- Трансформатор трехфазный силовой, тип  ТД-80000кВА  УХЛ4 в количестве 2 штук;
	С целью исполнения требований по обеспечению надежной эксплуатации энергообъекта в соответствии с требованиями п.30  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (приложение №1 приказа Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 с изменениями), необходимо приобрести в аварийный запас один трехфазный силовой трансформатор, совместимый с установленными трехфазными трансформаторами ТД-80000кВА  УХЛ4 и имеющий аналогичные параметры.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc160529679]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc160529680]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc160529681][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформатор  трехфазный 80000кВА
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc160529682][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc160529683][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Трансформатор  трехфазный 80000кВА
	С даты подписания договора
	Не позднее 9 месяцев с даты заключения договорам



0



4
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc160529684] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Трансформатор  силовой трехфазный.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Тип трансформатора
	ТД
	Согласие с требованием
	паспорт
	
	

	1.2

	Номинальная мощность трансформатора, кВА
	80000
	Согласие с требованием
	паспорт
	
	

	1.3
	Номинальное напряжение ВН, кВ
	220
	Согласие с требованием
	паспорт
	
	

	1.4
	Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ
	254.1
	Согласие с требованием
	паспорт
	
	

	1.5
	Номинальное напряжение НН, кВ
	13,8
	Согласие с требованием
	паспорт
	
	

	1.6
	Схема и группа соединения обмоток
	YH/A - 11
	Согласие с требованием
	паспорт
	
	

	1.7
	Напряжение   короткого   замыкания не более чем %
	В соответствии с ГОСТ
Р 52719-2007
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	1.8
	Ток холостого хода, не более, %
	В соответствии с ГОСТ
Р 52719-2007
	Указание характеристик
	паспорт
	
	

	1.9
	Допустимая кратность тока К.З.
	В соответствии с ГОСТ
Р 52719-2007
	Указание характеристик
	паспорт
	
	

	1.10
	Допустимая длительность тока К.З.
	В соответствии с ГОСТ
Р 52719-2007
	Указание характеристик
	паспорт
	
	

	1.11
	Потери холостого хода, не более, (кВт)
	В соответствии с ГОСТ
Р 52719-2007
	Указание характеристик
	паспорт
	
	

	1.12
	Потери короткого замыкания, не более, (кВт)
	В соответствии с ГОСТ
Р 52719-2007
	Указание характеристик
	паспорт
	
	

	1.13
	Марка применяемой электротехнической стали
	Указать марку применяемой при изготовлении тр-ров стали с указанием производителя, страны, удельных потерь при 1,7Т/50 Гц (Вт/кг), класса обработки
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	1.14
	Магнитная система
	Изготовленная по схеме    step-lap    (косыми стыками     в     схемах шихтовки)
	Согласие с требованием
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	1.15
	Изготовление сердечника
	Из аморфных сплавов. Указать марку сплава.
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	1.16
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	паспорт
	
	

	1.17
	Исполнение трансформатора
	Трехфазный. Вывод отводов НН должен производиться с помощью трех вводов (соединение обмоток НН в треугольник внутри бака тр-ра.)
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.18
	Нейтральный вывод
	Выведенный. Режим работы нейтрали трансформатора глухозаземленный
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.19
	Регулирование   напряжения   без возбуждения (ПБВ), %
	±2*2,5%
	Указание характеристик
	паспорт
	
	

	1.20
	Высоковольтные вводы 220 кВ
	Герметичный с твердой RIP-изоляцией, с Пин-Выводом и безмасляным температурным расширителем, ввода производства ООО "Масса" - завод МосИзолятор" не предлагать и не устанавливать.
	Согласие с требованием
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	1.21
	Вид системы охлаждения
	Система охлаждения Д (дутьевое)
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	1.22
	Компоновка охладителей
	Навесные
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.23
	Выносной щит управления системой охлаждения с автоматикой пуска-останова эл/двигателей

Напряжение электродвигателей системы охлаждения, (В)
	Наружная установка
IP54
Два ввода питания с
АВР

~380


	Согласие с требованием
	
	
	

	1.24
	Мощность, потребляемая системой охлаждения, (кВт)

Пуск двигателей обдува
	Указать величину

Индивидуальный или объединенный в группы (не менее трех)
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	1.25
	Напряжение оперативного тока (В)
	=220
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.26
	Допустимый   рабочий   диапазон температур  окружающей  среды, °с
	+40/-45
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	1.27
	Количество и коэффициенты встроенных трансформаторов тока:
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.27.1
	В линейные ввода ВН (фазы «А», «В» и «С»):
1. трансформатор тока 1
-	коэффициент трансформации
-	класс точности;
- номинальная вторичная нагрузка, ВА;
- номинальная предельная кратность.
	В соответствии с  ГОСТ 7746-2015


300-600/5
10Р

50

30
	
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.27.2
	2. трансформатор тока 2
-	коэффициент трансформации
 -	класс точности;
	300-600/5
10Р
	Согласие с требованием

	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	
	- номинальная вторичная нагрузка, ВА;
	
50
	
	
	
	

	
	- номинальная предельная кратность.
	
30
	
	
	
	

	1.27.3
	3. трансформатор тока 3
-	коэффициент трансформации
-	класс точности;
	

300-600/5
10Р
	
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	
	- номинальная вторичная нагрузка, ВА;
	
50
	
	
	
	

	
	- номинальная предельная кратность
	
30
	
	
	
	

	1.27.4
	4. трансформатор тока 4
-	коэффициент трансформации
-	класс точности;
	
250/1

0,5
	
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	
	 номинальная вторичная
нагрузка, ВА;
Коэффициент безопасности
	10
   Fs10
	
	
	
	

	1.27.5
	Трансформатор тока нейтрального ввода
-	коэффициент трансформации
-	класс точности;
	

300-600/5
10Р/10Р
	Согласие с требованием
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	
	- номинальная вторичная нагрузка, ВА;
	
50
	
	
	
	

	
	- номинальная предельная кратность.
	
30
	
	
	
	

	1.27.6
	В линейные ввода НН (фазы «А», «В» и «С») для системы мониторинга.
	
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	1. трансформатор тока 1
- коэффициент трансформации
	
4000/1
	
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	
	-	класс точности;
-	номинальная вторичная нагрузка, ВА;
Коэффициент безопасности
2. трансформатор тока 2 (только фаза «В»)
-	коэффициент трансформации

-	класс точности;
-	номинальная вторичная нагрузка, ВА;
Коэффициент безопасности.
	0,5
30



Fsl0
3500/5  или 4000/5


0,5


30


Fsl0
	
	
	
	

	1.27.7
	Допустимые перегрузки (кратность и длительность)
	В соответствии пункт 5.3.15 по ГОСТ 14209-85
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	1.27.8
	Заземление баков трансформаторов
	В соответствии с требованиями           ГОСТ 12.2.007.0-75   со   следующими дополнениями:
■	при применении
для         заземления
резьбового    соединения          диаметр резьбы   должен
быть М12;
■ поверхность   заземляющего     контакта должна быть
достаточной      для
присоединения
стальной шины сечением не менее 40х4мм;
■	заземляющий
контакт       должен
быть расположен в
доступном      месте
внизу бака на стороне НН.
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Степень защиты по ГОСТ 16772-77 не менее
	IP 21
	Указание характеристик
	паспорт
	
	

	2.2
	Масса полная (Т), не более
	          100
	Указание характеристик
	паспорт
	
	

	2.3
	Период выполнения регламентных работ по замене уплотнений не менее, лет
	         12
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	2.4
	Обозначение трансформатора
	Бак трансформатора должен иметь два штатных места под табличку с диспетчерским наименованием,  размером 500x500 мм (с двух противоположных сторон НН и ВН).
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.5
	Расположение расширителя:
	-	параллельно поперечной оси
трансформатора

-	указатель уровня масла в сторону вводов ВН
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	2.6
	Конструкция расширителя
	Должна         исключать возможность     попадания остатков масла из расширителя  в   бак  и должна     обеспечивать постоянное  наличие  в нем масла при всех режимах   работы   трансформатора   от   отключенного   состояния  до номинальной  нагрузки и при колебаниях температуры   окружающего воздуха
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.7
	Маслоуказатель
	должен  быть стрелочного типа и включать в себя    датчики    минимального и максималького уровней масла при температуре: -45 - +15 -+45
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	2.8
	Конструкция защитного устройства выброса масла (клапана)
	Инерционный/мембранный. Направления выхлопа масла из предохранительной трубы (устройства) в сторону от токоведущих     частей, шкафов   управления   и конструкций;

	Согласие с требованием
	
	
	

	
	
	Защитное устройство расширительного   бака должно     обеспечивать выброс    масла    вниз. Масло не должно попадать    на    лестницу для подъема на трансформатор. Зона выброса масла не должна       захватывать места      расположения приборов,    требующих обслуживания при эксплуатации.
Указать
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	2.9
	Ширина колеи
- поперечного перемещения не более, (мм)
	3000
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	2.10
	Уровень шума не более, (dB)
	80
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	2.11
	Масло по показателям, не уступающим
	В соответствии
с ГОСТ 982 -80
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	2.12
	Срок службы лакокрасочного покрытия трансформатора не менее, лет
	 10
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	2.13
	Необходимость проведения капитального ремонта трансформатора в период срока эксплуатации
	Не ремонтируемый на протяжении всего срока службы
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.14
	Устройства автоматики и защиты, в т.ч.
-	защита масла от окисления;
-	указатели уровня масла с сигнальными контактами;
-	современное газовое реле;
-	система измерения и сигнализации температуры масла;
-	автоматика включения системы
охлаждения;
	В соответствии с
ГОСТ 11677-85
Приложить описание
устройств автоматики
и защит. Газовое реле должно иметь по два контакта для каждой ступени для возможности их отдельного использования в двух комплектах защиты.
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.15
	Класс перегрузок по ГОСТ 16772-77
	7
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	2.16
	Досборка трансформатора.
	Конструкция трансформатора должна обеспечивать возможность его длительного хранения в аварийном запасе в транспортном состоянии.  В случае невозможности выполнения данного требования по решению Поставщика допускается возможность выполнения досборки трансформатора на месте его постоянного хранения с целью перевода из транспортного состояния в состояние хранения в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации. Досборка должна быть выполнена без любых дополнительных затрат со стороны Заказчика сверх цены Договора. Возможность досборки трансформатора и ее сроки должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.
	Требования к надежности:
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1
	Наработка до отказа не менее, ч
	 25000
	Указание характеристик
	паспорт
	
	

	3.3
	Срок эксплуатации до списания, лет
	Обязательно 30 лет,
Желательно не менее
35 лет
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	3.4
	Маркировка
	-	Должна быть нанесена способом, обеспечивающим   ее   долговечность и стойкость к атмосферным    воздействиям
- Трансформатор должен быть снабжен прикрепленной на видном месте со стороны ВН табличкой в соответствии     с    ГОСТ 11677-85
-	Маркировка    места
заземления        должна
быть выполнена по одному из методов по ГОСТ 21130-75
-	Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-96
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.
	Требования к безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1
	Требования безопасности, в том числе пожарной
	В соответствие с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75 и ГОСТ 12.1.004-91
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	4.2
	Вероятность возникновения пожара не должна превышать в год
	
            10[image: ]
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	4.3
	Прикрепленные к баку лестницы и упоры
	В соответствии с ГОСТ 12.2.007.2-75
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	4.4
	Во всем остальном, не оговоренном выше. Трансформатор должен соответствовать
	В соответствии с     ГОСТ11677-85; ГОСТ12.2.007-75;
ГОСТ16110-82;
ГОСТ16355-75; ГОСТ1677-2077;
ГОСТ17544-85;
ГОСТ Р 52719-2007
ГОСТ30830-2002
(МЭК60076-1-93)
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	4.5
	Способ транспортировки трансформатора
	Навесное оборудование должно поставляться отдельно. Упаковка навесного оборудования должна обеспечивать надежное и длительное хранение в неотапливаемом помещении. Масло для заливки в трансформатор должно быть поставлено в емкостях, оборудованых воздухоосушителями.
Бак трансформатора в транспортном состоянии должен быть  заполнен азотом и маслом (определяется заводом- изготовителем согласовывается заказчиком).
	Согласие с требованием
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	4.6
	Габаритные размеры:
	
	
	
	
	

	
	-высота полная, не более мм
	7000
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	-длина полная, не более мм
	8000
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	-ширина, не более мм
	4800
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	-ширина транспортная, не более мм
	3000
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.7
	Конструктивное исполнение
	Напольное
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.8
	Наличие и тип блока контроля температуры
	С 4-мя датчиками Рт-100 ( 3-датчика обмотки НН, 1- датчик магнитопровода)
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	      5.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У1
	Указание характеристик
	
	
	

	5.2
	Высота установки над уровнем моря, не более, м
	1000
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	5.3
	Сейсмостойкость по MSK-64
	6
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	
	

	6.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком на РГЭС по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	6.2
	Разгрузка оборудования на объекте
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	
	

	6.3
	Регистратор ударов «Шок-индикатора»
	Наличие регистратора ударов «Шок-индикатора» на трансформаторе для контроля условий погрузки/разгрузки и транспортирования
	Согласие с требованием
	
	

	6.4
	Упаковка
	Трансформаторы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК.
	Согласие с требованием
	
	

	
7.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
-//-
	
-//-
	
-//-

	7.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания
	[bookmark: _GoBack]Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	

	7.2
	Срок полезного использования, не менее, лет
	30
	Указание характеристик
	паспорт/руководство по эксплуатации
	

	8.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Комплектность
	В соответствии с
п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	паспорт/руководство по эксплуатации
	

	8.2
	Силикагель для заправки в термосифонные фильтры
	В комплект поставки входит силикагель типа КСКГ ГОСТ-3956-76, готовый к полной заправке в термосифонные фильтры
	Согласие с требованием


	руководство по эксплуатации
	

	8.3
	Устройство для отбора проб газа из газового реле без подъема на трансформатор
	Входит в комплект поставки
	Согласие с требованием


	руководство по эксплуатации
	

	8.4
	Масло

	В полном объёме (транспортное, для дозаливки)
	Согласие с требованием
	паспорт/руководство по эксплуатации
	

	8.5
	Шкафы управления и сигнализации
	Должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP- 54 по ГОСТ 14254-96
	Согласие с требованием


	паспорт/руководство по эксплуатации
	

	8.6
	Контроль температуры масла
	В соответствии с требованиями п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007
	
	руководство по эксплуатации
	

	8.7
	Контроль за температурой наиболее нагретой точки обмотки трансформатора
	В соответствии с п. Д4 ГОСТ Р 52719-2007
или
Указывает участник
	Указание характеристик
	руководство по эксплуатации
	

	8.8
	Силовые и контрольные кабели системы охлаждения, контрольные кабели от приборов контроля, сигнализации, защиты, трансформаторов тока в пределах трансформатора
	Входят в комплект поставки
	Согласие с требованием


	паспорт/руководство по эксплуатации
	

	8.9
	Металлорукав по баку трансформатора для прокладки силовых и контрольных кабелей системы охлаждения, контрольных кабелей от приборов контроля, сигнализации, защиты трансформаторов тока до клеммных шкафов
	Входят в комплект поставки
	Согласие с требованием


	паспорт/руководство по эксплуатациии
	

	8.10
	Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с, ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 1983-15 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия (с поправкой)
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.
	Требования к приемке оборудования:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1
	Организация приемки на месте постоянного хранения
	Приемка осуществляется заказчиком в присутствии представителя завода изготовителя (шеф инженер). Приезд представителя завода изготовителя должен быть организован без дополнительных затрат заказчика сверх цены договора
	Согласие с требованием
	
	-

	10.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc160529685][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.    В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Toc141183031_Копия_1]3.2	Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»
3.3  Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.


3.4	Дополнительные документы по ценообразованию в состав закупки не включаются.
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4. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc160529687]Приложения


Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования
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