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1. [bookmark: __RefHeading___Toc12236_2593447515][bookmark: _Toc124950346][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc12238_2593447515][bookmark: _Toc124950347][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения


	ТТ
	Технические требования;

	ЯГРЭС
	Якутская государственная районная электрическая станция;

	ППР
	Проект производства работ;

	ОППР
	Отдел планирования и подготовки ремонта;

	ВОР
	Ведомость объемов работ;

	ГТУ
	Газотурбинная установка.

	
	




1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12240_2593447515][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc124950348]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124950349]Выполнение работ по ремонту подшипников газотурбинных установок для нужд филиала Якутская ГРЭС в рамках ремонтной программы.
ОКПД-2: 33.12.19.000. 
ОКВЭД-2: 33.12.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc12242_2593447515][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Ремонт подшипников газотурбинных установок для нужд филиала Якутская ГРЭС.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc12244_2593447515][bookmark: _Toc124950350][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
[bookmark: __RefHeading___Toc12246_2593447515][bookmark: _Toc124950351]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Якутская ГРЭС
ПАО «Якутскэнерго»;
	677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Кржижановского, 2
	ГТЭ-45-3 ст.№4
	



2. [bookmark: __RefHeading___Toc12248_2593447515]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc12250_2593447515][bookmark: _Toc124950353]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc12252_2593447515][bookmark: _Toc124950354]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc12254_2593447515][bookmark: _Toc124950355][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ /этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Транспортировка до завода подрядчика
	В соответствии с Техническими требованиями, с ведомостью объемов работ
(Приложение №1 к Техническим требованиям)

	2.
	Ремонт подшипников ГТУ
	

	3.
	Транспортировка до Якутской ГРЭС
	



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12256_2593447515][bookmark: _Toc124950356][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc12258_2593447515][bookmark: _Toc124950357][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока выполнения этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Отправка подшипников ГТУ №1,2,3,4,5
	С даты подписания Договора
	не позднее 17.05.2027

	2. 
	Ремонт и отправка подшипников до заказчика №1,2,3,4,5
	С даты завершения 1 этапа
но не позднее 17.05.2027
	не позднее 10.08.2027
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12260_2593447515][bookmark: _Toc124950358]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc12262_2593447515][bookmark: _Toc124950359][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (Таблицы 2): Ремонт подшипников газотурбинных установок для нужд филиала Якутская ГРЭС.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1
	Перечень выполняемых работ
	· Упаковка подшипников;
· Транспортировка до завода подрядчика с Якутской ГРЭС;
· Подготовительные работы;
· Выполнение ремонтных работ (Приложение №1 и 4 к Техническим требованиям).;
· Упаковка подшипников;
· Транспортировка до Якутской ГРЭС;
· Сдача исполнительной документации.
Транспортировочные расходы и расходы по упаковке подшипников включены в стоимость сметы.

	Согласие с требованием
	-


	1.1.2.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании работ исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Федеральный закон от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229);
· Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003;
Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты ПАО «Якутскэнерго».
	
	

	1.1.3.
	Контроль и качество работ
	Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на объект согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н).
Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчик, с указанием срока и порядка их устранения.
	Согласие с требованием
	-


	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Работа будет производиться на территории Подрядчика в заводских условиях.
	Согласие с требованием
	-


	1.2.2. 
	Требование пропускному режиму
	Работа будет производиться на территории Подрядчика в заводских условиях.
	Согласие с требованием
	

	1.2.3. 
	Требование к информационной безопасности
	СТО-00-022.01-22 ПАО «Якутскэнерго» «Политика информационной безопасности ПАО «Якутскэнерго» (Приложение №6 к ТТ)
	Согласие с требованием
	-


	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам оборудованиям и устройствам
	Заказчик передает подрядчику  материалы и запасные части согласно перечень передаваемых б/у материалов и запасных частей (Приложение №5)
Поставку материалов и оборудования для ремонта в полном объёме осуществляет Подрядчик.
Подрядчик  должен обеспечить после ремонта отправку материалов и запасных частей на площадку ЯГРЭС согласно  Приложения №5
	Согласие с требованием
	-


	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Подрядчик входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· комплектности поставляемых материалов.
	Согласие с требованием
	

	1.4.2. 
	Контроль качества работ
	Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. ГОСТ 1320-74; ГОСТ ISO 21433-2023.
	Согласие с требованием
	-


	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Для проведения ремонтных работ требуется наличие следующего персонала:
1. Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 5-го разряда привлекаемого к – не менее 2-х человек;
2. Дефектоскопист не ниже 2 уровня по ВИК, ЦД – не менее 1-го человека;
3. Руководитель работ (специалист по восстановлению узлов и деталей паро-газотурбинного оборудования) — не менее 1 человека.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде, с приложением копий.
	Согласие с требованием
	-



	1.6.
	Требование к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.6.1.

	Требования к безопасности при выполнении работ
	Подрядчик должен:
    1. соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
    2. Подрядчик обязан
направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
    3. § СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
    4. § СО 34.03.301-2000 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
5.  § Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ от 21 июля 1997г (с изменениями)
6. § Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
7. § Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме "
8. § Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 19.02.2016 г. № 74н
9. § Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения» Приказ № 461 от 26 ноября 2020 г.
10. § Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
	Согласие с требованием
	-


	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Результат работ должен соответствовать перечню и объемам выполняемых работ (Приложение №1 к Техническим требованиям).
	Согласие с требованием
	-


	2.1.2. 
	

Качество работ
	Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда.
Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки.
	Согласие с требованием
	-


	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка работ
	Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора.
	Согласие с требованием
	-


	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из отчётных периодов передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику.
Приемка работ ведется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 25 октября 2017 года № 1013).
При приёмочном контроле Подрядчик должен представить Заказчику следующую документацию:
- Исполнительный акт приемки выполненных работ;
- Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;
- Акты на скрытые работы;
- Акты дефектации оборудования;
- Ведомости дополнительных работ;
- Форма КС-3 – справка о стоимости выполненных работ;
- Форма КС-2 - акт о приемке выполненных работ;
- Счет фактура (для плательщиков НДС).

	Согласие с требованием
	-


	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 18 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2.
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в разумный срок.
	Согласие с требованием
	-


	4.
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-

	4.1.
	[bookmark: __RefHeading___Toc12264_2593447515]Экологические требования по охране окружающей среды

	Согласно действующим нормам и правилам, мероприятия по охране окружающей среды (Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» № 45-Ф3 от 09.05.05.)
При выполнении работ необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды.
Мероприятия по охране окружающей среды на период ремонта:
1)	Приемка выполненных работ производится комиссионно с обязательным присутствием представителя подрядной организации.
2)	При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.
3)	Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации.
4)	Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и СП 45.13330.2017.
5)	Подрядчик обязан соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

Подрядчик обязан поддерживать Политику ИСМ ПАО «Якутскэнерго». Политика размещена на внешнем сайте компании по адресу:
https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/politika-integrirovannoy-sistemy-menedzhmenta/
	Согласие с требованием
	-
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc12266_2593447515][bookmark: _Toc124950360][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».
4. [bookmark: __RefHeading___Toc12268_2593447515][bookmark: _Toc124950361]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. [bookmark: __RefHeading___Toc12270_2593447515][bookmark: _Toc124950362][bookmark: _Ref54278740]Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc12272_2593447515][bookmark: _Toc124950363][bookmark: _Hlk87544714]Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12274_2593447515][bookmark: _Toc124950364][bookmark: _Hlk87544714_Копия_1]Внесение изменений в сметную документацию заказчика (Приложение №3 к ТТ), кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.
4.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12276_2593447515][bookmark: _Toc124950366]Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
5. [bookmark: __RefHeading___Toc12278_2593447515][bookmark: _Toc124950368][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложения
1. Приложение №1. Ведомость объемов работ;
2. Приложение №2. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;
3. Приложение №3. Сметная документация;
4. Приложение №4. Перечень работ с номерами чертежей;
5. Приложение №5. Перечень передаваемых б/у материалов и запасных частей;


6. Приложение №6. Политика информационной безопасности ПАО «Якутскэнерго

Приложение №1 к Техническим требованиям

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
                     Ремонт опорных вкладышей подшипников скольжения турбокомпрессора


	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 1 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора РТ сторона регулирования
	Б-261-05-01 СБ
	вкладыш
	1

	2
	Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 2 d 360 и проточкой внутреннего диаметра, опора РК сторона генератора
	Б-261-06-01 СБ
	вкладыш
	1

	3
	Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 3 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора РК сторона регулирования
	Б-261-05-01 СБ
	вкладыш
	1

	4
	Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 4 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора вала генератора
	Б-261-04-01 СБ
	вкладыш
	1

	5
	Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 5 d 300 и проточкой внутреннего диаметра,  опора вала генератора
	1М2184
	вкладыш
	1

	6
	Райберовка крепежных отверстий и изготовление призонных болтов
	
	вкладыш
	5



    
    
      
      Важно:
1. Толщина баббитового слоя и размер внутреннего диаметра вкладышей согласовывается с Заказчиком. 
2. Таблица необходимых диаметров будет составлена после вскрытия ГТЭ-45-3 ст. № 4, и будет направлена Заказчиком. 
3. Материал баббита – Б 83.
4. Для обеспечения собираемости вкладышей №1,2,3,4,5 необходимо выполнить райберовку крепежных отверстий и изготовление призонных болтов.

    








[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]

Приложение №2 к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Toc124950369]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
[bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1]
1.	Стоимость предложений участников определяется по формуле:
P=N*k,

где  P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена договорная (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;
k  – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цен заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.
       Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.
2.	Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п. 1 настоящих требований.
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3.	Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается.
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Приложение №3 к Техническим требованиям
Сметная документация


