
















Технические требования 


ОКПД2 27.11.41 Поставка силового трансформатора ТМГ-100/10 УХЛ1
Лот 



СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4
1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4
1.5.	Иные требования и сведения общего характера 	4
1.5.1.	Требования к участнику закупки, признанным победителем	4
2.	Требования к продукции	4
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	5
Таблица 2.1 Требования к срокам поставки продукции	5
2.2.	Требования к качеству продукции	6
Таблица 3. Требования к продукции	6
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]

1. [bookmark: _Toc130454087][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc130454088][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	КТП
	Комплектная трансформаторная подстанция

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ТМГ
	Трансформатор трехфазный масляный герметичный

	ТУ
	Технические условия

	УХЛ1
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат», категория размещения «на открытом воздухе»;

	ГОСТ
	государственный стандарт;






1.2. [bookmark: _Toc130454089][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
27.11.41 Поставка силового трансформатора ТМГ-100/10 УХЛ1

1.3. [bookmark: _Toc130454090][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Замена вышедшего из строя силового трансформатора комплектной трансформаторной подстанции для электропитания оборудования наружного освещения на Земляной плотине Жигулевской ГЭС. 

Восстановление работоспособности КТП комплектной трансформаторной подстанции для электропитания оборудования наружного освещения Земляной плотины Жигулевской ГЭС.

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Заказчик предоставит поставщику для разгрузки на территории Филиала: 
    1. Следующие виды ресурсов:
        1.1. Вилочный погрузчик;
        1.2. Автомобильный кран.
[bookmark: _Toc191395478_Копия_1][bookmark: _Toc191395478_Копия_1]
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc191395479]1.5. Иные требования и сведения общего характера 
Требования к участнику закупки:  отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
            1.5.1. Требования к участнику закупки, признанным победителем
Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).


2. [bookmark: _Toc130454092][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc130454093]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc130454094]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc130454095][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформатор силовой ТМГ-100/10 УХЛ1
	шт.
	1




[bookmark: _Toc191395486][bookmark: _Toc51339696_Копия_1]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc191395487][bookmark: _Toc51339697_Копия_1][bookmark: _Toc50125127_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284_Копия_1]Таблица 2.1 Требования к срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Трансформатор силовой ТМГ-100/10 УХЛ1
	С даты подписания договора (ориентировочно 15.11.2026)
	не позднее 15 календарных дней с даты подписания договора (плановый срок - 30.11.2026)



Поставка осуществляется одной партией.
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc130454098][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc130454099] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции: Трансформатор силовой ТМГ-100/10 УХЛ1 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Тип
	ТМГ


	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.2. 
	Число фаз
	3
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.3. 
	Система охлаждения
	С естественной циркуляцией воздуха и масла
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.4. 
	Исполнение
	Герметичное
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.5. 
	Мощность, кВА
	100
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.6. 
	Напряжение ВН, кВ
	10
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.7. 
	Напряжение НН, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.8. 
	Схема и группа соединения обмоток
	У/Ун-0
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.9. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.10. 
	Тип регулирования напряжения и глубина регулирования в %
	ПБВ +-2х2,5%
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.11. 
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
	УХЛ1
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.12. 
	Класс энергоэффективности
	Не менее «В»






	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.13. 
	Материал обмоток НН-ВН
	Медь-медь
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.14. 
	Потери холостого хода, Вт
	Не более 320
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.15. 
	Ток холостого хода, %
	Не более 4
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.16. 
	Потери короткого замыкания, Вт
	Не более 2400
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.17. 
	Напряжение короткого замыкания, %
	Не более 5
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.18. 
	Высота установки над уровнем моря, не более, м
	Не менее 1000
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.19. 
	Интенсивность землетрясения по ГОСТ 17516.1-90, баллы по MSK-644
	Не менее 6
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.20. 
	Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм
	Не более 1200х1000х1200
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.21. 
	Тип индикатора уровня жидкого диэлектрика
	Поплавковый (сухие контакты не требуются)


	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.22. 
	Тип индикатора температуры
	Термометр манометрический (сухие контакты не требуются)
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.23. 
	Тип газового реле
	Не требуется
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.24. 
	Тип катков
	Не требуется
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.25. 
	Тип мановакуумметра
	Не требуется
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.26. 
	Зажим аппаратный штырьевой ВН
	Не требуется
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	1.27. 
	Зажим аппаратный штырьевой НН
	Не требуется
	Указать характеристики
	· Тех. предложение
· Тех. условия
· Руководство по эксплуатации
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к продукции
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Год выпуска продукции

	Не ранее 2026 г.
	Указание характеристик
	· Тех. предложение
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара
	Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Разгрузка осуществляется за счёт покупателя. Погрузка на территории Поставщика/ Производителя, транспорт и доставка до склада Заказчика выполняются за счёт средств Поставщика. Разгрузка на территории Заказчика за счет средств Заказчика. Приемка продукции в рабочие дни с 08.00 до 15.00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также ФИО и номер водительского удостоверения водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15.00.
Возможность вертикальной разгрузки транспорта обязательна. Попутный груз при въезде на территорию Филиала запрещен.
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии изготовителя, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, лет
	5
	Указание характеристик
	· Тех. предложение
· Технические условия
· Руководство по эксплуатации
	

	4.2. 
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
· Руководство по эксплуатации
	

	4.3. 
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	1.Эксплуатационная документация, экз.:
- руководство по эксплуатации;
- паспорт.
2.Сертификат качества.
3.Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ 12.
	

1

1
1

1
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Во всем неоговоренном трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ
	да
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Срок службы, не менее, лет
	30
	Указание характеристик
	· Тех. предложение
· Руководство по эксплуатации
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  Примечания:
 1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

[bookmark: _Toc191395492][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


