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Приложение к приказу филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» №ВЛГЭС/79-353  от 03.07.2023    



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подключения временных потребителей электроэнергии 
в филиале ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС»

1. Временными потребителями электроэнергии являются сварочные аппараты, вентиляторы, калориферы, насосы, сборки и т.п. различное переносное и передвижное электрооборудование напряжением 12-380 В переменного тока, временно подключаемые через специально предназначенные для этих целей ремонтные сборки к собственным нуждам (далее – СН) ГЭС для выполнения работ или решения других производственных задач. 
2. Положение не распространяется на потребителей, подключаемых к розеткам различного конструктивного исполнения и напряжения: пылесосы, поломоечные машины, переносные светильники и т.д., с номинальным током не более 10 А.
3. Положение не распространяется на временных потребителей, подключаемых непосредственно к ячейкам КРУ-10 кВ.
4. Указанные в п.3 подключения должны выполняться по утвержденной главным инженером станции проектной документации, содержащей в т.ч. результаты расчетов допустимости подключения и предусматривающей выполнение технических решений по полноценному обеспечению требований ПУЭ и НТД в части электробезопасности, наличия электрических защит от всех видов повреждений и ненормальных режимов, пожарной безопасности, надежности электроснабжения смежных потребителей собственных нужд и т.д.
5. Временные потребители подключаются к ремонтным сборкам. В случае отсутствия на месте производства работ ремонтной сборки должна быть установлена временная ремонтная сборка, соответствующая указанной в заявке суммарной мощности нагрузки временных потребителей. 
6.  Временная ремонтная сборка должна быть оборудована защитными автоматическими выключателями (предохранителями) для каждого подключаемого присоединения и розетками, согласно требованиям ПУЭ. Параметры и защитные характеристики автоматических выключателей (предохранителей) ремонтных сборок должны обеспечивать условия чувствительности и селективного действия при коротких замыканиях и перегрузках.
7. Тип исполнения временной ремонтной сборки должен соответствовать месту установки и условиям эксплуатации сборки.
8. К схеме собственных нужд ГЭС подключаются временные потребители, которые:
а) соответствуют правилам устройства электроустановок (ПУЭ),  правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, правилам безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204) и  правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;
б) имеют надпись о принадлежности потребителя, ФИО лица ответственного за исправное состояние потребителя, паспортная или расчетная мощность, отметка об испытании;
в) имеют вводные устройства (автоматические выключатели, предохранители, рубильники);
г) в конструкции которых отсутствуют горючие элементы (например - деревянная рама);
д) имеют степень защиты оболочки не менее IP 54 для наружных работ.
9. Для питания переносных и передвижных электроприемников применяются шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию.
10. Сечение жил кабелей, проводов и шнуров временных потребителей по условиям термической стойкости и невозгорания при коротких замыканиях и перегрузке должно быть не менее 6 мм2 для медных жил и соответствовать параметрам защитных устройств: автоматических выключателей или предохранителей ремонтных сборок. Минимально допустимое сечение жил кабелей проводов и шнуров временных потребителей, подключаемых к ремонтным сборкам приведено в таблице 1.


	Ном. ток
АВ (ПР)
	Минимально допустимое сечение кабеля, проводов

	
	1 жильный
	2 жильный
	3 и 4 жильный

	
	медь
	алюм
	медь
	алюм
	медь
	алюм

	А
	мм2
	мм2
	мм2
	мм2
	мм2
	мм2

	25
	6
	-
	6
	-
	6
	-

	32
	6
	-
	6
	-
	6
	-

	40
	6
	-
	6
	-
	6
	-

	50
	6
	-
	6
	-
	10
	-

	63
	6
	-
	10
	-
	10
	-

	80
	10
	-
	16
	-
	16
	-

	100
	16
	25
	16
	25
	25
	35

	125
	16
	35
	25
	35
	35
	50

	160
	25
	50
	35
	70
	50
	95

	200
	50
	70
	50
	95
	70
	120

	250
	70
	95
	70
	120
	95
	150



11.  Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
· кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
· кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт, а также по всей длине кабеля;
· кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
· конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
· в месте подключения к ремсборке или другому источнику на подключаемом кабеле должна быть прикреплена бирка с надписью о принадлежности потребителя и номером заявки на подключение.
12. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
· при напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания;
· при напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
	Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.
13. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями (без механических повреждений) на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее: 3,5 м - над проходами; 6,0 м - над проездами; 2.5 м - над рабочими местами. 
14. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении.
15. Электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Распределительные щиты и рубильники должны быть оборудованы запирающими устройствами. 
16.  Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 50 В.
17.  Электроинструмент, применяемый при производстве работ, должен соответствовать классу защиты от поражения электрическим током, напряжению и частоте тока в электрической сети, возможности его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы, а также эксплуатироваться с работоспособным устройством защитного отключения и надежным креплением съемного инструмента.
18.  Электроинструмент и приспособления (защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке. Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал проверки и испытаний электроинструмента и приспособлений. На корпусах электроинструмента должны указываться инвентарные номера и дата следующих испытаний.
19. В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция. 
20. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
21. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
22. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.
23. При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.
24. При прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних.
25. Кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
Оперативная служба ведет «Журналы учета временных потребителей» установленной формы, которые находятся на рабочих местах НСС, НСМ, ДЭМ – 220, ДЭМ – 500, ДЭМ – КВП.
26. Подключение временных потребителей производится по заявке лиц, ответственных за эксплуатацию временных потребителей оформленной в «Журнале учета временных потребителей»:
· Для ОРУ-500 кВ – на ППУ-500;
· Для ОРУ-220 кВ и низового пирса ГЭС – на ППУ-220;
· Для ЦПУ – на ЦПУ;
· Для компрессорной станции верхового пирса, а также ВЩО, СУС – на КВП;
· Для машинного зала и удаленных потребителей (по ВБ, НБ, ВСП, отм. +17,20 м, рыбоходу, блоку монтажной площадки, пл. 40, 41, 42) – у НСМ.
27. Заявку разрешает один из представителей Волжской ГЭС – руководитель группы ЭТО ПТС, начальник ПТС, заместитель главного инженера по технической части, главный инженер или лицо, исполняющее обязанности отсутствующего. Разрешение записывается в «Журнал учета временных потребителей». Допускается выдача такого разрешения оперативному персоналу по телефону, если подключение производится не в рабочий день.
28. Подключение временных потребителей к ремонтным сборкам осуществляет оперативный персонал. При отсутствии на месте производства работ ремонтной сборки, место подключения определяет лицо, разрешающее заявку. В этом случае подключение временной ремонтной сборки производит персонал подрядной организации, имеющий соответствующие группы по электробезопасности и право работы в электроустановках. Ввод в работу временной ремонтной сборки осуществляет оперативный персонал при наличии разрешающих записей в журнале учета временных потребителей. Лицами ответственными за эксплуатацию временных потребителей являются административно технический персонал подразделений и организаций, производящих работы на оборудовании Волжской ГЭС, производители работ (наблюдающие) по наряду или распоряжению, члены бригады выполняющие работы, связанные с использованием временных потребителей электроэнергии.
29. Лица, ответственные за эксплуатацию временных потребителей, обязаны:
29.1. Перед началом работы с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками:
а) проверить дату следующих испытаний;
б) определить по паспорту класс машины или инструмента;
в) проверить комплектность и надежности крепления деталей;
г) убедится внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его изоляционной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;
д) проверить исправность редуктора путем проворачивания рукой шпинделя электроинструмента (при отключенном электродвигателе);
ж) проверить чёткость работы выключателя;
з) выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО);
и) проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу.
29.2. В дальнейшем:
а) содержать и эксплуатировать временные потребители в соответствии с правилами безопасности, охраны труда и ПУЭ;
б) ежедневно по окончании работ снимать напряжение с кабеля (провода), питающего временного потребителя, посредством отключения вводного устройства на потребителе и коммутационного аппарата на ремонтной сборке; 
г) строго соблюдать порядок, установленный настоящим «Положением».
30. При полном завершении работ, лица, ответственные за эксплуатацию временных потребителей, должны сообщить об этом оперативному персоналу, который отключает временного потребителя и делает соответствующую запись в журнале учета временных потребителей.
31. После отключения, лица, ответственные за эксплуатацию временных потребителей, обязаны в течении суток убрать временную установку на место хранения. 
32. Персонал оперативной службы обязан:
а) подключать установки временных потребителей только к специально оборудованным для этой цели ремонтным сборкам, в которых имеются автоматы и исправные клеммы для подключения кабеля, питающего подключаемую установку, а также наличие схемы подключения (если требуется).
б) при подключении временных потребителей не допускать подключения оборудования, не соответствующего заявленному в «Журнале учета временных потребителей;
в) во время выполнения графика осмотров оборудования, утвержденного главным инженером, обращать внимание на состояние временных потребителей;
г) при обнаружении нарушений настоящего «Положения», Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, а также Правил устройства электроустановок (ПУЭ) – прокладка питающих кабелей к ремонтным сборкам непосредственно по действующему оборудованию  (по металлоконструкциям, трубопроводам, защитным и перильным ограждениям и т.д.),  по полу без защиты от механических повреждений, перекрещивание питающих кабелей – отключать временные потребители и докладывать лицу, давшему разрешение на подключение.
33. Лица, дающие разрешение на подключение временных потребителей, обязаны просматривать «Журнал учета временных потребителей» и при осмотрах обращать особое внимание на состояние временных потребителей.
34. Лица, не выполняющие требования настоящего «Положения», несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, как нарушающие противопожарный режим ГЭС, Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и правилам безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.





