Приложение к приказу филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» №ВЛГЭС/79-353  от 03.07.2023

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подключения временных потребителей электроэнергии

в филиале ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС»

- Временными потребителями электроэнергии являются сварочные аппараты, вентиляторы, калориферы, насосы, сборки и т.п. различное переносное и передвижное электрооборудование напряжением 12-380 В переменного тока, временно подключаемые через специально предназначенные для этих целей ремонтные сборки к собственным нуждам (далее – СН) ГЭС для выполнения работ или решения других производственных задач.

- Положение не распространяется на потребителей, подключаемых к розеткам различного конструктивного исполнения и напряжения: пылесосы, поломоечные машины, переносные светильники и т.д., с номинальным током не более 10 А.

- Положение не распространяется на временных потребителей, подключаемых непосредственно к ячейкам КРУ-10 кВ.

- Указанные в п.3 подключения должны выполняться по утвержденной главным инженером станции проектной документации, содержащей в т.ч. результаты расчетов допустимости подключения и предусматривающей выполнение технических решений по полноценному обеспечению требований ПУЭ и НТД в части электробезопасности, наличия электрических защит от всех видов повреждений и ненормальных режимов, пожарной безопасности, надежности электроснабжения смежных потребителей собственных нужд и т.д.

- Временные потребители подключаются к ремонтным сборкам. В случае отсутствия на месте производства работ ремонтной сборки должна быть установлена временная ремонтная сборка, соответствующая указанной в заявке суммарной мощности нагрузки временных потребителей.

- Временная ремонтная сборка должна быть оборудована защитными автоматическими выключателями (предохранителями) для каждого подключаемого присоединения и розетками, согласно требованиям ПУЭ. Параметры и защитные характеристики автоматических выключателей (предохранителей) ремонтных сборок должны обеспечивать условия чувствительности и селективного действия при коротких замыканиях и перегрузках.

- Тип исполнения временной ремонтной сборки должен соответствовать месту установки и условиям эксплуатации сборки.

- К схеме собственных нужд ГЭС подключаются временные потребители, которые:

а) соответствуют правилам устройства электроустановок (ПУЭ),  правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, правилам безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204) и  правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;

б) имеют надпись о принадлежности потребителя, ФИО лица ответственного за исправное состояние потребителя, паспортная или расчетная мощность, отметка об испытании;

в) имеют вводные устройства (автоматические выключатели, предохранители, рубильники);

г) в конструкции которых отсутствуют горючие элементы (например - деревянная рама);

д) имеют степень защиты оболочки не менее IP 54 для наружных работ.

- Для питания переносных и передвижных электроприемников применяются шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию.

- Сечение жил кабелей, проводов и шнуров временных потребителей по условиям термической стойкости и невозгорания при коротких замыканиях и перегрузке должно быть не менее 6 мм2 для медных жил и соответствовать параметрам защитных устройств: автоматических выключателей или предохранителей ремонтных сборок. Минимально допустимое сечение жил кабелей проводов и шнуров временных потребителей, подключаемых к ремонтным сборкам приведено в таблице 1.

| Ном. ток АВ (ПР) | Минимально допустимое сечение кабеля, проводов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 жильный |  | 2 жильный |  | 3 и 4 жильный |  |
|  | медь | алюм | медь | алюм | медь | алюм |
| А | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 |
| 25 | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| 32 | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| 40 | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| 50 | 6 | - | 6 | - | 10 | - |
| 63 | 6 | - | 10 | - | 10 | - |
| 80 | 10 | - | 16 | - | 16 | - |
| 100 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | 35 |
| 125 | 16 | 35 | 25 | 35 | 35 | 50 |
| 160 | 25 | 50 | 35 | 70 | 50 | 95 |
| 200 | 50 | 70 | 50 | 95 | 70 | 120 |
| 250 | 70 | 95 | 70 | 120 | 95 | 150 |

- Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:

- кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;

- кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт, а также по всей длине кабеля;

- кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;

- конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;

- в месте подключения к ремсборке или другому источнику на подключаемом кабеле должна быть прикреплена бирка с надписью о принадлежности потребителя и номером заявки на подключение.

- Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

- при напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания;

- при напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.

- Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями (без механических повреждений) на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее: 3,5 м - над проходами; 6,0 м - над проездами; 2.5 м - над рабочими местами.

- Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении.

- Электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Распределительные щиты и рубильники должны быть оборудованы запирающими устройствами.

- Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 50 В.

- Электроинструмент, применяемый при производстве работ, должен соответствовать классу защиты от поражения электрическим током, напряжению и частоте тока в электрической сети, возможности его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы, а также эксплуатироваться с работоспособным устройством защитного отключения и надежным креплением съемного инструмента.

- Электроинструмент и приспособления (защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке. Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал проверки и испытаний электроинструмента и приспособлений. На корпусах электроинструмента должны указываться инвентарные номера и дата следующих испытаний.

- В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция.

- При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

- При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

- При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.

- При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.

- При прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних.

- Кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.

Оперативная служба ведет «Журналы учета временных потребителей» установленной формы, которые находятся на рабочих местах НСС, НСМ, ДЭМ – 220, ДЭМ – 500, ДЭМ – КВП.

- Подключение временных потребителей производится по заявке лиц, ответственных за эксплуатацию временных потребителей оформленной в «Журнале учета временных потребителей»:

- Для ОРУ-500 кВ – на ППУ-500;

- Для ОРУ-220 кВ и низового пирса ГЭС – на ППУ-220;

- Для ЦПУ – на ЦПУ;

- Для компрессорной станции верхового пирса, а также ВЩО, СУС – на КВП;

- Для машинного зала и удаленных потребителей (по ВБ, НБ, ВСП, отм. +17,20 м, рыбоходу, блоку монтажной площадки, пл. 40, 41, 42) – у НСМ.

- Заявку разрешает один из представителей Волжской ГЭС – руководитель группы ЭТО ПТС, начальник ПТС, заместитель главного инженера по технической части, главный инженер или лицо, исполняющее обязанности отсутствующего. Разрешение записывается в «Журнал учета временных потребителей». Допускается выдача такого разрешения оперативному персоналу по телефону, если подключение производится не в рабочий день.

- Подключение временных потребителей к ремонтным сборкам осуществляет оперативный персонал. При отсутствии на месте производства работ ремонтной сборки, место подключения определяет лицо, разрешающее заявку. В этом случае подключение временной ремонтной сборки производит персонал подрядной организации, имеющий соответствующие группы по электробезопасности и право работы в электроустановках. Ввод в работу временной ремонтной сборки осуществляет оперативный персонал при наличии разрешающих записей в журнале учета временных потребителей. Лицами ответственными за эксплуатацию временных потребителей являются административно технический персонал подразделений и организаций, производящих работы на оборудовании Волжской ГЭС, производители работ (наблюдающие) по наряду или распоряжению, члены бригады выполняющие работы, связанные с использованием временных потребителей электроэнергии.

- Лица, ответственные за эксплуатацию временных потребителей, обязаны:

  - Перед началом работы с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками:

а) проверить дату следующих испытаний;

б) определить по паспорту класс машины или инструмента;

в) проверить комплектность и надежности крепления деталей;

г) убедится внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его изоляционной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

д) проверить исправность редуктора путем проворачивания рукой шпинделя электроинструмента (при отключенном электродвигателе);

ж) проверить чёткость работы выключателя;

з) выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО);

и) проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу.

  - В дальнейшем:

а) содержать и эксплуатировать временные потребители в соответствии с правилами безопасности, охраны труда и ПУЭ;

б) ежедневно по окончании работ снимать напряжение с кабеля (провода), питающего временного потребителя, посредством отключения вводного устройства на потребителе и коммутационного аппарата на ремонтной сборке;

г) строго соблюдать порядок, установленный настоящим «Положением».

- При полном завершении работ, лица, ответственные за эксплуатацию временных потребителей, должны сообщить об этом оперативному персоналу, который отключает временного потребителя и делает соответствующую запись в журнале учета временных потребителей.

- После отключения, лица, ответственные за эксплуатацию временных потребителей, обязаны в течении суток убрать временную установку на место хранения.

- Персонал оперативной службы обязан:

а) подключать установки временных потребителей только к специально оборудованным для этой цели ремонтным сборкам, в которых имеются автоматы и исправные клеммы для подключения кабеля, питающего подключаемую установку, а также наличие схемы подключения (если требуется).

б) при подключении временных потребителей не допускать подключения оборудования, не соответствующего заявленному в «Журнале учета временных потребителей;

в) во время выполнения графика осмотров оборудования, утвержденного главным инженером, обращать внимание на состояние временных потребителей;

г) при обнаружении нарушений настоящего «Положения», Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, а также Правил устройства электроустановок (ПУЭ) – прокладка питающих кабелей к ремонтным сборкам непосредственно по действующему оборудованию  (по металлоконструкциям, трубопроводам, защитным и перильным ограждениям и т.д.),  по полу без защиты от механических повреждений, перекрещивание питающих кабелей – отключать временные потребители и докладывать лицу, давшему разрешение на подключение.

- Лица, дающие разрешение на подключение временных потребителей, обязаны просматривать «Журнал учета временных потребителей» и при осмотрах обращать особое внимание на состояние временных потребителей.

- Лица, не выполняющие требования настоящего «Положения», несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, как нарушающие противопожарный режим ГЭС, Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и правилам безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.