ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на разработку проектной и рабочей документации  по объекту

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т - ХФЗ с выносом опор из зоны подтопления»

Цель: вынос участка совместного подвеса ВЛ-110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ / ВЛ-110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т – Штыково, опор № 32/8, 33/9, 34/10, из зоны подтопления притока р. Постышевка в Партизанском городском округе.

Основание: ИПР.

Конструктивное исполнение ЛЭП:

  - Количество цепей: двухцепная (участок совместного подвеса ВЛ-110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ / ВЛ-110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т – Штыково).

  - Протяженность: вся трасса ВЛ 44,85 км, длина участка выноса около 955 м.  уточняется при проектировании (пролет опор № 31/7 — 35/11).

  - Исполнение: воздушное.

  - Технические требования для ВЛ:

1.4.1. Произвести проверку технического состояния и расчет механической прочности существующих опор № 31/7, 35/11 (траверс, тросостоек), для оценки возможности проведения безопасного монтажа нового провода, грозозащитного троса и последующей эксплуатации ЛЭП. По результатам разработать мероприятия по замене, усилению элементов ВЛ, при этом предусмотреть:

- опоры металлические, двухцепные, с тросостойками, с антикоррозионной защитой, выполненной методом горячего оцинкования;

- фундаменты в зависимости от выбранного типа опор и категории грунтов;

- гидроизоляцию ж/б конструкций, соприкасающихся с грунтом;

- обварку болтовых соединений на опорах на высоту до 5 метров;

- оснащение вновь устанавливаемых опор стационарной страховочной системой для подъема на опору (жесткая анкерная линия) для опор ЛЭП, к которым невозможен подъезд специализированной подъемной техники (сложный рельеф местности, плотная застройка населенного пункта и т.п.).

1.4.2. Марку провода и его сечение определить в проекте на основании технико-экономического сравнения, исходя из климатических условий, а также пропускной способности в послеаварийных режимах (ДДТН не менее 450А при +25 С), с учетом перспективного роста нагрузок и устойчивости к гололедным явлениям (налипанию снега). При соответствующим обосновании, в целях облегчения нагрузок на существующие опоры, рассмотреть возможность применения высокотемпературных проводов, в том числе с композитным сердечником.

1.4.3. Применить грозозащитный трос, плакированный алюминием, сечение определить в проекте.

1.4.4. Применить стеклянные изоляторы с повышенной длиной пути утечки, соответствующие данной местности по степени загрязнения атмосферы и климатическим районам. При обоснованном применении, для облегчения нагрузок на существующие опоры, рассмотреть возможность применения полимерной линейной изоляции. В случае применения полимерной изоляции предусмотреть:

- индикацию перекрытия полимерного изолятора;

- не допускается применение при проектировании полимерных изоляторов серии ЛП и ЛПИС с оболочкой полиолефиновой композиции, а также полимерных изоляторов, собранных последовательной (порёберной) сборкой защитной оболочки типа ШПУ.

1.4.5. Применить спиральную линейную арматуру, не требующую обслуживания и ремонта в течение всего срока эксплуатации ВЛ.

1.4.6. Метизы применить анодированные.

1.4.7. На опорах реконструируемого участка ВЛ предусмотреть установку птицезащитных нетравмирующих антиприсадочных устройств для исключения гибели птиц и защиты ВЛ от загрязнений. Тип и марку устройств определить проектом.

1.4.8. Применить гасители вибрации с расчетом оптимальной схемы виброзащиты проводов, тип и марку определить проектом.

1.4.9. Предусмотреть нанесение нумерации, знаков безопасности на вновь устанавливаемые опоры реконструируемой ВЛ, с учётом требований ПУЭ (7-е издание) и других действующих НТД.

1.5. Для сохранения действующей системы связи двухцепного участка ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Вокзальная/т  – Фридман/т – Штыково предусмотреть переустройство двух существующих волоконно-оптических кабелей с оптическими волокнами АО «ДРСК» (ВОК собственности ПАО «Мегафон» и ВОК собственности ПАО «МТС») с каналами передачи ТМ от ПС 110 кВ Находка на ДЦ Прим.РДУ, с минимальным перерывом связи действующих ВОЛС. Предусмотреть переустройство волоконно-оптическкого кабеля ПАО «Ростелеком». Согласовать проектные решения с собственниками.

  - При выборе трассы руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

  - Прочие условия для строящейся ЛЭП:

- Создать условия для ремонтно-эксплуатационного обслуживания: проезд вдоль ЛЭП.