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Приложение № 1
к техническому заданию на Выполнение комплекса работ (включая поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы) по созданию объекта 


[bookmark: _GoBack]Основные характеристики и исполнение ЗРУ 

	№
п/п
	Наименование, характеристика
	Требования Заказчика

	
	
	

	1. 
	Объем выполняемых работ по реализации Проекта
	

	1.1. 
	Основанием для выполнения комплекса работ по реализации проекта, а также объем работ по предмету закупочной процедуры определен в, Техническом задании на ЗРУ-6кВ , утвержденном Техническим советом УК, включает в себя, но не ограничиваясь
	Разработка Основных технических решений (далее по тексту- ОТР) в части компоновочных решений, Согласование с Заказчиком до разработки проектной документации

	1.2. 
	
	Проведение комплексных инженерных изысканий (КИИ), в объёме, достаточном для разработки проектной документации и прохождения экспертиз, предусмотренных действующим законодательством РФ и строительства объекта, с разработкой Технического задания и Программ на КИИ на самостоятельные объекты проектирования.


	1.3. 
	
	Обследование эстакад для прокладки КЛ 6кВ- входит в обязательства Подрядчика.

	1.4. 
	
	Разработка проектно- сметной документации (стадия ПД, сметная документация, Заказная техническая документация на оборудование (ТХС (опросные листы)) на самостоятельные объекты проектирования в объёме, достаточном для прохождения экспертиз, предусмотренных действующим законодательством РФ и строительства объекта.

	1.5. 
	
	Техническое сопровождение проектной документации при прохождении экспертиз, на самостоятельные объекты проектирования, до получения положительного заключения (в т.ч. экспертиза достоверности определения сметной стоимости), государственная (негосударственная) экспертиза, государственная экологическая экспертиза (в случае необходимости в соответствии с действующим законодательством)) и устранение замечаний, выявленных в процессе прохождения экспертиз, без дополнительной оплаты Заказчиком.

	1.6. 
	
	Разработка проектно- сметной документации (стадия РД, сметная документация), в соответствии с проектной документацией, получившей положительные заключения экспертиз.

	1.7. 
	
	Поставка Оборудования, ЗИП, Программное обеспечение. Подрядчик должен обеспечить комплектность поставки и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной безопасной эксплуатации Объекта, даже если это специально не оговорено в, Техническом задании ЗРУ-6кВ, Приложении к протоколу технической части закупочной процедуры, с достижением Результата работ по Договору. 
В случае несоответствия предложенного в процессе проведения закупочной процедуры Оборудования техническим, Подрядчик обязан доукомплектовать поставляемое Оборудование для выполнения данных требований за счёт собственных средств.

Подрядчик обязуется одновременно с передачей оборудования передать Заказчику принадлежности этого оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества/соответствия, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.), необходимые при использовании оборудования по его назначению.


	1.8. 
	
	Выполнение комплекса строительно-монтажных, крупноузловой сборки, шеф-монтажных работ в полном объеме для достижения Результата работ по Договору, поставка материальных ресурсов, не входящих в Перечень оборудования, определенного в Договоре:
Материалы и оборудование поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, со сроком выпуска не ранее 2026 г., имеющие паспорта, сертификаты соответствия соответствовать требованиям действующих нормативных документов, правовых актов (ГОСТ, СНиП, ПБ, ТР/ТС, и т.д.).
Материалы, оборудование, конструкции, не учтенные в Перечне, а также нормы расходов материальных ресурсов считаются учтенными в стоимости строительно- монтажных работ (СМР), дополнительно не компенсируются Заказчиком.
Все материальные ресурсы подлежат обязательному входному контролю Подрядчика. 
Доставка до места производства работ, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами Подрядчика, дополнительно не компенсируется.

	1.9. 
	
	Осуществление Авторского надзора в процессе реализации Проекта на соответствие выполняемых работ требованиям Проектно- сметной документации, получившей положительные заключения экспертиз в соответствии с нормативными требованиями РФ и требованиями утвержденного Заказчиком Технического задания, входит в обязательства Подрядчика, дополнительно не компенсируется Заказчиком. Авторский надзор ведет проектная организация, поставщик на мой взгляд ни причем 

	1.10. 
	
	Пусконаладочные, режимно- наладочные работы, материальные ресурсы необходимые для проведения наладочных работ, индивидуальные испытания, участие в комплексном опробовании, проводимом Заказчиком, устранение замечаний, возникших в период проведения наладочных работ.

	1.11. 
	
	Инструктаж персонала службы эксплуатации Заказчика, после проведения которого персонал Заказчика будет наделен правом обслуживания оборудования Объекта в течение гарантийного периода в соответствии с Эксплуатационной документацией и Технической документацией, разработанной Генеральным подрядчиком.

	1.12. 
	
	Подготовка комплекта Эксплуатационной и Технической документации, необходимой для получения соответствующих разрешений и сдачи Объекта в эксплуатацию. Сдача Объекта в эксплуатацию (получение Акта осмотра электроустановки и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки), устранение замечаний, возникших в процессе, приемо сдаточных процедур.
Эксплуатационная документация отправляется отдельно по каждому виду Оборудования в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе на русском языке в форматах, согласованных с Заказчиком.

	1.13. 
	Ведение исполнительной документации
	С момента начала работ и до их завершения ведение и передача исполнительно- технической документации в соответствии с РД/ПД, приказом Минстроя №344/пр от 16.05.2023г.  «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», действующие на момент оформления исполнительной документации, техническими регламентами (нормами и правилами) и другими нормативно-правовыми документами в области строительства.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ.
По окончании всех Работ представить Заказчику согласно порядку учета выполнения работ, при строительстве капитальных объектов Исполнительную документацию в количестве 3 (Трех) экземпляров на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде на электронном носителе в формате *pdf,
Разрешительная и исполнительная документация должны быть сшиты, пронумерованы, иметь реестр, иметь обозначение номер тома или номер книги, и скреплены печатью. Документация по результатам входного и операционного контроля должна быть вшита в состав исполнительной документации.
Осуществление входного контроля всех материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на строительную площадку, до момента применения или установки (монтажа) на Объекте, с ведением журналов входного контроля входит в обязанности Подрядчика.

	1.14. 
	
	Подрядчик самостоятельно заключает договоры со специализированными организациями для проведения испытаний, обследований, измерений, необходимых для ведения и сдачи исполнительной документации и несет ответственность за компетенцию данных организаций в соответствии с п. п. 4.17,5.19, 9.12 СП48.13330.2019.

	2. 
	Границы проектирования и строительства по инженерным сетям:
	

	2.1. 
	По электрической части
	В соответствии с СВМ, ТУ Заказчика и сетевой организации.
Все объекты промышленной площадки, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта и выявленные в ходе проектирования, и актуализации СВМ [предварительно:4  (четыре) точки подключения в ЗРУ-6 

	2.2. 
	По сетям водоснабжения и канализации
	Точки врезки в соответствии с ТУ Заказчика

	2.3. 
	По сетям связи
	В соответствии с ТУ Заказчика, Ростелеком, ИТИС Башкирэнерго и БашРДУ

	2.4. 
	Перечень исходных данных для проектирования формируется Заказчиком по запросу Подрядчика, в том числе:
1. Выкопировка из генерального плана М 1:500 с нанесением границ площадки строительства, а также генеральный план в электронном виде в формате dwg. (по запросу Подрядчика).
2. Структурная схема выдачи мощности (при актуализации СВМ).
3. Спецификация оборудования задействованного 
в схеме выдачи мощности (при актуализации СВМ).
4. Проектную документацию по ГПЭС  (ГПЭС 1-я очередь);
5.Технические условия на присоединение ГПЭС  к электрическим сетям  
(при актуализации СВМ).
6. Технические условия на работу в автономном режиме (по запросу Подрядчика).
7. Технические условия на вынос существующих инженерных коммуникаций из пятна застройки 
(при необходимости).
8. Технические условия на водоснабжение (предварительные).
9. Технические условия на водоотведение (предварительные).
10. Технические условия на противопожарное водоснабжение (при необходимости).
11. Технические условия на подключения 
к сетям связи (по запросу Подрядчика).
12. Технические условия на систему оповещения 
о пожаре (по запросу Подрядчика).
13. Технические условия на систему контроля доступа, видеонаблюдения, локальные вычислительные сети (по запросу Подрядчика).
14. Дополнительные материалы и исходные данные Заказчик предает по письменному запросу после заключения Договора



	3. 
	Объекты поставки при реализации
«Строительство ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ , четырех КЛ 6 кВ  
	

	3.1. 
	ЗРУ - 6кВ ПС;

	3.2. 
	Автоматизированная Система коммерческого и технического учёта расхода и потребления энергоресурсов (электроэнергия);

	3.3. 
	Внутриплощадочные сети и сооружения (кабельные линии, сети водоснабжения и канализации хоз.-бытовых стоков, ССПИ);

	3.4. 
	Внутриплощадочные дороги и проезды, на территории ЗРУ-6 кВ;

	3.5. 
	Наружное освещение;

	3.6. 
	Молниезащита и заземление;

	3.7. 
	Ограждение ЗРУ;

	3.8. 
	Комплекс средств физической защиты в составе системы контроля и управление доступом персонала (СКУД), периметральное видеонаблюдение и видеонаблюдение безопасности (видеонаблюдение за помещениями РУ-6 кВ, РУНН, камер силовых трансформаторов), средства связи и оповещения, периметральное охранное, аварийное и эвакуационное освещение, ИБП, системы защиты информации, пожарно-охранная сигнализация (ПОС) (уточнить проектом);

	3.9. 
	Внешние сети и сооружения [, кабельные линии, сети хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения и канализации хоз.-бытовых и ливневых стоков, КЛЭП-6кВ, системы связи и передачи информации (ССПИ)];

	3.10. 
	Переустройство и вынос инженерных сетей, попавших под застройку

	4. 
	Дополнительные требования по реализации Проекта

	4.1. 
	Сбор исходно-разрешительной документации - ИРД (действуя от лица Заказчика на основании доверенности/договора) для разработки ОТР, СВМ, проекта в объеме необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы, а именно получение Технических условий от ресурсоснабжающих организаций, справок и заключений. Перечень необходимых справок и заключений определяет Подрядчик. 
Платежи в надзорные органы при получении ИРД, учитываются и входят в стоимость работ по предмету закупочной процедуры. Дополнительно Заказчиком не компенсируются.
Разработка ОТР, согласование с Заказчиком принятых решений.

	4.2. 
	Проектную документацию, сметную документацию (Стадия ПД) и комплексные инженерные изыскания (КИИ) на самостоятельные объекты проектирования:
1. 2. «Строительство ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ , четырёх КЛ 6 кВ  выполнить в объёме, необходимом для получения положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы, экологической экспертизы, экспертизы достоверности определения сметной стоимости и иных экспертиз, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Программу и ТЗ на выполнение КИИ составляет Подрядчик и согласовывает с Заказчиком до начала работ.
Получение разрешений на производство работ КИИ, сбор информации по предыдущим КИИ, согласование результатов работ - учитываются и входят в стоимость работ по предмету закупочной процедуры;

	4.3. 
	Технические задания и Программы на выполнение необходимых инженерных изысканий, выполнение инженерных изысканий и отчеты по выполненным инженерным изысканиям должны соответствовать требованиям и положениям СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, СП 446.1325800.2019, СП 22.13330.2016, СП 26.13330.2012, СП 482.1325800.2020, СП 502.1325800.2021.
При необходимости возможно использование результатов проведённых инженерных изысканий по 1-й очереди ГПЭС

	4.4. 
	Разработка Заказной технической документации на оборудование (ТХС (опросные листы), запрос на техническое предложение, технические требования);
Разработка конструкторской документации поставщиков оборудования.

	4.5. 
	Техническое сопровождение проектной документации при прохождении экспертиз до получения положительного заключения (в т.ч. экспертиза достоверности определения сметной стоимости), государственная (негосударственная) экспертиза, государственная экологическая экспертиза (в случае необходимости в соответствии с действующим законодательством)) и устранение замечаний, выявленных в процессе прохождения экспертиз, без дополнительной оплаты Заказчиком.

Оплата проведения первых экспертиз проектной документации производится Заказчиком. 

В случае выявления замечаний и получения отрицательного заключения экспертиз, устранение всех замечаний и повторные экспертизы проводятся за счет Подрядчика, без дополнительной оплаты Заказчиком, либо компенсация Генеральным подрядчиком затрат Заказчика, связанных с проведением повторных экспертиз.

	4.6. 
	Разработка проектно- сметной документации (стадия РД, сметная документация), в соответствии с проектной документацией, получившей положительные заключения экспертиз, в объеме достаточном для реализации Проекта.
Выдача сметной документации Заказчику производится параллельно с выдачей рабочей документации соответствующих разделов на самостоятельные объекты проектирования:
1. «Строительство ЗРУ 6 кВ и четырёх КЛ 6 кВ

	4.7. 
	Разработанную документацию согласовать с Заказчиком, 

	4.8. 
	Требования по передаче проектно- сметной документации Заказчику
	Для прохождения экспертизы проектная документация передается Заказчику в электронном виде в форматах, предусмотренных требованиями экспертизы к формату электронных документов.
После прохождения экспертизы (с положительным заключением):
Окончательный вариант проектной документации и результаты инженерных изысканий (скорректированные по результатам экспертизы) передаются Генеральным подрядчиком    Заказчику в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом (одном) экземпляре на электронном носителе (на флешносителе, диске СD-R, в форматах PDF, JPG, DOG, XLS, DWG и пр.).

ОТР:
•	 2 экз. на бумажном носителе;
•	 1 экз. в электронном виде в редактируемом формате (*doc, *xls или иных форматах по согласованию с Заказчиком), 1 экземпляр в не редактируемом формате (*pdf или иных форматах по согласованию с Заказчиком).

Рабочая документация:
•	4 экз. на бумажном носителе;
•	 1 экз. на электронном носителе в формате Word, Excel и PDF, графическая часть в формате DWG (AutoCad).
На электронном носителе каждый раздел документации формировать в отдельную папку наименование должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, раздел проектной документации, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 
Размер изображения pdf должен совпадать с форматом листа оригиналов.
Заключения экспертиз передаются Заказчику в оригиналах.

Сметная документация (по проектной и рабочей документации) передается Подрядчиком Заказчику в соответствии с требованиями Приложения № 1 к Техническому заданию


	5. 
	Требования к проектным решениям:
Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

	5.1. 
	Схему планировочной организации земельного участка разработать в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, раздел 2.
В проектной документации предусмотреть мероприятия по благоустройству территории вокруг вновь строящихся зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 18.13330.2019 Свод правил. Производственные объекты. 
Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий")" (утв. Приказом Минстроя России от 17.09.2019 г. № 544/пр) 
(ред. от 16.12.2021 г.).
В проектной документации предусмотреть необходимые противопожарные разрывы между проектируемыми и существующими зданиями, сооружениями и объектами и проезды для пожарной техники, места подключения пожарной техники к заземляющим устройствам и отдельное заземляющее устройство для топливозаправщика 

	5.2. 
	Предусмотреть ограждение территории, освещение территории, внутриплощадочную автодорогу.

	6. 
	Требования к проекту полосы отвода

	6.1. 
	Принять (при необходимости разработки ППО) исходя из требований нормативных документов и обеспечения технологических требований с предварительным согласованием с Заказчиком	

	7. 
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

	7.1. 
	Объект относится к опасным производственным объектам (согласно Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ Приложению 1 п.2а). 
Класс опасности и категория уточняется после выполнения проектирования

	8. 
	ЗИП

	8.1. 
	Комплект на основное и вспомогательное оборудование в соответствии с нормативами заводов-изготовителей

	8.2. 
	     Для приёма и распределения электрической энергии предусмотреть на площадке ПС 110 кВ  (на площадке ХОФ-2) предусмотреть закрытое распределительное устройство напряжением 6 кВ в блочно-модульном отдельно стоящем здании ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ . 

     В объём проектирования и строительства входят ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ .
     В объем проектирования и строительства входят комплектом кабельных линий 6 кВ:
1) от ЗРУ-6 кВ ПС  до РУ-6 кВ ПС 110 кВ Рудничная. 
2)  от ЗРУ-6 кВ «ХОФ-1» до ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ . 
ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ  должно быть выполнено на базе комплектных распределительных устройств с вакуумными выключателями.


	8.2.1. 
	В объем работ Подрядчика не входит и выполняется сила Заказчика:
1) Эстакада (т.ч. кабеленесущие конструкции) от РУ-6 кВ ПС 110 кВ до ЗРУ-6 кВ ПС .
2) Эстакада (т.ч. кабеленесущие конструкции) от ЗРУ-6 кВ «ХОФ-1» до ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ .

	8.3. 
	Требования к ЗРУ-6 кВ и КЛ 6 кВ: 
Все технологические решения должны быть взаимоувязаны с решениями по 1й и 2й очереди ГПЭС, согласованы с Заказчиком.
ЗРУ должно быть выполнено на базе комплектных распределительных устройств с вакуумными выключателями. Предусмотреть установку в ячейках первичных измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Распределительное устройство должно быть оборудовано комплектными микропроцессорными защитами. Количество ячеек определить проектом.
Разработать разделы по релейной защите и   противоаварийной автоматике проектируемого объекта с применением устройств на микропроцессорной элементной базе.
Необходимость устройств компенсации реактивной мощности определить проектом.
Проектом предусмотреть установку двух трансформаторов собственных нужд (ТСН) 6,3/0,4 кВ (основной и резервный).
Кабельную продукцию 6,3 кВ и силовой вводной кабель 0,4 кВ применить из номенклатуры ОАО «ХКА».
Для питания оперативных цепей защиты и автоматики предусмотреть щит постоянного тока. Щит постоянного тока должен быть двухсекционным, комплектным с необслуживаемой аккумуляторной батареей.
Предусмотреть рабочее освещение и аварийное (эвакуационное) освещение по всем помещениям. Аварийные светильники установить в цепи питания рабочего освещения. Аварийные светильники должны быть оснащены встроенными аккумуляторными батареями и автоматически включаться при пропадании питания в цепи рабочего освещения. Показатели освещения помещений должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
Предусмотреть наружное освещение площадки ЗРУ 6 кВ и подъездной дороги.
Для освещения использовать источники света с эффективностью - не менее 85 лм/Вт, коэффициент мощности - не менее 0.95, срок службы - не менее 25000 часов. Выбор осветительных приборов и источников света обосновать светотехническим и технико-экономическим расчетом.
Предусмотреть электрическое отопление помещений ЗРУ 6 кВ.
Предусмотреть заземление и молниезащиту ЗРУ 6 кВ.
Электрооборудование наружной установки должно иметь степень защиты от воздействия окружающей среды не ниже IP54, оборудование, устанавливаемое в помещениях ЗРУ 6 кВ – не ниже IP31.


	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-6 кВ 
	

	
	Основные параметры
	

	66. 
	Комплектное распределительное устройство 6 кВ в составе (определяется проектом 
по согласованию с Заказчиком):
КРУ-6 кВ   
	Не менее 46 ячеек 
(шкафов 6 кВ, с возможностью расширения до 64 ячеек)
в составе:
- 8 вводных ячеек на ток 3150 А;
- 2 ячейки секционного выключателя на ток 3150 А;
-2 ячейки секционного разъединителя на ток 3150 А.
- 4 ячеек с трансформаторами напряжения (ТН);
- 2 ячейки ТСН на ток 1600 А;
- 4 ячеек нейтралеобразующего фильтра 6 кВ на ток 1600 А;
- 4 ячейки УКРМ-6 кВ;
- 13 ячеек отходящих линий на ток 1600 А;
- 7 резервных ячейки отходящих линий на ток 1600 А

	67.0
	Производитель ячеек КРУ-6 кВ
	СВЭЛ

	
	Основные технические характеристики:
	

	67.1. 
	Номинальное напряжение, кВ
	6,0

	67.2. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2

	67.3. 
	Номинальная частота переменного тока, Гц
	50

	67.4. 
	Номинальный ток главных цепей шкафов, А
	Не менее 3150 
(определяется проектом по согласованию с Заказчиком)

	67.5. 
	Номинальный ток сборных шин, А
	Не менее 3150 
(определяется проектом по согласованию с Заказчиком)

	67.6. 
	Номинальный ток секционного выключателя, А
	Не менее 3150 
(определяется проектом по согласованию с Заказчиком)

	67.7. 
	Номинальный ток отходящих фидеров, А
	Не менее 1600 А 
(определяется проектом по согласованию с Заказчиком)

	67.8. 
	Ток термической стойкости, кА
	31,5

	67.9. 
	Ток электродинамической стойкости, кА
	80

	67.10. 
	Время протекания тока КЗ, с
– главные цепи
– цепи заземления
	
3
1 или 3

	67.11. 
	Стойкость при внутренних дуговых КЗ 
в течение 1 с (локализационная стойкость), кА
	31,5

	67.12. 
	Номинальный ток отключения выключателей, 
встроенных в КРУ, кА, не менее
	31,5

	67.13. 
	Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА, 
не менее
	31,5

	67.14. 
	Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей шкафов КРУ, кА, не менее
	80

	67.15. 
	Время протекания тока термической стойкости, с
	3

	67.16. 
	Локализационная стойкость при внутренних дуговых КЗ
	1 сек.

	67.17. 
	Способность выключателя коммутировать емкостные токи 
для ячеек УКРМ 
	Предусмотреть при выборе оборудования при проектировании

	
	Требования к изоляции ГОСТ 1516.3-96
	

	67.18. 
	Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3–96 
(а - для электрооборудования с бумажно-масляной и литой изоляцией, разработанного с требованием проверки изоляции на отсутствие частичных разрядов, для остального электрооборудования -  устанавливается   по   соглашению   между изготовителем и потребителем; 
уровень   изоляции б -  для электрооборудования, разработанного без требования проверки изоляции 
на отсутствие частичных разрядов)
	«б»

	67.19. 
	Испытательное напряжение полного грозового импульса 
цепей первичных соединений РУ, кВ:
– относительно земли и между фазами (полюсами), 
между контактами выключателя и КРУ с одним разрывом 
на полюс;
– между контактами КРУ при контрольном и 
ремонтном положениях выкатных элементов
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	67.20. 
	Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ:
– относительно земли, между фазами и 
между контактами выключателя;
– между контактами КРУ с двумя разрывами на полюс
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	67.21. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ, 
7-е издание, см/кВ, не менее
	2,5

	67.22. 
	Одноминутное переменное испытательное напряжение вторичных цепей, кВ, не менее
	2

	67.23. 
	Сопротивление изоляции цепей первичных соединений при напряжении мегаомметра 2500 В, МОм, не менее
	1000

	67.24. 
	Сопротивление изоляции вторичных цепей 
при напряжении мегаомметра 500-1000 В, МОм, не менее
	1

	67.25. 
	Система заземления 
	С изолированной нейтралью

	67.26. 
	Вид изоляции главных цепей
	Воздушная

	67.27. 
	Наличие выкатных элементов в средней части
	Предусмотреть при выборе оборудования при проектировании

	67.28. 
	Вид высоковольтных вводов (кабельные, шинные)
	Шинные для вводов от силовых трансформаторов,
кабельные  - ЗРУ-6 кВ «ХОФ-1» и ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Рудничная

	67.29. 
	Вид линейных присоединений
	Кабельные

	67.30. 
	Тип кабельного ввода
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.31. 
	Количество линейных присоединений
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Коммутационная аппаратура 
	

	
	Выключатель
	

	67.32. 
	Тип/Марка
	ВВ-СВЭЛ

	
	Номинальный ток, А
	

	67.33. 
	– линейный выключатель
	1600 А 

	67.34. 
	– секционный выключатель
	3150 А

	67.35. 
	– вводного выключателя 
	3150 А

	67.36. 
	Номинальный ток отключения выключателя, кА.
	31,5кА

	67.37. 
	Расчетное процентное содержание 
апериодической составляющей
	40%

	67.38. 
	Наибольший пик тока включения, кА, не менее
	80кА

	67.39. 
	Начальное действующее значение 
периодической составляющей тока включения, кА, не менее
	31,5кА

	67.40. 
	Нормированный ток отключения 
в условиях рассогласования фаз, кА, не менее
	31,5кА

	67.41. 
	Ресурс по коммутационной стойкости 
(для каждого полюса), не менее:
- количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном.
- количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 0,6 Iо.ном.
- количество операций «О» («В») 
при отключении номинального тока
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	67.42. 
	Исполнение силового выключателя – выкатной, на кассете со средним расположение выкатного элемента (вакуумного выключателя) с выкатыванием на инвентарную тележку.

	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.42.1. 
	Привод выкатного элемента вакуумного выключателя 
	Ручной 

	67.43. 
	Расположение полюсов
	Фронтальное

	67.44. 
	Тип привода силового выключателя 
(пофазный электромагнитный привод 
с магнитной защёлкой, пружинно-моторный)
	Определить при выборе оборудования при проектировании

	67.45. 
	Управление выключателем
	Местное и дистанционное

	67.46. 
	Напряжение питание двигателя завода пружин, В
	~220 В, 50 Гц

	67.47. 
	Напряжение питания катушек управления 
(включения и отключения), В
	=220

	67.48. 
	Ресурс выключателя по механической стойкости, 
циклов В – О, не менее
	10 000

	67.49. 
	Ресурс по механической стойкости выкатного элемента, циклов В – О
	2000

	67.50. 
	Заземлитель с быстродействующим механизмом замыкания, скорость срабатывания которого не зависит от оператора
	С возможностью включения на полный ток КЗ

	67.51. 
	Привод заземлителя
	Моторный с возможностью ручного управления

	67.52. 
	Ресурс заземлителя по механической стойкости, 
циклов «В – tп – О – tп», не менее
	2000

	
	Измерительная аппаратура
	

	67.53. 
	Измерительная аппаратура на базе контроллера
	ARIS2308

	67.54. 
	Наличие амперметров и вольтметров
	Определить  при выборе оборудования при проектировании

	
	Встроенные трансформаторы тока
	

	67.55. 
	Трансформатор тока
	С литой изоляцией

	67.56. 
	Исполнение
	Стационарное

	
	Трансформатор тока 
для ячейки вводного выключателя
	

	
	Номинальный первичный ток, А
	

	67.57. 
	– для измерений
	3000 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.58. 
	– для защиты
	3000 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.59. 
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	67.60. 
	Количество обмоток
	4 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Обмотка 1
	

	67.61. 
	Класс точности
	0,5S

	67.62. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	5 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Обмотка 2
	

	67.63. 
	Класс точности
	0,5

	67.64. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Обмотка 3
	

	67.65. 
	Класс точности
	10РR

	67.66. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Обмотка 4
	

	67.67. 
	Класс точности
	10РR

	67.68. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.69. 
	Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, 
не менее
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.70. 
	Номинальный коэффициент безопасности приборов Кб.ном. обмотки измерений, не более
	5

	
	Трансформатор тока 
для ячейки секционного выключателя
	

	
	Номинальный первичный ток, А
	

	67.71. 
	– для измерений
	2500 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.72. 
	– для защиты
	2500 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.73. 
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	67.74. 
	Количество обмоток
	4

	
	Обмотка 1

	

	67.75. 
	Класс точности
	0,5S

	67.76. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	5

	
	Обмотка 2

	

	67.77. 
	Класс точности
	0,5

	67.78. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30

	
	Обмотка 3

	

	67.79. 
	Класс точности
	10Р

	67.80. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30

	
	Обмотка 4

	

	67.81. 
	Класс точности
	10Р

	67.82. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30

	67.83. 
	Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, 
не менее
	30

	67.84. 
	Номинальный коэффициент безопасности приборов Кб.ном.обмотки измерений, не более
	5

	
	Трансформатор тока 
ячеек отходящих линий 
	

	
	Номинальный первичный ток, А
	

	67.85. 
	– для измерений
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.86. 
	– для защиты
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.87. 
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	67.88. 
	Количество обмоток
	3

	
	Обмотка 1

	

	67.89. 
	Класс точности
	0,5S

	67.90. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	10

	
	Обмотка 2

	

	67.91. 
	Класс точности
	0,5

	67.92. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Обмотка 3

	

	67.93. 
	Класс точности
	10Р

	67.94. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.95. 
	Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, 
не менее
	30
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.96. 
	Номинальный коэффициент безопасности приборов Кб.ном. обмотки измерений, не более
	5

	
	Трансформатор напряжения для РЗиА и учёта

	

	67.97. 
	Трансформатор напряжения антирезонансный
	С литой изоляцией

	67.98. 
	Исполнение
	На выдвижном элементе с предохранителями

	67.99. 
	Количество вторичных обмоток
	3

	67.100. 
	Номинальное напряжение обмоток:
– первичной обмотки, кВ
– вторичной обмотки 1, В; класс точности
– вторичной обмотки 2, В; класс точности
– дополнительной вторичной обмотки, В; класс точности
	6/√3
100/√3; 0,5
100/√3; 0,5
100; 3Р

	67.101. 
	Номинальная мощность вторичной обмотки 1, ВА
	10 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.102. 
	Номинальная мощность вторичной обмотки 2, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.103. 
	Номинальная мощность дополнительной обмотки, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.104. 
	Возможность установки в кабельном отсеке 
на выдвижном элементе (кассете)
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	
	Ограничитель перенапряжений

	

	67.105. 
	Номинальное напряжение ОПН, кВ
- не менее
- не более
	
7,5
9,0

	67.106. 
	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ
- не менее
- не более
	

6,0
7,2

	
	Релейная защита и автоматика

	

	67.107. 
	Тип(марка) аппаратуры релейной защиты и автоматики
	ARIS2308

	67.108. 
	Функции защиты
	21, 21P, 50, 51, 51V, 67, 50, 50N, 50Ns, 51N, 51Ns, 67N, 67Ns, 67NI, 46, 46BC, 68H2, 27, 25, 50ARC, 50BF, 79, 25, 87B, 21FL, 59, 23, 59N, 59_2, 81U, 81O, 81R

	67.109. 
	Схемы привязки РЗА
	В соответствии с опросным листом, согласовываются дополнительно

	67.110. 
	На фасадной панели шкафов 6 кВ установить мнемосхему, сигнализатор напряжения
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.111. 
	Напряжение питания вторичных цепей оперативного тока, В
	=220

	67.112. 
	Схемы вторичных соединений
	Разрабатываются проектным институтом, согласовываются дополнительно

	67.113. 
	Расположение аппаратуры релейной защиты автоматики
	Отсек релейной защиты ячеек

	67.114. 
	АВР (на базе микропроцессора)
	Диапазон регулирования уставок по напряжению должен быть в пределах от 30 до 100 % от номинального напряжения и от 0,1 до 10 секунд по времени;
схемой АВР должны быть предусмотрены следующие блокировки:
- включение на параллельную работу (с возможностью отключения
этой блокировки при выполнении оперативных переключений);
- включение на короткое замыкание.
Возврат схемы к нормальному режиму должен осуществляться вручную.
Должна быть предусмотрена возможность вывода из работы схемы АВР

	67.115. 
	Тип (марка) аппаратуры автоматизации ячеек 
(контроллер присоединения)
	ARIS2308

	67.116. 
	Количество контроллеров присоединения 
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	67.117. 
	Кол-во сигналов подключаемых к одному контроллеру присоединения (модули I/O входят в  объем поставки), сиг.
	Не менее:
ТС – (определяется проектом по согласованию с Заказчиком),
ТУ – (определяется проектом по согласованию с Заказчиком),
ТИ - (определяется проектом по согласованию с Заказчиком)

	67.118. 
	Контроллер ячейки модульно-наборный формата 4U с размещением на DIN-рейке или на монтажной панели, скомплектованный блоком питания, процессорным модулем 
с двумя портами Ethernet 100BaseTX/FX
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.119. 
	Межповерочный интервал, не менее
	10 лет

	67.120. 
	Передача независимых наборов данных в протоколах МЭК 61850-8-1 (MMS), МЭК 60870-5-101/104
	До 10 направлений

	67.121. 
	Прямой ввод с ТТ и ТН (5А, 57,7В)
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.122. 
	Наличие свободно программируемой логики с возможностью выполнения в реальном времени алгоритмов пользователя
	МЭК 61113 (FBD)

	67.123. 
	Измерение и расчет не менее 80 вторичных электрических параметров трехфазной четырехпроводной сети (класс точности 0,2S) в соответствии с СИ RU.C.34.390.A №66416
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.124. 
	Выполнение алгоритмов (МЭК 61131-3 FBD), в том числе, алгоритмов оперативных блокировок, как на основе собственных контролируемых параметров, так и на основе принимаемых сигналов от смежных контроллеров по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE)
	100 пользовательских

	67.125. 
	Оценочный учёт коммутационного ресурса высоковольтных выключателей в соответствии с требованиями ГОСТ 18397, ГОСТ Р 52565, использующий для расчета типовые алгоритмы и данные, получаемые от микропроцессорных терминалов РЗиА по протоколу МЭК 61850–8–1 (MMS)
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.126. 
	Встроенный Web-сервер
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.127. 
	Наличие модулей ТУ с реализацией алгоритма Select/Execute (220В DC)
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.128. 
	Возможность подключения дисплея
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.129. 
	Возможность выводить на дисплей состояние плат 
дискретного ввода/вывода
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.130. 
	Возможность отображения на дисплее векторных диаграмм измеряемых токов и напряжений
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.131. 
	Наличие ключ-карты запрета/разрешения управления
	R-FID

	67.132. 
	Наличие фильтра питания контроллера 220В DC и 
дискретных сигналов 220 DC
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.133. 
	Наличие входа PPS для синхронизации времени 
с точностью 1 мс
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.134. 
	Наличие на процессорной плате не менее
	2 Ethernet-портов 100 Base-TX/100 Base-FX

	67.135. 
	Наличие плат дискретного ввода/вывода не менее
	12 входов/4 выхода

	67.136. 
	Наличие плат дискретного ввода с напряжением «смачивания» сухого контакта
	24/220В DC

	67.137. 
	Наличие плат прямого подключения к трансформаторам тока и напряжения класса 0,5
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.138. 
	Поддержка протокола резервирования сети
	PRP

	67.139. 
	Поддержка контроллером протокола
	МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS)

	67.140. 
	Поддержка контроллером протоколов
	МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103(интеграция МПРЗА), МЭК 60870-5-104, Modbus RTU

	67.141. 
	Наличие не менее 2 портов RS-485
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.142. 
	Наличие предохранителей на платах питания
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.143. 
	Модульное исполнение контроллера
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.144. 
	Встроенные часы реального времени
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.145. 
	Синхронизация времени
	NTP, PPS, PTP (IEEE 1588v2)

	67.146. 
	Присвоение меток времени с точностью 1 мс
	1 мс

	67.147. 
	Климатическое исполнение УХЛ 4
	УХЛ4

	67.148. 
	Высота контроллера не более 4U
	4U

	67.149. 
	Выносная панель HMI
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.150. 
	Установить шкаф центральной сигнализации с выводом сигналов в диспетчерский пункт ПС 110 кВ «Рудничная»
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	
	Технический учёт электроэнергии:

	

	67.151. 
	Тип счетчика
	ARIS2308

	67.152. 
	Класс точности счётчика
	0,5S

	67.153. 
	Номинальный ток, А
	5

	67.154. 
	Номинальное напряжение, В
	3 х 57,7/100

	67.155. 
	Напряжение резервного питания счетчика, В
	Перем. /пост. 220В

	67.156. 
	Интерфейсы счётчика
	2 порта RS-485, не менее 2-х портов Ethernet, наличие LIVE-контакта исправности

	67.157. 
	Межповерочный интервал, не менее
	10 лет

	67.158. 
	Средняя наработка на отказ, не менее
	125 000 часов

	67.159. 
	Работоспособность в диапазоне температур 
окружающего воздуха, ˚С
	от -40 до +60

	67.160. 
	Наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее:
	150 суток

	67.161. 
	Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже ± 1с/сут. 
с внешней автоматической коррекцией (синхронизацией), работающей в составе СОЕВ)
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.162. 
	Наличие автоматической самодиагностики
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.163. 
	Расположение счетчика
	Отсек релейной защиты ячеек, на двери

	
	Требования по стойкости к воздействию дуги при внутреннем КЗ:
	

	67.164. 
	Наличие датчиков дуговой защиты
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.165. 
	Тип (марка) дуговой защиты
	Микропроцессорные технологии Лайм

	67.166. 
	Количество датчиков, устанавливаемых в ячейках и на сборных шинах, шт.
	3

	67.167. 
	Наличие клапанов сброса давления 
во всех высоковольтных отсеках
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.168. 
	Минимальный ток, при котором 
обеспечивается чувствительность дуговой защиты, А
	500

	67.169. 
	Время воздействия дуги, с, более
	0,5

	67.170. 
	Предел локализации дуги (без нарушения геометрии и деформации корпуса)
	В пределах отсека

	67.171. 
	Дугостойкость по шести критериям в соответствии со стандартом МЭК 298

	Требуется

	
	Технические требования к конструкции, 
изготовлению и материалам
	

	67.172. 
	Наличие выкатных элементов
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.173. 
	Вид управления выключателем (местное, дистанционное, телеуправление) 
	Местное, дистанционное, телеуправление

	67.174. 
	Вид отходящих присоединений
	Кабельные

	67.175. 
	Количество кабельных присоединений
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.176. 
	Условия обслуживания
	Двухстороннее

	67.177. 
	Система шин
	Одиночная

	67.178. 
	Материал шин
	Медь

	67.179. 
	В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, релейные отсеки ЗРУ 6 кВ должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей 
с применением специальных приспособлений
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.180. 
	Комплектующая аппаратура должна 
соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.181. 
	Усилие на рукоятке механизма перемещения 
выкатного элемента, Н, не более
	245

	67.182. 
	Усилие на рукоятке ручного привода заземлителя, Н, 
не более
	245

	67.183. 
	Винтовые соединения подвижных частей предохранены от самоотвинчивания
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.184. 
	Необходимость индикатора наличия напряжения
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	
	Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96

	

	67.185. 
	Вид изоляции главных цепей
	Воздушная 

	67.186. 
	Степень защиты ячеек по ГОСТ 14254-2015, не менее
	IP31

	67.187. 
	Ввод силовых кабелей
	Снизу

	67.188. 
	Ввод контрольных кабелей
	Снизу

	67.189. 
	Механическое испытание по ГОСТ 17516.1
	М6

	67.190. 
	Наличие теплоизоляции
	Не требуется

	67.191. 
	Покрытие элементов фасадной стороны
	Полимерное

	67.192. 
	Цвет покрытия
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.193. 
	Корпус металлический, с разделенными отсеками, с возможностью локализации внутренних повреждений
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.194. 
	Оболочка с толщиной металлических стенок корпуса и внутренних перегородок отсеков не менее 2 мм, оцинкованная

	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.195. 
	Отсек сборных шин – верхнее тыльное расположение с межшкафными перегородками
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.196. 
	Наличие дверей отсека кабельного и выкатного элемента
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.197. 
	Отсек выкатного элемента с отдельным доступом, с наличием фиксированного рабочего и контрольного положения выкатного элемента, с защитными шторками, с червячным механизмом выкатывания/вкатывания , с возможностью перемещения выкатного элемента из рабочего в контрольное положение при закрытой двери и возможности местного аварийного отключения выключателя при закрытой двери
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.198. 
	Отсек присоединения с отдельным доступом с фасадной стороны с подключением изолированным токопроводом
	Нет

	67.199. 
	Отсек кабельного присоединения с отдельным доступом с фасадной стороны с подключением трехфазных и однофазных кабелей с возможностью установки трансформаторов тока защиты от замыканий на землю
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.200. 
	Токоведущие части (медные, алюминиевые)
	Медные шины со скруглёнными краями

	67.201. 
	болтовые соединения шин, подвижные контакты выключателей, контакты выключателя установить бесконтактные датчики контроля температур с выводом на верхний уровень 

	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	67.202. 
	Оперативные блокировки – механические, электромагнитные в соответствии с ПУЭ
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.203. 
	Технологические обозначения и надписи должны быть выполнены на русском языке в соответствии с российской нормативно- технической документацией на электроустановки (да, нет)
	Подтвердить 

	67.204. 
	Комплектующая аппаратура должна 
соответствовать ГОСТу и ТУ
	Подтвердить 

	
	Условия эксплуатации

	

	67.205. 
	Высота установки над уровнем моря, м
	До 1000

	67.206. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK
	6

	67.207. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	У3

	
	Температура окружающего воздуха, 0С

	

	67.208. 
	– верхняя рабочая
	+40

	67.209. 
	– нижняя рабочая
	-5

	67.210. 
	Относительная влажность воздуха при температуре 25°С, 
не более, % (верхнее значение)
	80

	67.211. 
	Окружающая среда
	Не взрывоопасная

	67.212. 
	Тип атмосферы
	II

	
	Требования по надежности:

	

	67.213. 
	Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию
	Не менее 5 лет

	67.214. 
	Срок службы до среднего (капитального) ремонта
	Не менее 15 лет

	67.215. 
	Срок службы, лет, не менее
	30

	67.216. 
	Вероятность безотказной работы шкафов КРУ 
за наработку 40 000 часов, не менее
	0,985

	
	Комплектность поставки и техническая документация:
	

	67.217. 
	Комплект КРУ (шкафы, шины, составные части,  ЗИП, принадлежности и монтажные материалы)
	Требуется

	67.218. 
	Техническое описание комплектно на каждую единицу на русском языке в 3-х экземплярах
	Требуется

	67.219. 
	Руководство по эксплуатации
	Требуется

	67.220. 
	Паспорт
	Требуется

	67.221. 
	Спецификация на заказ
	Требуется

	67.222. 
	Принципиальные и монтажные электрические схемы главных и вспомогательных цепей
	Требуется

	67.223. 
	Габаритно – установочные чертежи и схемы соединений
	Требуется

	67.224. 
	Паспорта на комплектующие изделия
	Требуется

	67.225. 
	Инвентарная тележка для коммутационного аппарата (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется, 
6 шт.

	67.226. 
	Рычаг управления заземляющим разъединителем (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется, 
6 шт.

	67.227. 
	Ручка дверцы отсека коммутационного аппарата (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется, 
6 шт.

	67.228. 
	Ручка ручного взвода пружины механизма привода (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется, 
6 шт.

	67.229. 
	Ручной генератор (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется, 
6 шт.

	67.230. 
	Ручка ручного перемещения выдвижного элемента (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется,
6 шт.

	67.231. 
	Ключ блокировки дверцы отсека коммутационного аппарата (для обслуживания)
	Требуется,
6 шт.

	67.232. 
	Дополнительные предохранители 
трансформаторов напряжения 3 шт. на каждый ТН
	Требуется

	67.233. 
	Дополнительная документация
	Требуется

	67.234. 
	ЗИП для ЗРУ 6кВ в объёме, утвержденном заводом-изготовителем 
(в комплект запчастей должно входить оборудование, относящееся к расходному, или то, которое из практического опыта может потребовать замены в процессе монтажа, наладки и ввода оборудования в работу), в т.ч.: 
МПЗ – не менее 1 шт. каждого типа,
ТТ-6 кВ - не менее 1 шт. каждой градации по токам, 
ТН-6 кВ – не менее 1 шт., 
ОПН-6 кВ – не менее 1 компл. каждой градации и т.д.
	Требуется

	
	Протоколы сертификационных испытания

	

	67.235. 
	Протоколы испытания на ячейку КРУ по ГОСТ 55190-2012:

Документы предоставляются на момент проведения закупочной процедуры.

Участнику указать номер документа, срок действия
	Протокол испытания на воздействие внутренней дуги 
током 31,5 кА (классификация IAC: AFLR 31,5кА/1 с); 


	67.473.1. 
	
	Протокол испытания на стойкость 
при сквозных токах короткого замыкания на ячейку КРУ;


	67.473.2. 
	
	Протокол испытания на коммутационную способность 
при токах короткого замыкания на ячейку КРУ;


	67.473.3. 
	
	Протокол испытания проверки прочности изоляции 
на ячейку КРУ

	67.474. 
	Протоколы сертификационных испытания 
аккредитованной лабораторией на 
вакуумные выключатели по ГОСТ Р 52565-2006:

Документы предоставляются на момент проведения закупочной процедуры.

Участнику указать номер документа, срок действия
	Протокол на прочность при транспортировании и на соответствие требованиям сборочного чертежа

	67.474.1. 
	
	Протокол на механическую работоспособность и ресурс по механической стойкости;


	67.474.2. 
	
	Протокол на стойкость к воздействию механических факторов внешней среды;

	67.474.3. 
	
	Протокол на испытание электрической прочности изоляции

	67.474.4. 
	
	Протокол испытание на нагрев;

	67.474.5. 
	
	Протокол испытание на стойкость при сквозных токах короткого замыкания;


	67.474.6. 
	
	Протокол испытания на коммутационную способность и ресурс по коммутационной стойкости;

	67.474.7. 
	
	Протокол испытания на коммутационную способность (режим T100a, β=80 %);

	67.474.8. 
	
	Протокол испытания на электромагнитную совместимость;

	67.474.9. 
	
	Протокол испытания на стойкость к воздействию климатических факторов внешней среды.

	
	Наличие квалификационных документов:

	

	67.475. 
	Наличие декларации о соответствии ГОСТ Р на оборудование напряжением выше 1000В (требование Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425.) на ячейки КРУ;


	
	Система постоянного оперативного тока
	

	
	Основные параметры

	

	
	Комплект поставки

	

	67.476. 
	Аккумуляторные батареи (АБ), компл.
	2

	67.477. 
	Зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ), шт.
	4

	67.478. 
	Щит постоянного тока (ЩПТ), шт. 
	1

	67.479. 
	ЗИП, комплект завода изготовителя
	1

	
	Основные требования

	

	67.480. 
	Номинальное напряжение, В
	=220

	67.481. 
	Ток термической стойкости (3 сек.), кА
	10

	67.482. 
	Ток динамической стойкости (3 сек), кА
	25

	67.483. 
	Количество и параметры отходящих линий
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Требования к конструкции

	

	67.484. 
	Исполнение шкафное
	Подтвердить

	67.485. 
	Условия обслуживания ЩПТ - двухстороннее
	Подтвердить

	67.486. 
	Наличие в шкафах выдвижных элементов
	Нет

	67.487. 
	Степень защиты
	IP 31

	67.488. 
	Количество шкафов
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Аккумуляторная батарея

	

	
	Основные параметры

	

	67.489. 
	Номинальная емкость аккумулятора (элемента) при 10-часовом режиме разряда С10 при температуре +20 °С, Ач
	Не менее 100
Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.490. 
	Достижение 100 % емкости аккумулятора при 10-часовом режиме разряда (по ГОСТ 26881-86)
	Не менее
5-го цикла

	67.491. 
	Номинальное напряжение аккумулятора, В
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.492. 
	Напряжение в режиме постоянного подзаряда, В/элемент
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.493. 
	Среднесуточный саморазряд аккумулятора 
при температуре 20 (+-2 %) °С
	Не более 0,1% (удваивается) с повышением температуры на каждые 10°С

	67.494. 
	Допустимая величина пульсации по напряжению, %
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.495. 
	Допустимая величина пульсации по току, %
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.496. 
	Ёмкость аккумулятора в конце срока службы (наработки) от номинальной, не менее, %	
	80%

	67.497. 
	Количество элементов в батарее, шт
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.498. 
	Внутреннее сопротивление, не более, мОм
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.499. 
	Режим работы аккумуляторов
- основной режим - постоянный подзаряд
- двухчасовой разряд током нагрузки
- кратковременный разряд максимальным толчковым током
	Подтвердить 

	
	Щит собственных нужд ЩСН-0,4 кВ

	

	
	Основные технические характеристики

	

	67.500. 
	Панель секционирования и АВР
	1 шт

	67.501. 
	Панель ввода питания от ТСН-400 кВА 6/0,4 кВ
	2 шт.

	67.502. 
	Панели отходящих фидеров
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.503. 
	Номинальный ток вводов, А не менее
	800

	67.504. 
	Частота переменного тока, Гц
	50

	67.505. 
	Номинальное напряжение, В
	3 ф., ~380В

	67.506. 
	Номинальное напряжение цепей управления, В
	~220 В

	67.507. 
	Ток короткого замыкания (3ф), кА
	6,7

	67.508. 
	Ударный ток короткого замыкания , кА
	12,58

	67.509. 
	Номинальный рабочий ток сборных шин, А
	1600

	67.510. 
	Главные шины должны быть расположены сверху 
	Подтвердить

	67.511. 
	Материал сборных шин
	Медь 

	67.512. 
	Вид изоляции сборных шин
	Воздушная 

	67.513. 
	Вид системы заземления по п.312.2 ГОСТ 30331.1-2013
	ТN-S

	67.514. 
	Тип ввода питания
	Кабельный снизу

	67.515. 
	Расположение кабелей отходящих линий
	Снизу 

	67.516. 
	Тип шкафа
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.517. 
	Условия обслуживания 
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Оболочка

	

	67.518. 
	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, не менее
	IP31

	67.519. 
	Форма секционирования ГОСТ Р МЭК 61439.2-2012
	3b

	67.520. 
	Цвет покраски оболочки
	RAL 7035

	67.521. 
	Покрытие полимерное
	Подтвердить 

	67.522. 
	Класс покрытия поверхностей шкафов, входящих 
в состав НКУ должен соответствовать ГОСТ 9.032-74
	Подтвердить 

	67.523. 
	Толщина металлической стенки оболочки 
	не менее 2 мм

	67.524. 
	Двери шкафа должны запираться на замок (да, нет)
	Подтвердить 

	67.525. 
	Тип замков шкафов
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.526. 
	Тип блокировки замков
	Механическая 

	
	Вводные и секционный автоматические выключатели
	

	67.527. 
	Исполнение автоматических выключателей 
(стационарный, втычной, выкатной)
	Выкатной

	67.528. 
	Тип вводных и секционных автоматических выключателей
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.529. 
	Привод управления 
	Моторный

	
	Фидерные автоматические выключатели

	

	67.530. 
	Исполнение автоматических выключателей 
(стационарный, втычной, выкатной блок)
	Стационарный

	67.531. 
	Тип (марка) фидерных автоматических выключателей
	Указать 

	67.532. 
	Привод   
	Ручной 

	67.533. 
	Вывод сигналов и прием команд управления в цифровом коде (RS-232, RS-485) (да, нет)
	Нет 

	67.534. 
	Все автоматические выключатели должны быть 
оборудованы вспомогательными контактами 
сигнализации положения (ОF) и аварийного отключения (SD) 
	Подтвердить 

	
	Наличие квалификационных документов:

	

	67.535. 
	Наличие Сертификатов о соответствии на оборудование установленного образца, выданные аккредитованным органом сертификации 0,4 кВ – сертификат соответствия ТР ТС 004/020/2011, ТР ТС 020/2011 на поставляемое оборудование (НКУ, ШСН, СОПТ


	Производитель НКУ, ШСН: СВЭЛ



	67.536. 
	
	Производитель СОПТ: ООО «МТ»




	
	Блочно- модульное здание ЗРУ с ОПУ

	

	
	Основные технические параметры

	

	67.537. 
	Конструкция
	Блочно-модульное здание с опиранием на металлический ростверк

	67.538. 
	Климатический вариант исполнения по ГОСТ 15150-69
	УХЛ1

	67.539. 
	Климатическая зона (СП 131.13330.2020)
	II в

	67.540. 
	Снеговой район (СП 20.13330.2016, табл.10.1)
	IV

	67.541. 
	Ветровой район (СП 20.13330.2016, таб.11.1)
	III

	67.542. 
	Сейсмичность района (СП 14.13330.2018)
	6 баллов

	67.543. 
	Степени огнестойкости здания (ФЗ 123, ст.30)
	II

	67.544. 
	Класс конструктивной пожарной опасности (ФЗ 123, ст. 31)
	С0

	67.545. 
	Класс функциональной пожарной опасности (ФЗ 123, таб. 32)
	Ф5.1

	67.546. 
	Класс строительных конструкций по пожарной опасности 
(ФЗ 123, ст.36) 
	К1

	67.547. 
	Категория здания по взрывопожарной и 
пожарной опасности (НПБ 105-03)
	Д

	67.548. 
	Внешние габаритные размеры (ДхШхВ), не менее 
	67500х6750х5000

	67.549. 
	Высота внутренних помещений, мм
	Не менее 3000

	67.550. 
	Высота установки на фундамент, мм
	2000

	67.551. 
	Высота основания модуля, мм
	200

	67.552. 
	Фальшпол, высота мм
	Нет

	67.553. 
	Тип ограждающих конструкций
	Сэндвич-панели

	67.554. 
	Толщина ограждающих конструкций (стен),мм
	120

	67.555. 
	Толщина утеплителя ограждающих конструкций (стены/пол/потолок),мм
	150/120/150

	67.556. 
	Покрытие пола
	лист рифленый толщина 3 мм.

	67.557. 
	Отделка стен
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.558. 
	Отделка потолка
	Нет

	67.559. 
	Тип кровли 
	Кровельная сэндвич-панель толщиной 180 мм
с негорючим базальтовым минераловатным утеплителем

	67.560. 
	Скат кровли (с углом наклона не менее 15)
	Двухскатная

	67.561. 
	Вид транспортировки
	Авто

	67.562. 
	Рабочее внутренне освещение
	Напряжение: -220В
Тип светильников: светильники со светодиодными лампами
«Освещенность в соответствии с НТД и актуальной редакцией СП 52.13330.2016»

	67.563. 
	Аварийное освещение
	Напряжение в нормальном режиме: -220В
Напряжение в аварийном режиме: =220В (от блоков БАО ЩПТ)
Тип светильников: светильники со светодиодными лампами
с режимом работы от переменного и постоянного тока)

	67.564. 
	Ремонтное освещение
	~36В

	67.565. 
	Тип отопления
	Электрический обогрев конвекторами с автоматическим регулированием температуры

	67.566. 
	Температурный режим внутри помещений в зимний период
	Помещение панелей, коридор: +18 0С, комната персонала, санузел +20 0С

	67.567. 
	Розеточная сеть
	~220В

	67.568. 
	Наличие системы вентиляции и кондиционирования
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком.

Помещение оперативного персонала, помещения ЗРУ-6 кВ, РЗА/ПА, ЩСН, ССПИ комплектуются кондиционерами(сплит-системами).

При расчете количества и мощности сплит-систем обеспечить 50 % запас по величине тепловыделений для учета перспективы установки дополнительных шкафов РЗиА ПА, КРУ, ПГ и т.д.
Систему вентиляции предусмотреть в соответствии с требованиями                   СП 60.13330.2020

	67.569. 
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС)
	Установка оборудования ОПС выполняется согласно проектной документации
на базе решений компании ЗАО НВП «Болид» с выводом сигнала в АБК «ХОФ»

	67.570. 
	Лестничные площадки
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.571. 
	Козырьки
	Над площадками

	67.572. 
	Тип и размеры дверей, кол-во, размеры «проема в свету», мм
	Дверь металлическая (определяется проектом по согласованию с Заказчиком)

	67.573. 
	Доводчики на двери
	На входных дверях

	67.574. 
	Размеры, тип окон, кол-во, решетки
	Окно из ПВХ энергосберегающее толщиной не менее 70 мм
с двухкамерным стеклопакетом, с поворотно-откидным механизмом и гребенкой,
с противомоскитной сеткой, размеры уточняются проектом.

	67.575. 
	Система водослива дождевой воды
	Требуется

	67.576. 
	Элементы внутреннего заземления здания, цвет
	Стальная полоса 4х40 мм2, цвет – желто-зеленый

	67.577. 
	Режим работы предприятия (объекта), персонала 

	Круглосуточный, круглогодичный.
С обслуживанием оперативным персоналом (дежурным)

	67.578. 
	Дополнительная комплектация:
	Система внутреннего водоснабжения, водоотведения и сантехнического оборудования
Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.347.1
	
	Рабочее место оперативного персонала укомплектовать столом, компьютером,
стеллажами для размещения СИЗ, шкафами для размещения документации и спецодежды.

	67.347.2
	
	Установка закладных элементов под шкафы РЗА, АСУ ТП, Связь, ЩСН, ЩПТ, ПГ 
Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.347.3
	
	Помещение санузла оборудована системой электрического теплого пола

	67.347.4
	
	Трубы	системы водоснабжения с водоотведения с электрообогревом

	
	Трансформаторы собственных нужд 
(энергосберегающий)
	

	67.579. 
	Количество
	2 шт.

	67.580. 
	Изготовитель
	СВЭЛ

	67.581. 
	Тип/ марка
	Сухой с литой изоляцией/
Указать Участнику

	67.582. 
	Материал обмоток
	Алюминий 

	67.583. 
	Номинальная мощность, кВА
	400
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком


	67.584. 
	Номинальное рабочее напряжение ВН, кВ
	6

	67.585. 
	Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ
	7,2

	67.586. 
	Номинальное напряжение НН, кВ
	0,4

	67.587. 
	Схема и группа соединения обмоток
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	67.588. 
	Промышленная частота, Гц
	50

	67.589. 
	Ступени регулирования напряжения (ПБВ):
	6 +/-2х2,5 % / 0,4 кВ

	67.590. 
	Потери холостого хода, не более (Вт)
	1150

	67.591. 
	Потери короткого замыкания при 75 °С/120 °С, не более (Вт)
	4050/4500

	67.592. 
	Напряжение короткого замыкания, %
	4,0

	67.593. 
	Степень защиты корпуса
	IP21

	67.594. 
	Климатическое исполнение
	У3

	67.595. 
	Температурный класс изоляции обмоток
	Не ниже F

	67.596. 
	Сейсмичность района установки по шкале MSK-64
	6

	67.597. 
	Уровень звукового давления, не более

	52

	67.598. 
	Наличие щита тепловой защиты трансформатора, установленного в РУ-0,4 кВ
	Подтвердить

	67.599. 
	Требования к щиту тепловой защиты трансформатора:
- блок контроля температур имеет четыре канала для подключения термодатчиков. 
Три из них предназначены для мониторинга температуры обмоток, четвёртый – для мониторинга температуры магнитопровода;
- при опасном повышении температуры трансформатора прибор сначала включит вентиляторы охлаждения и предупредительную светозвуковую сигнализацию или только светозвуковую сигнализацию.
- если повышение температуры продолжится, и температура превысит предельно допустимое значение, прибор произведёт подачу сигнала на аварийное отключение ввода РУ-0,4 кВ, который получает питание от данного трансформатора.    
	Подтвердить
ШТЗиВ (Т-154 (TecSystem)/ТР - 100);


	67.600. 
	Конструктивные особенности
	ввод ВН – шина сверху (с боку), ввод НН – шины сверху/с боку
(под фланец шинопровода), катки, виброгасители

	67.601. 
	Наличие Защитное покрытие
	порошковая окраска RAL7035;

	67.602. 
	Во всем неоговоренном трансформатор соответствует 
ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 54827- 2011 для подтверждения предоставить протоколы типовых испытаний: 
- На нагрев;
- Стойкость при коротком замыкании; 
- Электрической прочности изоляции
	Подтвердить

	67.603. 
	Уровень частичных разрядов
	Должен соответствовать требованиям
ГОСТ 1516.3-96 п. 5.8, ГОСТ 54827-2011 п. 22
Предоставить протокол испытаний, на этапе проведения тендера

	67.604. 
	Трансформатор должен иметь следующие принадлежности:
· ролики для перемещения в двух направлениях на плоскости;
· антивибрационные подушки роликов;
· подъемные скобы;
· буксировочные отверстия в основании;
· 2 зажима заземления;
· табличку с паспортными данными на лицевой стороне высоковольтной части и на корпусе;
· предупредительный знак «Опасное напряжение» на лицевой стороне корпуса.

	Подтвердить

	67.605. 
	Наличие декларации о соответствии ГОСТ Р на оборудование напряжением выше 1000 В (требование Постановления Правительства РФ № 2425 от 23.12.2021 г.) на силовой трансформатор; 






