

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на Выполнение комплекса работ (включая поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы) по созданию объекта 

Наименование объекта: «ЗРУ 6 кВ ПС 11О кВ Фабричная, двух КЛ 6 кВ Фабричная - ХОФ-1, двух КЛ 6 кВ Рудничная - Фабричная на территории месторождения «Юбилейное» ООО «Башкирская медь»


	№
п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	
	I. Требования к Участникам

	1. 
	Обязательное членство в саморегулируемой организации (СРО)

	1.1. 
	Обязательное членство в саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с уровнем ответственности по одному договору подряда не менее стоимости технико-коммерческого предложения, в том числе НДС (в части стоимости выполнения инженерных изысканий). 
(при отсутствии у Подрядчика права в отношении особо опасных, технически сложных объектов- возможно привлечение Субподрядчика с правом на ОПО)

	1.2. 
	Обязательное членство в саморегулируемой организации (СРО) в области подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с уровнем ответственности по одному договору подряда не менее стоимости технико-коммерческого предложения, в том числе НДС (в части стоимости выполнения проектных работ). (при отсутствии у Поставщика права в отношении особо опасных, технически сложных объектов- возможно привлечение Соисполнителя с правом на ОПО)

	1.3. 
	Обязательное членство в саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, с правом заключения договора в отношении объектов капитального строительства в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с уровнем ответственности не менее суммы технико-коммерческого предложения (общей стоимости оборудования, ЗИП, СМР, ПНР согласно ТКП), в том числе НДС (компенсационный фонд возмещения вреда). 

	2. 
	Квалификация персонала

	2.1. 
	Наличие в штате квалифицированных и обученных специалистов Участника закупочной процедуры, для выполнения работ по предмету закупочной процедуры в т. ч. инженерно- технические работники, проектировщики, и др. специалисты необходимые для реализации проекта в полном объеме.

	2.2. 
	Наличие квалификаций специалистов для выполнения работ по предмету закупочной процедуры:
· Аттестация в Ростехнадзоре по А.1 «Общие требования промышленной безопасности»
· Аттестация в Ростехнадзоре по Г.1.1 «Эксплуатация электроустановок».
· Аттестация в Росстехнадзоре по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (группа электробезопасности не ниже III группы для специалистов и не ниже V для руководителей)
· Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства НАКС по группе технических устройств: Строительные конструкции (СК1, СК2, СК3) (либо предоставление гарантийного письма о привлечение субподрядчиков с требуемыми аттестациями);

	
	II. Общие данные

	3. 
	Месторасположение проектируемого объекта
	453805, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, территория промышленной площадки месторождения «Юбилейное» ООО «Башкирская медь» (ООО «Башмедь»)

	4. 
	Вид работ
	Новое строительство

	5. 
	Стадийность выполнения работ по ЕРС контракту
	1.	Инженерные изыскания и проектирование. Проектирование выполняется в 2 этапа:
1-ый этап:
· Проведение комплексных инженерных изысканий и обследований эстакад.
· Разработка проектной документация ПД [с разработкой ТхС (ОЛ)].
До начала разработки ПД выполнить и согласовать
с Заказчиком Основные технические решения (ОТР).
2-ой этап:
Разработка рабочей документации (РД);
Разработка и согласование с Заказчиком проекта огнезащиты.
2. Приобретение оборудования и материалов.
3. Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию.
Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию объектов, в т.ч. и ССПИ (системы связи и передачи информации). Авторский надзор (выполняется в соответствии с СП246.1325800.2016)

	6. 
	Срок начала и окончания работ
	Проектирование, поставка, СМР, ПНР выполняются по согласованному с Заказчиком графику.
Согласованный график выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к договору и является обязательным для исполнения (в т.ч. промежуточные этапы)
(Приложение № 5 к настоящему ТЗ)

	7. 
	Объекты строительства
	Уровень ответственности зданий и сооружений - нормальный в соответствии с идентификационными признаками, указанными в части 7 ст. 4 Федерального закона (ФЗ) от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком).
На площадке строительства предусмотреть размещение следующих объектов:
1. Закрытое распределительное устройство 6 кВ в блочно-модульном здании;
2. Автоматизированная система коммерческого и технического учёта расхода и потребления энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, вода);
3. Внутриплощадочные сети и сооружения (кабельные линии, ССПИ);
4. Внутриплощадочные дороги и проезды, в том числе подъездная дорога на территорию ЗРУ-6 кВ;
5. Наружное освещение (светильники по фасаду здания ЗРУ-6кВ);
6. Молниезащита и заземление ЗРУ-6кВ;
7. Ограждение ЗРУ-6кВ;
8. Комплекс средств физической защиты; 
11. Периметральное видеонаблюдение и видеонаблюдение безопасности (видеонаблюдение за помещениями РУ-6 кВ, РУНН, ЩПТ и камер ТСН);
12. Внешние сети и сооружения (КЛЭП-6 кВ, ССПИ) по существующим эстокадам;
Перечень объектов строительства уточнить при разработке ОТР и согласовать с Заказчиком.


	8. 
	Идентификационные признаки объекта
	Идентификационные признаки объекта
в соответствии с положениями ст. 4 Федерального Закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Код ОКС согласно Приказа Минстроя РФ от 02.11.2022 г. № 928/пр- 05.03.002.001
В проектной документации необходимо уточнить и указать идентификационные признаки каждого здания и сооружения, затрагиваемого при строительстве настоящего объекта

	8.1. 
	Назначение
	Обеспечение электро- и теплоэнергией объектов Юбилейного месторождения ООО «Башмедь».
Код объекта -	16.4.2.3 (В соответствии с приказом
Минстроя РФ от 10.07.2020 г. № 374/пр)_

	8.2. 
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально­ технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Не принадлежит

	8.3. 
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений, и
техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство и
другие особые условия строительства объекта
	Опасных природных процессов и явлений, и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство, не ожидается (уточняется по результатам проведения инженерных изысканий).
При проектировании сейсмичность района строительства принять по действующей системе карт общего сейсмического районирования или списки населенных пунктов РФ, расположенных
в сейсмическом районе - по месту расположения объекта проектирования (СП 14.13330.2018 «Строительство
в сейсмических условиях», Приложение А*)

	8.4. 
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Объект не относится
к опасным производственным объектам

	8.5. 
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Классификация проектируемых зданий (помещений) по пожарной и взрывопожарной безопасности определяется при проектировании в соответствии
с № ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	8.6. 
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Требуется помещения для дежурного персонала.

	8.7. 
	Уровень ответственности зданий и сооружений
	Нормальный

	9. 
	Требования к выделению этапов (очередей) строительства и пусковых комплексов объекта
	Не требуется.

	10. 
	Основные источники инженерного обеспечения (электроэнергией,теплом, сжатым воздухом, водой и др.) объекта строительства. Технические условия (ТУ) на подключение (присоединение) объекта
к сетям инженерно­ технического обеспечения
	 Энергоснабжение объекта (на время строительства, проведения СМР и ПНР) предусмотреть от существующих сетей инженерного обеспечения Хайбуллинской обогатительной фабрики ООО «Башмедь», в соответствии с техническими условиями Заказчика.
 Расчётные нагрузки по подключению к системам инженерного обеспечения определить при проектировании.
 Технические условия на подключение предоставляются Заказчиком по отдельному запросу подрядчика с указанием потребности в ТЭР.
 Сети инженерно-технического обеспечения
от точки подключения в соответствии с предварительными техническими условиями
до ввода в объект выполняются в объеме данного ТЗ

	11. 
	Требования о необходимости
соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного
производственного объекта
	Объект не относится
к опасным производственным объектам.

	12. 
	Наличие утвержденных технологических регламентов (ТР)
	Не требуется

	13. 
	Способ строительства
	Подрядный способ (ЕРС)

	14. 
	Сведения о результатах обследования технического состояния зданий, сооружений и конструкций
(при реконструкции) объекта незавершенного
строительства
	Требуется обследование эстакад для прокладки КЛ 6 кВ

	15. 
	Требования к выделению этапов (очередей) строительства и пусковых комплексов объекта
	Не требуется.

	16. 
	Требования к качеству,
конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Выбор основных технических (технологических) решений и оборудования необходимо осуществлять исходя из условий обеспечения наибольшей энергетической эффективности, учитывая требования к энергетической эффективности, установленные ФЗ РФ № 261 от 23.11.2009 г. и Перечнями, утвержденными ПП РФ № 600 от 17.06.2015 г. (в действующей редакции).
В нормативно-технических документах (технический паспорт, проектный показатель и подтвердить отнесение объектов и технологий к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности, согласно ПП РФ № 600 от 17.06.2015 г. (в действующей редакции) «Об утвержденных перечнях объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».
Толщину утеплителя потолка/стен/пола ЗРУ-6 кВ - не менее 150/120/150 мм.
Окна - двухкамерные энергосберегающие.
Двери входные наружные утепленные противопожарные стальные увеличенной толщины (90 мм) с терморазрывом.

	17. 
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
для подготовки проектной документации
	Требуется проведение комплекса инженерных изысканий, в объёме, достаточном для прохождения экспертизы и строительства объекта. Инженерные изыскания выполняются подрядчиком по заданию Проектной организации.
Технические задания и Программы на выполнение необходимых инженерных изысканий, выполнение инженерных изысканий и отчеты по выполненным инженерным изысканиям должны соответствовать требованиям и положениям СП 47.13330.2016,
СП 317.1325800.2017, СП 446.1325800.2019,
СП 22.13330.2016, СП 26.13330.2012,
СП 482.1325800.2020, СП 502.1325800.2021.
ТЗ и Программы на выполнение инженерных изысканий согласовать с Заказчиком
Шаблон задания на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной/рабочей документации на строительство (реконструкцию) (Приложение № 2 к ТЗ)

	18. 
	Режим работы предприятия (объекта), персонала
	Круглосуточный, круглогодичный. С обслуживанием оперативным	персоналом (дежурным) - для  ЗРУ6кВ

	19. 
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	Определить по результатам тендерных процедур

	
	III Требования к проектным решениям

	20. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Схему планировочной организации земельного участка разработать в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, раздел 2.
В проектной документации предусмотреть мероприятия по благоустройству территории вокруг вновь строящихся зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 18.13330.2019 Свод правил. Производственные	объекты.Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий")" (утв. Приказом Минстроя России от 17.09.2019 г. № 544/пр) (ред. от 16.12.2021 г.).
Благоустройство, озеленение, оформление участка малыми архитектурными формами решить проектом в соответствии с требованиями действующих санитарных, противопожарных и градостроительных норм.
Предусмотреть ограждение территории, освещение территории и подъездных дорог.

	21. 
	Требования
к проекту полосы отвода
	Принять (при необходимости разработки ППО) исходя из требований нормативных документов и обеспечения технологических требований с предварительным согласованием с Заказчиком

	22. 
	Требования
к архитектурно­ художественным решениям, включая требования
к графическим материалам
	Проект должен включать полный комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий нормальный и безопасный режим эксплуатации объекта.
Учесть требования «Руководства по оформлению общественных, промышленных и административных пространств предприятий», утвержденного Приказом Компании № 244 от 19.09.2023 г., согласовать с Заказчиком.
Тип фундаментов принять исходя из инженерно­ геологических изысканий.
Планировочные решения предусмотреть в соответствии с требованиями технологии, действующими нормами и правилами, в увязке с планировкой прилегающих объектов.
Разработать и согласовать с Заказчиком ТУ (Положение на строительное проектирование) на применяемые материалы, конструкции, конструктивно­ технические решения.
Здание ЗРУ-6 кВ совмещенное с ОПУ (далее - Здание ЗРУ-6 кВ), блочно-модульное с двухскатной кровлей размером не менее 6,75*67,5 м. (уточнить при проектировании), угол наклона кровли - не менее 15 град., высота здания - не менее 4,9 м. [от низа здания до конька (без учета кабельного этажа)]. В здании ЗРУ-6 кВ предусмотреть дверные проёмы, обеспечивающие занос для монтажа в помещение шкафов 6 кВ и панелей РЗА.
В здании ЗРУ-6 кВ предусмотреть козырьки над входами персонала в здания и вводами 6 кВ.
Окраску ЗРУ 6 кВ выполнить в корпоративном стиле Заказчика.

	23. 
	Требования к технологическим решениям
	Все технологические решения должны быть взаимоувязаны с решениями по 1-й и 2-й очереди ГПЭС Ирандык, согласованы с Заказчиком.
ЗРУ должно быть выполнено на базе комплектных распределительных устройств с вакуумными выключателями.
Предусмотреть установку в ячейках первичных измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Распределительное устройство должно быть оборудовано комплектными микропроцессорными защитами. Количество ячеек определить проектом.
Разработать	разделы	по		релейной	защите	и противоаварийной автоматике проектируемого объекта, с применением устройств на микропроцессорной элементной базе.
Необходимость устройств компенсации реактивной мощности определить проектом.
Проектом предусмотреть установку двух трансформаторов собственных нужд (ТСН) 6,3/0,4 кВ (основной и резервный).
Кабельную продукцию 6,3 кВ и силовой вводной кабель 0,4 кВ применить из номенклатуры ОАО «ХКА».
Для питания оперативных цепей защиты и автоматики предусмотреть щит постоянного тока. Щит постоянного тока должен быть двухсекционным, комплектным с необслуживаемой аккумуляторной батареей(ями).
Предусмотреть рабочее освещение и аварийное (эвакуационное) освещение по всем помещениям. Аварийные светильники установить в цепи питания рабочего освещения. Аварийные светильники должны быть оснащены встроенными аккумуляторными батареями и автоматически включаться при отключении питания в цепи рабочего освещения. Показатели освещения помещений должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
 Предусмотреть наружное освещение ЗРУ 6 кВ. Светильнки расположить на фасаде ЗРУ 6 кВ. 
Для освещения использовать источники света
с эффективностью - не менее 85 лм/Вт, коэффициент мощности - не менее 0.95, срок службы - не менее 25000 часов. Выбор осветительных приборов и источников света обосновать светотехническим и технико­экономическим расчетом.
Предусмотреть	электрическое	отопление	и кондиционирование помещений ЗРУ-6 кВ.
Приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием воздуха в теплое время года (отдельная система для помещения АКБ - вытяжные трубы устойчивые к коррозии).
Предусмотреть заземление и молниезащиту ЗРУ-6 кВ.
Электрооборудование наружной установки должно иметь степень защиты от воздействия окружающей среды не ниже IP54, оборудование, устанавливаемое в помещениях ЗРУ 6 кВ - не ниже IР31.
В соответствии с Правилами создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, в состав технических решений по РЗА в проектной документации включить:
· расчеты токов короткого замыкания
· технические решения по созданию (модернизации) РЗА и по созданию (модернизации) каналов связи, обеспечивающих функционирование РЗА;
· функциональные блок-схемы взаимодействия устройств РЗА;
· технические решения по регистрации аварийных событий и процессов;
· расчеты трансформаторов тока.
Рабочую документацию на РЗА выполнить на основании проектной документации.
В проектной документации предусмотреть:
· Пояснительную записку, включающую в себя проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА, устанавливаемых в ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Фабричная и в прилегающей сети;
· Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно­ измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим	
· процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии);
· Принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами, устройствами связи, устройствами передачи аварийных сигналов и команд;
· Данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА;
· Схемы организации каналов связи для функционирования устройств РЗА и ПА (далее по тексту: РЗА);
· Заказные спецификации на устройства РЗА и ПА с указанием версии (типоисполнения) для микро­ процессорных устройств РЗА, микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, а также при необходимости, на объектах, технологически связанных с объектом проектирования, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0-55,0 Гц;
· Схемы организации цепей напряжения устройств РЗА;
· Решения по установке РАС;
· Принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы функционирования) выключателей;
· Решения по интеграции устанавливаемых комплексов и устройств РЗА в существующие объектовые автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы сбора и передачи информации ООО «Башмедь».
· Решения по оснащению ЗРУ 6 кВ телефонной связью с оперативным персоналом ООО «Башмедь» (ПС 110 кВ Рудничная) и диспетчером Хайбуллинской ОФ
· по 2 (двум) независимым каналам связи;
· Решения по организации АИИСКУЭ (АСТУЭ) проектируемого ЗРУ-6 кВ в соответствии с действующими нормативными документами и с возможностью организации передачи данных в существующую АИИСКУЭ и АСТУЭ ООО «Башмедь».
· Решения по организации оперативного тока и электропитания устройств РЗА, АСУТП, АСТУЭ, АИИСКУЭ, ССПИ (систем связи и передачи информации) и др.
Все используемые для выполнения работ материалы и	оборудование	должны	соответствовать спецификациям, указанным в проекте, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество (на русском языке).
В производство допускаются материалы и изделия только при наличии сертификатов, паспортов или других сопроводительных документов от заводов поставщиков.
Разработанную документацию согласовать с ООО «Башкирская медь».


	24. 
	Требования к основному
технологическому оборудованию:
	Род тока - переменный, трехфазный частотой 50 Гц, напряжением 6,3 кВ.
Режим работы нейтрали определить проектом.
ЗРУ-6 кВ:
Помещение РУ 6 кВ должно иметь по 1 (одной) оборудованной резервной ячейке (шкафу) 6 кВ, на каждую сборную шину 6 кВ и предусмотреть возможность для установки 1 (одной) дополнительной резервной ячейки.
Температура в помещении РУ-6 кВ:
· Не ниже +5 °С;
· На время проведения ремонтных и других работ не ниже+18 °С.
Конструкция КРУ должна обеспечивать:
· локализацию аварии при возникновении короткого замыкания внутри отсеков камеры без нарушения геометрии шкафа 6 кВ;
· простую и быструю модернизацию РУ, КРУ должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693-90.
Все элементы конструкции привода должны иметь доступ с передней панели ячейки и должны иметь возможность замены непосредственно в РУ.
Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием.
Полимерное покрытие элементов фасадной стороны КРУ.
Количество секций и ячеек уточнить проектом. Необходимость секционирования определить проектом.
КРУ должны иметь механические блокировки
в пределах одной камеры, не позволяющие произвести неверные действия.
КРУ одностороннего обслуживания, с выкатным элементом. Отсек выкатного элемента с отдельным доступом, с наличием фиксированных рабочего и контрольного положения выкатного элемента,
с металлическими защитными шторками, с червячным механизмом выкатывания/вкатывания, с возможностью перемещения выкатного элемента из рабочего в контрольное положение при закрытой двери и возможностью местного аварийного отключения выключателя при закрытой двери, с возможностью взаимозаменяемости выкатных элементов КРУ одного типоисполнения.
Ресурс по механической стойкости выкатного элемента, циклов В - О не менее 2000 раз.
Возможность оперирования высоковольтными выключателями при закрытой двери отсека выкатного элемента.
Двери должны иметь запирающее устройство с ключом, общим для всех ячеек.
Мнемосхема на фасадной панели шкафа КРУ и индикатор наличия напряжения в кабельном отсеке.
Отсек кабельного присоединения с отдельным доступом с фасадной (при одностороннем обслуживании) и с тыльной (при двухстороннем обслуживании) стороны, с подключением трехфазных кабелей с возможностью установки трансформаторов тока защиты от замыканий на землю.
КРУ должны быть оборудованы заземляющими ножами и иметь смотровые окна для визуального определения положения заземляющих ножей.
Заземлители с возможностью включения на полный ток КЗ. Управление местное/дистанционное. Привод моторный с возможностью ручного управления.
Токоведущие части - медные шины со скруглёнными краями.
Ток термической стойкости не ниже 31,5 кА. Ток электродинамической стойкости 80 кА.
Номинальный ток главных цепей шкафов, сборных шин определить проектом, но рассчитать на мощность головных трансформаторов не менее 40 МВА.
Тип силового выключателя - вакуумный.
Номинальный ток выключателя - определить проектом.
Исполнение силового выключателя - выкатной,
на кассете со средним расположением выкатного элемента (вакуумного выключателя) с выкатыванием на инвентарную тележку. Моторный привод выкатного элемента, с возможностью дистанционного управления.
Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса), не менее:
-количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном - 50 раз.
-количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 0,6 Iо.ном - 200 раз.
-количество	операций	«О» («В»)	при отключении номинального тока – 10 000 раз.
Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В - О, не менее 10 000 раз.
Привод силового выключателя электромагнитный
с магнитной защёлкой, для обеспечения обратной синхронизации (в комплекте с дополнительным устройством включения при отсутствии опер. тока) или пружинно-моторный.
Измерительную аппаратуру определить проектом. Аппаратура релейной защиты и автоматики.
Микропроцессорная с возможностью перепрограммирования (SEPАМ 1000+ не ниже серии «40», ARIS2308 или аналог).
АВР (быстродействующие АВР определить проектом):
Диапазон регулирования уставок по напряжению должен быть в пределах от 30 до 100 % от номинального напряжения и от 0,1 до 10 секунд по времени.
Схемой АВР должны быть предусмотрены следующие блокировки:
- включение на параллельную работу с сетью без контроля синхронизма (с возможностью отключения этой блокировки при выполнении оперативных переключений);
- включение на короткое замыкание.
Возврат	схемы	к нормальному	режиму должен осуществляться вручную.
Должна быть предусмотрена возможность вывода из работы схемы АВР.
КРУ должны быть оборудованы ОПН, оптической дуговой защитой и системой контроля температуры болтовых соединений в КРУ-6 кВ.
Технический	учет	электроэнергии	- многофункциональный микропроцессорный (на базе контроллера автоматизации ячеек типа ARIS) с дальнейшей возможностью передачи данных в существующую АИИС ТУЭ предприятия:
ТН-6 кВ - антирезонансные, класс точности - основной вторичной обмотки (для РЗА) - не ниже 0,5;
ТТ-6 кВ - литые повышенной надежности, класс точности вторичной обмотки АИИС ТУЭ (учёта и измерений) - не ниже 0,5S, класс точности - вторичной обмотки для релейной защиты- не ниже 5Р.
Тип, конструкцию, габариты, технические характеристики оборудования ЗРУ-6 кВ и здания ЗРУ-6 кВ согласовать с Заказчиком.
Необходимость устройств компенсации реактивной мощности определить проектом.
Установку токоограничивающих реакторов
на сооружаемые кабельные линии 6 кВ определить проектом;
Кабельную продукцию применить из номенклатуры ОАО «ХКА».
Подключение КЛ 6 кВ Фабричная - ХОФ1-1,2
в ЗРУ 6 кВ ХОФl осуществить в ячейках №№ 43,53.
Подключение КЛЭП-6 кВ Рудничная - Фабричная- 1,2 в ЗРУ-6 кВ Рудничная осуществить в ячейках № 1.8, №2.12. (уточнить при проектировании).
Номинальный ток сборных шин не менее 2500 А Количество вводных ячеек (номинальный ток не менее 2500 А) - 8 шт.; (уточнить при проектировании).
Количество ячеек отходящих линий - 54 шт из них: Ячейки номинальным током не менее 630 А - 46 шт.
в т.ч. для ТСН, трансформаторов заземления нейтрали (тип заземления определить расчетом в различных режимах работы проектируемой	сети	6 кВ	и подключения ЗРУ 6 кВ (КРУН) ПС 110 кВ Фабричная: ПС 110 кВ Юбилейная), ПС 110 кВ Рудничная, ПС 110 кВ Фабричная, ГПЭС (автономная работа) потребители ХОФ-2, резерв;
Ячейки номинальным током не менее 1000А - 8 шт. (потребители ХОФ-2, резерв).
Ячейки ТН - 4 шт, ячейки СВ - 2 шт., СР - 2 шт.
ТТ в вводных ячейках, СВ применить с Кт 2500/1, в ячейках ХОФ-2 Мельницы №№1-3 - 750/1, в остальных ячейках - 200/1 (уточнить при проектировании).
Щит постоянного тока (ЩПТ):
Для питания оперативных цепей защиты и автоматики предусмотреть щит постоянного тока.
Щит постоянного тока должен быть двухсекционным с наличием средств контроля состояния сети оперативного тока, комплектным, с необслуживаемой аккумуляторной(ми) батареей(ями) (для объектов энергетики). Номинальное напряжение сети 220 В. Постоянный ток. Возможность подключения к аппаратам устройств АСУТП по открытым протоколам МЭК 60870-5-101 или 104, МЭК 61850.
Тип, конструкцию, габариты, технические характеристики ЩПТ согласовать с Заказчиком.
ЗРУ-6 кВ должно быть оборудовано силовыми трансформаторами, щитами собственных нужд (РУНН 0,4 кВ) ЩСН с АВР на элементной базе System Electric, Siemens, АВВ или аналог (предпочтительно применение оборудования ведущих российских производителей РФ или CHINA (КНР)).
Тип трансформатора собственных нужд (ТСН) - сухой [литой, энергосберегающий, реле контроля температуры с 4 (четырьмя) температурными датчиками, виброопоры).
Количество ТСН - определить проектом (но не менее 2-х), мощность ТСН - определить проектом.
Схему работы АВР предусмотреть проектом.
ЩСН:
В соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2013 модульность конструкции РУНН 0,4 кВ должна позволять легко на месте менять схему щита при сохранении гарантий производителя и обеспечивать возможность замены выключателя без снятия напряжения с секций.
Конструкция РУНН 0,4 кВ - отдельно стоящие щиты, напольные, состоящие из отдельных шкафов, скрепленных вместе. Щиты должны обеспечивать свободный доступ для техобслуживания.
Корпус и конструктивные комплектующие РУНН 0,4 кВ - System Electric, DKC, Rittal либо аналог (при наличии протокола испытаний на заявленную термическую и электродинамическую стойкость. Предпочтительно применение оборудования ведущих российских производителей или CHINA (КНР)).
Конструкция щитов должна исключить доступ к токоведущим частям как при открытой двери, так и при снятой защитной лицевой панели, степень секционирования Зb.
Шины должны быть выполнены из меди. Все главные шины, проходящие через щиты, должны быть рассчитаны на полную допустимую токовую нагрузку сети. Медная шина заземления подсоединяется к каждой вертикальной секции по всей длине распределительного щита.
Нулевая шина должна быть рассчитана на 100 % нагрузки непрерывного тока главной шины.
Шины монтируются на опорах независимо от автоматических выключателей. Конструкция главных шин и присоединений должна обеспечивать замену выключателей без механической обработки, сверления. В каждом щите монтируется изолированная нулевая шина для подсоединения нейтрали. Отдельная шина внутри шкафа, обозначенная как шина для заземления оборудования, соединяется сваркой со стальным шкафом.
Сборные силовые шины секций выполнить плоскими, расположить горизонтально «на ребро» через щиты.
Модули должны быть отделены друг от друга противопожарными перегородками, чтобы при возникновении пожара в одном отсеке, пламя не перекидывалось на другие.
На дверцах РУНН 0,4 кВ должна быть выведена информация с приборов измерений, а также органы управления автоматическими выключателями.
Щиты должны быть изготовлены, собраны и испытаны в заводских условиях и соответствовать требования ГОСТ IEC 61439-1-2013.
В каждом щите должно быть зарезервировано для установки дополнительных выключателей для подключения оборудования для ПС 110 кВ (ОРУ 11О кВ и т.д.) и 15 % объёма - для резервирования.
Щиты	должны	быть	укомплектованы измерительными приборами - амперметрами и вольтметрами переменного тока.
Общие требования к автоматическим выключателям 0,4 кВ:
Автоматические выключатели с электронными расцепителями максимального тока. Производители выключателей System Electric, Siemens, АВВ, Legrand, Hyundai или аналог (предпочтительно применение оборудования ведущих российских производителей РФ или CHINA (КНР)).
Принадлежность всех выключателей одному производителю. Технические характеристики должны обеспечивать полную селективность работы как при стандартном выборе аппаратов (когда Icu всех автоматических выключателей> Iкз ожид.), так и при использовании принципа «Резервная защита/ Back-Up» (когда Icu автоматических выключателей, установленных за токоограничивающими аппаратами, может быть <Iкз ожид. МЭК 60947-2: 2006).
- Все пределы селективности (предельные токи селективности) должны быть документально гарантированы производителем.
· Силовые выключатели должны являться аппаратами категории применения А и В в соответствии с МЭК 60947-2. Отключающая способность выключателей - с учетом места установки в соответствии с ПУЭ. Сертификаты соответствия должны быть получены в соответствии с установленным порядком проведения испытаний: номинальная отключающая способность (Ics) и стойкость к сквозному току КЗ (Icw) равны 100 % максимальной отключающей способности (Icu).
· Эксплуатация выключателей должна предполагать минимальное техническое обслуживание и длительный срок эксплуатации. Количество рабочих циклов включения-отключения при номинальном токе нагрузки
· не менее 10000 циклов при номинальном токе до 1 600 А, 6 000 циклов при номинальном токе 2000 А и 1500 циклов при токах свыше 4000 А.
· Должна быть предусмотрена возможность подключения любой вспомогательной цепи (цепи управления) проводами со стороны передней панели отключенного выключателя; эти провода подключаются с помощью клемм-разъемов таким образом, что они могут быть впоследствии легко отключены и изолированы от цепей выключателя.
· Блоки защиты, управления и контроля выключателей должны быть взаимозаменяемы непосредственно на объекте при модификациях электроустановки.
· ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Фабричная должно быть обеспечено системами наружного и внутреннего освещения (рабочее, аварийное и эвакуационное освещение 220 В переменного тока, ремонтное освещение 36 В переменного тока для переносных светильников) в соответствии с техническими требованиями к осветительным приборам и осветительным установкам.
· ЗРУ-6 кВ должно быть обеспечено розеточной сетью переменного тока напряжением 220 В и 36 В.
· ЗРУ-6 кВ должно быть обеспечено комплектами СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003, а также местами для их хранения.
· Предусмотреть комплекс мероприятий по предотвращению заноса высокого потенциала с линий питающих наружное освещение в сети НН ПС 110 кВ.
· Тип, конструкцию, габариты, технические характеристики оборудования собственных нужд согласовать с Заказчиком.
Систему оперативного постоянного тока ПС 11О кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» и СТО 56947007-29.120.40.262-2018 «Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения». Щит собственных нужд и сети 0,4 кВ ПС 11О кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СТО 56947007-29.240.10.248-2017
«Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» и СТО 56947007- 29.240.40.202-2015 «Щиты собственных нужд. Типовые технические требования». ЩСН и ШПТ оснастить микропроцессорной системой мониторинга, управления и связи с АСУ ТП ПС 11О кВ. 
Предусмотреть прокладку двух КЛЭП-6 кВ между ЗРУ- 6 кВ ПС 110 кВ Фабричная и ЗРУ-6 кВ ХОФ-1 и двух КЛЭП-6 кВ между ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Рудничная и ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Фабричная. Трассу, сечение и тип кабеля определить при проектировании (не должен ограничивать выдачу электрической энергии ГПЭС Ирандык 1 и 2 й очереди).
Раздел «Источники бесперебойного электропитания устройств связи и телемеханики на ПС 110 кВ (необходимость определить при проектировании).
Электропитание оборудования средств связи должно осуществляться от системы гарантированного и бесперебойного электропитания по ГОСТ 5237-83 и соответствовать надежности энергоснабжения - первой категории. Емкость аккумуляторных батарей, используемых для бесперебойного энергоснабжения оборудования средств связи, должна обеспечивать питание нагрузки в течение 6 (шести) часов.
Электропитание средств связи на подстанциях должно быть выполнено в соответствии с «Руководящими указаниями по проектированию электропитания технических средств диспетчерского и технологического управления от 27.08.1987 г. № l 1619TM-Tl».

Сети инженерного обеспечения ЗРУ-6кВ (необходимость определить при проектировании):
· хоз.-питьевое	водоснабжение (граница проектирования: до ближайшего колодца на площадке Хайбуллинской обогатительной фабрики);
· пожарный водопровод (до ближайшего колодца);
· хоз.-бытовая канализация (собственная);
· ливневая канализация (до ближайшегоколодца).

Ограждение ЗРУ-6кВ (необходимость определить при проектировании):
сетчатый забор высотой 2,4 метра с установкой барьера безопасности типа «Егоза».

Заземляющее устройство:
выполнить в соответствии с ПУЗ.

· Основные характеристики и исполнение ЗРУ приведены в приложении № 1 к настоящему ТЗ. Перечнем Оборудования, определенным в Приложении № 4 к ТЗ.
· Поставщик должен обеспечить комплектность поставки и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной безопасной эксплуатации Объекта, даже если это специально не оговорено в Техническом задании, 

	25. 
	Требования
к конструктивным и объёмно-планировочным решениям
	Площадка строительства должна включать полный комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий нормальный режим эксплуатации ЗРУ-6 кВ (вспомогательное оборудование, необходимые помещения и т.д.).
Вариант расположения ЗРУ-6 кВ определяется проектом (по согласованию с Заказчиком).
Тип фундаментов принять исходя из инженерно­ геологических изысканий.
Все строительные материалы принять
в соответствии с нормативными требованиями РФ, а также наличием данных в регионе строительства.
Все строительные материалы и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты или декларации соответствия, паспорта согласно действующему законодательству и НТД РФ.

	26. 
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и
техногенных воздействиях
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Здание ЗРУ-6 кВ должно быть оборудовано специализированной системой видеонаблюдения безопасности за помещениями ЗРУ-6 кВ, камер трансформаторов 6/0,4 кВ и т.п. (оснащены специализированными IР-камерами, устойчивыми к электромагнитным помехам и вибрациям, с ИК­ подсветкой (для темноты), установленными на безопасном расстоянии от шкафов 6 кВ, при необходимости - с защитой от высоковольтного поля, с интегрированными системами мониторинга для контроля оборудования и обеспечения безопасности персонал). 

	27. 
	Требования к инженерной защите территории объекта
	В составе проектной документации дополнительно разработать раздел «Инженерная защита территории ЗРУ-6 кВ», для предупреждения или снижения негативных последствий воздействия на площадку размещения ЗРУ-6 кВ  Фабричная процессов, явлений и факторов природного и техногенного происхождения с учетом сценариев развития процессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Территория ЗРУ-6 кВ Фабричная должна быть ограждена (сетчатый забор высотой не менее 2,2 м.
с «Егозой»), оборудована системой периметрального освещения и видеонаблюдения. (необходимость определить при проектировании).

	28. 
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	В составе проектной документации дополнительно разработать раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»

	29. 
	Требования
к зданиям, строениям и сооружениям, входящим
в инфраструктуру линейного объекта
	В составе проектной документации дополнительно разработать раздел: Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта (при необходимости)

	30. 
	Требования
к инженерно-техническим решениям
	При разработке проектной документации и выборе оборудования	руководствоваться	критериями энергетической эффективности, с учётом требования к отнесению объектов, оборудования и технологий к перечню, утвержденного постановлением правительства РФ от 17.06.2015 г. № 600 (в действующей редакции).
Здание ЗРУ-6 кВ (совмещенное с ОПУ) должно иметь следующие помещения (не считая тамбуров и коридоров):
1) Помещение ЗРУ-6 кВ под размещение не менее 64 (шестьдесят четырех) шкафов 6 кВ;
2) Помещение АСУТП и связи (не менее 6,75*3,5 м.);
3) Помещение панелей РЗА (ПА) 110 кВ (9,0*10,25 м.);
4) Помещение щита СН (0,4 кВ);
5) Помещение ЩПТ (- 220 В);
6) Помещения ТСН (400 кВА/6/0,4 кВ)-2 пом.;
7) Помещение дежурного ПС 110 кВ (с комнатой приёма пищи);
8) Санузел;
9) Кладовая для хранения СИЗ (2,25*3,5 м.);
10) Помещение для хранение уборочного инвентаря;
11) Помещение для хранения оборудования и ЗИП. Выбор оборудования согласовать с Заказчиком

	30.1. 
	Требования к основному инженерному оборудованию, материалам
	Оборудование и материалы, применяемые на объекте проектирования, согласовать с Заказчиком, они должны иметь сертификаты, декларации и технические свидетельства в соответствии с законом РФ «Сертификации продукции»

	30.2. 
	Требования
к наружным сетям инженерно-технического обеспечения,
точкам присоединения
	Наружные сети разрабатываются на основании ТУ на присоединение, выданных Заказчиком после определения нагрузок.
Сечение, тип, длину и параметры инженерных сетей принять исходя из требований нормативных документов и обеспечения технологических решений с предварительным согласованием с Заказчиком.
Выполняются все необходимые мероприятия для подключения к инженерным сетям в точках, определенных техническими условиями ООО «Башмедь» 

	31. 
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Не требуется

	32. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	В составе	документации	разработать	раздел
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» При проектировании систем в области пожарной безопасности руководствоваться требованиями No 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В здании ЗРУ-6 кВ предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (автоматическую установку пожаротушения - при необходимости) на базе оборудования ЗАО НВП
«Болид» с применением интегрированной системы охраны (ИСО) «Орион».
Предусмотреть вывод сигнала (дублирование сигнала) о состоянии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах на АРМ, который находится в инженерном корпусе в помещении пульта централизованного наблюдения по оптическому каналу связи. Технические условия по выводу сигнала (дублирование сигнала) согласовать с организацией обслуживающей системы противопожарной защиты объектов предприятия - «УГМК-Телеком».
Системы противопожарной автоматики должны иметь действующие в Российской Федерации сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности. Взрывобезопасное оборудование, входящее в состав систем, должно иметь действующий в Российской Федерации сертификат взрывозащищенности, соответствующий категории защищаемого помещения.

	33. 
	Требования
к мероприятиям
по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
по оснащенности объекта приборами учёта используемых энергетических ресурсов
	В проектной документации разработать раздел
«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать следующим требованиям:
· сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
· соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также соответствовать вступающим в силу техническим.

	34. 
	Требования
к мероприятиям
по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
по оснащенности объекта приборами учёта используемых энергетических ресурсов
	В проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать следующим требованиям:
· сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
· соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
· соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также соответствовать вступающим в силу техническим регламентам Таможенного союза на момент поставки. Иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта;
· указаны классы энергетической эффективности оборудования, которое в соответствии с законодательством РФ должно содержать такую информацию в технической документации, прилагаемой к этому оборудованию, маркировке и на этикетках (высоким классом энергетической эффективности следует считать класс А (А+, А++);
· указанные характеристики (индикаторы) оборудования, для которого не предусмотрено установление классов энергетической эффективности, по которым Заказчик будет оценивать уровень его энергетической эффективности (например, удельный расход энергии, расход топлива, удельный расход условного топлива на отпущенный кВт/ч, КПД, потери, температурный напор, коэффициент теплопередачи и др.);
· типы поставляемых средств измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд
по обеспечению единства измерений (Государственный реестр средств измерений), иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерений; средства измерений должны быть поверены, с датой поверки не более трех месяцев на момент поставки.
Маркировка, консервация и упаковка оборудования и изделий от воздействия климатических факторов внешней среды должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении до монтажа на объекте. Условия транспортировки, хранения и воздействия механических факторов определяются подрядчиком и согласовываются Заказчиком.
Предусмотреть следующие узлы учёта с подключением к существующей АИИСКУЭ и АСТУЭ предприятия:
· коммерческий узел учёта потребляемой электрической энергии из внешних сетей;
· технический узел учёта системы водоснабжения.
Все средства измерения должны быть внесены
в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь разрешение на применение, а также госповерку на момент ввода в эксплуатацию ЗРУ-6 кВ.
Толщину утеплителя потолка/стен/пола ЗРУ-6 кВ - не менее 150/120/150 мм.
Окна - двухкамерные энергосберегающие.
Двери входные наружные утепленные
противопожарные стальные увеличенной толщины (90 мм) с терморазрывом

	35. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	На рассматриваемых в проектной документации производствах не планируется использование труда людей с ограниченными возможностями (инвалидов).
Разработка раздела не требуется

	36. 
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической
защищенности
	В проектной документации мероприятия	по противодействию терроризму выполнить отдельным томом в соответствии с СП 132.13330.2011.
Разработать паспорт безопасности объекта (территории), содержащий информацию об обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории).
Окна	ЗРУ-6	кВ	должны	быть	оборудованы дистанционно управляемыми стальными рольставнами

	37. 
	
	· 

	38. 
	Требования
к соблюдению безопасных
для здоровья человека
условий проживания и
пребывания в объекте и
требования к соблюдению
безопасного уровня
воздействия объекта
на окружающую среду
	Принимаемые проектные решения должны обеспечивать:
· безопасное пребывания человека на объектах;
· безопасное функционирование в период эксплуатация объектов и воздействие на окружающую среду.
Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы при пребывании человека в здании и сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий.
Здания или сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе эксплуатации обеспечивались безопасные условия для пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям:
1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;
3) естественное и искусственное освещение помещений;
4) защита от шума в помещениях и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
5) микроклимат помещений;
6) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
7) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях;
8) уровень ионизирующего излучения в помещениях 
общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях

	39. 
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	В проектной документации разработать разделы:
· «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»,
· «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта» [п. 6 ч. 1 2 ст. 48 ГК (в действующей редакции)].
Должен быть произведен расчёт численности необходимого количества обслуживающего и эксплуатационного персонала.

	40. 
	Требования
к проекту организации строительства объекта
	В проектной документации разработать раздел
«Проект организации строительства».
Раздел разработать в соответствии с положениями СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОД, ППР» и МДС 12-81.2007
«Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР».
В составе ПОС разработать Проект организации геодезических работ, создания геодезической разбивочной основы в соответствии СП 126.13330.2017.
«Геодезические работы в строительстве».
Состав и объем раздела ПОС согласовать с Заказчиком

	41. 
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на
котором планируется размещение объекта
	Проектом предусмотреть вынос (переустройство) существующих инженерных сетей с площадки строительства

	42. 
	Требования к решениям
по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и
к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	В проектной документации предусмотреть мероприятия по благоустройству территории вокруг вновь строящихся зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий».
Благоустройство, озеленение, оформление участка малыми архитектурными формами решить проектом в соответствии с требованиями действующих санитарных, противопожарных и градостроительных норм.
Учесть положения «Руководства по оформлению общественных, промышленных и административных пространств предприятий», утвержденного Приказом Компании № 244 от 19.09.2023 г.
Проектные решения по благоустройству согласовать с Заказчиком.

	43. 
	Требования
к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Определить проектом.

	44. 
	Требования
к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	Расположение мест складирования излишков грунта и мест накопления всех видов отходов строительства зданий, сооружений определяется при проектировании.
Транспортирование отходов производства и потребления осуществляется по договорам
со специализированными организациями.
Расстояние транспортирования определить
при проектировании по техническим условиям, предоставляемым Заказчиком

	45. 
	Требования
по выполнению научно­ исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Не требуется

	
	IV Иные требования к проектированию

	46. 
	Требования
к составу проектной документации, в том числе требования
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Документация должна удовлетворять требованиям:
· Постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. № 87 (в действующей редакции);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);
· Федерального закона от 21.07.1997 Г. № 116-ФЗ «О промышленной	безопасности	опасных производственных объектов» (в действующей редакции);
· Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в действующей редакции);
· Приказа Росстандарта от 20.04.2021 г. № 567 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";	утвержденный постановлением Правительства России от 28.05.2021 г. № 815;
· Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 г.
№41.
· Федерального закона от 10.01.2002 г. №·7-ФЗ (в действующей редакции) «Об охране окружающей среды»;
· «Водного кодекас Российской Федерации» от 03.06.06 г. № 74-ФЗ (в действующей редакции);
· Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (в действующей редакции) «О водоснабжении и водоотведении»;
· Федерального закона от 04.05.1999 Т 96-ФЗ (в действующей редакции) «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в действующей редакции) «Об отходах производства и потребления»;
· Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в
действующей	редакции)	«О	санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;
· Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (в действующей редакции) «О животном мире»;
· Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 04.07.2000 г. № 2302);
· Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ (в действующей редакции) «Об экологической экспертизе».
· Других действующих на территории РФ нормативных документов.
Предусмотреть обоснование границ санитарно­ защитных зон (СЗЗ) объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка. Обоснование границ СЗЗ выполнить отдельной книгой - проектом санитарно-защитной зоны.
Предусмотреть в отношении проекта СЗЗ проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с получением экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и санитарно­ эпидемиологического заключения, а также решения главного государственного санитарного врача об установлении размера СЗЗ (при необходимости).
Раздел 8 проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» должен содержать:
· результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду;
· в графической части ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно­ защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек.
В составе проектной документации дополнительно разработать и передать Заказчику:
· Раздел	«Безопасная	эксплуатация	зданий	и
сооружений»;
· Раздел	«Регламент	в	части	управления	и
распределения мощности и режимами»;
· Декларацию	пожарной	безопасности,	при необходимости.
· Расчеты электроэнергетических режимов;
Анализ	баланса	реактивной	мощности объем источников реактивной	мощности	и	средств компенсации реактивной мощности;
· Расчет нормируемого сопротивления теплопередаче покрытий зданий и сооружений;
· Расчет несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
· Опросные листы, спецификации на оборудование.
· Эксплуатационную документацию:
· Руководства по эксплуатации.
· Ведомость объемов работ, учтенных в сметных расчетах (основание - п. 13 гл. II Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 - в действующей редакции от 31.12.2019 г.).
Мероприятия по охране труда выполнить в соответствии с действующими нормами РФ в составе подраздела «Технологические решения».
Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р.21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 г. № 156-ст.


	47. 
	Требования
к подготовке сметной документации
	В проектной документации сметную документацию разработать в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию.
После разработки сметной документации, применить к
сметной стоимости договорной коэффициент для установления твердой цены контракта

	48. 
	Требования
к разработке специальных технических условий
	Не требуется

	49. 
	Требования о применении
при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521
"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законо­ дательства РФ, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016, № 50, ст. 7122)
	Не требуется

	50. 
	Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования
	Не требуется

	51. 
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Не требуется

	52. 
	Требования о применении технологий нформационного моделирования
	Не требуется

	53. 
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объём проектных работ
	Проектирование двух стадийное в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»:
I-я стадия - проектная документация (ПД) II-я стадия - рабочая документация (РД)
Особые требования Заказчика, неучтённые заданием или возникшие в ходе проектирования, согласовываются с подрядчиком на технических совещаниях с оформлением протокола.
Настоящее задание на проектирование может быть откорректировано после получения технических условий на технологическое присоединение от ООО «Башкирэнерго».
Заказчик имеет право на любом этапе проверить документацию, разрабатываемую в рамках настоящего Задания, включая:
· Комплексные инженерные изыскания;
· Проектную	документацию,	включая	Проект организации строительства;
Рабочую документацию;
· Заказную техническую документацию на оборудование (ТХС (опросные листы), запрос на техническое предложение, технические требования);
· Рабочую	конструкторскую	документацию поставщиков оборудования.
В случае выявления несоответствий данному техническому заданию Заказчик имеет право на любом этапе направить замечания, а подрядчик обязан их устранить за свой счет

	54. 
	Указания по согласованию документации на стадии проектирования и прохождения экспертизы
	1. На предварительном этапе подрядчик представляет	на согласование Заказчику предварительный вариант по техническим решениям проектной документации. В проектную документацию закладывается согласованный с Заказчиком вариант технических решений по объекту проектирования.
2. Проектную документацию до направления на экспертизу проектной документации согласовать:
· с ООО «Башмедь»;
· иными заинтересованными организациями.
3. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение проектной документации при прохождении экспертиз (экспертиза проектной документации (в т.ч. экспертиза достоверности определения сметной стоимости), экспертиза промышленной безопасности, государственная экологическая экспертиза (в случае необходимости в соответствии с действующим законодательством)) и устраняет замечания, выявленные в процессе прохождения экспертизы, без дополнительной оплаты.
4. Оплату проведения экспертизы осуществляет подрядчик.
5. В случае получения отрицательного заключения экспертизы (НГЭ, ЭПБ, ГЭЭ) по вине подрядчика	устранение замечаний экспертизы и сопровождение всех последующих повторных экспертиз подрядчик выполняет за свой счет без дополнительной оплаты, а также выполняет сопровождение до получения положительного заключения экспертизы достоверности определения сметной стоимости.
6. Работы по выполнению проектной документации считаются выполненными после получения зарегистрированных в установленном порядке положительных заключений экспертиз проектной документации (НГЭ (в т.ч. экспертиза достоверности определения сметной стоимости), ЭПБ, ГЭЭ (в случае необходимости в соответствии с действующим
законодательством)) разработки и согласовании рабочей документации

	55. 
	Требования по передаче проектной документации Заказчику
	Для прохождения экспертизы проектная документация передается Заказчику в электронном виде в форматах, предусмотренных требованиями экспертизы к формату электронных документов.
После прохождения экспертизы (с положительным заключением):
Окончательный вариант проектной документации и результаты инженерных изысканий (скорректированные по результатам экспертизы) передаются подрядчиком Заказчику в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом (одном) экземпляре на электронном носителе (на флешносителе, диске CD-R, в форматах PDF, JPG, DOG, XLS, DWG и пр.).
ОТР:
· 2 экз. на бумажном носителе;
· 1 экз. в электронном виде в редактируемом формате (*doc, *xls или иных форматах по согласованию с Заказчиком), 1 экземпляр в не редактируемом формате (*pdf или иных форматах по согласованию с Заказчиком) Рабочая документация:
· 4 экз. на бумажном носителе;
· 1 экз. на электронном носителе в формате Word, Excel и PDF, графическая часть в формате DWG (AutoCad).
На электронном носителе каждый раздел документации формировать в отдельную папку наименование должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, раздел проектной документации, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Размер изображения pdf должен совпадать с форматом листа оригиналов.
Заключения экспертиз передаются Заказчику в оригиналах
Сметная документация (по проектной и рабочей документации) передается подрядчиком Заказчику в соответствии с требованиями Приложения № 1 к настоящему заданию на проектирование.

	56. 
	Перечень исходных материалов, прилагаемых к заданию
	Перечень исходных данных для проектирования формируется Заказчиком по запросу проектной организации, в том числе:
1. Выкопировка из генерального плана М 1:500 с нанесением границ площадки строительства, а также генеральный план в электронном виде в формате dwg. (по запросу подрядчика).
2. Технические условия на присоединение ГПЭС Ирандык к электрическим сетям ООО «Башмедь» (при актуализации СВМ).
3. Технические условия на вынос существующих инженерных коммуникаций из пятна застройки (при необходимости).
4. Технические условия на противопожарное водоснабжение (при необходимости).
Технические условия на подключения к сетям связи (по запросу Генерального подрядчика).
6. Технические условия на систему оповещения о пожаре (по запросу Генерального подрядчика).
7. Технические условия на систему контроля доступа, видеонаблюдения, локальные вычислительные сети (по запросу Генерального подрядчика).
8. Дополнительные материалы и исходные данные Заказчик предает по письменному запросу Подрядчика

	
	V Требования к выполнению строительно-монтажных работ

	57. 
	Наименование работ (услуг)
	 Выполнение работ по строительству объекта
«Строительство ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Фабричная, двух КЛ 6 кВ Фабричная -ХОФ-1, двух КЛ 6 кВ Рудничная - Фабричная на территории Юбилейного месторождения ООО «Башмедь».
Генеральному подрядчику поручается строительство и передача Заказчику полностью оборудованного и готового к эксплуатации объекта. Генеральный подрядчик несет всю полноту ответственности за все виды строительно-монтажных и сопутствующих инженерных работ, выполняет поставку МТР включая основное технологическое и энергетическое оборудование, МТР и других материальных ресурсов, достаточных для сооружения и ввода объекта в эксплуатацию. Заказчик получает законченный объект в полной комплектации и готовый к эксплуатации. Функция Генерального подрядчика предусматривает управление всеми стадиями строительства в одной организационной структуре и осуществляется как единый непрерывный комплексный процесс создания готовой строительной продукции.

	58. 
	Режим выполенния работ
	Круглосуточно, без выходных, в две или три смены (режим работы подрядчик устанавливает самостоятельно), с пересменкой на рабочем месте, с обязательным исполнением графика производства работ
и общего срока строительства.

	59. 
	Сроки строительства
	Согласно графика выполнения работ

	60. 
	Характеристика текущего
состояния места выполнения
работ
	Промышленная площадка	действующей Хайбуллинской обогатительной фабрики.

	61. 
	Основные конструктивные характеристики
	Основные	конструктивные характеристики объекта определяются в ходе разработки проектной и рабочей
документации.

	62. 
	Основные требования
	

	63. 
	Этапность выполнения работ, состав объекта и сроки выполнения работ по строительству объектов
	Объект строится и вводится в эксплуатацию на полную проектную и производственную мощность в один этап в соответствии с разработанной и прошедшей экспертизу проектной документацией.

	64. 
	Объем работ (услуг)
	В обязанности Генерального подрядчика при строительстве объекта входит, но не ограничивается, полный комплекс строительно-монтажных работ своими и/или привлеченными силами в соответствии с разработанной Генеральным подрядчиком и согласованной с Заказчиком проектной и рабочей документацией, выдаваемой в «производство работ» Заказчиком:
1) Проектно-изыскательские работы;
2) Согласование проектной и специальной документации (СТУ, рабочий проект огнезащиты и т.д.) в Надзорных органах, в том числе Государственных (при необходимости);
3) Процедуры по проведению различных экспертиз;
4) Согласование проектной и рабочей документации с Заказчиком;
5) Строительные, монтажные и специальные строительные работы с применением материала, оборудования, механизмов, инструмента и приспособлений поставки Генерального подрядчика;
6) Подготовка объекта и организация строительства (ограждение площадки, временные сети, временные дороги и т.д.);
7) Создание зоны временного складирования и временного размещения бытовок Генерального подрядчика (на период строительства объекта) оборудования и МТР на прилегающей к площадке строительства территории.
8) Обеспечение грузоподъёмными механизмами, подъёмными сооружениями, сварочным и монтажным оборудованием для производства строительно­монтажных работ и иными механизмами, необходимыми для производства работ, отсутствующих в ПСД, но необходимых для производства работ без предъявления Заказчику дополнительных затрат;
9) Земляные работы (устройство котлована, экскавация, перемещение, загрузка, транспортировка и разгрузка грунта, работа в отвал, обратная засыпка, уплотнение грунта и т.д.);
10) Устройство фундаментов и железобетонных конструкций;
11) Работы по поставке и монтажу металлоконструкций на условиях под ключ;
12) Работы по антикоррозийной защите и огнезащиты металлоконструкций и ограждающих конструкций согласно требований проектной и рабочей документации на условиях под ключ;
13) Выполнение работ по архитектурным решениям и отделочные работы (кровля, ограждающие конструкции, полы, перегородки, отмостка, цоколь, двери, окна, ворота и т.д.);
14) Комплектация технологическим и инженерным оборудованием;
15) Поставка материально-технических ресурсов и их
доставка на строительную площадку;
16) Погрузка оборудования, при необходимости транспортировка со склада Заказчика на расстояние до 1 км до приобъектного склада Генерального подрядчика, разгрузка на приобъектном складе Генерального подрядчика, а также погрузка, транспортирование с приобъектного склада, разгрузка в зоне монтажа.
17) Поставка ЗИП для оборудования на гарантийный период и 2 (два) года эксплуатации после завершения гарантийного срока;
18) Обеспечение приема, хранения на стройплощадке и сохранности всех МТР и Оборудования входящих в состав Объекта (при этом, Генеральный подрядчик несет полную ответственность за качество, сохранность и комплектность МТР, обеспечить требуемые условия хранения). Закупаемые для строительства МТР должны быть новыми (не использованными ранее), сертифицированы на территории РФ. Поставляемое оборудование должно быть новым и комплектуется технической и эксплуатационной документацией в соответствии с нормативными актами РФ;
19) Монтаж основного, вспомогательного и нестандартного технологического оборудования. Генеральный подрядчик самостоятельно, или по договорам субподряда с поставщиками оборудования осуществляет монтажные и пусконаладочные работы и несет перед Заказчиком ответственность за качество таких работ.
20) Монтаж инженерного оборудования, прокладка инженерных сетей и коммуникаций (наружных, внутренних, встроенных в помещения):
· Монтаж силового электрического оборудования и освещения;
· Монтаж системы заземления и молниезащиты;
· -    Монтаж	систем	пожарной	безопасности, Монтаж систем ИТСО и оповещения;
· Монтаж сетей связи, компьютерных сетей и других слаботочных сетей.
21) Пусконаладочные работы
22) Индивидуальные испытания и комплексное опробование	основного	технологического, вспомогательного и инженерного оборудования;
23) Полная подготовка и предоставление Заказчику разрешительной, эксплуатационной (в т.ч. должностные инструкции) и исполнительной документации;
24) Совместное с Заказчиком участие в проверках Надзорных органов, в том числе Государственных;
25) Полный комплекс режимно-наладочных работ;
26) Инструктаж и обучение персонала Заказчика;
27) Сдача Заказчику и ввод объекта в эксплуатацию.

Объёмы работ для реализации объекта определяется проектной и сметной документацией, которая разрабатывается в рамках данного ТЗ и согласовывается с Заказчиком.
3. Состав работ определяется проектной и рабочей документацией, разработанной по настоящему Заданию.
4. Получение от имени и по поручению Заказчика (по доверенности) разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию в соответствии с законодательством или иными нормативными документами;
5. Выполнить:
· Авторский надзор в соответствии со сводом правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»;
Ведение необходимой документации, включая журнал авторского надзора, журнал производства работ и другие документы, установленные требованиями законодательства РФ, гостов, норм и правил, действующих на территории РФ, локальных нормативных документов Заказчика


	
	VI. Гарантийные обязательства

	65. 
	Время прибытия специалистов при аварийной ситуации период гарантийного срока, час (раб./ вых.)
	48/72

	66. 
	Срок гарантии на выполненные работы
	Гарантийные обязательства на результат работ по Договору составляет 60 (Шестьдесят) месяцев на результат Работ с даты подписания Сторонами Акта об окончании работ по договору.
Продолжительность гарантийного срока на Оборудование (основное оборудование, электрооборудование, вспомогательное оборудование), поставляемое Генеральным подрядчиком в рамках Договора, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта об окончании работ по договору, если более продолжительный срок не установлен соответствующей документацией (паспортами, сертификатами) на Оборудование


	
	VII. Расчет стоимости договора и условия ценообразования


	67. 
	Стоимость Работ и услуг по Договору 
	Общая стоимость по Договору является твердой, согласована Сторонами включает в себя в том числе:
1. 
2. Стоимость строительства Объекта «Строительство ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ , двух КЛ 6 кВ  – ХОФ-1, двух КЛ 6 кВ. 
Расшифровкой стоимости по каждому Объекту, в том числе по этапам выполнения работ:
· Твердая стоимость по выполнению комплексных инженерных изысканий, в т.ч. разработка и согласование с Заказчиком программ инженерных изысканий, оформление результатов инженерных изысканий, в объеме достаточном для прохождения Экспертиз и получения положительного заключения;
· Твердая стоимость разработки проектной и сметной документации (стадии ПД), разработка ОТР, разработка технических спецификаций, опросных листов на поставляемое Оборудование, техническое сопровождение с получением положительных заключений государственной (негосударственной) экспертизы, экологической экспертизы, экспертизы достоверности определения сметной стоимости и иных экспертиз, предусмотренных действующим законодательством РФ;
· Твердая стоимость разработки рабочей и сметной документации, ВОР (стадии РД);
· Твердая стоимость Оборудования, в том числе ЗИП, Программное обеспечение с учетом доставки до места выполнения монтажных работ на условиях DDP в соответствии с Перечнем Оборудования определенным в Приложении № 5 к Договору;
· Твердая стоимость комплекса строительные- монтажных работ, материальных ресурсов, не входящих в Перечень Оборудования;
· Твердая стоимость пусконаладочных, режимно- наладочных работ к Договору, материальные ресурсы необходимые для проведения наладочных работ, индивидуальные испытания, участие в комплексном опробовании, проводимом Заказчиком, устранение замечаний, возникших в период проведения наладочных работ, инструктаж эксплуатационного персонала Заказчика, содействие вводу Объекта в эксплуатацию;
· Вознаграждение за передачу исключительного права на проектную документацию (стадии ПД и РД), в том числе расчеты, являющиеся неотъемлемой частью проектной документации на основании части 1 статьи 16, частей 1 и 7 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 284-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и на программное обеспечение включено в общую стоимость работ по Договору.


	68. 
	Стоимость работ по Договору, определяется на основании Технического задания 

	69. 
	Стоимость, включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения всех работ/услуг, расходы на проектно- изыскательские работы, получение положительных Экспертиз, предусмотренных Договором и нормативными требованиями РФ, расходы на изготовление, приобретение и поставку Оборудования и материальных ресурсов по Договору в полном объеме, стоимость ЗИП, разработки, приобретения ПО, инженерных систем, стоимость транспортных расходов, расходов по доставке, погрузке/разгрузке материальных ресурсов и заготовительно-складских расходов, возврату порожних вагонов (если применимо), выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, авторский надзор за строительством Объектов, стоимость проведения инструктажа эксплуатационного персонала Заказчика и монтажной организации, проведения испытаний, наладочных работ, организацию и оказание сопутствующих услуг по получению предусмотренных законом и иными нормативными актами, сборы, расходы по оплате стоимости работ, выполняемых сторонними организациями или иными третьими лицами, и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора, а также все иные работы, определенно не упомянутые, но необходимые для достижения и передачи результата работ Заказчику в соответствии с п. 1.27 Договора, а также сопутствующие работы, указанные в Техническом задании, вознаграждение Подрядчика.

	70. 
	Подрядчик подтверждает, что в стоимость, включены все налоги, а также все таможенные платежи и прочие сборы, включая другие обязательные платежи, подлежащие оплате  Подрядчиком в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором в отношении Оборудования/Объекта и выполнения Подрядчиком обязательств по Договору с целью достижения результата работ по Договору.

	71. 
	Подрядчик подтверждает, что стоимость, учитывает все риски, которые в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ относятся на Подрядчика

	72. 
	Подрядчик не вправе применять какие-либо коэффициенты, надбавки и т.п. к договорной цене, не согласованные с Заказчиком

	73. 
	В стоимость Договора, определенную в Договоре, включены и не оплачиваются дополнительно следующие затраты Генерального подрядчик, в т.ч.:
	- Затраты на возмещение ущерба от проезда тяжеловесных транспортных средств;
- Организация заправки строительной и спецтехники;
- Затраты на охрану объекта;
- Затраты Подрядчика на сбор, паспортизацию, вывоз, передачу отходов, строительного мусора на лицензированный полигон;
- Затраты на снегоборьбу;
- Затраты на мобилизацию персонала (в т.ч. перевозка от места временного проживания до Объекта), командировочные расходы (рабочих и ИТР, в т.ч. вахтовая надбавка к заработной плат), расходы на проживание (рабочих и ИТР), питание на весь срок производства работ до момента исполнения обязательств по Договору;
- Затраты на разработку и согласование с Заказчиком конструкторской документации, технической документации на Оборудование (ТхС, опросные листы), запрос на технические предложения, технические требования;
- Затраты на разработку сметной документации к стадии «ПД», «РД», ведомостей объемов работ в соответствии с требованиями Технического задания ; осуществление экспертизы достоверности определения сметной стоимости;
- Затраты на разработку Графических презентаций Объекта строительства;
- Затраты на предпроектное обследование (при необходимости);
- Затраты на участие Подрядчика в технических совещаниях, проводимых Заказчиком;
- Затраты на мероприятия по получению необходимых согласований и заключений государственных надзорных органов;
- Затраты на ведение Авторского надзора (в соответствии со сводом правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений») на соответствие выполнения строительно- монтажных и пусконаладочных работ требованиям проектной и рабочей документации, получившей положительные заключения Экспертиз;
- Затраты на подготовку комплекта разрешительной, Эксплуатационной и Технической документации (в т.ч. руководства по эксплуатации), Технологических регламентов, необходимой для получения соответствующих разрешений и сдачи Объекта в эксплуатацию. 
- Затраты, связанные с содействием вводу Объекта в эксплуатацию, получением Акта осмотра электроустановки и разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки, разрешения на допуск в эксплуатацию ГПУ, котельных, устранение замечаний, возникших в процессе, приемо- сдаточных процедур;
- Затраты на разработку и согласование с Заказчиком ППР и мероприятий, предусмотренных ППР;
- Затраты, связанные с заготовительно- складскими расходами, погрузкой/ разгрузкой материальных ресурсов, оборудования; 
- Затраты Подрядчика на геодезическое и лабораторное сопровождение работ по Объекту (в т.ч. электролаборатория, строительная лаборатория, независимая лаборатория ФГБОУ ВО Уральский институт ГПСМЧС России и пр.);
- Расходы Подрядчика на перебазировку строительной техники, бытовых вагонов, стоимость перебазировки которых не включена в сметную стоимость машино-часа;
- Затраты на установку счетчиков и расходы на подключение к инженерным сетям, электроэнергию;
- Расходы Подрядчика по проведению индивидуальных испытаний и участие в комплексном опробовании оборудования и инженерных систем, устранение замечаний;
- Стоимость вспомогательных материальных ресурсов (в том числе нормативные и сверхнормативные расходы материалов, уточнения на основании деталировочных чертежей, карт раскроя и пр.);
- Затраты при производстве комплекса строительно- монтажных и электромонтажных работ в зимнее время;
- Затраты на возведение временных зданий и сооружений;
- Затраты Подрядчика на обеспечение фронтов и условий работ для субподрядных организаций;
- Затраты на удорожание к стоимости эксплуатации механизмов грузоподъемностью свыше 150 тонн на мероприятия, предусмотренные ППР;
- Стоимость всех передаваемых по Договору простых (неисключительных) прав на программное обеспечение, всех случаев его использования;
- Затраты Подрядчика на организацию охраны труда на строительной площадке;
- Затраты Подрядчика на обеспечение мер по соблюдению норм и правил экологического и природоохранного законодательства;
- Затраты Подрядчика на обеспечение соблюдения требований органов государственного строительного надзора;
- Затраты Подрядчика на ведение отчетной и исполнительной документации в рамках Договора Генерального подряда;
- Затраты Подрядчика на обеспечение соблюдения требований органов государственного строительного надзора
- Непредвиденные затраты;

	74. 
	Стоимость оборудования, ЗИП, ПО учитывает транспортные расходы, таможенную очистку, сертификацию, доставку до приобъектного склада объекта, разгрузку на приобъектном складе и прочие расходы Подрядчика. Затраты на заготовительно-складские расходы Заказчиком дополнительно не компенсируются

	75. 
	Стоимость материальных ресурсов, оборудования, конструкций, изделий, не входящих в Перечня Оборудования, необходимых для достижения результата работ по Договору (в том числе нормативные и сверхнормативные расходы материалов, уточнения на основании деталировочных чертежей, карт раскроя и пр.) входит в твердую стоимость строительно- монтажных работ, определенную Договором.

	76. 
	Изменение цен на материалы и оборудование, услуги, топливо, энергоносители, работы, рост заработной платы и прочие составляющие стоимости Договора, являются риском Подрядчика и не являются основанием для изменения порядка определения фактической стоимости работ по Договору.

	77. 
	Подрядчик самостоятельно обеспечивает за свой счет вывоз и утилизацию отходов производства, строительного и бытового мусора образовавшегося в период строительства, либо заключает договор со специализированной организацией. Отходы производства, строительного и бытового мусора, образовавшегося в период строительства, являются собственностью Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за лимитированные нормы, паспортизацию отходов производства. Расходы учтены в составе накладных расходов и входят в стоимость Договора, а также при формировании дополнительных работ по Договору не подлежат дополнительной компенсации

	78. 
	Компенсация затрат на электроэнергию
	Заказчик обеспечивает Подрядчика точкой подключения к энергоресурсам, при этом Подрядчик обязан указать, а также обосновать мощность, необходимую для производства работ. Подрядчик обеспечивает установку и надлежащую эксплуатацию приборов учета, необходимых для определения количества потребленных энергоресурсов Заказчика

	79. 
	
	Подрядчик совместно с представителями Заказчика ежемесячно по окончании отчетного периода снимает показатели приборов учета энергоресурсов и составляет Акт о снятии показаний. На основании Акта о снятии показаний Заказчик выдает Справку о потребленных ресурсах за определённый период

	80. 
	
	При осуществлении расчетов за выполненные работы общая сметная стоимость выполненных работ уменьшается на сумму стоимости потребленных энергоресурсов, использованных для выполнения работ по Договору, исходя из установленной стоимости Заказчика. Стоимость использованных энергоресурсов указывается в Актах о приемке выполненных работ формы КС-2 отдельной строкой с отрицательной суммой

	81. 
	
	При отсутствии на момент заключения Договора у Заказчика точек подключения и необходимой мощности постоянных источников энергоресурсов Подрядчик использует передвижные источники снабжения до момента подключения к постоянным источникам энергоресурсов (электроэнергии, сжатого воздуха, воды). Компенсация затрат производится на основании согласованных Заказчиком расчетов, с учетом отражения разницы между фактической и сметной стоимостью в Актах о приемке выполненных работ формы КС-2.

	82. 
	Условия формирования стоимости разработки Проектной документации (ПД), комплексных инженерных изысканий, Рабочей документации (РД) (в т.ч. сметной документации).

	83. 
	Стоимость проектно- изыскательских работ, в соответствии с Договором, определяется на основании Технического задания , с учетом требований к составлению Локально сметных расчетов на проектно- изыскательские работы, указанных в Приложении к Техническому заданию) и согласованных с Заказчиком сметных расчетов на выполнение проектно-изыскательских работ является твердой и изменению не подлежит.

	84. 
	Согласованные Сторонами сметные расчеты на проектно- изыскательские работы составляется Генеральным подрядчиком, утверждаются Заказчиком и становятся неотъемлемой частью Договора.

	85. 
	Приведение Локальных сметных расчетов на проектно- изыскательские работы в текущих ценах, к стоимости, определенной в Договоре производится путем применения Договорного коэффициента к стоимости проектно- изыскательских работ (по каждому Объекту).

Договорной коэффициент к ПИР, рассчитываемый путем деления стоимости ПИР, определенной по итогам закупочной процедуры, на сметную стоимость ПИР (Смета на выполнение проектно- изыскательских работ).
 
Договорной коэффициент к стоимости проектно- изыскательских работ (по каждому Объекту) применяется в сметах и актах выполненных проектных работ, а также при выполнении дополнительных работ (в случаях, предусмотренных условиями Договора).

	86. 
	Сметный расчет на выполнение проектно- изыскательских работ сформирован с учетом следующего порядка ценообразования:
	Сметный расчет формируется в текущих ценах на основании действующих сборников базовых цен на проектные и изыскательские работы с применением индексов пересчета в текущий уровень цен на основании данных, опубликованных Министерством строительства и ЖКХ РФ на дату заключения Договора.


	87. 
	
	Индексация стоимости выполнения проектно- изыскательских работ не производится.

	88. 
	Дополнительные работы на ПИР
	Под дополнительными работами по разработке Проектной документации (ПД), комплексных инженерных изысканий (КИИ), Рабочей документации (РД) понимаются работы, связанные с изменением объема работ в связи с внесением корректировок в Техническое задание , влияющих на изменение объема выполняемых работ по Договору, а также замену оборудования по инициативе Заказчика.

	89. 
	
	Дополнительные работы по выполнению комплексных инженерных изысканий, внесению изменений в проектную документацию (ПД), рабочую документацию (РД) оформляются дополнительным соглашением к Договору и оцениваются на основании сметных расчетов, составленных согласно Договора с применения Договорного коэффициента к стоимости проектно- изыскательских работ (по каждому Объекту).

	90. 
	Условия формирования стоимости Оборудования, ЗИП, ПО (включая передачу исключительных прав на использование ПО).

	91. 
	Стоимость Оборудования, ЗИП, ПО является твердой, определяется в соответствии с Техническим заданием, Перечнем оборудования, определенного в Приложение № 4 к ТЗ.

	92. 
	Индексация стоимости Оборудования и ЗИП, ПО в соответствии с Перечнем оборудования  не производится.

	93. 
	Стоимость Оборудования, ЗИП, ПО, определенная определенного в Приложение № 4 к ТЗ  учитывает транспортные расходы, доставку до приобъектного склада, разгрузку на приобъектном складе, затраты на заготовительно-складские расходы Поставщика.

	94. 
	По итогам разработки и согласования конфигурации оборудования и исходных данных по ГПУ Перечень оборудования, определенный в Приложении № 4 к ТЗ, подлежит актуализации в части перечня, наименования и количества оборудования, без изменения общей стоимости оборудования, ЗИП, ПО, указанной в Приложения № 4  к ТЗ, в том числе без изменения валюты, что оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 
При этом перечень и характеристики поставляемого по Договору Оборудования, ЗИП и ПО должны обеспечить выполнение требований, определенных Техническим заданием, Приложением № 1 к ТЗ, 

	95. 
	Замена Оборудования в Спецификации  производится при согласовании с Заказчиком, путем подписания дополнительного соглашения к Договору, с учетом следующих условий:
	При выполнении дополнительных работ по разработке проектно-сметной документации, указанных в Договоре.
При необходимости применения дополнительного оборудования для выполнения дополнительных работ, связанных с изменением объема работ по Договору, в связи с внесением изменения в Техническое задание по инициативе Заказчика, которое ранее присутствовало в Перечне оборудования, учитывается по стоимости, определенной в Перечне оборудования.  Дополнительное удорожание не предусмотрено.
При необходимости применения дополнительного оборудования для выполнения дополнительных работ, связанных с изменением объема работ по Договору, в связи с внесением изменения в Техническое задание по инициативе Заказчика, которое ранее отсутствовало в Перечне оборудования, учитывается по стоимости по прайс-листам поставщиков с учетом расходов, связанных с доставкой и погрузочно- разгрузочными работами с обязательным согласованием их стоимости с Заказчиком. Применение Договорных коэффициентов и иных коэффициентов не производится.
При необходимости замены Оборудования, ЗИП, ПО, определенного в Перечне оборудования по инициативе Заказчика, без ухудшения технических характеристик, стоимость заменяемого оборудования учитывается по стоимости по прайс-листам поставщиков с учетом расходов, связанных с доставкой и погрузочно-разгрузочными работами с обязательным согласованием их стоимости с Заказчиком. Применение Договорных коэффициентов и иных коэффициентов не производится.

	96. 
	Фактический расход материальных ресурсов при выполнении работ по Договору не является основанием для актуализации Перечня оборудования .

	97. 
	Условия формирования стоимости комплекса строительно-монтажных работ, материальных ресурсов, не входящих в Перечень оборудования 

	98. 
	Стоимость комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с Договором, является твердой и определяется на основании разработанной Генеральным подрядчиком Рабочей документации и локальных сметных расчетов на выполнение строительно-монтажных работ, после согласования которых с Заказчиком, становятся неотъемлемой частью Договора, без заключения дополнительного соглашения к Договору

	99. 
	По итогам разработки Рабочей документации и локальных сметных расчетов в полном объеме сметная стоимость строительно-монтажных работ, рассчитанная в соответствии с Договором, приводится к стоимости строительно- монтажных работ, определенной в Договоре, путем применения Договорного коэффициента к строительно-монтажным работам (по каждому Объекту), который определяется расчетным способом. 

Договорной коэффициент к СМР, рассчитываемый путем деления стоимости СМР, определенной по итогам закупочной процедуры, на сметную стоимость строительно- монтажных работ.


Договорной коэффициент к стоимости строительно-монтажных работ применяется в Локальных сметных расчетах, актах выполненных работ, а также дополнительных работах.

	100. 
	В случае, если стоимость строительно-монтажных работ в процессе исполнения Договора по локальным сметным расчетам на выполнение строительно-монтажных работ к договору (локальные сметные расчеты, выпускаемые в процессе исполнения Договора/корректировки Рабочей документации (при необходимости)) будет отличаться от твердой стоимости, указанной в Договоре, к итоговой сметной стоимости строительно-монтажных работ в локальных сметных расчетах  на выполнение СМР к Договору и Актах о приемке выполненных работ формы КС-2 применяется расчетный договорной коэффициент, который определяется Заказчиком расчетным способом, для приведения стоимости строительно-монтажных работ, подлежащих приемке Заказчиком, к стоимости, указанной в Договоре.

	101. 
	Формирование ЛСР на строительно- монтажные работы
	Расчет стоимости строительно-монтажных работ будет произведен ресурсно-индексным методом с применением федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ-2022), актуальной редакции, на момент передачи полного комплекта сметной документации Заказчику. 

Разрабатывается ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен, с применением сметных нормативов, а также единичных расценок и их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН: ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп, а также с применением сметных строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022г., с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов.
Локальные сметные расчеты составляются в текущих ценах.  При разработке сметной документации применяется информация о текущих ценах размещенная в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство
Индексация стоимости не производится до окончания работ по Договору

	102. 
	Заработная плата
	Заработная плата по сметным нормативам. Надбавки и доплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни и т.д. дополнительно не компенсируются

	103. 
	Эксплуатация машин и механизмов
	Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определяется по сметным нормам и расценкам и входит в стоимость, определяемую в Договоре. 
Удорожания, связанные с работами и затратами по проекту производства работ (ППР) дополнительно не принимаются

	104. 
	Перебазировка строительной техники
	Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники, стоимость перебазировки которых включена в сметную стоимость маш./часа (Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации п. 64), определяется по сметным нормам и расценкам, удорожания дополнительно не принимаются. Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники, стоимость перебазировки которых не включена в сметную стоимость маш/часа дополнительно не оплачиваются.

	105. 
	Накладные расходы
	Накладные расходы на основании Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр с учетом изменений на момент выхода Рабочей документации.

	106. 
	Сметная прибыль
	Сметная прибыль на основании Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр с учетом изменений на момент выхода Рабочей документации.

	107. 
	Цены на материалы, конструкции, комплектующие входящие в обязательства Подрядчика, за исключением материальных ресурсов, входящих в Перечень оборудования (Приложения № 5 к Договору), формируются с учетом следующих условий:
	Сметная стоимость материалов и оборудования определятся с учетом требований Методики 421/пр, актуальной редакции.
В случае отсутствия сметных цен ФГИС ЦС и ФССЦ на строительные ресурсы, оборудование, стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа, с учетом требований к его разработке и оформлению в Методике 421/пр, п.13-24, сформированного в ПК «ГРАНД-Смета», на основании трех источников информации (информация от Заказчика, в случае предоставления, стоимость с тендера, коммерческие предложения либо на основании самостоятельных запросов коммерческих предложений, прайсов и т.д.), по наиболее экономичному варианту. Обосновывающие документы оформляются в отдельный том-каталог, с последовательным включением обосновывающих документов (информация от заказчика (в случае предоставления), прайсы, коммерческие предложения и т.д.), с делением по сметам, с учетом требований к разработке и оформлению указанных в Методике 421/пр, с наличием пронумерованных страниц, содержанием, возможностью быстрого поиска и перехода к нужному разделу/странице и обратно к содержанию.
При составлении смет используются минимальная предложенная цена, при этом технические характеристики выбранных материалов и оборудования должны соответствовать техническому заданию, проектной и рабочей документации. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. 
После согласования Заказчиком стоимости данных материалов (конструкций), дополнительная оплата расходов, связанных с доставкой и погрузочно-разгрузочными работами не производится. Применение иных коэффициентов в данном случае не производится. При приемке фактически выполненных работ стоимость материалов (конструкций) не корректируется.

	108. 
	Для выполнения работ по Договору Подрядчик обязан приобретать у предлагаемых Заказчиком поставщиков следующие материальные ресурсы согласно номенклатурному перечню:
	- кабельно-проводниковая продукции;
- бетон и растворы;
- черный металлопрокат;
- прокат цветных металлов из меди и медесодержащих сплавов;
- продукцию, необходимую для функционирования систем связи, безопасности, оповещения, видеонаблюдения и промышленного телевидения;

При приобретении перечисленных материалов (конструкций) у иных организаций, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком их поставщика, номенклатуру, качество. 
 Корректировка стоимости данных материальных ресурсов при приемке выполненных работ не предусмотрена.

	109. 
	Дополнительные работы 
(Строительно- монтажные работы)
	Дополнительные работы выполняются на основании согласованных с Заказчиком до начала производства работ Актов на дополнительные работы, по согласованным Сторонами Локальным сметным расчетам в соответствии с условиями Договора  и оформляются подписанием дополнительного соглашения.
Под дополнительными строительно-монтажными работами понимаются работы, связанные с внесением изменений в Техническое задание , влияющих на изменение объема выполняемых Работ по Договору, а также работы, связанные с заменой оборудования по инициативе Заказчика.
Замена материалов (конструкций) и/или оборудования может осуществляться только при согласовании с Заказчиком. 
- изменений требований к материалам и оборудованию по инициативе Заказчика, включенным в договорную стоимость; 
- при возникновении затрат, связанных с переносом сроков финансирования строительства или выполнения отдельного вида работ по требованию Заказчика.
Стоимость дополнительных работ, указанная в Договоре, определяется в соответствии с условиями ценообразования, определенными  в Договоре, с применением Договорного коэффициента

	110. 
	Работы, проводимые в связи с техническими и иными ошибками в Документации, не являются дополнительными работами и не влекут за собой увеличение стоимости работ и оформление дополнительного соглашения.


	111. 
	Расчет стоимости строительно-монтажных работ.
Приемка выполненных работ
	Расчет стоимости строительно-монтажных работ будет произведен ресурсно-индексным методом с применением федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ-2022), актуальной редакции, на момент передачи полного комплекта сметной документации Заказчику. 
Разрабатывается ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен, с применением сметных нормативов, а также единичных расценок и их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН: ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп, а также с применением сметных строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, на основании данных ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство.
Индексация стоимости не производится до окончания работ по Договору.


	112. 
	Условия формирования стоимости Пусконаладочных, режимно- наладочных работ (в том числе материалы, необходимые для проведения ПНР), инструктаж персонала Заказчика

	113. 
	Стоимость Пусконаладочных работ в соответствии с Договором является твердой, определяется Техническим заданием , разработанной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией, а также Программой пусконаладочных работ, разработанной Генеральным подрядчиком, после согласования которой с Заказчиком становятся неотъемлемой частью Договора.


	114. 
	По итогам разработки Рабочей документации в полном объеме, Программы пусконаладочных работ производится приведение сметной стоимости пусконаладочных работ, рассчитанной в соответствии с требование  Договора, к стоимости работ, определенной  Договором, путем применения Договорного коэффициента к пусконаладочным работам (по каждому Объекту) , который определяется расчетным способом.
Договорной коэффициент к ПНР, рассчитываемый путем деления стоимости ПНР, определенной по итогам закупочной процедуры, на сметную стоимость ПНР (Смета на выполнение пусконаладочных работ).

Договорной коэффициент к ПНР (по каждому Объекту) применяется в Локальных сметных расчетах, актах выполненных работ, а также дополнительных работах.

	115. 
	В случае, если стоимость Пусконаладочных работ в процессе исполнения Договора по Сметам на выполнение пусконаладочных работ к договору (локальные сметные расчеты, выпускаемые в процессе исполнения Договора/корректировки Рабочей документации (при необходимости)) превышает твердую стоимость, указанную в п.Договре, к итоговой сметной стоимости пусконаладочных работ в Сметах на выполнение пусконаладочных работ к договору и Актах о приемке выполненных работ формы КС-2 применяется расчетный договорной коэффициент, для приведения стоимости пусконаладочных работ, подлежащих приемке Заказчиком, к стоимости, указанной в Договоре.

	116. 
	Локальные сметные расчеты на выполнение пусконаладочных работ к договору составляются Генеральным подрядчиком с учетом следующих условий ценообразования:
	Сметная документация разрабатывается с применением федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ-2022), актуальной редакции, на момент передачи полного комплекта сметной документации Заказчику.
Разрабатывается ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен, с применением сметных нормативов, а также единичных расценок и их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН: ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп, а также с применением сметных строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов
При разработке сметной документации применяется информация о текущих ценах, размещенная в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство.
Индексация стоимости не производится до окончания работ по Договору

	117. 
	Заработная плата
	Заработная плата определяется по сметным нормативам. Надбавки и доплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни и т.д. дополнительно не компенсируются.

	118. 
	Накладные расходы
	Накладные расходы определяются в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020г. №812/пр, с учетом изменений на момент выхода Рабочей документации.

	119. 
	Сметная прибыль
	Сметная прибыль определяются в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 11.12.2020г. №774/пр, с учетом изменений на момент выхода Рабочей документации.

	120. 
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы применять только при обосновании общими данными рабочей документации. Дополнительно не компенсируется.

	121. 
	Дополнительные работы на ПНР
	Дополнительные работы выполняются на основании согласованных с Заказчиком до начала производства работ Актов на дополнительные работы, по согласованным Сторонами локальным сметным расчетам, в соответствии с Договором.
Под дополнительными Пусконаладочными работами понимаются работы, связанные с внесением изменений в Техническое задание , влияющих на изменение объема выполняемых Работ по Договору, а также работы, связанные с заменой Оборудования по инициативе Заказчика.
Оценка стоимости дополнительных Пусконаладочных работ производится с учетом ценообразования согласно условия  Договора с применением Договорного коэффициента к пусконаладочным работам и оформлением дополнительного соглашения к Договору.

	122. 
	Расходы Подрядчика по проведению режимно-наладочных работ, Индивидуальных испытаний, принятию участия в Комплексном опробовании, проводимом Заказчиком, инструктаж эксплуатационного персонала Заказчика включены в стоимость Договора, и дополнительно не компенсируются. Договорной коэффициент не применяется.




