

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) города Липецка об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

1. Предмет закупки. 
Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) города Липецка об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 
2. Срок оказания услуг: с даты с заключения контракта по 31.12.2026г. (24 часа в сутки 7 дней в неделю).
3. Место оказания услуг: места расположения (адреса объектов) технических средств оповещения КСЭОН приведён в Приложении № 1 к Техническому заданию.
4. Эксплуатационно-техническое обслуживание (далее ЭТО) осуществляется в соответствии с совместным приказом от 31.07.2020 № 579/366 министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий/ министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (зарегистрированном в Минюсте России, регистрационный номер 60566 от 26.10.2020г.) и включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности технических средств оповещения, выполняемых в период их использования по назначению.
5. К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания относятся:
техническое обслуживание;
текущий ремонт;
планирование и учёт эксплуатации и ремонта.
6. Технические средства оповещения системы КСЭОН передаются Заказчиком Исполнителю на эксплуатационно-техническое обслуживание по акту приёма – передачи.
По факту исполнения контракта технические средства оповещения системы КСЭОН возвращаются Исполнителем Заказчику по акту приёма – передачи.
Состав технических средств КСЭОН, передаваемых на эксплуатационно-техническое обслуживание, приведен в приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
7. В результате оказания услуг должно осуществляться бесперебойное круглосуточное функционирование КСЭОН города Липецка как в автономном режиме, так и в составе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее РАСЦО), а также:
- предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров технических средств оповещения от заданных норм;
- выявление и устранение неисправностей путём проведения текущего ремонта;
- доведение параметров и характеристик технических средств оповещения до норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;
- анализ причин возникновения неисправностей;
- продление сроков службы технических средств оповещения.
8. Проведение эксплуатационно-технического обслуживания КСЭОН обеспечивает бесперебойное круглосуточное функционирование КСЭОН посредством проводной VPN-сети и радиоканалу и включает в себя:
8.1. Плановое эксплуатационно-техническое обслуживание:
- проведение регламентных работ по обслуживанию радио и проводной линий связи системы оповещения;
- проведение регламентных работ по обслуживанию технических средств КСЭОН;
- проверка работоспособности всей системы;
- измерение электрических параметров.
8.2. Неплановое эксплуатационно-техническое обслуживание - восстановление работоспособности технических средств оповещения в случаях:
- при возникновении сбоев в работе устройств, установленных в помещениях и на железобетонных опорах;
- при поступлении ложных срабатываний с устройства, установленного на объекте, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на устройство неблагоприятных климатических или производственных условий.
8.3.  Техническое обслуживание средств оповещения:
- ежедневное техническое обслуживание (далее ЕТО);
- техническое обслуживание № 1 (далее ТО-1);
- техническое обслуживание № 2 (далее ТО-2).
8.3.1. Ежедневное техническое обслуживание проводится на технических средствах оповещения КСЭОН, работающих непрерывно, и предусматривает проверку:
наличия и состояния основных комплектующих блоков, средств измерений;
исправности источников электроснабжения и готовности их к применению;
надёжности крепления блоков и соединения электрических разъёмов;
работоспособности и проведения необходимых регулировок технических средств оповещения по встроенным приборам.
О результатах проведения ЭТО (эксплуатационно-технического обслуживания) делается отметка в книге учёта технического состояния технических средств оповещения.
8.3.2. Техническое обслуживание N 1 проводится один раз в месяц независимо от интенсивности использования технических средств оповещения и предусматривает выполнение следующих основных работ:
работы в объёме ЭТО;
детальный осмотр и чистку технических средств оповещения;
проверку работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;
проведение при необходимости электрических и механических регулировок, а также чистки и смазки трущихся частей.
Результаты ТО-1 записываются в книгу учёта технического состояния технических средств оповещения.
8.3.3. Техническое обслуживание N 2 проводится один раз в течение срока действия муниципального контракта и предусматривает выполнение следующих основных работ:
работы в объёме ТО-1;
измерение параметров и характеристик технических средств оповещения, установленных в эксплуатационной документации, и доведение их до заданных норм;
проверку и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения;
проверку правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации и порядка их хранения.
8.4 К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания оборудования также относится:
- текущий ремонт, в том числе работы по замене неисправных блоков: УКБ СГС 22 М (настройка блоков УКБ: настройка и проверка блока бесперебойного питания; локализатор (проверка и настройка выходной мощности на линии); проверка сетевых предохранителей; проверка КСВ, в том числе проверка пропускной мощности фидерных узлов; настройка ip адресации и сопряжения с П166М КПУ; проверка команд "3", "5", "6"; проверка линий РФ; проверка заземления), , ББР СГС-22-М (проверка КСВ, в том числе проверка пропускной мощности фидерных узлов; настройка ip адресации и сопряжения с П166М КПУ; проверка команд «3», «5», «6», проверка сетевых предохранителей; проверка заземления).
- замена аккумуляторов, чипов RS 232, автоматических выключателей и однофазных счетчиков, рупоров (там, где они установлены), модернизацию и замену кабельных трасс и силового кабеля. Блоки, рупора и кабели предоставляются Заказчиком. Текущий ремонт может проводиться как по результатам ТО-1 и ТО-2, так и по требованию 3аказчика. 
Результаты ТО-2 и значения измеренных параметров заносятся в формуляры (паспорта) и в книгу учёта технического состояния технических средств оповещения.
            9. Требования к оказываемым услугам:
- рабочее состояние радиоканала УКВ диапазона с коэффициентом готовности не ниже 0,98;
- при отключении электросети, работоспособность технических средств оповещения должна сохраняться не менее 4 часов.
10. Обеспечение электропитанием оконечных устройств оповещения осуществляется Заказчиком. 
11. Обеспечение мобильной связью измерительного комплекса станции контроля уровня воды Т80-1642 осуществляется Заказчиком. 
12. Проведение работ в объёмах планового эксплуатационно-технического обслуживания (ЕТО, ТО-1, ТО-2) осуществляется в рабочие дни Заказчика (с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30).
[bookmark: _GoBack]Заявки на устранение неисправностей должны приниматься Исполнителем круглосуточно по средствам любого из видов связи: по указанным в реквизитах контракта (по эл. почте, факсимильной связи, телефону). Проведение работ по восстановлению работоспособности в рамках эксплуатационного-технического обслуживания КСЭОН должно быть выполнено в технически возможный срок, не превышающий 6 (шести) часов с момента поступления заявки от Заказчика.
13. Эксплуатационно-технического обслуживание локальных систем оповещения (ЛСО) потенциально опасных объектов, подключённых к КСЭОН, осуществляется за счёт средств организаций по отдельным договорам.
















Приложение № 1 
к Техническому заданию

Адреса и состав технических средств оповещения КСЭОН

	№ п/п
	Адреса объектов
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее
кол-во

	1.
	Программно-технический комплекс КСЭОН ЕДДС 
г. Липецк, (пер. Рылеева, дом 30а)

	Программное обеспечение ПУ СГС-22-М
	шт.
	1

	
	
	Блок базовой радиостанции ББР СГС-22-М
	шт.
	1

	
	
	Блок сопряжения ЦСО-ПК
	шт.
	1

	
	
	Системный блок IntelCore i3-3220, 3.30ГГц, 3МБ, LGA1155, жёсткий диск HDD 500ГБ, Windows 7 Pro
	шт.
	1

	
	
	Принтер HPLaserJet P1606dn
	шт.
	1

	
	
	Монитор SamsungS19200
	шт.
	1

	
	
	Источник бесперебойного питания IPPON SmartWinner 1500 VА
	шт.
	1

	
	
	Маршрутизатор для выделенной линии (роутер) DSR-150
	шт.
	1

	
	
	Клавиатура Genius
	шт.
	1

	
	
	Мышь 110 Black Genius
	шт.
	1

	
	
	Колонки SP-120
	шт.
	1

	
	
	Автоматический выключатель ВА47-29 С16 1Р
	шт.
	1

	
	
	П-166 М БУ
	шт.
	1

	
	
	Терминал управления П-166М TУ
	шт.
	1

	
	
	П-166М МРО
	шт.
	1

	
	
	П-166М БПРУ
	шт.
	1

	
	
	Ноутбук Acer TMP 253-E-20204G 32Mnks
	шт.
	1

	
	
	Блок ретрансляции звуковых потоков
	шт.
	2

	2.
	Программно-технический комплекс КСЭОН 
с. Жёлтые Пески
(ул.Советская, д.128; ул.Буденного,59; ул. Космонавтов, д.1)
	Блок сопряжения УКБ СГС-22-М с Ethernet модемом «Спектр 48MSK»
	шт.
	1

	
	
	Радиостанция VX-2100E-G6-25
	шт.
	1

	
	
	УКБ СГС-22М200У
	шт.
	2

	
	
	УБ СГС-22М200У
	шт.
	1

	
	
	Громкоговоритель рупорный ГР100.02
	шт.
	6

	
	
	Автоматический выключатель ВА47-29 С6 1Р
	шт.
	2

	
	
	Счётчик однотарифный «Меркурий»
	шт.
	2

	
	
	Блок отключения нагрузки и грозозащиты
	шт.
	2

	3.
	Программно-технический комплекс КСЭОН 
п. Силикатный (ул. Силикатная, д.19)
	Блок сопряжения УКБ СГС-22-М с Ethernet модемом «Спектр 48MSK»
	шт.
	1

	
	
	Радиостанция VX-2100E-G6-25
	шт.
	1

	4.
	Программно-технический комплекс КСЭОН 
п. Дачный
(ул. Бригадная, д. 1а; ул. Зорге, д. 92; 
ул. Постышева, д. 37; ул. Светлова, д.29)
	УКБ СГС-22М500
	шт.
	2

	
	
	УКБ СГС-22М200У
	шт.
	1

	
	
	Громкоговоритель рупорный ГР100.02
	шт.
	10

	
	
	Автоматический выключатель ВА47-29 С6 1Р
	шт.
	3

	
	
	Блок сопряжения УКБ СГС-22-М с Ethernet модемом «Спектр 48MSK»
	шт.
	1

	
	
	Радиостанция VX-2100E-G6-25
	шт.
	1

	
	
	Счетчик однотарифный 
NP71L.1-1-3
	шт.
	1

	
	
	Блок отключения нагрузки и грозозащиты
	шт.
	1

	5.
	Программно-технический комплекс КСЭОН 
п. Заречье, (ул. Полетаева, д. 44)
	УКБ СГС-22М200У
	шт.
	1

	
	
	УБ СГС-22М200У
	шт.
	1

	
	
	Громкоговоритель рупорный ГР100.02
	шт.
	4

	
	
	Автоматический выключатель ВА47-29 С6 1Р
	шт.
	1

	
	
	Счётчик однотарифный
NP71L.1-1-3
	шт.
	1

	
	
	Блок отключения нагрузки и грозозащиты
	шт.
	1

	6.
	Программно-технический комплекс КСЭОН 
п. Тракторный
(ул. Ильича, д. 31; ул. Воронежская, д. 47, ул. Жуковского, д.13а, ул. Докучаева, д. 23)
	Блок сопряжения УКБ СГС-22-М с Ethernet модемом «Спектр 48MSK»
	шт.
	1

	
	
	Радиостанция VX-2100E-G6-25
	шт.
	1

	
	
	УКБ СГС-22М200У
	шт.
	2

	
	
	Громкоговоритель рупорный ГР100.02
	шт.
	8

	
	
	Автоматический выключатель ВА47-29 С6 1Р
	шт.
	3

	
	
	Счетчик однотарифный 
NP71L.1-1-3
	шт.
	2

	
	
	Блок отключения нагрузки и грозозащиты
	шт.
	2

	
	
	УКБ СГС-22М500
	шт.
	1

	7
	Программно-технический комплекс 
г. Липецк (ул. Коцаря, д.1, ул. Стаханова, д.75, ул. Леонтия Кривенкова, д. 25)
	УКБ СГС-22М400Н
	шт
	3

	
	
	Громкоговоритель рупорный ГР100.02
	шт
	12

	
	
	Дифференциальный автомат АЕК 16А
	шт
	3

	
	
	Антенна направленная Y4 
	шт
	3

	
	
	Газоразрядник СT-LA-LN lj 200А
	шт
	3

	
	
	Шкаф монтажный
	шт
	3

	8
	Программно-технический комплекс 
г. Липецк (ул. Минская, д. 7В, ул. Осканова, д.4), 
г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20А (Липецкий политехнический техникум), 
г. Липецк, ул. Циолковского, д. 31 (МБОУ СОШ №52), 
г. Липецк, ул. Звездная, д. 12 (МБОУ СОШ №49), 
г. Липецк, ул. Студенческий Городок, д. 10 (Липецкий машиностроительный колледж), г. Липецк, бульвар Есенина, д. 12 (ДОУ №21), г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 21 (школа №57), 
г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 12 (МБДОУ №12)
	УКБ СГС-22-МЕ400Н Л ЦКП.468354.055 (-01, -02, -03)
	шт
	9

	
	
	Громкоговоритель рупорный ГР-100
	шт
	36

	
	
	Антенна направленная Y 4 UHF L
	шт
	9

	
	
	Грозоразрядник CT-LA-LN «ComTech»
	шт
	9

	
	
	Однофазный счетчик электрической энергии СЕ101 R5 145 ООО "Энергомера"
	шт
	9

	
	
	Дифференциальный автомат АД-12 2п, C, 16А, 30мА MAD10-2-016-C-030
	шт
	9

	
	
	Корпус металлический навесной IEK ЩУРН-1/12зо-1
	шт
	9

	9
	Программно-технический комплекс 
г. Липецк (ул. Звездная, д. 6, (МОУ СОШ № 50), ул. Бульвар Есенина, д.7а, (МАОУ гимназия № 69), г. Липецк, ул. Свиридова, д. 12А (МАДОУ детский сад №32), г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 91 (Липецкий металлургический колледж), г. Липецк, ул. Хренникова, д. 2 (ЛОУ детский сад №50), г. Липецк, ул. Одоевского, д. 5 (ДОУ №25), г. Липецк, ул. Рубена Ибаррури, д. 1 (СШ №62), г. Липецк, ул. Семашко, д. 68 (Гимназия №19), г. Липецк, ул. 3. Космодемьянской, д. 178 (СОШ №4 им. Л.А. Смык), г. Липецк, ул. И.Г. Гришина, д. 9А (ФГБУ Центр стандартизации и метрологии), г. Липецк:, ул. Липовская, д. 12А (ДХШ №1 им. В.С. Сорокина)
	Система звукового оповещения КТС П-166М СЗО2 УЯИД.468354.002-04.73 
	шт
	11

	
	
	Громкоговоритель рупорный ГР-100
	шт
	44

	
	
	Антенна направленная Y 4 UHF L
	шт
	11

	
	
	Грозоразрядник CT-LA-LN «ComTech»
	шт
	11

	
	
	Однофазный счетчик электрической энергии СЕ101 R5 145 ООО "Энергомера"
	шт
	11

	
	
	Дифференциальный автомат АД-12 2п, C, 16А, 30мА MAD10-2-016-C-030
	шт
	11

	
	
	Корпус металлический навесной IEK ЩУРН-1/12зо-1
	шт
	5

	

	
	Программно-технический комплекс 
ул. Первомайская, д. 58 (МБОУ СШ № 2), 
ул. Ушинского, д. 26 (МБОУ СШ № 3), 
ул. Парковая, д. 5 (МБОУ СШ № 4),
ул. З. Космодемьянской, д.178 (МБОУ СШ № 4), 
ул. Семашко, д. 5 (МБОУ СШ № 5), 
ул. Студеновская, д. 4-А (МБОУ СШ № 9), 
ул. Краснозаводская, д.8 (МБОУ СШ № 10), 
пл. Торговая, д. 14 (МАОУ СШ № 15), 
ул. Циолковского, д.34/4 (МБОУ СШ №16), 
пр. Победы, д. 96 (МАОУ СШ № 17), 
ул. Л. Кривенкова, д. 25 (МАОУ СШ № 18), ул. Семашко, д. 68 (МБОУ СШ № 19), 
ул. 15 мкр, д. 5/2 (МБОУ СШ №21), 
ул. Гагарина, д. 84 (МБОУ СШ № 24), 
ул Стаханова, д. 75 (МАОУ СШ № 26), 
ул. Лутова, д. 15 (МАОУ СШ № 27), 
пл. Константиновой, д.2 (МБОУ СШ № 28), 
ул. Волгоградская, д. 4 (МБОУ СШ № 31), ул. Волгоградская, д. З (МБОУ СШ № 31), ул. Октябрьская, д. 88а (МБОУ СШ № 32), бул. П. Шубина, д. 15 (МБОУ СШ № 33), ул. Минская, д. 7в (МАОУ СШ № 34), 
ул. Гагарина, д. 73 А (МБОУ СШ № 36), 
ул. Писарева, д. 37 (МБОУ СШ № 37), 
ул. Привокзальная, д.101 (МБОУ СШ №37), ул. Пришкольная, д. 21 (МБОУ СШ № 37), пр-т мира, (МБОУ СШ № 38), 
ул. Плеханова, д. 51 А (МЛОУ СШ № 44), ул. Плеханова, д. 49 (МАОУ СШ № 44), 
ул. Папина, д. 4 (МБОУ СШ № 45), 
ул. Титова, д. 8 (МБОУ СШ № 46), 
ул. Космонавтов, д. 11Б (МБОУ СШ № 47), ул. Космонавтов, д. 82/4 (МАОУ СШ № 48), ул. Звездная, д. 12 (МБОУ СШ № 49), 
ул. Вермишева, д. 16 (МБОУ СШ № 49), 
ул. Московская, д.  51А (МАОУ СШ № 51), ул. Циолковского, д. 31 (МБОУ СШ № 52), ул. Моршанская, д. 22 (МБОУ СШ № 54), ул. Ибаррури, д. 1 (МБОУ СШ № 62), 
пр. Сиреневый, д. 9 (МБОУ СШ № 63), 
пер. Кувшинова, д. З (МБОУ СШ № 65), 
ул. Меркулова, д. 1 А (МБОУ СШ № 66), 
ул. Стаханова, д. 17 (МБОУ СШ № 68), 
ул. Ю. Натуралистов, д.12А (МБОУ СШ №72), 
ул. Коммунистическая, д.17 (МБОУ СШООЗЗ №2), 
ул. 8 Maрта, д. 22/4 (МБОУ гимназия № 1), ул. Ушинского, д.14 (Лицей №3 (корпус 1)), 
ул. Детская, д. 2-В (МБОУ СШ №6), 
пр-т Мира, д. 7 (МБОУ СШ №7), 
yл. Елецкая, д. 63 (МБОУ СШ № 8), 
ул. Силикатная, 19 (МБОУ СШ № 11),
ул. Гагарина, д. 24 (гимназия № 12), 
ул. Боевой проезд, д.24А (МБОУ СШ №14), 
пер. Учебный, д. 1 (МБОУ СШ № 20), 
п. Северный Рудник, д.27 (МБОУ СШ №22), 
ул. Ударников, д. 21 (МБОУ СШ № 23), 
ул. Ильича, д. 31 (МБОУ СШ № 25), 
ул. Политехническая, д.9 A (МБОУ СШ № 29), 
ул. С.Л. Коцаря, д. 1 (МБОУ СШ № 30), 
ул. Ракитная, д. 2 (МБОУ СШ № 35), 
ул. Гагарина, д. 123/3 (МБОУ СШ № 40), 
ул. Арсеньева, д. 38 А (МБОУ СШ №41), ул. Стаханова, д. 15 (МБОУ СШ № 42), 
ул. Звёздная, д. 6 (МБОУ СШ № 60), 
ул. 9 мая, д. 42 А (МБОУ СШ № 5I), 
ул. Моршанская, д. 10 (МБОУ СШ № 54), ул. Космонавтов, д. 16 А (МБОУ СШ № 55), ул. Сержанта Кувшинина, д. 5 (МБОУ СШ № 59), 
ул. Осканова д. 4 (МБОУ СШ № 60), 
ул. Мичурина, д. 22 (МБОУ СШ № 61), 
ул. Мичурина, д. 30 (Гимназия № 64), 
yл. Есенина, д. 7A (Гимназия № 69), 
пр. Победы, д. 130 (МБОУ СШ № 70), 
пр. Победы, д. 122 (МБОУ СШ № 70) 
yл. Хорошавина, д. 14 (МБОУ СШ № 70).
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	Программно-технический комплекс КСЭОН 
г. Липецк, п. Св. Сокол, (ж/д мост)
	Станция контроля уровня воды Т80-1642 (с датчиком УДМ-110)
	шт.
	1

	
	
	Устройство фотофиксации ДС-1050
	шт.
	1

	
	
	Шкаф резервного питания ШРП Т2215-33 (АКБ 33 А/ч)
	шт.
	1

	
	
	Кмопьютер Intel Core i5-10400F, RAM 16 ГБ, SSD 480 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER (8 ГБ) 
	шт.
	1

	
	
	Монитор MSI 27“ PRO MP271A, черный, клавиатура, мышь
	шт.
	1




