|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | - Директор - ООО «» - ________________Ф.И.О. - «____» ___________________ 2026 г.г. |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Строительства здания блочно-модульной ДЭС размером 18х5 м в с. Юкагир Усть-Янского улуса

АГЭК с. Юкагир

Москва, 2026

|  | Определения, термины и сокращения |  |
| --- | --- | --- |
|  | АД | Автомобильная дорога |
|  | АГЭК | Объект энергосервиса собранный на базе здания блочно-модульной ДЭС размером 18х5 м, представляющий собой автоматизированный гибридный энергокомплекс в составе СЭС, ДЭС, СНЭ, объединённый в единый комплекс под управлением АСУ. |
|  | АПС и ТЗ | Аварийно-предупредительная сигнализация и технологическая защита |
|  | АСУ | Автоматизированная система управления АГЭК |
|  | АСКТЭП | Автоматизированная система контроля технико-экономических показателей |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место |
|  | АИСКУЭТ | Автоматизированная информационно –система коммерческого учета электроэнергии и топлива |
|  | АКБ | Аккумуляторные батареи |
|  | БМК | Блочно-модульная ДЭС заводской готовности |
|  | ГЩУ | Главный щит управления |
|  | ГПЗУ | Градостроительный план земельного участка |
|  | ДГА | Дизель-генераторный агрегат |
|  | ДД | Дизельный двигатель |
|  | ДТ | Дизельное топливо |
|  | ДЭС | Дизельная электростанция |
|  | ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
|  | Заказчик |  |
|  | Застройщик | АО «САХАЭНЕРГО» |
|  | ЗП | Настоящее задание на проектирование на разработку проектной и рабочей документации, необходимых для строительства (модернизации) АГЭК |
|  | ИИ | Инженерные изыскания |
|  | ИС | Инверторная станция – электроустановка на базе контейнера, содержащая инверторное, распределительное и вспомогательное оборудование, в том числе, систему автоматического пожаротушения, климатическую систему и охранную сигнализацию |
|  | ИСБ | Интегрированная система безопасности |
|  | Подрядчик | Подрядчик по выполнению работ по проектированию |
|  | КВЛ | Кабельно-воздушная линия |
|  | КУВ | Котёл-утилизатор водогрейный |
|  | КЗ | Короткое замыкание |
|  | КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
|  | ЛВС | Локальная вычислительная сеть АГЭК |
|  | ЛЭП | Линия электропередачи |
|  | НТД | Действующая нормативно-техническая документация Российской Федерации |
|  | ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
|  | ОК | Опорные конструкции фотоэлектрических модулей |
|  | Основное оборудование | ИС, КТП, СНЭ, РУ, ДГА |
|  | ОЖ | Охлаждающая жидкость |
|  | ОРУ | Открытое распределительное устройство |
|  | ОТР | Основные технические решения |
|  | ПД | Проектная документация |
|  | ПК | Персональный компьютер |
|  | ПО | Подконтрольное общество |
|  | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
|  | ПТ | Пластинчатый теплообменник |
|  | РАСП | Регистрация аварийных и послеаварийных событий |
|  | РД | Рабочая документация |
|  | РЗА | Релейная защита и автоматика |
|  | РУ | Распределительное устройство |
|  | СНЭ | Система накопления энергии |
|  | СОПТ | Система оперативного переменного тока |
|  | СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
|  | САУ | Система автоматического управления |
|  | СДТУ | Средства диспетчерского и технологического управления |
|  | СУЭС | Система управления электростанцией |
|  | СЭС | См. ФЭС |
|  | ТН | Трансформаторы напряжения |
|  | ТТ | Трансформаторы тока |
|  | ТНВД | Топливный насос высокого давления |
|  | ТПиР | Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация |
|  | ТУ | Технические условия |
|  | ФЭМ | Фотоэлектрические модули |
|  | ФЭС | Фотоэлектрическая система |
|  | ФТО | Фильтр тонкой очистки |
|  | ЗО КИИ | Значимый объект критической информационной инфраструктуры |
|  | ФСТЭК России | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |

|  | Общие положения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Строительство здания блочно-модульной ДЭС размером 18х5 м в с. Юкагир Усть-Янского улуса |  |  |  |
|  | Местоположение объектов |  | Наименование объекта | Географические координаты | Кадастровый номер Участков |
|  |  | 1 | АГЭК с. Юкагир Усть-Янский улус | - 71.774827 - 139.846644 | СЭС и ДЭС - 14:31:070001:177 |
|  | Характеристика объектов |  | Наименование объекта | Мощность ДЭС в режиме СОР, кВт | Установленная мощность СЭС, кВт |
|  |  | 1 | АГЭК с. Юкагир Усть-Янский улус | 135 | 25 |
|  | Заказчик |  |  |  |  |
|  | Застройщик | АО «САХАЭНЕРГО» |  |  |  |
|  | Подрядчик | Подрядчика определяет Заказчик |  |  |  |
|  | Допуск СРО | Подрядчик должен иметь допуск на разработку проектной и рабочей документации для строительства энергетических объектов. Субподрядные организации, в случае их привлечения, должны иметь соответствующий допуск на проведение работ. |  |  |  |
|  | Работы на объектах Застройщика | При выполнении работ на территории объектов Застройщика Подрядчик обязан: - до начала оказания услуг предоставить Заказчику список работников, направленных для оказания услуг; - строго соблюдать действующие Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правила противопожарного режима в РФ, Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках; на объектах Застройщика соблюдать требования локальных нормативно-правовых актов в области охраны труда и промышленной безопасности; - соблюдать требования Системы экологического менеджмента (СЭМ) ISO 14001, иметь в наличии квалификационные удостоверения, удостоверения аттестации по электробезопасности; - обеспечить работников необходимыми медикаментами и аптечкой для оказания первой медицинской помощи работникам, укомплектованной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |  |  |  |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |  |  |  |
|  | Общие требования к БМК | Подрядчик должен выполнить проектные работы, предусмотреть технические решения с учётом Технических требований Заказчика (Приложение 1). |  |  |  |
| 2.9 | Границы проектирования | В объём проектирования Подрядчика входят следующие конструктивные элементы, оборудование и системы: - Здание блочно-модульной дизельной электростанции (АГЭК с. Юкагир); - Солнечная электростанция (крышная); - Молниезащита и заземление здания; - Ограждение территории |  |  |  |
| 2.9.1 | Фундамент БМК | Разработка ПД и РД |  |  |  |
| 2.9.2. | Опорные конструкции ФЭМ | На кровле здания предусмотреть опорные конструкции под установку ФЭМ |  |  |  |
|  | Объём и детализация выполняемых работ | По настоящему заданию на проектирование Подрядчик должен выполнить следующие работы: - Разработка ПД; - Негосударственная экспертиза; - Разработка РД |  |  |  |
|  | Задание на проектирование | Подрядчик должен согласовать настоящее Задание на проектирование с заинтересованными сторонами. В ходе согласований Подрядчик вносит необходимые корректировки в Задание на проектирование. |  |  |  |
|  | Технические требования на поставку оборудования и материалов | Подрядчик должен выпустить технические требования либо опросные листы на поставку оборудования и материалов: - Здание ДЭС; - ОК ФЭМ; - Фундамент. На основании технических требований Заказчик определяют поставщиков, тип применяемого при строительстве оборудования и материалов. Подрядчик по мере выполнения работ формирует сводный перечень оборудования и материалов, по каждой позиции получает от Заказчика согласование на их использование (согласование типов и марок). |  |  |  |
|  | Согласования | Настоящее ЗП Подрядчик должен согласовать с Заказчиком. Подрядчик должен согласовать РД с Заказчиком. Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов РД Подрядчик обязан предоставить перечень комплектов РД. |  |  |  |
|  | Рабочая документация | На основании исходных данных поставщиков оборудования и исходных данных от Заказчика Подрядчик разрабатывает ПД, РД |  |  |  |
| 3.4.1 | Перечень комплектов РД | Состав комплектов проектной, рабочей документации согласовать с Заказчиком |  |  |  |
| - 3.4.2 | Сводный файл AutoCAD | Подрядчик разрабатывает «Сводный файл» в формате AutoCAD, в котором в разных слоях должны быть отражены все здания, сооружения (включая стойки опорных конструкций ФЭМ), трассировка кабелей, траншеи, ЛЭП с привязкой к МСК, кадастровые номера и границы земельных участков. Требования к файлу и перечень слоёв должен быть согласован с Заказчиком. Данный файл будет использоваться в том числе для получения и использования точных координат при разбивке площадок строительства |  |  |  |
| - 3.4.3 | РД на установку и подключение оборудования | В состав РД должны входить полноценные комплекты чертежей, необходимые для монтажа и оснащения оборудования. Технические решения согласовать с Заказчиком |  |  |  |
| - 3.4.4 | Сводная спецификация оборудования и материалов | По результатам разработки РД Подрядчик выпускает в формате MS Excel Сводную спецификацию оборудования и материалов с указанием разбивки по ответственным за поставку (Заказчик, поставщик Основного оборудования, подрядчик СМР) |  |  |  |
| - 3.5 | Дополнительные работы | При возникновении необходимости проектирования переустройства сторонних коммуникаций по ТУ от сторонних организаций Заказчик и Подрядчик определяют объем данных работ и порядок их выполнения, в частности: 1) проектирование или капитальный ремонт зданий ДЭС и топливного хозяйства, по результатам инструментального обследования, являются дополнительными работами, не входящими в объем настоящего задания; 2) вынос ВЛ, демонтаж зданий и сооружений, устройство футляров и/или переукладка трубопроводов являются дополнительными работами, не входящими в объем настоящего задания; 3) устройство переездов из ж/б плит, футляров кабельных линий, наращивание высоты опор ВЛ являются работами, выполняемыми в рамках настоящего задания |  |  |  |
|  | Требования к содержанию томов РД |  |  |  |  |
|  | Рабочая документация | Рабочая документации должна соответствовать НТД РФ. Состав технической документации согласовывается с заказчиком. |  |  |  |
| 5. | Общие требования к рабочей документации | В состав РД должны входить полноценные комплекты чертежей, необходимые для монтажа и оснащения оборудования. Технические решения согласовать с Заказчиком. Исключения отдельных томов из комплекта РД согласовать с Заказчиком. |  |  |  |
| 6. | Корректировка РД | По результатам получения исходных данных от поставщиков Основного оборудования, выбора материалов, принятия технических решений в ходе разработки рабочей документации и в процессе строительства АГЭК Подрядчик должен откорректировать РД и выпустить финальную редакцию. |  |  |  |
| 7. | Исходные данные | В качестве исходных данных для проектирования, после заключения Договора, Заказчик передаёт следующую информацию: - Градостроительный план земельного участка; - Договор аренды земельного участка; - ОТР разработанные Заказчиком; - ОК ФЭМ - Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. - Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. - Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. - Отчет по инженерно-экологическим изысканиям. - Положительное заключение экспертизы по инженерным изысканиям. - Технические требования Заказчика (Приложение 1). При получении исходных данных от Застройщика, Заказчика либо поставщиков Основного оборудования Подрядчик согласовывает полученные исходные данные или в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет замечания и вопросы. Заказчик по мере готовности предоставляет Подрядчику РКД от поставщиков. Подрядчик 1 раз в 2 недели направляет Заказчику полный перечень отсутствующих исходных данных и нерешённых вопросов, сдерживающих проектирование (в виде таблицы в формате Excel). |  |  |  |
| 8 | Технические требования к основным объектам проектирования | - В соответствии с Приложением 1, к настоящему Техническому Заданию |  |  |  |
| 9 | Требования к документации |  |  |  |  |
| 9.1. | Количество экземпляров | Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в количестве одного (1) экземпляра на бумажном носителе и один (один) экземпляр в электронном виде на CD. Закрытие этапов разработки документации может выполнятся до выпуска полного комплекта бумажных экземпляров. В этом случае Подрядчик обязуется выпустить необходимое количество бумажных экземпляров документации после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Адрес отправки каждого экземпляра документации указывается в запросе Заказчика. |  |  |  |
| 9.2 | Шифр документации | Шифры документации должны иметь вид: 2330ЯКТ.ХХ-АГЭК-Э-ММ, где: 2330ЯКТ.ХХ–номер объекта / лота; АГЭК – объекты АГЭК; Э – тип документа «ЗП» (техническое задание), «ТТ» (технические требования), «П» (ПД), «Р» (РД) и др.; ММ – марка тома ПД либо комплекта РД (количество символов не ограничено); |  |  |  |
| 9.3 | Бумажный вид | РД должна быть сброшюрована по комплектам в виде томов формата А3 |  |  |  |
| 9.4 | Электронный вид | Текстовую и графическую документацию предоставить как в формате Acrobat Reader (документация должна быть подписана для возможности восстановления копий), так и в редактируемых форматах MS Word, MS Excel, AutoCAD. Сметную документацию предоставить в том числе в формате «Гранд-Смета». Каждый том документации должен быть представлен в виде одного файла со всеми подписями. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц. При открытии файлов формата Acrobat Reader листы должны быть нормально ориентированы. Наименования файлов должны соответствовать шифрам томов документации: 2330ЯКТ.ХХ-АГЭУ-Э-ММ_ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ-ММ-ДД – дата выпуска документа |  |  |  |
| 9.5 | Сроки передачи документации | Документация должна выпускаться и передаваться Заказчику и в соответствии с графиком, определённым Договором. Документацию в электронном виде (в формате Acrobat Reader и редактируемом) Подрядчик направляет Заказчику по мере разработки. При возникновении обоснованных причин изменения сроков проектирования в сторону увеличения, Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней информирует об этом Заказчика и направляет график работ по проектированию, учитывающий изменение сроков. |  |  |  |
| 9.6 | Предварительная документация | По мере разработки РД допускается отправка отдельных листов, разделов и комплектов Заказчику для предварительного рассмотрения, согласования и учёта при подготовке к производству работ. |  |  |  |
| 9.7 | РД | Подрядчик направляет Заказчику документацию в электронном виде по мере разработки в соответствии с согласованным графиком. |  |  |  |
| 9.8 | Изменения | В случае внесения изменений в официально выпущенную документацию, представленную в сопровождении с накладной, изменения оформлять в соответствии с ГОСТ 21.101. При направлении откорректированной документации Подрядчик должен приложить ответы на ранее выданные замечания, перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов |  |  |  |
| 9.9 | Язык | Документация выполняется на русском языке |  |  |  |
| 10. | Основные НТД, определяющие требования к проекту | Подрядчик должен разработать документацию в соответствии с требованиями, указанными в настоящем задании, действующих законодательных актов, норм, правил, постановлений и законов, включая: Технические регламент о безопасности зданий и сооружений 384-ФЗ от 30.12.2009 в редакции, действующей на момент проектирования; ПУЭ (действующее издание); ПТЭ (действующее издание); Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем (РД 34.35.310-97 с изм.1.1998); Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённые приказом Минэнерго России Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070; Приказ Министерства энергетики РФ от 23.06.2015 №380 «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии».; Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации», введенный в действие с 28 апреля 2012 года; Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008; Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 № 145; Письмо Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 № 19088-СК/08 «О применении положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»; МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»; ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Типовая инструкция по учету электрической энергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101 94); Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (СО 34.49.101-2003); ФЗ РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.; Руководящие указания по проектированию электропитания технических средств диспетчерского и технологического управления» от 27.08.1987 № 11619ТМ-Т1; ГОСТ Р 57114-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения»; ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»; ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; Методические указания по устойчивости энергосистем, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 № 277; Методические указания по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО 34.35.311-2004); Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011; Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования, РД 153-34.0-20.527-98, РАО «ЕЭС России», 1998 г. ГОСТ Р 57382-2017 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений»; ГОСТ Р 51594-2000 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения. Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.006-2015. ГОСТ Р 21.1101 — СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ 21.101 — Основные требования к проектной и рабочей документации. СП 8.13130 — Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. СП 131.13330 — Строительная климатология. СП 20.13330 — Нагрузки и воздействия. СП 22.13330 — Основания зданий и сооружений. СП 16.13330 — Стальные конструкции. СП 76.13330 — Электротехнические устройства. СП 256.1325800 — Электроустановки жилых и общественных зданий (в части общих требований). Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих в РФ на момент разработки документации, необходимых для проектирования АГЭК. |  |  |  |
| 11. | Приложения |  |  |  |  |
| 11.1 | Приложение 1 | Технические требования к мероприятиям, направленным на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объекта энергосервиса по лоту 16301-ПРО ДЭК-2021-СахаЭ. |  |  |  |

Разработал:

Согласовано: