Технические требования

ОКПД2 28.99.39.190 поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением разработки рабочей документации, шеф-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами тепломеханического и электротехнического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 в г. владивостоке

лот № 0048-КС ДОХ-2026-РГЦР-ВНутр

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

1.4. Существующее положение	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки	3

2.2. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	21

5. Приложения	21

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| АСУТП | Автоматизированная система управления технологических процессом |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| ТМО | Тепломеханическое оборудование |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Технические требования |
| ПО | Программное обеспечение |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |

## Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением разработки рабочей документации, шеф-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами тепломеханического и электротехнического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 в г. Владивостоке

## Цель использования закупаемой продукции

Создание единого интеллектуального контура управления турбоагрегатом и котлоагрегатом, который гарантирует стабильную выработку электроэнергии и тепла, минимизирует риски аварий и обеспечивает соответствие требованиям промышленной и энергетической безопасности при вводе нового оборудования.

## Существующее положение

Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением разработки рабочей документации, шеф-монтажных и пусконаладочных работ выполняется в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№1, 2, 3 и установкой 3 котлоагрегатов по 540 т/ч каждый».

# Требования к продукции

## Требования к объёмам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением разработки рабочей документации, шеф-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами тепломеханического и электротехнического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 в г. Владивостоке, а именно: |  |  |
|  | Оборудование и ПО АСУТП ТМО | компл. | 1 |
|  | Оборудования и ПО АСУТП ЭТО | компл. | 1 |

### Перечень и объем закупаемых сопутствующих работ

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих работ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением разработки рабочей документации, шеф-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами тепломеханического и электротехнического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 в г. Владивостоке, а именно: |  |  |
|  | Разработка рабочей документации, в том числе: |  |  |
|  | АСУТП ТМО | компл. | 1 |
|  | АСУТП ЭТО | компл. | 1 |
|  | Шеф-монтаж, в том числе: |  |  |
|  | АСУТП ТМО | ед. | 1 |
|  | АСУТП ЭТО | ед. | 1 |
|  | Пусконаладочные работы, в том числе: |  |  |
|  | АСУТП ТМО | ед. | 1 |
|  | АСУТП ЭТО (АСЭ СДПМ, СОШ, ЦППС) | ед. | 1 |

### Требования по срокам поставки продукции

Таблица 1.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением разработки рабочей документации, шеф-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами тепломеханического и электротехнического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 в г. Владивостоке, а именно: |  |  |
|  | Оборудование и ПО АСУТП ТМО | с даты заключения договора | в течение 90 календарных дней с даты заключения договора |

### Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением разработки рабочей документации, шеф-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами тепломеханического и электротехнического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 в г. Владивостоке, а именно: |  |  |
|  | Разработка рабочей документации, в том числе: | с даты заключения договора | в течение 300 календарных дней с даты заключения договора |
|  | АСУТП ТМО |  |  |
|  | АСУТП ЭТО |  |  |
|  | Шеф-монтаж, в том числе: | с даты заключения договора | В течение 350 календарных дней с даты заключения договора |
|  | АСУТП ТМО |  |  |
|  | АСУТП ЭТО |  |  |
|  | Пусконаладочные работы, в том числе: | с даты заключения договора | В течение 400 календарных дней с даты заключения договора |
|  | АСУТП ТМО |  |  |
|  | АСУТП ЭТО (АСЭ СДПМ, СОШ, ЦППС) |  |  |

## Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1.1., 1.2. Таблицы №1.1, позиция №1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2. Таблицы №1.2):

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением разработки рабочей документации, шеф-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами тепломеханического и электротехнического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 в г. Владивостоке

Стадия 1. Выполнение проектных работ по разработке рабочей документации по созданию АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО ЭТО (позиция № 1.1.1., 1.1.2 Таблицы 1.2.)

Таблица 3.1 Требования к выполнению проектных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Основные требования к проектным решениям | - Разработка Рабочей документации (РД) должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-2020, РД 50-34.698-90, а также с учетом внутренних нормативных документов ПАО «РусГидро» в области создания АСУ ТП. - Дополнительная информация в том числе и основные требования по реализации разработки предусмотреть в полном соответствии с приложением № 1 к ТТ. - Все проектные решения должны обеспечивать достижение наилучших технических параметров и характеристик как на этапе строительства, так и этапе эксплуатации объекта и отвечать требованиям действующей нормативной документации. - Применяемое оборудование должно иметь заключение МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.15 или постановлением Правительства РФ №878 от 10.07.19. |
|  | Требование к техническому уровню | При уточнении характеристик оборудования в рамках РД, Поставщик обязан обеспечить запас производительности контроллерного оборудования и емкости серверов баз данных не менее 20% (согласно стандартам РусГидро) для обеспечения возможности дальнейшего расширения системы без замены основных узлов. |
|  | Порядок формирования и согласования спецификации | - По завершении разработки РД Поставщик формирует уточненную спецификацию комплекта поставляемого оборудования и ПО. - Спецификация подлежит обязательному техническому согласованию с Заказчиком (и, при необходимости, с профильными подразделениями ПАО «РусГидро»). - Согласованная спецификация является основанием для заказа, изготовления и поставки продукции. |
|  | Требование к междисциплинарной координации | - Поставщик обязан обеспечить увязку проектных решений РД АСУТП с проектной документацией смежных марок (ТХ, ЭМ, РЗА). - В случае выявления в ходе разработки РД коллизий или изменения мест установки датчиков/исполнительных механизмов, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика и внести соответствующие правки в разрабатываемую документацию. |
|  | Порядок предоставления РД | - По завершении разработки Поставщик направляет готовый комплект РД в адрес Заказчика в электронном виде (в редактируемом формате и PDF) и на бумажном носителе в 3 экземплярах. - Электронные версии документов должны быть предоставлены в форматах, позволяющих осуществлять их редактирование и использование в информационных системах Заказчика (например, DWG, DOCX, XLSX). |
|  | Этапы согласования РД | - Заказчик рассматривает РД в течение 20 календарных дней на предмет соответствия настоящим ТТ и Проектной документации. |
|  | Устранение замечаний | - В случае наличия замечаний Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок не более 30 календарных дней и повторно направить документацию на согласование. |
|  | Статус согласованной РД | - Только после получения отметки Заказчика «В производство работ» на документации, спецификация оборудования и ПО считается окончательно утвержденной. - Все закупки материалов и изготовление оборудования до момента официального согласования РД осуществляются Поставщиком на свой риск. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика | Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии Приложением № 4 к Техническим требованиям - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» по Методике допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Учет особых условий работы оборудования и производства работ | При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия: - Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели) или движения транспорта по внутрицеховым путям. |
|  | Стадии проектирования | РД |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок сдачи-приемки проектных работ | По завершении разработки РД оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ с приложением результата работ. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма предоставления документации | - Согласованная РД передается Заказчику на русском языке в следующем порядке: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3,А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4,А3; 3 экз.. - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении проектных работ Поставщик должен руководствоваться действующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД), а именно: - ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Техническая политика Группы РусГидро – Приложение № 4 к Техническим требованиям. - Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. - СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. - ГОСТ Р 58604-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования. - Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС»  Приложение № 3 к Техническим требованиям. - Разработка прочей технической согласно ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», ГОСТР 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» и других взаимосвязанных стандартов в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). - ГОСТ 34.201-2020. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |

Стадия 2. Поставка оборудования АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО (позиции №№ 1.1., 1.2. Таблицы 1.1.)

Таблица 3.2 Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к поставляемому оборудованию |  |
|  | Технические характеристики | - Технические характеристики и окончательный состав комплекта оборудования и ПО АСУТП ТМО определяются на этапе разработки Рабочей документации (далее РД) на основании приложения № 1 к ТТ. - Любые уточнения спецификаций должны обеспечивать полную реализацию функций АСУТП, предусмотренных проектными решениями по Реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2. |
|  | Соответствие локальным нормативным актам | Поставляемое оборудование и программное обеспечение должны строго соответствовать действующим нормативно-техническим документам ПАО «РусГидро», в том числе: - Приказу об утверждении Типовых технических требований к АСУ ТП объектов Группы «РусГидро», Приложение № 3; - Политике в области информационных технологий и Политике обеспечения информационной безопасности ПАО «РусГидро»; - Единым техническим требованиям к программно-техническим комплексам (ПТК) АСУ ТП. |
|  | Технические характеристики ПТК | - Технические характеристики ПТК определяются в РД. - Поставщик гарантирует, что уточнение характеристик будет произведено с учетом актуальных на момент поставки требований законодательства РФ в области КИИ и актуальных версий реестров Минпромторга и Минцифры. |
|  | Состав комплекта и общие технические характеритсики | Предварительный состав комплекта поставляемой продукции и ориентировочные технические характеристики продукции приведены в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. |
|  | Порядок уточнения комплекта поставляемой продукции | Поставщик на этапе исполнения договора по факту разработки РД подготавливает письменное обращение в адрес Заказчика с обязательным указанием перечня оборудования входящего в состав комплекта поставки не позднее 50 календарных дней с даты заключения договора. |
|  | Условия согласования | Заказчик (Генподрядчик) согласует изменения в спецификации при условии соблюдения Поставщиком следующих требований: - Технические характеристики нового оборудования/ПО не ниже заявленных в приложении №1 к ТТ и Проектной документации; - Оборудование и ПО соответствуют актуальным требованиям ПП РФ №719 и ПП РФ №1236 (находятся в реестрах Минпромторга/Минцифры на дату согласования); - Предложенные решения соответствуют действующим на 2026 год Типовым техническим решениям (ТТР) ПАО «РусГидро». |
|  | Процедура утверждения | - Уточненная (заказная) спецификация направляется Поставщиком в адрес Заказчика одновременно с комплектом РД. - Заказчик рассматривает и согласовывает спецификацию в течение 14 календарных дней или направляет мотивированный отказ. |
|  | Влияние на стоимость | Уточнение спецификации в рамках разработки РД, связанное с детализацией проектных решений, изменением требований законодательства о КИИ или стандартов ПАО «РусГидро», не является основанием для увеличения стоимости комплекта поставляемой продукции, если иное не согласовано дополнительным соглашением Сторон. |
|  | Место поставки | Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47, площадка Владивостокской ТЭЦ-2. |
|  | Условия доставки | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. - Поставка Продукции должна быть выполнена единовременно в полном объеме, указанном в Таблице №1.1 настоящих Технических требований. Частичная поставка (некомплект) не допускается. |
|  | Требования к упаковке, транспортировке и хранению | - Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки. - Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения. Упаковка может подвергаться контролю покупателем и/или владельцем по их усмотрению. - Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге или морем, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев. - Поставщик обеспечивает упаковку и укладку оборудования в тару для предохранения от повреждения при транспортировке и неоднократных перегрузках, погрузках и выгрузках. - Каждый отдельный вид оборудования (продукции) должен быть упакован и промаркирован в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. - Стоимость продукции включает стоимость доставки, погрузо-разгрузочных работы на объекте строительства. А также в стоимости продукции учтены затраты на транспортировку, разгрузку на объекте строительства. - Условия доставки должны обеспечивать полную сохранность оборудования с учетом климатических особенностей района площадки объекта строительства: 690034, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47, площадка Владивостокской ТЭЦ-2. - Разгрузка оборудования на объекте строительства выполняется силами Поставщика. |
|  | Требования к качеству поставляемого оборудования |  |
|  | Требование к качеству | - Качество поставляемой Продукции должно полностью соответствовать настоящим Техническим требованиям, государственным стандартам (ГОСТ), отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ) и иным нормативно-правовым актам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товара. - Соответствие Продукции установленным нормам должно подтверждаться сертификатами соответствия, декларациями и иными документами, предусмотренными законодательством РФ. - Поставщик гарантирует, что Продукция является новой (не бывшей в употреблении, не прошедшей ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантии | - Гарантийный срок на поставляемое оборудование, программное обеспечение и выполненные работы (РД, ШМР, ПНР) должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания итогового Акта приемки системы в промышленную эксплуатацию (после комплексного опробования 72 часа). В случае выхода из строя оборудования в период гарантии, срок гарантии на данную позицию продлевается на время, затраченное на его замену/ремонт. - Поставщик гарантирует работоспособность прикладного ПО и его соответствие функциональным требованиям в течение всего гарантийного срока. Поставщик обязан обеспечивать бесплатное предоставление обновлений безопасности и исправление программных ошибок (багов), выявленных в процессе эксплуатации, в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | - Заводская документация поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». - Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к нему документов: №№; Наименование документа; Кол-во. Технические паспорта на компоненты и изделия; 3 экз.. Инструкция по эксплуатации; 3 экз.. Инструкция по монтажу; 3 экз.. Упаковочные листы; 3 экз.. Комплект разрабатываемой документации; 3 экз.. Иные документы в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования и документации, разрабатываемой Поставщиком; 3 экз.. - Вся документация на Оборудование должна быть на русском языке, иностранные тексты должны содержать официальный перевод (подстрочный, либо текст отдельным комплектом). - Одновременно с оригиналами документов, также предоставляются документы в электронном виде в формате *.pdf. |
|  | Передача документации | - Поставщик обязан направить скан-копии оригиналов всех сопроводительных документов (паспортов и сертификатов) в адрес Заказчика заблаговременно, но не позднее чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой даты поставки продукции. - Помимо бумажных копий (в 3-х экз.), документация должна быть предоставлена на отчуждаемом носителе (USB-flash) в редактируемых форматах (PDF с текстовым слоем, DOCX, XLSX). Для ПО предоставляются дистрибутивы и резервные копии сконфигурированной базы данных. - Скан-копии должны быть выполнены с оригиналов документов, иметь высокое разрешение и полностью соответствовать бумажным оригиналам, передаваемым вместе с продукцией. - При невыполнении требований по предварительному направлению скан-копий или при предоставлении нечитаемых документов, Заказчик оставляет за собой право приостановить приемку Продукции до момента устранения замечаний Поставщиком. |
|  | Состав технической и эксплуатационной документации | - С каждой единицей продукции (или на комплект АСУТП) Поставщик обязан предоставить документацию на русском языке: - Паспорта и формуляры (с отметками ОТК завода-изготовителя); - Руководства по эксплуатации и инструкции по монтажу; - Сертификаты соответствия (ТР ТС) и декларации; - Ведомость комплектности (ЗиП) |
|  | Состав комплекта документов для ПТК | - Лицензионные формуляры на программное обеспечение с указанием серийных ключей и срока действия техподдержки. - Копии сертификатов ФСТЭК/ФСБ на средства защиты информации (если предусмотрено проектом). - Методика и протоколы заводских испытаний (FAT-test), подтверждающие работоспособность ПТК перед отгрузкой |

Стадия 3. Выполнение шеф-монтажных и пусконаладчных работ (позиции №№ 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2. Таблицы 2.2.)

Таблица 3.3. Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ |  |
|  | Общие требования к шефмонтажу | Целью шефмонтажа является обеспечение соблюдения требований технической документации предприятия-изготовителя при ведении монтажа, хранении оборудования на объекте Заказчика в период шефмонтажа, пуске и комплексном опробовании оборудования путем технического руководства и контроля со стороны шефперсонала предприятия-изготовителя, а также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования, в зоне ответственности Поставщика. |
|  | Требование к качеству оказанию услуг по шефмонтажу | - Оказание услуг по шефмонтажу в соответствии с ГОСТ Р 56203-2015. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. - Общие требования Приложение № 2 к ТТ. |
|  | Обязанности шефперсонала шефмонтажа | - Шефперсонал обязан: - Обеспечивать руководство работами по шефмонтажу; - Решать производственные вопросы, в случае необходимости привлекая соответствующие подразделения предприятия-изготовителя; - Участвовать в стендовых испытаниях головного оборудования на предприятии-изготовителе для обеспечения гарантированных показателей работы; - Добиваться от руководства предприятия-изготовителя принятия мер по устранению выявленных дефектов оборудования, по его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки предприятия-изготовителя; - Требовать от субпоставщиков соблюдения технических требований предприятия-изготовителя к условиям хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания оборудования; - Представлять отчеты о ходе монтажа, наладки и доводки энергооборудования в согласованные с Заказчиком сроки на стадии Заключения договора. - Разрабатывает мероприятия по обеспечению гарантированных показателей работы оборудования, его технико-экономического уровня и персонально несет ответственность за качество строительно-монтажных и наладочных работ на данном оборудовании. - В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, которые должны производиться только после подписания необходимой документации, подтверждающей готовность к пуску, шефперсонал должен вести наблюдение за работой оборудования, а при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для персонала, если эти указания не противоречат правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилам техники безопасности, правилам Ростехнадзора РФ. - Поставщик несет ответственность за правильность и надлежащее качество шефмонтажа в соответствии с требованиями технической документации. - Ответственность Поставщика за неудовлетворительное качество шефмонтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств. - Шефперсонал должен способствовать выполнению графиков монтажных и пусконаладочных работ на объекте Заказчика. Шефперсонал должен быть русскоязычным, либо обеспечен квалифицированными переводчиками за счет Поставщика. |
|  | Требования к шефперсоналу шефмонтажа | Шефперсонал Поставщика должен иметь: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца. - Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности соответствующей виду выполняемой работы. |
|  | Общие требования к выполнению пусконаладочных работ | - Все работы должны проводиться в соответствии с рабочей документацией, переданной Заказчиком и документацией, разработанной в рамках настоящих технических требований. - Все работы выполняются в соответствии с этапностью, определенной рабочей документацией. |
|  | Требование к Программе и методике испытаний (ПМИ) | - До начала выполнения работ Поставщик обязан разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующими службами Владивостокской ТЭЦ-2 Программу и методику испытаний (ПМИ). - ПМИ должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 34.603-92 и содержать детальное описание проверок всех контуров регулирования, алгоритмов защит, блокировок и функций информационной безопасности. |
|  | Требование к этапам ПНР и комплексному опробованию | - Пусконаладочные работы считаются завершенными только после успешного проведения комплексного опробования основного технологического оборудования (котлоагрегатов/турбоагрегатов) под нагрузкой в течение 72 часов (согласно Правилам технической эксплуатации). - В ходе опробования Поставщик обязан подтвердить устойчивость работы автоматических регуляторов во всех диапазонах нагрузок. |
|  | Требование к квалификации и инструментарию | - Для выполнения ПНР Поставщик обязан использовать сертифицированные контрольно-измерительные приборы и актуальные версии инженерного программного обеспечения, имеющие лицензионную поддержку. - Персонал Поставщика должен иметь действующие допуски по электробезопасности (не ниже IV группы) и промышленной безопасности на объектах энергетики. |
|  | Требование к отчетной (исполнительной) документации | По результатам ПНР Поставщик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации, включающий: - Протоколы индивидуальных испытаний; - Акты проверки прохождения сигналов; - Карты фактических уставок технологических защит; - Резервные копии (образы) настроенного прикладного ПО и баз данных на отчуждаемых носителях. |
|  | Требование к настройке ИБ (Информационной безопасности) | - В рамках ПНР Поставщик обязан выполнить настройку средств защиты информации в соответствии с проектными решениями и требованиями ФСТЭК России для значимых объектов КИИ. - Выполнение работ подтверждается протоколом успешного тестирования политик безопасности и отсутствия уязвимостей в настроенном ПТК. |
|  | Требование к «Тонкой настройке» (Оптимизации) | Поставщик обязуется выполнить оптимизацию динамических настроек автоматических регуляторов (АСАР) в течение первого месяца подконтрольной эксплуатации оборудования, если в процессе работы будут выявлены отклонения от заданных критериев качества регулирования. |
|  | Требования к реализации цифрового обмена | - Пусконаладочные работы по АСУТП ЭТО должны включать в себя проверку и наладку информационного обмена между терминалами РЗА, контроллерами присоединений и серверами общестанционного уровня в соответствии со стандартом МЭК 61850. - Поставщик обязан подтвердить корректность передачи GOOSE-сообщений и MMS-отчетов в рамках настроенной цифровой сети объектов (СДПМ, СОШ, ЦППС). |
|  | Проверка интеграции с РЗА и ПА | - В рамках ПНР должна быть проведена проверка взаимодействия АСУТП ЭТО с микропроцессорными устройствами релейной защиты (РЗА) и противоаварийной автоматики (ПА). - Результатом работ должно стать обеспечение 100% достоверности телесигнализации, телеизмерений и прохождения команд телеуправления, подтвержденное совместными протоколами со смежными подрядными организациями. |
|  | Настройка и верификация системы единого времени (СЕВ) | - Поставщик обязан выполнить настройку системы единого точного времени с точностью синхронизации не хуже 1 мс для всех узлов АСУТП ЭТО. - В ходе ПНР должна быть подтверждена корректность присвоения меток времени (SOE) для регистрации аварийных событий в соответствии с требованиями СО ЕЭС. |
|  | Испытания в части кибербезопасности (КИИ) | - Учитывая статус объектов как значимых элементов КИИ, в рамках ПНР обязательна настройка и проверка работоспособности системы обнаружения вторжений (СОВ), межсетевого экранирования и контроля доступа. - По завершении работ Поставщик предоставляет отчет о сканировании сети на отсутствие уязвимостей и корректность настройки политик безопасности. |
|  | Комплексное опробование и сдача-приемка | - Приемка АСУТП ЭТО осуществляется по результатам успешного комплексного опробования оборудования объектов (СДПМ, СОШ, ЦППС) в течение 72 часов. - Поставщик обязан предоставить актуальные конфигурационные файлы (в форматах SCD, CID, IID) и исполнительные схемы, отражающие все изменения, внесенные в ходе наладки. |
|  | Заключительные положения |  |
|  | Прочие требования | Поставщик должен соблюдать внутренние правовые нормы и акты Заказчика строительства Владивостокской ТЭЦ-2 при проведении работ на территории существующей станции, ознакомление с которыми осуществляется на этапе заключения договора. |
|  |  | - Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. - Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 ДСП «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказ Минэнерго России от 12.11.2003 № 444 «Об утверждении порядка организации охраны объектов ведомственной охраной министерства энергетики Российской Федерации». - ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи». - ГОСТ Р 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов». - ГОСТ 2.106.96 ЕСКД «Текстовые документы». - ПУЭ «Правила устройства электроустановок». - «Рекомендации по оборудованию объектов топливно-энергетического комплекса инженерно-техническими средствами охраны». ФГУП «Управление ведомственной охраны Минэнерго России», г. Москва, 2003. - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1. «Общие требования». - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Постановление 1521 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливо-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования». - Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды». - Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (СП-6.13130.2013). - ГОСТ 12.1.004-91 «Связь безопасность. Общие требования». - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые». - Техническая политика Группы РусГидро Приложение № 4 к Техническим требованиям. - Федеральный закон Российской Федерации №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985». - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. №229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями). - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - ГОСТ Р 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». - ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». - СТО Нострой 2.23.93-2013 «Электромонтажные работы». - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам». - Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». - Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов». - ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности». - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». - ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». - ГОСТ 12.1.046-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». - ГОСТ Р 58176-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования. - СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. ГОСТ Р 58604-2019 Тепловые электрические станции автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования (в случае поставки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шеф-монтаж) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шеф-монтажу, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».

Приложения

# Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| № п/п. | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТТ на АСУТП ТМО и ЭТО |
| 2 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Требования к оформлению и составлению документации на оказание услуг по шеф-монтажу |
| 3 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» |
| 4 |  | приложение 4. техническая политика группы русгидро |