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Приложение  №  1
к техническому заданию 
«Выполнение комплекса работ (включая поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы) по созданию объекта»


Основные характеристики и исполнение 


	№
п/п
	Наименование, характеристика
	Требования Заказчика

	
	
	

	1. 
	Объем выполняемых работ по реализации Проекта
	

	1.1. 
	Основанием для выполнения комплекса работ по реализации проекта, а также объем работ по предмету закупочной процедуры определен в Техническом задании на ГПЭС, , включает в себя, но не ограничиваясь
	Разработка Основных технических решений (далее по тексту- ОТР) в части компоновочных решений, размещения энергоцентра на Генеральном плане предприятия, конструктивных решений;
Согласование с Заказчиком до разработки проектной документации

	1.2. 
	
	Разработка (актуализация) и согласование в установленном порядке схемы выдачи с обязательным согласованием с Заказчиком, Филиалом АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ и ООО «Башкирэнерго» (по отдельному техническому заданию, согласованному с филиалом АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ и ООО «Башкирэнерго); (при необходимости)
Расчет потребности энергоцентра в топливе.

	1.3. 
	
	Проведение комплексных инженерных изысканий (КИИ), в объёме, достаточном для разработки проектной документации и прохождения экспертиз, предусмотренных действующим законодательством РФ и строительства объекта, с разработкой Технического задания и Программ на КИИ на самостоятельные объекты проектирования.


	1.4. 
	
	.

	1.5. 
	
	Разработка проектно- сметной документации (стадия ПД, сметная документация, Заказная техническая документация на оборудование (ТХС (опросные листы)) на самостоятельные объекты проектирования в объёме, достаточном для прохождения экспертиз, предусмотренных действующим законодательством РФ и строительства объекта.

	1.6. 
	
	Техническое сопровождение проектной документации при прохождении экспертиз, на самостоятельные объекты проектирования, до получения положительного заключения (в т.ч. экспертиза достоверности определения сметной стоимости), государственная (негосударственная) экспертиза, государственная экологическая экспертиза (в случае необходимости в соответствии с действующим законодательством)) и устранение замечаний, выявленных в процессе прохождения экспертиз, без дополнительной оплаты Заказчиком.

	1.7. 
	
	Разработка проектно- сметной документации (стадия РД, сметная документация), в соответствии с проектной документацией, получившей положительные заключения экспертиз.

	1.8. 
	
	Поставка Оборудования, ЗИП, Программное обеспечение. Подрядчик должен обеспечить комплектность поставки и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной безопасной эксплуатации Объекта, даже если это специально не оговорено в Техническом задании на ГПЭС, Приложении к протоколу технической части закупочной процедуры, с достижением Результата работ по Договору. 
В случае несоответствия предложенного в процессе проведения закупочной процедуры Оборудования техническим показателям, Подрядчик обязан доукомплектовать поставляемое Оборудование для выполнения данных требований за счёт собственных средств.

Подрядчик обязуется одновременно с передачей оборудования передать Заказчику принадлежности этого оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества/соответствия, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.), необходимые при использовании оборудования по его назначению.


	1.9. 
	
	[bookmark: _GoBack]Выполнение комплекса строительно-монтажных, в полном объеме для достижения Результата работ по Договору и, поставка материальных ресурсов, не входящих в Перечень оборудования, определенного в Договоре:
Материалы и оборудование поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, со сроком выпуска не ранее 2026 г., имеющие паспорта, сертификаты соответствия соответствовать требованиям действующих нормативных документов, правовых актов (ГОСТ, СНиП, ПБ, ТР/ТС, и т.д.).
Материалы, оборудование, конструкции, не учтенные в Перечне, а также нормы расходов материальных ресурсов считаются учтенными в стоимости строительно- монтажных работ (СМР), дополнительно не компенсируются Заказчиком.
Все материальные ресурсы подлежат обязательному входному контролю Подрядчика. 
Доставка до места производства работ, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами Подрядчика, дополнительно не компенсируется.

	1.10. 
	
	Осуществление Авторского надзора в процессе реализации Проекта на соответствие выполняемых работ требованиям Проектно- сметной документации, получившей положительные заключения экспертиз в соответствии с нормативными требованиями РФ и требованиями утвержденного Заказчиком Технического задания, входит в обязательства Подрядчика, дополнительно не компенсируется Заказчиком. Авторский надзор ведет проектная организация, поставщик на мой взгляд ни причем 

	1.11. 
	
	Подготовка комплекта Эксплуатационной и Технической документации, необходимой для получения соответствующих разрешений и сдачи Объекта в эксплуатацию. Сдача Объекта в эксплуатацию (получение Акта осмотра электроустановки и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, разрешение на допуск в эксплуатацию ГПУ, котельных), устранение замечаний, возникших в процессе, приемо сдаточных процедур.

Эксплуатационная документация отправляется отдельно по каждому виду Оборудования в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе на русском языке в форматах, согласованных с Заказчиком.

	1.12. 
	Ведение исполнительной документации
	С момента начала работ и до их завершения ведение и передача исполнительно- технической документации в соответствии с РД/ПД, приказом Минстроя №344/пр от 16.05.2023г.  «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», действующие на момент оформления исполнительной документации, техническими регламентами (нормами и правилами) и другими нормативно-правовыми документами в области строительства.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ.
По окончании всех Работ представить Заказчику согласно порядку учета выполнения работ, при строительстве капитальных объектов Исполнительную документацию в количестве 3 (Трех) экземпляров на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде на электронном носителе в формате *pdf,
Разрешительная и исполнительная документация должны быть сшиты, пронумерованы, иметь реестр, иметь обозначение номер тома или номер книги, и скреплены печатью. Документация по результатам входного и операционного контроля должна быть вшита в состав исполнительной документации.
Осуществление входного контроля всех материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на строительную площадку, до момента применения или установки (монтажа) на Объекте, с ведением журналов входного контроля входит в обязанности Подрядчика.

	1.13. 
	
	Подрядчик самостоятельно заключает договоры со специализированными организациями для проведения испытаний, обследований, измерений, необходимых для ведения и сдачи исполнительной документации и несет ответственность за компетенцию данных организаций в соответствии с п. п. 4.17,5.19, 9.12 СП48.13330.2019.

	2. 
	Границы проектирования и строительства по инженерным сетям:
	

	2.1. 
	По электрической части
	В соответствии с СВМ, ТУ Заказчика и сетевой организации.

Все объекты промышленной площадки, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта и выявленные в ходе проектирования, и актуализации СВМ [предварительно:4  (четыре) точки подключения в ЗРУ-6 

	2.2. 
	По газоснабжению
	В соответствии с ТУ Заказчика и газоснабжающей организации.
Все объекты промышленной площадки, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта и выявленные в ходе проектирования [предварительно: внутриплощадочный газопровод 0,6 МПа].

	2.3. 
	По тепловым сетям
	Границу проектирования ГПЭС-2 по схеме выдачи тепловой мощности определить на врезке в трубопроводы теплосети предприятия , в соответствии с техническими условиями [предварительно: в точке подключения тепловой сети ГПЭС-1 к тепловой сети предприятия].

	2.4. 
	По сетям водоснабжения и канализации
	Точки врезки в соответствии с ТУ Заказчика

	2.5. 
	По сетям связи
	В соответствии с ТУ Заказчика, Ростелеком, ИТИС Башкирэнерго и БашРДУ

	2.6. 
	Перечень исходных данных для проектирования формируется Заказчиком по запросу Подрядчика, в том числе:
1. Выкопировка из генерального плана М 1:500 с нанесением границ площадки строительства, а также генеральный план в электронном виде в формате dwg. (по запросу Подрядчика).
2. Структурная схема выдачи мощности (при актуализации СВМ).
3. Спецификация оборудования задействованного 
в схеме выдачи мощности (при актуализации СВМ).
4. Проектную документацию по ГПЭС  (ГПЭС 1-я очередь);
5.Технические условия на присоединение ГПЭС  к электрическим сетям  
(при актуализации СВМ).
6. Технические условия на работу в автономном режиме (по запросу Подрядчика).
7. Технические условия на вынос существующих инженерных коммуникаций из пятна застройки 
(при необходимости).
8. Технические условия на подключение
к трубопроводам теплоснабжения с приложением температурного графика на отопительный период (предварительные).
9. Технические условия на подключение к газопроводу природного газа;
10. Технические условия на водоснабжение (предварительные).
11. Технические условия на водоотведение (предварительные).
12. Технические условия на противопожарное водоснабжение (при необходимости).
13. Технические условия на подключения 
к сетям связи (по запросу Подрядчика).
14. Технические условия на систему оповещения 
о пожаре (по запросу Подрядчика).
15. Технические условия на систему контроля доступа, видеонаблюдения, локальные вычислительные сети (по запросу Подрядчика).
16. Акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ (по запросу Подрядчика).
17. Технические условия по качеству сетевой воды ГПЭС -2 .
18. Данные по качеству сетевой воды котельной № 4 ХОФ (Справка № 201 от 29 октября 2024 г.)
19. Дополнительные материалы и исходные данные Заказчик предает по письменному запросу после заключения Договора



	3. 
	

	3.1. 
	Суммарная установленная электрическая мощность 2-й очереди ГПЭС  (далее ГПЭС-2) – не менее 12МВт.;

	3.2. 
	Суммарная установленная тепловая мощность 2-й очереди ГПЭС (с водогрейными котлами) – не менее 36 МВт.

	4. 
	Объекты поставки при реализации
1. «Строительство 2-й очереди 12-17 МВт ГПЭС электрической мощностью 25-30 МВт 
2.  
	Промплощадка ГПЭС-2 должна включать полный комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий нормальный режим и безопасную эксплуатацию ГПЭС

	4.1. 
	Быстровозводимое здание (далее по тексту: Здание ГПЭС-2) с системами внутреннего электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, освещения, вентиляции, с основным генерирующим оборудованием (ГПУ) поставка, сборка, установка и ПНР ГПУ и вспомогательного оборудования ГПУ осуществляется Заказчиком, системами утилизации тепла и вспомогательным оборудованием, водогрейными котлами (пиковые/резервные котлы), ЗРУ-6 кВ, помещением для оперативного персонала, помещение серверной и т.д.;

	4.2. 
	4 (четыре) ГПУ в здании ГПЭС-2 с системами утилизации тепла, дымовыми трубами, радиаторами охлаждения (с подключением от отдельного ГРП)   

	4.3. 
	Водогрейная котельная (с газодизельными горелками) в составе ГПЭС-2 (с подключением от отдельного ГРП) и расходной емкостью для хранения аварийного (дизельного) топлива не менее 25 м3 (объем уточнить проектом и согласовать с Заказчиком);

	4.4. 
	Площадка для размещения автозаправщика. Конструкция площадки должна исключать возможность розлива топлива за периметр, иметь сборную аварийную подземную емкость и возможность подключения заземляющего проводника топливозаправщика к заземляющей сети;

	4.5. 
	Закрытое распределительное устройство 6 кВ с 2КТП-6/0,4 кВ 

	4.6. 
	ГРП (с пунктом подготовки газа – необходимость уточнить проектом) и внутриплощадочный газопровод для генераторной части ГПЭС-2;

	4.7. 
	ГРП (с пунктом подготовки газа – необходимость уточнить проектом) и внутриплощадочный газопровод для водогрейной котельной ГПЭС-2;

	4.8. 
	Модуль центрального теплового пункта (ЦТП) с сетевыми насосами для обеспечения работоспособности 1 и 2-й очереди ГПЭС , осуществляющий переключение теплоснабжения от ГПЭС-1/ГПЭС-2 на котельную № 4 и наоборот, с возможностью разделения тепловой сети промплощадок ХОФ-1/ХОФ-2 и СКС/ПЗК (с помощью тепловых камер) и разделение тепловой сети ХОФ-2 от ХОФ-1 (с помощью тепловых камер);

	4.9. 
	Аппараты воздушного охлаждения (градирни);

	4.10. 
	Контейнер ТБО

	4.11. 
	Склад ЗИП и расходных материалов встроенный в здание энергоцентра;

	4.12. 
	Операторская ГПЭС-2;

	4.13. 
	АСТУЭ и АСУТП ГПЭС-2;

	4.14. 
	Тепловая(ые) камера(ы) с электродвижками;

	4.15. 
	Система сбора и передачи информации (ССПИ) для оперативного управления и контроля энергетическим объектом (в т.ч. в Филиал АО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ и ООО «Башкирэнерго»;

	4.16. 
	Автоматизированная Система коммерческого и технического учёта расхода и потребления энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, вода);

	4.17. 
	Внутриплощадочные сети и сооружения (природный газ, тепловые сети, кабельные линии, сети водоснабжения и канализации хоз.-бытовых и ливневых стоков, ССПИ);

	4.18. 
	Внутриплощадочные дороги и проезды, в том числе подъездная дорога на территорию ГПЭС, на территорию ЗРУ-6 кВ;

	4.19. 
	Наружное освещение;

	4.20. 
	Молниезащита и заземление;

	4.21. 
	Благоустройство, ограждение и озеленение;

	4.22. 
	Комплекс средств физической защиты в составе системы контроля и управление доступом персонала (СКУД), периметральное видеонаблюдение и видеонаблюдение безопасности (видеонаблюдение за помещениями РУ-6 кВ, РУНН, камер силовых трансформаторов и помещения ГПУ), средства связи и оповещения, периметральное охранное, аварийное и эвакуационное освещение, ИБП, системы защиты информации, пожарно-охранная сигнализация (ПОС) (уточнить проектом);

	4.23. 
	Система пожаротушения зданий и сооружений (уточнить проектом);

	4.24. 
	Внешние сети и сооружения [природный газ, тепловые сети, кабельные линии, сети хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения и канализации хоз.-бытовых и ливневых стоков, КЛЭП-6кВ, системы связи и передачи информации (ССПИ)];

	4.25. 
	Переустройство и вынос инженерных сетей, попавших под застройку

	4.26. 
	Предусмотреть реконструкцию объектов электросетевого хозяйства ООО «Башкирская медь», сетевой организации и РДУ (при необходимости)  в объёме, необходимом для выдачи мощности ГПЭС-2, организации релейной защиты и противоаварийной автоматики, АСУТП, связи и делительной автоматики, в соответствии с СВМ по ГПЭС-2.

	4.27. 
	Предусмотреть техническую взаимоувязку решений по реализации 2-й очереди ГПЭС  с существующей 1-й очередью ГПЭС , с учётом введенных и требуемых мощностей, и не превышения выделенных лимитов по потреблению природного газа (3104 м3/час для 1-й очереди и 3104 м3/час для 2-й очереди ГПЭС , без учёта потребности в природном газе для водогрейной котельной ГПЭС-2).

	5. 
	Дополнительные требования по реализации Проекта

	5.1. 
	Сбор исходно-разрешительной документации - ИРД (действуя от лица Заказчика на основании доверенности/договора) для разработки ОТР, СВМ, проекта в объеме необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы, а именно получение Технических условий от ресурсоснабжающих организаций, справок и заключений. Перечень необходимых справок и заключений определяет Подрядчик. 
Платежи в надзорные органы при получении ИРД, учитываются и входят в стоимость работ по предмету закупочной процедуры. Дополнительно Заказчиком не компенсируются.
Разработка ОТР, согласование с Заказчиком принятых решений.

	5.2. 
	Проектную документацию, сметную документацию (Стадия ПД) и комплексные инженерные изыскания (КИИ) на самостоятельные объекты проектирования:
1. «Строительство 2-й очереди 12-17 МВт ГПЭС,  электрической мощностью 25-30 МВт выполнить в объёме, необходимом для получения положительного заключения негосударственной экспертизы, экологической экспертизы, экспертизы достоверности определения сметной стоимости и иных экспертиз, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Программу и ТЗ на выполнение КИИ составляет Подрядчик и согласовывает с Заказчиком до начала работ.
Получение разрешений на производство работ КИИ, сбор информации по предыдущим КИИ, согласование результатов работ - учитываются и входят в стоимость работ по предмету закупочной процедуры;

	5.3. 
	Технические задания и Программы на выполнение необходимых инженерных изысканий, выполнение инженерных изысканий и отчеты по выполненным инженерным изысканиям должны соответствовать требованиям и положениям СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, СП 446.1325800.2019, СП 22.13330.2016, СП 26.13330.2012, СП 482.1325800.2020, СП 502.1325800.2021.
При необходимости возможно использование результатов проведённых инженерных изысканий по 1-й очереди ГПЭС

	5.4. 
	Разработка (актуализация) и согласование в установленном порядке схемы выдачи мощности 2-ой очереди ГПЭС (внестадийная работа), с обязательным согласованием с Заказчиком, и Филиалом АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ и ООО «Башкирэнерго» (по отдельному техническому заданию, согласованному с Филиалом АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ и ООО «Башкирэнерго) ;

	5.5. 
	Разработка Заказной технической документации на оборудование (ТХС (опросные листы), запрос на техническое предложение, технические требования);
Разработка конструкторской документации поставщиков оборудования.

	5.6. 
	Выполнить расчет потребности энергоцентра в топливе.

	5.7. 
	Техническое сопровождение проектной документации при прохождении экспертиз до получения положительного заключения (в т.ч. экспертиза достоверности определения сметной стоимости), негосударственная экспертиза, государственная экологическая экспертиза (в случае необходимости в соответствии с действующим законодательством)) и устранение замечаний, выявленных в процессе прохождения экспертиз, без дополнительной оплаты Заказчиком.

Оплата проведения первых экспертиз проектной документации производится Заказчиком. 

В случае выявления замечаний и получения отрицательного заключения экспертиз, устранение всех замечаний и повторные экспертизы проводятся за счет Подрядчика, без дополнительной оплаты Заказчиком, либо компенсация Генеральным подрядчиком затрат Заказчика, связанных с проведением повторных экспертиз.

	5.8. 
	Разработка проектно- сметной документации (стадия РД, сметная документация), в соответствии с проектной документацией, получившей положительные заключения экспертиз, в объеме достаточном для реализации Проекта.
Выдача сметной документации Заказчику производится параллельно с выдачей рабочей документации соответствующих разделов на самостоятельные объекты проектирования:
1. «Строительство 2-й очереди 12-17 МВт ГПЭС  электрической мощностью 25-30 МВт 


	5.9. 
	Разработанную документацию согласовать с Заказчиком, ООО «Башкирэнерго», АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ.

	5.10. 
	Требования по передаче проектно- сметной документации Заказчику
	Для прохождения экспертизы проектная документация передается Заказчику в электронном виде в форматах, предусмотренных требованиями экспертизы к формату электронных документов.
После прохождения экспертизы (с положительным заключением):
Окончательный вариант проектной документации и результаты инженерных изысканий (скорректированные по результатам экспертизы) передаются Генеральным подрядчиком    Заказчику в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом (одном) экземпляре на электронном носителе (на флешносителе, диске СD-R, в форматах PDF, JPG, DOG, XLS, DWG и пр.).

ОТР:
•	 2 экз. на бумажном носителе;
•	 1 экз. в электронном виде в редактируемом формате (*doc, *xls или иных форматах по согласованию с Заказчиком), 1 экземпляр в не редактируемом формате (*pdf или иных форматах по согласованию с Заказчиком).

Рабочая документация:
•	4 экз. на бумажном носителе;
•	 1 экз. на электронном носителе в формате Word, Excel и PDF, графическая часть в формате DWG (AutoCad).
На электронном носителе каждый раздел документации формировать в отдельную папку наименование должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, раздел проектной документации, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 
Размер изображения pdf должен совпадать с форматом листа оригиналов.
Заключения экспертиз передаются Заказчику в оригиналах.

Сметная документация (по проектной и рабочей документации) передается Подрядчиком Заказчику в соответствии с требованиями Приложения № 1 к Техническому заданию


	6. 
	Требования к проектным решениям:
Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

	6.1. 
	Схему планировочной организации земельного участка разработать в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, раздел 2.
В проектной документации предусмотреть мероприятия по благоустройству территории вокруг вновь строящихся зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 18.13330.2019 Свод правил. Производственные объекты. 
Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий")" (утв. Приказом Минстроя России от 17.09.2019 г. № 544/пр) 
(ред. от 16.12.2021 г.).
В проектной документации предусмотреть необходимые противопожарные разрывы между проектируемыми и существующими зданиями, сооружениями и объектами и проезды для пожарной техники, места подключения пожарной техники к заземляющим устройствам и отдельное заземляющее устройство для топливозаправщика 

	6.2. 
	Благоустройство, озеленение, оформление участка малыми архитектурными формами решить проектом в соответствии с требованиями действующих санитарных, противопожарных и градостроительных норм;

	6.3. 
	Предусмотреть ограждение территории, освещение территории, подъездную внеплощадочную автодорогу.

	7. 
	Требования к проекту полосы отвода

	7.1. 
	Принять (при необходимости разработки ППО) исходя из требований нормативных документов и обеспечения технологических требований с предварительным согласованием с Заказчиком	

	8. 
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

	8.1. 
	Проект ГПЭС-2 должен включать полный 
комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий нормальный и безопасный режим эксплуатации объекта.
Учесть требования «Руководства по оформлению общественных, промышленных и административных пространств предприятий», утвержденного Приказом Компании № 244 от 19.09.2023 г., согласовать с Заказчиком. 
Тип фундаментов принять исходя из инженерно-геологических изысканий.
Планировочные решения предусмотреть в соответствии с требованиями технологии, действующими нормами и правилами, в увязке с планировкой прилегающих объектов.
Предусмотреть подъемное оборудование для проведения ТО и ТР
Разработать и согласовать с Заказчиком ТУ (Положение на строительное проектирование) на применяемые материалы, конструкции, конструктивно-технические решения.
Окраску зданий выполнить в корпоративном стиле Заказчика.


	9. 
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

	9.1. 
	Объект относится к опасным производственным объектам (согласно Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ Приложению 1 п.2а). 
Класс опасности и категория уточняется после выполнения проектирования

	10. 
	ЗИП

	10.1. 
	Комплект на основное и вспомогательное оборудование в соответствии с нормативами заводов-изготовителей

	11. 
	Требования к технологическим решениям:
Теплотехническая часть:

	11.1. 
	Теплотехническая часть ГПЭС должна 
соответствовать требованиям действующих Норм и Правил, в том числе:
- «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 г. № 511; 

-  СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденные приказом Минстроя РФ от 30 декабря 2020 г. № 921/пр; 
-     Другим действующими нормативным документам.
Выбор основных технических (технологических) решений необходимо осуществлять с учётом требований, установленных Федеративным Законом РФ от 23.11.2009 №261 и Перечнями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».
На площадке строительства устанавливается комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий нормальный режим и безопасную эксплуатацию ГПЭС. 

	11.2. 
	Для утилизации тепла выхлопа ГПУ устанавливаются газо-водяные подогреватели. Для утилизации тепла от рубашки охлаждения устанавливаются водо-водяные теплообменники. Утилизированное тепло направляется в систему теплоснабжения промышленной площадки и/или градирни в зависимости от потребностей предприятия.

	11.3. 
	В проекте ГПЭС-2 предусмотреть все необходимое теплотехническое оборудование для обеспечения выдачи тепловой энергии в систему теплоснабжения предприятия, согласно ТУ, и обеспечения безопасной работы ГПЭС-2 .
Поставляемые блоки оборудования должны быть оснащены соответствующими системами автоматизации, диспетчеризации и приборами КИПиА и СИ. 
В необходимых случаях должна быть предусмотрена тепловая изоляция оборудования и антикоррозионное покрытие.

	11.4. 
	Тип оборудования (его характеристики) определяется Генеральным подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до выполнения компоновочных чертежей на стадии согласования тома ОТР.

	11.5. 
	Основное топливо ГПУ - природный газ.
Резервное топливо для ГПУ не предусмотрено.
Основное топливо водогрейных котлов – природный газ, аварийное – дизтопливо.

	11.6. 
	Схемы трубопроводов и применяемая запорная и запорно-регулирующая арматура должны обеспечивать поэтапное внедрение и пуск оборудования ГПЭС-2, и его останов на время ремонта и профилактических работ (в т.ч. в сетях газоснабжающей организации и в газовых сетях Заказчика) с сохранением возможности энергообеспечения тепловой энергией предприятия от существующей котельной № 4 и проектируемой водогрейной котельной ГПЭС-2.
Котельная № 4 и проектируемая котельная ГПЭС-2 являются пиковыми и резервными источниками тепла.

	11.7. 
	Тепломеханические решения и система автоматизации и диспетчеризации должны обеспечивать автоматическое поддержание температурного графика тепловой сети при следующих режимах:
-	максимальное использование теплового 
потенциала систем утилизации тепла от ГПУ на ГПЭС-1,2 (приоритетный режим); 
-	одновременное использование систем утилизации тепла ГПУ и водогрейных котлов в качестве пиковых (в максимальные зимние периоды);
-   использование только водогрейных котлов (при аварийных остановах на ГПУ и системе газоснабжения или при введении режима ограничения потребления природного газа для промышленных предприятий).

	11.8. 
	В центральном тепловом пункте (ЦТП) 
рассмотреть установку гидравлического 
разделителя для подключения ГПЭС 1-ой и ГПЭС 2-ой очереди и насосной группы с частотным регулированием для обеспечения гидравлических режимов тепловой сети предприятия при подключении пиковых котельных и обеспечения температурного графика на сниженных параметрах 
в летний период. 
Модуль центрального теплового пункта (ЦТП) с 
сетевыми насосами для обеспечения работоспособности 1 и 2-й очереди ГПЭС , осуществляющий переключение теплоснабжения от ГПЭС-1/ГПЭС-2 на котельную № 4 и наоборот, с возможностью разделения тепловой сети 

	12. 
	Требования к технологическим решениям:
Электротехническая часть:

	12.1. 
	Режим работы, проектируемой ГПЭС-2: 
параллельно с энергосистемой (без выдачи мощности в сеть) в нормальном режиме и автономно при аварии в энергосистеме.
ГПЭС-2 выдает мощность в сеть  согласно исходных данных ТУ предприятия 
Приоритетным вариантом является выдача мощности ГПЭС-2 и ГПЭС-1 на шины ЗРУ-6 кВ «ХОФ-1», резервный режим – выдачи мощности на шины РУ-6 кВ ПС 110 кВ 

	12.2. 
	В случае аварии во внешних сетях с полным пропаданием электроснабжения ГПЭС-2 и ГПЭС-1 обеспечивает удержание выделенной нагрузки потребителей в полном объёме и дальнейшую длительную работу в автономном режиме.
После восстановления внешнего электроснабжения автоматически обеспечивается обратная синхронизация ГПУ для параллельной работы ГПЭС-2 и ГПЭС-1 с сетью (без отключения ГПУ).
При перегрузке генератора (работающего в автономном режиме) предусмотреть селективность отключения потребителей.

	12.3. 
	Предусмотреть проектом делительную автоматику, обеспечивающую вывод ГПУ в автономный (островной) режим с выделенной нагрузкой. Обеспечить устойчивую работу ГПУ ГПЭС-2 и ГПЭС-1 в автономном режиме.


	12.4. 
	Род тока – переменный, трехфазный частотой 50 Гц. 
Напряжение выдачи электрической мощности - 6,3 кВ. 
Режим работы нейтрали определить проектом. Схема соединения обмоток статора генераторов – «звезда».


	12.5. 
	Для распределения и передачи вырабатываемой энергии (в т.ч. от ГПЭС-1) предусмотреть закрытое распределительное устройство напряжением 6 кВ (РУ-6 кВ ГПЭС-2). 
ЗРУ должно быть выполнено на базе комплектных распределительных устройств с вакуумными выключателями. 
Предусмотреть установку в ячейках первичных измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Распределительные устройства должны быть оборудованы комплектными микропроцессорными защитами. 
Количество ячеек определить проектом, при этом д.б. предусмотрено не менее 1 (одной) ячейки 6 кВ на каждой системе шин 6 кВ 
РУ-6 кВ ГПЭС-2

	12.6. 
	Разработать разделы по релейной защите и противоаварийной автоматике проектируемого объекта с применением устройств на микропроцессорной элементной базе.

	12.7. 
	Предусмотреть синхронизацию генераторов с сетью и оснастить устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), исключающими несинхронное включение генераторов в сеть, а также обеспечивающими готовность к отделению ГПУ от энергосистемы в аварийных режимах, без останова генераторов. 
Режим синхронизации – точная автоматическая и ручная.


	12.8. 
	Оснастить ГПЭС-2 необходимыми системами автоматики и устройствами контроля и запрета на выдачу мощности во внешнюю сеть (ООО «Башкирэнерго»).


	12.9. 
	Для распределения и передачи вырабатываемой энергии предусмотреть в ГПЭС-2 закрытое распределительное устройство напряжением 6 кВ ЗРУ-6 кВ ГПЭС-2. 
     
     В объём проектирования и строительства входят ЗРУ-6 кВ ГПЭС-2 .
     В объем проектирования и строительства входят комплектом кабельных линий 6 кВ:
1) от ЗРУ-6 кВ ГПЭС-2 до ЗРУ-6 кВ «ХОФ-1», 
2) от ЗРУ-6 кВ ГПЭС-2 до ЗРУ-6 кВ ГПЭС-1» 
3) ЗРУ-6 кВ ГПЭС-2  должно быть выполнено на базе комплектных распределительных устройств с вакуумными выключателями.
4) Переподключение КЛЭП-6 кВ «ГПЭС -1 – ЗРУ-6 кВ ХОФ-1 от РУ-6 кВ ГПЭС-1 в РУ-6 кВ ГПЭС-2

	12.9.1. 
	В объём работ Подрядчика входит: 
1)	Демонтаж существующих КЛЭП-6 кВ от ГПЭС-1  до ЗРУ-6 кВ «ХОФ-1»; 
2)	Монтаж участка существующих КЛЭП-6 кВ от ГПЭС-1  до ЗРУ-6 кВ «ХОФ-1» в РУ-6 кВ ГПЭС-2; 
3)	Строительство эстакады с теплотрассой 
от ГПЭС-1  до ЦТП (центрального теплового пункта ГПЭС-2) (в соответствии с выданными ТУ)

	12.10. 
	Распределительные устройства 6 кВ должны быть оборудованы комплектными микропроцессорными защитами от ведущих Российских производителей. Количество ячеек определить проектом и иметь не менее 1 (одной) резервной ячейке 6 кВ на 1 (одну) систему шин 6 кВ и по 1 (одному) месту под установку.

	12.11. 
	Производитель оборудования защит
	ООО «Микро- процессорные технологии», ООО «Радиус Автоматика», ООО «Механо- троника», ООО «Прософт- системы», CHINT, СИРИУС, АРИС

	12.12. 
	Разработать разделы по релейной защите и   противоаварийной автоматике проектируемого объекта с применением устройств на микропроцессорной элементной базе;

	12.13. 
	Предусмотреть синхронизацию генераторов с сетью и оснастить устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), исключающими несинхронное включение генераторов в сеть, а также обеспечивающими готовность к отделению ГПЭС-2 от энергосистемы в аварийных режимах, без останова генераторов. 
Режим синхронизации – точная автоматическая и ручная;

	12.14. 
	Оснастить ГПЭС необходимыми системами автоматики и устройствами контроля и запрета на выдачу мощности во внешнюю сеть.

	12.15. 
	Предусмотреть электроснабжение потребителей ХОФ-1 и ХОФ-2 от РУ-6 кВ ГПЭС-2.

	12.16. 
	Предусмотреть возможность запуска ГПУ ГПЭС-2 в автономном режиме при отсутствии внешней электросети (при неисправностях в сетях внешнего электроснабжения предприятия) от аккумуляторных батарей (либо пневмозапуск) и от автономного передвижного дизельного генератора 0,4 кВ (при необходимости).

	12.17. 
	Необходимость устройств компенсации реактивной мощности определить проектом.

	12.18. 
	Собственные нужды электростанции должны быть запитаны непосредственно от шин генераторного напряжения.

	12.19. 
	Проектом предусмотреть установку двухтранс-форматорной комплектной трансформаторной подстанции с 2 (двумя) трансформаторами соб-ственных нужд (ТСН) 6,3/0,4 кВ (основной и резервный, количество трансформато-ров уточнить проектом, энергосберегающими) и распредустройством низкого напряжения (РУНН с АВР)

	12.20. 
	Кабельную продукцию 6,3 кВ и силовой кабель 0,4 кВ применить из номенклатуры ОАО «ХКА».

	12.21. 
	Выполнить собственную систему учёта электроэнергии ГПЭС-2 в соответствии с действующими нормативными документами с выделением крупных потребителей (в т.ч. ГПУ поагрегатно) и с возможностью сбора и дальнейшей передачи данных в существующую АСТУЭ ГПЭС-2 и АСТУЭ предприятия

	12.22. 
	Для питания оперативных цепей защиты и автоматики предусмотреть щит постоянного тока. Щит постоянного тока должен быть двух-секционным, комплектным с необслуживаемой аккумуляторной батареей

	12.23. 
	Предусмотреть рабочее освещение и аварийное (эвакуационное) освещение по всем помещениям. Аварийные светильники установить в цепи питания рабочего освещения. 
Аварийные светильники должны быть оснащены встроенными аккумуляторными батареями и автоматически включаться при пропадании питания в цепи рабочего освещения. 
Показатели освещения помещений должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
Предусмотреть наружное освещение площадки ГПЭС-2 и подъездной дороги.
Для освещения использовать источники света 
с эффективностью - не менее 85 лм/Вт, коэффициент мощности - не менее 0.95, срок службы - не менее 25000 часов. 
Выбор осветительных приборов и источников света обосновать светотехническим и технико-экономическим расчетом.


	12.24. 
	Предусмотреть электрическое отопление помещений ГПЭС-2 на случай временного останова ГПУ в зимний период (для проведения обслуживания или ремонтных работ).


	12.25. 
	Предусмотреть заземление, наружное освещение и молниезащиту зданий и сооружений ГПЭС-2.
Электрооборудование наружной установки должно иметь степень защиты от воздействия окружающей среды не ниже IP54, оборудование, устанавливаемое в помещениях ГПЭС-2 – не ниже IP31.


	12.26. 
	В соответствии с Правилами создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме в состав технических решений по РЗА в проектной документации включить:
- расчеты установившихся электроэнергетических режимов и расчеты статической и динамической устойчивости;
- расчеты установок и алгоритмов функционирования сетевой автоматики
- расчеты токов короткого замыкания
- технические решения по созданию (модернизации) РЗА и по созданию (модернизации) каналов связи, обеспечивающих функционирование РЗА;
- функциональные блок-схемы взаимодействия устройств РЗА;
- технические решения по регистрации аварийных событий и процессов;
- расчеты трансформаторов тока.


	12.27. 
	В проектной документации предусмотреть:
- Решения по установке нового и реконструкции существующего оборудования  и на объектах сетевой организации (в том числе: 
в части релейной защиты и противоаварийной 
автоматики, в части АСУТП, ССПИ) определить 
в соответствии с рекомендациями внестадийной работы «Разработка схемы выдачи мощности энергоцентра на базе газопоршневых агрегатов и в соответствии с требованиями технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго»; 
- Разработать разделы по установке устройств РЗА и ПА (далее по тексту РЗА, в т.ч.  устройств автоматики, исключающих несинхронное включение генераторов в сеть, режим синхронизации).
- Пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА, устанавливаемых на ГПЭС-2  и 
в прилегающей сети 6 и 110 кВ;
- Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-
измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии);
- Принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами, устройствами связи, устройствами передачи аварийных сигналов и команд;
- Данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА;
- Схемы организации каналов связи для функционирования устройств РЗА (РЗА и ПА);
- Заказные спецификации на устройства РЗА и ПА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств РЗА;
- Схемы организации цепей напряжения устройств РЗА;
- Решения по установке РАС;
- Принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы функционирования) выключателей;
- Решения по интеграции устанавливаемых комплексов и устройств РЗА в существующие объектовые автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы сбора и передачи информации .
- Решения по оснащению ГПЭС-2 устройствами сбора и передачи телеинформации 
- Решения по организации 2 (двух) независимых каналов связи, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине;
- Решения по оснащению ГПЭС-2 телефонной связью с оперативным персоналом  и ГПЭС-1 по 2 (двум) независимым каналам связи;
- Решения по организации удаленного мониторинга за работой оборудования ГПЭС-2 и ГПЭС-1 для энергодиспетчера на ПС 110 кВ Рудничная и для оператора ГПЭС-2 мониторинг за оборудованием ГПЭС-1;
- Решения по организации собственной системы учета энергоресурсов АСТУЭ проектируемой ГПЭС-2 в соответствии с действующими 
нормативными документами и с возможностью организации передачи данных по потреблению электроэнергии, тепла, газа в существующую АСТУЭ .
- Решения по организации оперативного тока и электропитания устройств РЗА, АСУТП ГПЭС-2, АСТУЭ, ССПИ (систем связи и передачи информации) и др.

	12.28. 
	Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие 
документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество (на русском языке).    
В производство допускаются материалы и изделия только при наличии сертификатов, паспортов или других сопроводительных документов от заводов поставщиков.
Разработанную документацию согласовать с Заказчиком, ООО «Башкирэнерго», АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ.

	13. 
	Требования к основному технологическому оборудованию: Общие требования к оборудованию ГПЭС

	13.1. 
	При разработке технических (технологических) решений обеспечить минимальное использование труда человека, максимальную автоматизацию технологических процессов.

	13.2. 
	Разработать мероприятия по защите от замораживания оборудования ГПЭС-2 и тепловых сетей в условиях отрицательных температур наружного воздуха (в том числе при останове всех ГПУ и прекращении внешнего электроснабжения)

	13.3. 
	Установленная производительность 
теплоэнергетического оборудования ГПЭС
	Общая установленная производительность,
Гкал/ч (МВт) с учетом пиковых водогрейных котлов, в т.ч: 30,95 Гкал  (36 МВт) 

	13.4. 
	
	Водогрейные котлы-утилизаторы ГПУ,  Гкал/ч (МВт):  6,2 Гкал (7,2 МВт)

	13.5. 
	
	Системы утилизации тепла (СУТ) ГПУ в горячей воде,  Гкал/ч (МВт):  4,15 Гкал (4,8 МВт)

	13.6. 
	
	Пиковые водогрейные  котлы,  Гкал/ч (МВт): 20,6 Гкал (24 МВт)

	14. 
	Требования  к системе утилизации тепла ГПУ

	14.1. 
	Система утилизации тепла ГПУ должна соответствовать требованиям действующих Норм и Правил, в том числе:
• СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 
• «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
•   другим нормативным документам.

	14.2. 
	Система утилизации тепла должна обеспечивать использование максимального объема тепловой энергии ГПУ.
Каждая ГПУ должна быть оснащена двухконтурной системой водяного охлаждения двигателя:
- внутренний (замкнутый) контур охлаждения, включающий в себя необходимые трубопроводы, оборудование (теплообменники, насосы и пр.), 
арматуру и приборы КИПиА, СИ,. 
Рабочая смесь внутреннего контура - антифриз;
- внешний контур охлаждения, включающий в себя необходимые трубопроводы, оборудование (теплообменники, насосы и пр.), арматуру и приборы КИПиА 

	14.3. 
	Для охлаждения отходящих от ГПУ дымовых газов предусмотреть котёл-утилизатор (КУ) для производства горячей воды с температурой согласно графика тепловой сети. 
Для возможности проведения ТОиР КУ, а также для возможности регулирования тепловой нагрузки предусмотреть возможность сброса дымовых газов в дымовую трубу (байпасную линию). 
В комплекте с КУ предусмотреть устройства безопасности.

	14.4. 
	

	14.5. 
	Горячая вода от ГПУ используется для системы вентиляции, кондиционирования и отопления ГПЭС  и промплощадки. 
Система утилизации тепла должна обеспечивать автоматическое поддержание температурного 
графика тепловой сети в зимний и летний периоды согласно ТУ Заказчика (уточнить 
проектом, согласовать с Заказчиком).

	14.6. 
	В проекте предусмотреть:
• прямой трубопровод горячей воды от ГПЭС-2 , давление воды в трубопроводах в точке подключения к существующей тепловой сети принять в соответствии с Техническими условиями Заказчика;
• обратный трубопроводы горячей воды ГПЭС-2 , давление воды в трубопроводах в точке подключения к существующей тепловой сети принять в соответствии с Техническими условиями Заказчика;
• трубопроводы оснастить необходимой запорно-регулирующей арматурой и приборами КИПиА;
• диаметр прямого и обратного трубопроводов 
горячей воды принять по расчету;
• ответвления от коллекторов прямого и обратного трубопроводов горячей воды к каждой ГПУ с необходимой запорно-регулирующей арматурой и приборами КИПиА;
• установку в ТП бака-аккумулятора горячей воды (необходимость установки бака уточнить проектом, согласовать с Заказчиком). прокладку необходимых трубопроводов до проектируемого бака-аккумулятора.

	14.7. 
	Схема трубопроводов и применяемая запорно-регулирующая арматура должны обеспечивать поэтапное внедрение и пуск агрегатов, их останов на время ремонта и профилактических работ. 
Для компенсации температурного расширения воды предусмотреть мембранные расширительные баки. 
Установить продувочные шаровые краны в верхних точках теплового контура, для удаления воздуха. 
Проектом предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков для удаления воздуха из системы без вмешательства оперативного персонала электростанции.


	15. 
	Требования к котлам-утилизаторам
	

	15.1. 
	Наличие сертификата О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2011) на котлы утилизаторы


	15.2. 
	Производитель, страна 
	ТМ МАШ, РФ

	15.3. 
	Производительность котла, Гкал/ч
	Не менее 1,55 Гкал/ч

	15.4. 
	Количество и единичная мощность котлов
	4х1,8 МВт

	15.5. 
	Требования к обвязке котлов-утилизаторов
	Предусмотреть байпасные линии с установкой заслонок для отвода дымовых газов минуя котел-утилизатор

	16. 
	Требования к электротехническому оборудованию
	

	16.1. 
	Режим работы 2-й очереди ГПЭС: 
параллельно с энергосистемой (без выдачи мощности в сеть) в нормальном режиме и автономно 
при аварии в энергосистеме ГПЭС-2 выдает мощность в сеть  и обеспечивает передачу мощности от ГПЭС-1 в сеть предприятия.

Проектом предусмотреть возможность автономной работы ГПЭС-2 (с ГПЭС-1) на сбалансированную нагрузку с последующей синхронизацией с сетью без отключения генераторов от нагрузки.

Род тока – переменный, трехфазный частотой  50 Гц, напряжением 6,3 кВ. 
Режим работы нейтрали определить проектом.

	16.2. 
	Для распределения и передачи вырабатываемой энергии с ГПЭС-2 (и ГПЭС-1) предусмотреть распределительное устройство напряжением 6,3 кВ (РУ-6 кВ) РУ-6 кВ ГПЭС-2:
Оборудование РУ-6 кВ должно иметь сертификаты соответствия продукции требованиям ПАО «Россети».

Помещение РУ 6 кВ должно иметь по 1 (одной) оборудованной резервной ячейке (шкафу) 6 кВ на каждую с.ш. 6 кВ и предусматривать возможность для установки 1 (одной) дополнительной резервной ячейке на каждую с.ш. 6 кВ.

Температура в помещении РУ-6 кВ:
- Не ниже +5 С;
- На время проведения ремонтных и других работ - не ниже +18 С.
КРУН-6 кВ выполнить 2-х секционным, каждую СШ-6 кВ запроектировать исходя из пропускной способности по мощности – не менее 24,0 МВт, оборудование 6 кВ с учётом ТКЗ 31,5 кА.

В помещении КРУ-6 кВ предусмотреть, в т.ч.:
- помещение под установку ЩСН, ШУОТ, ШПТ, ШЦС;
- телефонную связь;
- системы вентиляции, кондиционирования и освещения (в т.ч. рабочее, дежурное, аварийного и ремонтного); 
- пожарную сигнализацию; 
- видеонаблюдение безопасности.

Конструкция КРУ должна обеспечивать: 
- локализацию аварии при возникновении короткого замыкания внутри отсеков камеры без нарушения геометрии шкафа 6 кВ; 
- простую и быструю модернизацию РУ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693-90.
Все элементы конструкции привода должны иметь доступ с передней панели ячейки и должны иметь возможность быть заменены непосредственно в РУ.
Корпус КРУ металлический с разделенными 
отсеками с возможностью локализации внутренних повреждений в пределах 1-го отсека без нарушения геометрии корпуса и исключения распространения возгорания в соседние шкафы (ячейки) 6 кВ.

Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием.
Полимерное покрытие элементов фасадной стороны КРУ.
Количество секций и ячеек уточнить проектом в соответствии с СВМ. 
Необходимость секционирования определить проектом.
КРУ должны иметь механические блокировки в пределах одной камеры, не позволяющие произвести неверные действия.
КРУ одностороннего обслуживания, с выкатным элементом. 
Отсек выкатного элемента с отдельным доступом, с наличием фиксированных рабочего и контрольного положения выкатного элемента, с металлическими защитными шторками, с червячным механизмом выкатывания / вкатывания, с возможностью перемещения выкатного элемента из рабочего в контрольное положение при закрытой двери и возможностью местного аварийного отключения выключателя при закрытой двери, с возможностью взаимо-заменяемости выкатных элементов КРУ одного типоисполнения.

Ресурс по механической стойкости выкатного элемента, циклов В – О не менее 2000 раз.
Возможность оперирования высоковольтными выключателями при закрытой двери отсека выкатного элемента.
Двери должны иметь запирающее устройство с ключом, общим для всех ячеек.
Мнемосхема на фасадной панели шкафа КРУ и индикатор наличия напряжения в кабельном отсеке.
Отсек кабельного присоединения с отдельным доступом с фасадной (при одностороннем обслуживании) и с тыльной (при двухстороннем обслуживании) стороны, с подключением трехфазных кабелей с возможностью установки трансформаторов тока защиты от замыканий на землю.

КРУ должны быть оборудованы заземляющими ножами и иметь смотровые окна для визуального определения положения заземляющих ножей.
Заземлители с возможностью включения на полный ток КЗ. 
Управление местное/дистанционное. 
Привод моторный с возможностью ручного управления.
Токоведущие части - медные шины со скруглёнными краями.
Ток термической стойкости - не ниже 31,5 кА (уточнить проектом). 
Ток электродинамической стойкости 80 кА (уточнить проектом).
Номинальный ток главных цепей шкафов, сборных шин определить проектом.
Тип силового выключателя – вакуумный.
Номинальный ток выключателя – определить проектом.
Исполнение силового выключателя – выкатной, на кассете со средним расположением выкатного элемента (вакуумного выключателя) с выкатыванием на инвентарную тележку. 

Моторный привод выкатного элемента, с возможностью дистанционного управления.

Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса), не менее:
	 количество операций «О» («В») при токе 
отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном – 50 раз.
	 количество операций «О» («В») при токе 
отключения (включения) равном 0,6 Iо.ном – 200 раз.
	 количество операций «О» («В») при отключении номинального тока – 30 000 раз.
Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее 50 000 раз.

Привод силового выключателя электромагнитный с магнитной защёлкой, для обеспечения обратной синхронизации (в комплекте с дополнительным устройством включения при отсутствии опер. тока) или пружинно-моторный.

Измерительную аппаратуру определить проектом.

Аппаратура релейной защиты и автоматики -   микропроцессорная с возможностью перепрограммирования  
Шкафы 6 кВ к которым будут подключены ГПУ должны иметь по 3 (три) ТТ-6 кВ.

АВР (быстродействующие АВР определить 
проектом):
Диапазон регулирования уставок по напряжению должен быть в пределах от 30 до 100 % от номинального напряжения и от 0,1 до 10 секунд по времени;
схемой АВР должны быть предусмотрены 
следующие блокировки:
- включение на параллельную работу с сетью без контроля синхронизма (с возможностью отключения этой блокировкипри выполнении оперативных переключений);
- включение на короткое замыкание.

Возврат схемы к нормальному режиму должен осуществляться вручную.
Должна быть предусмотрена возможность вывода из работы схемы АВР.
КРУ должны быть оборудованы ОПН и оптической дуговой защитой.
КРУ д.б. оборудована системой контроля за температурой болтовых соединений с.ш. 6 кВ и в шкафах (ячейках) 6 кВ.

Отходящие ячейки РУ-6 кВ ГПЭС-2, питающие ЗРУ-6 кВ «ХОФ-1», должны иметь возможность подключения КЛЭП-6 кВ сшитого полиэтилена 3*(3*500 мм2).
Отходящие ячейки РУ-6 кВ ГПЭС-2, к которым подключено РУ-6 кВ ГПЭС-1, должны иметь возможность подключения КЛЭП-6 кВ 
2*(3*240 мм2).
Технический учёт электроэнергии – много-
функциональный микропроцессорный (на базе контроллера автоматизации ячеек типа ARIS) с дальнейшей возможностью передачи данных в существующую АСТУЭ предприятия.


Тип, конструкцию, габариты, технические характеристики оборудования РУ-6 кВ ГПЭС-2,  и 2КТП-6/0,4 кВ (РТП-6 кВ),  согласовать с Заказчиком.

	16.3. 
	Предусмотреть синхронизацию генераторов с сетью и оснастить устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), исключающими несинхронное включение генераторов в сеть.
Режим синхронизации – точная автоматическая и ручная. Предусмотреть систему автоматики и устройства контроля, исключающие возможность выдачи мощности во внешнюю сеть.
Предусмотреть возможность запуска ГПУ в автономном режиме при отсутствии внешней электросети (при неисправностях в сетях внешнего электроснабжения).
Система возбуждения генератора должна соответствовать требованиями ГОСТ 21558-2018 «Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов».
Необходимость устройств компенсации реактивной мощности определить проектом.
Установку токоограничивающих реакторов на сооружаемые кабельные линии 6 кВ определить проектом;
Кабельную продукцию применить из номенклатуры ОАО «ХКА».

	16.4. 
	Щит постоянного тока (ЩПТ):
Для питания оперативных цепей защиты и автоматики предусмотреть щит постоянного тока. Щит постоянного тока должен быть двух-
секционным с наличием средств контроля состояния сети оперативного тока, комплектным, с необслуживаемой аккумуляторной батареей (для объектов энергетики). 
Номинальное напряжение сети 220 В постоянный ток. 
Возможность подключения к аппаратам устройств АСУТП по открытым протоколам МЭК 60870-5-101 или 104, МЭК 61850.

Тип, конструкцию, габариты, технические 
характеристики ЩПТ согласовать с Заказчиком.

	16.5. 
	Здание ГПЭС-2 должно быть оборудовано силовыми трансформаторами, щитами собственных нужд (РУСН 0,4 кВ) здания ЩСН с АВР на элементной базе System Electric или аналог - предпочтительно применение оборудования ведущих российских производителей или CHINT (КНР). ВРУ ППУ с АВР на элементной базе System Electric или аналог - предпочтительно применение оборудования ведущих российских производителей или CHINT (КНР).
для обеспечения электроснабжения собственных нужд ГПЭС-2.
Тип трансформатора собственных нужд (ТСН) – сухой (литой, энергосберегающий, с датчиками температуры и виброгасителями).
Количество ТСН - определить проектом 
(но не менее 2-х).
Мощность ТСН – определить проектом.
Схему работы АВР предусмотреть проектом.


	16.6. 
	ЩСН:
В соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2013 
модульность конструкции РУНН 0,4 кВ должна позволять легко на месте менять схему щита при сохранении гарантий производителя и обеспечивать возможность замены выключателя без снятия напряжения с секций.
Конструкция РУНН (0,4 кВ) – отдельно стоящие, напольные, состоящие из отдельных шкафов, скрепленных вместе. 
Щиты должны обеспечивать свободный доступ для техобслуживания.
Корпус и конструктивные комплектующие
 РУНН 0,4 кВ – Systemc Electric, DKC, Rittal либо аналог (при наличии протокола испытаний на заявленную термическую и электро-динамическую стойкость. 
Предпочтительно применение оборудования 
ведущих российских производителей или CHINT (КНР)).
Конструкция щитов должна исключить доступ к токоведущим частям как при открытой двери, так и при снятой защитной лицевой панели, степень секционирования 3b.
Шины должны быть выполнены из меди,  в точках болтовых соединений шин 0,4 кВд.б. установлены температурные датчики. 
Все главные шины, проходящие через щиты, должны быть рассчитаны на полную допустимую токовую нагрузку сети. 
Медная шина заземления подсоединяется к каждой вертикальной секции по всей длине распределительного щита. 
Нулевая шина должна быть рассчитана на 100 % нагрузки непрерывного тока главной шины.
Шины монтируются на опорах независимо от автоматических выключателей. 
Конструкция главных шин и присоединений должна обеспечивать замену выключателей без механической обработки, сверления. 
В каждом щите монтируется изолированная нулевая шина для подсоединения нейтрали. 
Отдельная шина внутри шкафа, обозначенная как шина для заземления оборудования, соединяется сваркой со стальным шкафом.
Сборные силовые шины секций выполнить плоскими, расположить горизонтально «на ребро» через щиты.
Модули должны быть отделены друг от друга противопожарными перегородками, чтобы при возникновении пожара в одном отсеке, пламя не перекидывалось на другие.
На дверцах РУСН 0,4 кВ должна быть выведена информация с приборов измерений, а также органы управления автоматическими выключателями.
Щиты должны быть изготовлены, собраны и испытаны в заводских условиях и соответствовать требования ГОСТ IEC 61439-1-2013.
В каждом щите 15 % объема должно быть зарезервировано для установки дополнительных выключателей и вводов.
Щиты должны быть укомплектованы измерительными приборами — амперметрами и вольтметрами переменного тока.


	16.7. 
	 Общие требования к автоматическим  выключателям 0,4 кВ:
 Автоматические выключатели с электронными расцепителями максимального тока. Производители выключателей Schneider Electric, Siemens, АВВ, Legrand, Hyundai или аналог (предпочтительно применение оборудования ведущих российских производителей РФ или CHINT (КНР)).
	Принадлежность всех выключателей одному производителю. 
Технические характеристики должны обеспечивать полную селективность работы как при стандартном выборе аппаратов (когда Icu всех автоматических выключателей> Iкз ожид.), так и при использовании принципа «Резервная защита / Back-Up» (когда Icu автоматических выключателей, установленных за токоограничивающими аппаратами, может быть <Iкз ожид. МЭК 60947-2: 2006).
	Все пределы селективности (предельные токи селективности) должны быть документально гарантированы производителем.
	   Силовые выключатели должны являться аппаратами категории применения А и B в соответствии с МЭК 60947-2. Отключающая способность выключателей - с учетом места установки в соответствии с ПУЭ. Сертификаты соответствия должны быть получены в соответствии с установленным порядком проведения испытаний: номинальная отключающая способность (Ics) и стойкость к сквозному току КЗ (Icw) равны 100 % максимальной отключающей способности (Icu).
	 Эксплуатация выключателей должна предполагать минимальное техническое обслуживание и длительный срок эксплуатации. Количество рабочих циклов включения-отключения при номинальном токе нагрузки - не менее 10000 циклов при номинальном токе до 1 600 A, 6 000 циклов при номинальном токе 2000 A и 1500 циклов при токах свыше 4000 A.
	Должна быть предусмотрена возможность подключения любой вспомогательной цепи (цепи управления) проводами со стороны передней панели отключенного выключателя; эти провода подключаются с помощью клемм-разъемов таким образом, что они могут быть впоследствии легко отключены и изолированы от цепей выключателя.
	Блоки защиты, управления и контроля
 выключателей должны быть взаимозаменяемы непосредственно на объекте при модификациях электроустановки.
	Должны использоваться датчики тока 
без магнитного сердечника («тор Роговского») для точного измерения токов в диапазоне вплоть до значения номинальной отключающей способности выключателя (Ics).
Подтвердить

	16.8. 
	ГПЭС-2 должна быть обеспечена системами наружного и внутреннего освещения (рабочее, аварийное и эвакуационное освещение 220 В переменного тока, ремонтное освещение 36 В переменного тока для переносных светильников) в соответствии с техническими требованиями к осветительным приборам и осветительным установкам.
	 ГПЭС-2 должна быть обеспечена розеточной сетью переменного тока напряжением 220 В и 36 В.
	 ГПЭС-2 должна быть обеспечена комплектами СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003, а также местами для их хранения (н-р: шкаф.типа Гасстенд).
	 ГПЭС-2 должна быть обеспечена комплектами средств первичного пожаротушения в соответствии с действующими нормами, а также местами для их хранения (указать в проектной документации).
	 Тип, конструкцию, габариты, технические характеристики оборудования собственных нужд согласовать с заказчиком.
	 ГПЭС-2 должна быть обеспечена комплектом токопроводов.
	 Применяемые токопроводы должны быть компактного типа, с медными шинами в кожухе из покрашенного оцинкованного листового металла, предназначенный для 3-х фазных пяти проводных систем с полноразмерной нейтралью и внутренним защитным проводником.
	 Все элементы токопроводов должны быть со степенью защиты не ниже IP31 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. Система токопроводов должна иметь возможность установки в любых положениях без применения коэффициентов понижения номинала. 
Токопроводы в соответствии с МЭК 60439-1,2 относится к оборудованию, проходящему типовые 
испытания у производителя.
	 Система токопроводов должна быть пригодна для эксплуатации без понижения номинальных данных при температуре окружающей среды 35 °С в течение 24 ч в сутки (максимум 40 °С).
	 Вся система токопроводов должна быть способна выдерживать гарантируемые производителем токи короткого замыкания электрической установки без потери электрических, механических или тепловых свойств.

Комплект токопроводов (КЛЭП) 6 кВ должен включать в себя:
- КЛЭП-6 кВ от генераторов ГПА до РУ-6 кВ ГПЭС-2;
-  КЛЭП-6 кВ от ТСН-6/0,4 кВ  до РУ-6 кВ ГПЭС-2;
-  2 (две) КЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ГПЭС-1 до РУ-6 кВ ГПЭС-2;
- 2 (две) КЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ГПЭС-2 до ЗРУ-6 кВ «ХОФ-1»; 
 Предусмотреть переподключение КЛ-6 кВ ГПЭС -ХОФ №1,2 от ГПЭС-1 к ГПЭС-2 (из яч.205 в яч.403, из яч.104 в яч.302);
Внутренние и внутриплощадочные сети 6 кВ и РУ-6 кВ ГПЭС-2 (пропускная способность КЛЭП-6 кВ должна обеспечивать выдачу всей мощности ГПЭС-2 и ГПЭС-1, в том числе в ремонтном режиме):
Электрооборудование наружной установки должно иметь степень защиты от воздействия окружающей среды не ниже IP54, оборудование, устанавливаемое в помещениях ГПЭС-2 – не ниже IP31.


	17. 
	Требования к  тепломеханическому оборудованию :
	

	17.1. 
	Водогрейные котлы российских либо зарубежных производителей, в комплекте с устройствами безопасности, устройствами повышения температуры обратного потока, котловыми контроллерами.

 Котлы жаротрубные трехходовые, температура нагрева воды до 115/130 С (уточнить согласно ТУ на подключение к т/сетям) и избыточным 
давлением не менее 6-10 Бар.

	Ижевский котельный завод,
 Марка- ARCUS IGNIS F-8000

	17.2. 
	Общая теплопроизводительность котлов- не менее 24 МВт. Количество котлов-  3 шт. одинаковой производительности

	17.3. 
	Блочно-модульная котельная в составе здания ГПЭС-2 или отдельно стоящая с дымовыми трубами. 
Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. 
Категория потребителей – вторая. 
Давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе сетевой воды 0,6/0,4 МПа. Температурный график в отопительный период 115/70 оС. Обеспечение ГВС в летний период предусмотреть в случае остановки ГПЭС-2
	Отдельностоящая
с дымовыми трубами

	17.4. 
	Горелочное оборудование применить производства CIB Unigas, Baltur или согласованные аналоги, адаптированные к устанавливаемым котлам. 
Горелки моноблочные комбинированные (газ, дизель) с модулируемым регулированием мощности и топливной арматурой на среднее давление газа (комплектация с запорной арматурой, газовым фильтром, предохранительно запорной арматурой, контролем герметичности, реле минимального и максимального давления газа).
 Применить горелочные устройства в комплекте с топливными рампами, адаптированные к устанавливаемым котлам, оборудованные системами безопасности согласно действующей на территории РФ нормативно-технической документации. Применяемое оборудование должно удовлетворять требованиям действующих на территории РФ правовых актов и нормативно-технической документации
 Забор воздуха на горение предусмотрен из помещения котельной (ГПЭС-2)
	
Baltur

	17.5. 
	Насосное оборудование 
производители CNP, Wilo с ЧРП, не сдвоенные производительность насосов согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
	CNP

	17.6. 
	При каскадной схеме управления котлами необходимо обеспечить равный расход теплоносителя через водогрейные котлы и котлы-утилизаторы одинаковой мощности (схема «Тихельмана»).

	17.7. 
	1. Применить насосное оборудование в комплекте с опорными рамами, материалами для крепления оборудования. Применяемое оборудование должно удовлетворять требованиям действующих на территории РФ правовых актов и нормативно-технической документации
2. Тип, количество, модели насосного оборудования определить проектом и согласовать с заказчиком.

	17.8. 
	Теплообменники пластинчатые (при необходимости), разборные производства Alfa-Laval, Ридан;
	РИДАН РФ или Sonflow

	17.9. 
	•	Тепловая мощность оборудования с учётом резерва определяется в соответствии с нормами проектирования;
•	Диаметр общего коллектора газопровода перед ГПУ и котлами принять с учетом обеспечения стабильного присоединительного давления газа (не менее 3 Dу присоединительного газопровода).
•	Трубопроводы в пределах границ поставки.
•	При выборе материалов для изготовления основных деталей трубопроводной арматуры учитывать условия эксплуатации: 
- рабочее давление;
- температура стенки (минимальная отрицательная и максимальная расчетная); 
- химический состав и свойства рабочей среды (коррозионность, взрывоопасность, наличие примесей, приводящих к эрозионному износу); 
- химическая стойкость к рабочей среде; 
- взаимное воздействие при соприкосновении деталей из материалов с разными электрохимическими потенциалами в коррозионно-активных средах;
- скорость коррозии металлических элементов предусмотреть не более 0,1 мм/год.

     Требования к материалу трубопроводов: 
- ПНД, с показателем SDR не более 11; 
- стальные трубопроводы должны быть изготовленные по ГОСТ 33228-2015, ГОСТ 8732-78;
- ПВХ, PVC-U, изготовленные по ГОСТ Р 51613-2000, ГОСТ 32415-2013, ISO 1452-2, ISO 15493-2003.
-  трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные элементы к ним в соответствии с ГОСТ 54475-2011.
•	Трубопроводы, прокладываемые под землей в том числе границах здания, обеспечивающие отвод промышленных стоков выполнить из трубопровода полимерного со структурированной стенкой.
•	Тепловую изоляцию трубопроводов выполнить согласно нормативных документов. Применить теплоизоляционные цилиндры из минеральной ваты с оцинкованным покрытием.
•	Требования к запорно-регулирующей арматуре:
- материал корпуса и рабочей части арматуры выполнить согласно требованиям по устойчивости к перекачиваемой среды в соответствии с ГОСТ 33260-2015;
- герметичность запорной арматуры должна обеспечиваться с обеих сторон присоединения; 
- класс герметичности принять не ниже класса В для водных сред, не ниже класса А для газовых сред;
- присоединительные размеры должны соответствовать размерам диаметра труб, резьбы или фланцевых соединений;
- должна соответствовать рабочим параметрам температуры и давления сети;
- предусмотреть автоматическое управление арматурой с помощью электроприводов;
- рекомендованные производители запорной арматуры – АДЛ, САЗ, НПО НАУКА, LD, Tecoffi, AVK.
•	На оборудование должны иметься сертификаты Госстандарта РФ и соответствие Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.

	18. 
	Требования к автоматизированной системе управления:
	

	18.1. 
	Проработать и внедрить решения по обеспечению согласованной работы ГПЭС-1 и ГПЭС-2

	18.2. 
	Система должна отвечать современным техническим требованиям по оснащенности средствами АСУТП, средствами измерений и приборами КИПиА и требованиям действующих нормативных документов и обеспечивать надежную, безопасную и безаварийную работу оборудования ГПЭС-2. Для определения рациональных и эффективных технологических и компоновочных проектных решений при разработке проектной документации следует принять принцип технической оснащённости, ориентированный на механизацию и автоматизацию производственного процесса, устранение ручного, монотонного, тяжёлого, вредного для здоровья человека труда. Система управления должна обеспечивать возможность контроля основных технологических показателей по локальной сети предприятия.
Предусмотреть системы контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.


	18.3. 
	АСУТП ГПЭС-2 должна состоять из следующих уровней:
I уровень – первичные преобразователи (датчики температуры, давления, расхода, состава и свойств вещества) и исполнительные механизмы;
II уровень – блоки управления, программируемые логические контроллеры (ПЛК), оборудование для контроля и управления технологическим процессом по месту.
III уровень – автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора ГПЭС-2.

	18.4. 
	В качестве оборудования II уровня применить:
- блоки/шкафы управления, поставляемые комплектно с технологическим оборудованием, а также (при необходимости) общий/центральный ПЛК, обеспечивающий согласованную работу всего комплекса технологического оборудования;
- для отображения информации по месту использовать текстовые/графические панели оператора.
	Производства ОВЕН
ПЛК210, СПК210


	18.5. 
	Требования к функциональному назначению АСУТП ГПЭС-2:
В области контроля (измерение, отображение и архивирование) технологических параметров в объеме требований нормативно-технической документации и производителей технологического оборудования, глубина архивирования не менее 12 месяцев. Перечень контролируемых параметров и контуров регулирования согласовать с Заказчиком.

В области автоматического регулирования и управления система управления ГПЭС-2 должна обеспечивать, в т.ч. и по оборудованию ГПЭС-1:
	управление и контроль состояния основного и вспомогательного технологического оборудования ГПЭС-2;
	автоматическую синхронизацию, включение генераторов и распределение нагрузки между ними для работы в параллель и автономно от энергосистемы, в ручном и автоматическом режимах;
	ввод и останов ГПУ в зависимости от нагрузки;
	автоматическое регулирование мощности ГПУ;
	автоматическое управление водоподготовительной установкой;
	автоматический ввод резерва (насосное оборудование, электроснабжение);
	автоматическое поддержание температуры теплоносителя в контурах ГВС и отопления (погодозависимое регулирование);
	автоматическое поддержание температуры воздуха в помещении.
-  и другие параметры управления и регулирования, согласованные с Заказчиком в ходе выполнения проектных работ.


В области технологической и аварийной сигнализации:
1)	светозвуковую сигнализацию при выходе значений параметров за предельно-допустимые границы;
2)	автоматическую регистрацию аварийных и технологических событий, действий оператора.

В области защиты оборудования и блокировок: 
	защиту оборудования при возникновении аварийных ситуаций и в ситуациях, угрожающих целостности оборудования, окружающей среде, здоровью и жизни персонала.

	18.6. 
	Требования к техническому обеспечению:
	 техническое обеспечение АСУТП ГПЭС-2 должно быть достаточным для реализации функций, предусмотренных настоящими техническими требованиями, в т.ч. реализация функции 
контроля, мониторинга и управления оборудованием ГПЭС-1.
	в системе АСУТП должно быть исключено срабатывание от кратковременных сигналов нарушения нормального хода технологического процесса, в том числе и в случае переключений на резервный или аварийный источник электропитания.

	18.7. 
	Требования к полевому уровню:
· 	Все оборудование КИП и принадлежности должны быть подобраны в соответствии с параметрами технологического процесса, включая эксплуатационные условия по минимальным и максимальным значениям параметров (давление, скорость, температура, плотность, состав и т.д.).
· 	Приборы, устанавливаемые для контроля параметров агрессивных сред, должны быть устойчивыми к их воздействию в период установленного срока эксплуатации. В случае отсутствия оборудования, допустимого к применению в условиях воздействия агрессивных факторов среды, использовать соответствующие средства разделения среды. 
· 	Применение устройств, требующих установки вторичных приборов, либо отдельных блоков питания должно быть минимизировано. 
· 	Выбранные полевые устройства должны обеспечивать, самодиагностирование, самотестирование ошибок измерения. 
· 	Присоединительные размеры резьбовых соединений датчиков температуры и давления, показывающих манометров и термометров к процессу должны быть М20х1,5. Показывающие термометры, датчики температуры должны устанавливаться на технологическом оборудовании с термокарманами и защитными гильзами. 
· 	Все измерительное оборудование, контактирующее со средой, должно монтироваться через вентильный блок, позволяющий отсекать прибор от процесса. 
· 	Датчики контроля параметров работы динамического оборудования, которые монтируются непосредственно на его узлы, подверженные вибрационным нагрузкам, должны иметь исполнение, обеспечивающее устойчивость к ним. 
· 	По степени конструктивной защищенности от влаги и пыли устройства полевого КИП должны, иметь исполнение не ниже, чем IP 65, рекомендуемое IP 67 по ГОСТ 14254-2015. 
· 	Все средства измерения (СИ), входящие в состав АСУТП, должны быть внесены в единый государственный реестр СИ РФ и поставляться с действующими свидетельствами о поверке (срок действия свидетельств о поверке – не менее 2/3 межповерочного интервала). 
· 	Рекомендуется применение исполнительных механизмов, функциями которых предусмотрена возможность передачи в систему сигналов состояния и диагностической информации. 
· 	В составе проектных решений на оборудование КИП разработать опросные листы с указанием технических характеристик (без привязки к конкретному производителю). 
· 	Применять КИП, указанный в перечне рекомендуемых производителей электротехнического оборудования (при наличии в нем соответствующего типа/вида устройства).
· 	Все кабельные разводки, предназначенные для подключения внешних кабельных линий, должны заканчиваться соединительными коробками. 
· 	Все проводники, должны быть промаркированы в соответствии с требованиями нормативной документации. Не допускается применение одной и той же маркировки проводников на разных участках схем (за исключением маркировок нейтрали и заземления). 
	Все смонтированное оборудование должно иметь площадки и подходы для обслуживания и доступа.

	18.8. 
	· Предусмотреть автоматический расчет и индикацию КПД, удельных расходов всех энергоресурсов (текущих, 3-минутных, 30-минутных, часовых) и других показателей энергоэффективности работы основного оборудования. 
· Исключить (предусмотреть программно) равномерное распределение наработки ГПУ, т.е. предусмотреть выход ГПУ на плановые ТО и капитальный ремонт поочередно с учетом сроков проведения. 
· Язык организации человеко-машинного интерфейса (системы визуализации, надписи на органах управления и пр.) АСУТП ГПЭС-2 – русский.
· АСУТП должна включать локальные системы контроля и управления основного и вспомогательного оборудования [газопоршневые агрегаты, генераторы, присоединения РУ-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ ГПЭС-2, РУНН-0,4 кВ и др.] и автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора. 
· Система должна обеспечить с рабочего места оператора управление выключателями 6 кВ проектируемого объекта, формирование условий синхронизации и включение генераторов для работы в параллель и автономно от энергосистемы в ручном и автоматическом режимах, в т.ч. мониторинга положения выключателей 6 кВ ГПЭС-1.
· Система должна строиться с применением стандартных интерфейсов, сетевых протоколов, средств разработки программного обеспечения. 
· Система должна обеспечивать возможность передачи информации о состоянии и режиме работы оборудования ГПЭС-2, данных автоматической регистрации аварийных и технологических событий в смежные и вышестоящие информационные системы (энергодиспетчеру  ПС 110 кв Рудничная , систему диспетчеризации Юбилейного месторождения и др.).
	Для реализации SCADA
системы ГПЭС-2 будет использовано ПО-CODESYS 3.5.

Для ПС - будет использовано ПО 
- RedKit SCADA

	18.9. 
	В комплект поставки АСУТП ГПЭС-2 включить резервные копии прикладного ПО для всех свободно-программируемых устройств (контроллеры, блоки управления, устройства организации человеко-машинного интерфейса, АРМ) на эл. носителях в формате среды разработки без ограничений возможности использования. 
Все ПО АСУТП ГПЭС-2 (общесистемное, специализированное, прикладное) не должно иметь ограничений по сроку использования. 

	18.10. 
	В комплект документации на АСУТП ГПЭС-2 включить:
-	 общую пояснительную записку;
-	 схемы принципиальные (электропитания, измерения, контроля, управления и т.д.);
-	 схемы соединений;
-	 схемы подключений;
-	 схемы структурные и описание комплекса технических средств;
-	 спецификацию оборудования;
-	 руководство (инструкцию по эксплуатации) оператора, руководство программиста;
-	 описание протоколов передачи данных.
Документация на АСУТП ГПЭС-2 должна быть на русском языке.


	19. 
	Требования к сетям связи:

	

	19.1. 
	Сети связи выполнить согласно:
- техническим условиям  – п. 59, 
пп. 12 Технического задания и требованиям нормативных документов.
- техническим условиям на присоединение к сетям связи ПАО «Башинформсвязь».
- техническим условиям на присоединение к сетям связи ПО ИТиС ООО «Башкирэнерго»; 
- техническим условиям на присоединение к сетям Башкирского РДУ.

В соответствии с ТУ на присоединение к сетям связи ИТиС ООО «Башкирэнерго» и ПАО «Башинформсвязь» предусмотреть систему сбора и передачи телеинформации (в том числе в АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ и ИТиС ООО «Башкирэнерго») для оперативного управления энергетическим объектом по 2 (двум) независимым каналам связи, исключающим возможность одновременного отказа по общей причине

	20. 
	Требования к  системе контроля доступа, видеонаблюдения, локальным вычислительным сетям :
	

	20.1. 
	Требуется разработка в соответствии с техническими условиями Заказчика, которые являются неотъемлемой частью Технического задания 

	21. 
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
	

	21.1. 
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	22. 
	Требования к инженерной защите территории объекта :
	

	22.1. 
	В составе проектной документации дополнительно разработать раздел «Инженерная защита территории ГПЭС-2» для предупреждения или снижения негативных последствий воздействия на площадку размещения ГПЭС-2 процессов, явлений и факторов природного и техногенного происхождения с учетом сценариев развития процессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Территория ГПЭС-2 д.б. ограждена (сетчатый забор высотой не менее 2,2 м. с «Егозой» и оборудована системой периметрального освещения и видеонаблюдения.


	23. 
	Требования к инженерно-техническим решениям :
	

	23.1. 
	При разработке проектной документации и выборе оборудования руководствоваться критериями энергетической эффективности, с учётом требования к отнесению объектов, оборудования и технологий к перечню, утвержденного постановлением правительства РФ от 17.06.2015 г. № 600 (в действующей редакции). 
Выбор оборудования согласовать с Заказчиком.


	24. 
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения :
	

	24.1. 
	Наружные сети разрабатываются на основании ТУ на присоединение, выданных Заказчиком 
после определения нагрузок.
Сечение, тип, длину и параметры инженерных сетей принять исходя из требований нормативных документов и обеспечения технологических решений с предварительным согласованием с Заказчиком.
Выполняются все необходимые мероприятия для подключения к инженерным сетям в точках, определенных техническими условиями  и в соответствии с требованиями СВМ технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго».

Давление природного газа принять в соответствии с техническими условиями  и/или газоснабжающей организации.

Точки подключения к существующим трубопроводам природного газа принять в соответствии с техническими условиями  и газоснабжающей организации. 

Давление воды в трубопроводах в точке подключения к существующей тепловой сети принять 
в соответствии с Техническими условиями Заказчика
Диаметры трубопроводов тепловых сетей определить проектом.
Температурный график ГПЭС-2 по сетевой воде: уточнить проектом и утвердить техническими условиями (ТУ) предприятия – п. 59, пп. 7 ТЗ.
     
Водоснабжение и водоотведение объекта обеспечить в соответствии с техническими условиям Заказчика п. 59, пп. 9, 10 ТЗ.
Подтвердить

	25. 
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
	

	25.1. 
	В проектной документации разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел разработать на основании исходных данных, предоставляемых Заказчиком по отдельному запросу Подрядчика.
Разработать перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, охране и рациональному использованию земельных ресурсов, охране растительного и животного мира, снижению шумового воздействия, по безопасному обращению с отходами производства и потребления.
Проектные решения выполнить в соответствии 
с требованиями:
-	 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- «Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024)»
- Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»;
- Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 26.12.2024 г.);
- Водного кодекса РФ;
- Ст.12 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Ст. 11 и 12 ФЗ от 23.11.1995 г. № 174 «Об экологической экспертизе».

	25.2. 
	Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» должен содержать:
- Результаты оценки воздействия хозяйственной деятельности проектируемого объекта на окружающую среду;
- Анализ уровня негативного воздействия производства на окружающую среду согласно утвержденным санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям 
в области природоохранного законодательства;
- Разработка перечня мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта;
- Разработка корректива программы производственного экологического контроля с целью мониторинга характера изменений всех компонентов окружающей среды на момент строительства, дальнейшего функционирования промышленного объекта и возможных аварийных ситуаций;
- Сметы затрат на осуществление природоохранных мероприятий и при необходимости компенсационных выплат.
- Оформление графической части раздела (ситуационных планов, карта-схем и др.)
- Сопровождение материалов ПМ ООС при проведении Государственной экологической и Градостроительной экспертизах объекта
Проектные решения, а также предлагаемые мероприятия по охране окружающей среды, должны отвечать требованиям действующих НТД по строительству и экологии.

	26. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

	26.1. 
	В составе документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
При проектировании систем в области пожарной безопасности руководствоваться требованиями № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения управления эвакуации людей при пожаре выполнить в соответствии с СП 5.13.130.2009, утвержденные Приказом № 175 МЧС России от 25.03.2009 г. 
В помещении с круглосуточным дежурством персонала, в т.ч. в помещении оперативно-диспетчерского управления ОДУ, установить устройство для отображения состояния автоматической пожарной сигнализации новых зданий.
Системы противопожарной автоматики должны иметь действующие в Российской Федерации сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности. Взрывобезопасное оборудование, входящее в состав систем, должно иметь действующий в Российской Федерации сертификат взрывозащищенности, соответствующий категории защищаемого помещения.


	27. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:


	27.1. 
	В проектной документации разработать 
раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов».
Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать следующим требованиям:
- сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании";  
- соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
- соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также соответствовать вступающим в силу техническим регламентам Таможенного союза на момент поставки. Иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта;
- указаны классы энергетической эффективности оборудования, которое в соответствии с законодательством РФ должно содержать такую информацию в технической документации, прилагаемой к этому оборудованию, маркировке и на этикетках (высоким классом энергетической эффективности следует считать класс A (A+, A++);
для которого не предусмотрено установление классов энергетической эффективности, по которым Заказчик будет оценивать уровень его энергетической эффективности (например, удельный расход энергии, расход топлива, удельный расход условного топлива 
на отпущенный кВт/ч, КПД, потери, температурный напор, коэффициент теплопередачи и др.);
- типы поставляемых средств измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд 
по обеспечению единства измерений (Государственный реестр средств измерений), иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерений; средства измерений должны быть поверены, с датой поверки не более трех месяцев на момент поставки.
Маркировка, консервация и упаковка оборудования и изделий от воздействия климатических факторов внешней среды должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении до монтажа на объекте. Условия транспортировки, хранения и воздействия механических факторов определяются Генеральным подрядчиком    и согласовываются Заказчиком.


	27.2. 
	Предусмотреть следующие узлы учёта 
с подключением к существующей АИИСКУЭ и 
АСТУЭ предприятия:
 - Технический узел учёта потребляемой электрической энергии из внешних сетей (уточнить проектом);
 - Коммерческий узел учета расхода природного газа (уточнить проектом);
 - Поагрегатные узлы учета расхода природного газа;
 - Технический узел учета расхода хоз.-питьевой воды (уточнить проектом);
 - Технический узел учета вырабатываемой электрической энергии (уточнить проектом);
 - Поагрегатный учет вырабатываемой электрической энергии и электроэнергии собственных нужд;
 - Общий технический узел учета вырабатываемой тепловой энергии ГПЭС-2 (уточнить проектом).
Все средства измерения (СИ) должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений (СИ) РФ и иметь разрешение на применение, а также госповерку на момент ввода в эксплуатацию ГПЭС-2.
Марку и тип приборов согласовать с Заказчиком.


	28. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту :

	28.1. 
	    На рассматриваемых в проектной документации производствах не планируется использование труда людей с ограниченными возможностями (инвалидов). 
Разработка раздела не требуется.


	29. 
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

	29.1. 
	В проектной документации мероприятия по противодействию терроризму выполнить отдельным томом в соответствии с СП 132.13330.2011.
Разработать паспорт безопасности объекта (территории), содержащий информацию об обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории) и план мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).


	30. 
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

	30.1. 
	Принимаемые проектные решения должны обеспечивать:
- безопасное пребывания человека на объектах;
- безопасное функционирование в период эксплуатация объектов и воздействие на окружающую среду.
Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы при пребывании человека в здании и сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий.
Здания или сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы 
в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям:
1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;
3) естественное и искусственное освещение помещений;
4) защита от шума в помещениях и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
5) микроклимат помещений;
6) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
7) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях;
8) уровень ионизирующего излучения в помещениях общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также 
на прилегающих территориях.


	31. 
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

	31.1. 
	    В проектной документации разработать разделы:
- «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»,
- «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта» (п. 6 ч.1 2 ст. 48 ГК (в действующей редакции))
- выполнить расчёт численности необходимого эксплуатационного и ремонтного персонала.


	32. 
	Требования к проекту организации строительства объекта:

	32.1. 
	В проектной документации разработать раздел «Проект организации строительства».
Раздел разработать в соответствии с положениями СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОД, ППР» и МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР».
В составе ПОС разработать Проект организации геодезических работ, создания геодезической разбивочной основы в соответствии СП 126.13330.2017. «Геодезические работы в строительстве».
Состав и объем раздела ПОС согласовать с Заказчиком.


	33. 
	Требования к проекту организации строительства объекта:

	33.1. 
	Проектом предусмотреть вынос (переустройство) существующих инженерных сетей с площадки строительства.


	34. 
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:

	34.1. 
	В проектной документации предусмотреть мероприятия по благоустройству территории вокруг вновь строящихся зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий».
Благоустройство, озеленение, оформление участка малыми архитектурными формами решить проектом в соответствии с требованиями действующих санитарных, противопожарных и градостроительных норм.
Учесть положения «Руководства по оформлению общественных, промышленных и административных пространств предприятий», утвержденного Приказом Компании № 244 от 19.09.2023 г.
Проектные решения по благоустройству согласовать с Заказчиком.


	35. 
	Требования к  разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя :

	35.1. 
	Определить проектом.

	36. 
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяжённость маршрута их доставки:


	36.1. 
	Расположение мест складирования излишков грунта и мест накопления всех видов отходов строительства зданий, сооружений определяется при проектировании.
Транспортирование отходов производства и потребления осуществляется по договорам со специализированными организациями.
Расстояние транспортирования определить при проектировании по техническим условиям, предоставляемым Заказчиком


	37. 
	Требования  по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства объекта :

	37.1. 
	Не требуется.

	38. 
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным.
Иные требования к проектированию:


	38.1. 
	Документация должна удовлетворять требованиям:
-  Постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. № 87 
(в действующей редакции); 
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
-  система электроснабжения должна выполняться в соответствие с требованиями действующих разделов ПУЭ 6 и 7 изданий;
- Федерального закона от 30.12.2009 г. № 284-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);
- Федерального закона от 21.07.1997№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действующей редакции);
- Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в действующей редакции);
- Приказа Росстандарта от 20.04.2021 г. № 567 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. года № 284-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; утвержденный постановлением Правительства России от 28.05.2021 г. № 815;
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 г. № 41. 
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (в действующей редакции) «Об охране окружающей среды»;
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.06 г.  № 74-ФЗ (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (в действующей редакции) «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 04.05.1999 Т 96-ФЗ (в действующей редакции) «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в действующей редакции) «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в действующей редакции) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;
-  Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (в действующей редакции) «О животном мире»;
-  Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 272 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 04.07.2000 г. № 2302);
- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ (в действующей редакции) «Об экологической экспертизе»;
- ГОСТ Р 59789-2021 «Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма»; 
- ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования».
Других действующих на территории РФ нормативных документов.

	38.2. 
	Предусмотреть обоснование границ санитарно-защитных зон (СЗЗ) объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка. Обоснование границ СЗЗ выполнить отдельной книгой – проектом санитарно-защитной зоны. 
Предусмотреть в отношении проекта СЗЗ проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с получением экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и санитарно-эпидемиологического заключения, а также решения главного государственного санитарного врача об установлении размера СЗЗ (при необходимости).


	38.3. 
	Предусмотреть наличия в проектной документации (на стадии П и Р) структурной схемы электроснабжения потребителей.
Предусмотреть выполнение на стадии Р кабель-трубных журналов по ГОСТ 21.613-2014, для всех систем (электроснабжение, сети связи, автоматизация, АСУТП, противопожарные системы и т.д.).

	38.4. 
	Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» должен содержать:
- Результаты оценки воздействия хозяйственной деятельности проектируемого объекта на окружающую среду;
-  Анализ уровня негативного воздействия производства на окружающую среду согласно утвержденным санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям 
в области природоохранного законодательства;
-  Разработка перечня мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта;
- Разработка корректива программы производственного экологического контроля с целью мониторинга характера изменений всех компонентов окружающей среды на момент строительства, дальнейшего функционирования промышленного объекта и возможных аварийных ситуаций;
- Сметы затрат на осуществление природоохранных мероприятий и при необходимости компенсационных выплат.
- Оформление графической части раздела (ситуационных планов, карта-схем и др.)
-  Сопровождение материалов ПМ ООС при проведении Государственной экологической и 
Градостроительной экспертизах объекта

	38.5. 
	В составе проектной документации дополнительно разработать и передать Заказчику:
- Раздел «Безопасная эксплуатация зданий и сооружений»;
-     Раздел «Регламент в части управления и 
распределения мощности и режимами»;
-     Декларацию пожарной безопасности, 
при необходимости;
-     Декларацию промышленной безопасности, 
при необходимости; 
- Схему подачи напряжения на полностью остановленную ГПЭС-2;
-     Схему выдачи электрической мощности ГПЭС-2 (в объеме, достаточном для согласования проекта с АО «СО ЕЭС» - Башкирское РДУ.) Требования к схеме выдачи мощности определяются отдельным техническим заданием.
- Расчеты электроэнергетических режимов для согласованной схемы выдачи мощности;
- Расчет статической и динамической устойчивости, анализ баланса реактивной мощности, объем источников реактивной мощности и средств компенсации реактивной мощности;
- Расчет нормируемого сопротивления теплопередаче покрытий зданий и сооружений;
- Расчет несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
-  Опросные листы, спецификации на оборудование.
-  Эксплуатационную документацию:
-  Руководства по эксплуатации;
-  Технологический регламент в части управления распределения мощности и режимами работ ГПЭС-2.
- Ведомость объемов работ, учтенных в сметных расчетах (основание – п. 13 гл. II Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 – в действующей редакции от 31.12.2019 г.).
Мероприятия по охране труда выполнить в соответствии с действующими нормами РФ в составе подраздела «Технологические решения».

Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р.21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 г. № 156-ст.

	39. 
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства РФ, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016, № 50, ст. 7122):

	39.1. 
	Не требуется

	40. 
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов

	40.1. 
	К пояснительной записке на 2-м этапе разработать графическую презентацию объекта строительства.

	41. 
	Требования  о применении технологий информационного моделирования :

	41.1. 
	Не требуется

	42. 
	Требования  о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования :

	42.1. 
	Не требуется

	43. 
	Требования к основным источникам инженерного обеспечения ГПЭС.
Отопление и вентиляция:

	43.1. 
	Выполнить в соответствии с требованиями 
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденные приказом Минстроя РФ от 30 декабря 2020 г. № 921/пр; 
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования противопожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС России от 21.02.2013 г. № 176; 
-  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2, и иными действующими ТНПА в строительстве.
Параметры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции принять в соответствии 
с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция», утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 275. 
Тип отопительных приборов определить проектом.
Материал трубопроводов и воздуховодов определить проектом.
Вентиляцию технологических помещений предусмотреть проектом в соответствии с действующей нормативной документацией.
Вентиляцию электротехнических помещений предусмотреть согласно ПУЭ и технологическому заданию Подрядчика. 
Предусмотреть кондиционирование помещений 
в РУ-6 кВ, операторской и серверных.
Внутреннюю температуру помещений принять в соответствии с действующими ТНПА.
Применить отопительно-вентиляционное оборудование производства РФ.
      Необходимость установки противодымной вентиляции определить проектом

	44. 
	Водопровод и канализация:

	44.1. 
	Водоснабжение и водоотведение объекта обеспечить в соответствии с техническими условиям Заказчика п.59, пп.9,10 Задания на проектирование.


	45. 
	Электроснабжение собственных нужд ГПЭС:

	45.1. 
	Электроснабжение собственных нужд ГПЭС-2 выполнить с питанием от шин генераторного напряжения (РУ-6 кВ) через два трансформатора собственных нужд 6/0,4 кВ (ТСН-6/0,4 кВ, количество трансформаторов СН уточнить проектом).
Мощность трансформаторов собственных нужд определить проектом. 
Мощность одного трансформатора должна обеспечивать питание всех потребителей собственных нужд ГПЭС-2  в длительном режиме (без включения вентиляторов обдува). Трансформаторы сухого типа (литые энергосберегающие, с датчиками температуры и виброгасителями).

	45.2. 
	Предусмотреть возможность запуска ГПУ ГПЭС-2 от аккумуляторов и с питанием системы собственных нужд от дизельного генератора 0,4 кВ (приобретение не входит в объём проекта).

	45.3. 
	Электроснабжение собственных нужд ГПЭС-2 осуществить напряжением 0,4 кВ по схеме TN-S. 
Схема распределительного устройства собственных нужд 0,4 кВ (РУСН-0,4 кВ) – одиночная секционированная система шин с устройством АВР. РУСН-0,4 кВ должно быть комплектным 
с изолированными шинами.

	45.4. 
	Предусмотреть поагрегатный технический учёт электроэнергии собственных нужд на каждую ГПУ и котельную с передачей данных в АСТУЭ предприятия;   

	46. 
	Наружные трубопроводы тепловых сетей:

	46.1. 
	Тепловые сети должны соответствовать:
• ВНТП 81 "Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций";
• СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";
• РД 10-249-98 "Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды";
• ГОСТ Р 55596-2013 «Сети тепловые. Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия»  
• СП 510.1325800.2022 "Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения";
• ТУ на присоединение к распределительным сетям.
• Другим действующим директивным и нормативным документам.

	46.2. 
	Прокладку тепловых сетей от ГПЭС-2 к точкам подключения на предприятии предусмотреть надземно по эстакадам.
ГПЭС-2 подключается к существующей т/сети предприятия согласно ТУ Заказчика.
Точки подключения к существующим тепловым коммуникациям определить проектом в соответствии с техническими условиям на подключение от  - п. 59, пп. 7 Задания на проектирование

	47. 
	Газоснабжение:

	47.1. 
	Система газоснабжения ГПЭС-2 должна соответствовать требованиям действующих норм и правил, в том числе следующим требованиям:
•СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
•СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб;
•СП 62.13330.2011*Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
•Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления;
•Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; 
•СО 34.30.106-00 (РД 153-34.1-30.106-00) "Правила технической эксплуатации газового хозяйства газотурбинных и парогазовых установок тепловых электростанций".
•Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
•"Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) последней редакции;
•ТУ на присоединение к газораспределительным сетям. 
•Другими действующими директивными и нормативными документам.

	47.2. 
	1. Газоснабжение осуществляется по газопроводу с давлением 0,6 МПа.
2. Точку подключения к газопроводу и точку ввода газопровода в здание и систему внутреннего газоснабжения выполнить по техническим условиям Заказчика. 
3. Трубопроводы принять стальные электросварные или полиэтиленовые.
4. В системе газопроводов предусмотреть необходимые продувочные трубопроводы с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб в соответствии с действующей нормативной документацией.
5. Заземление газопровода присоединить к сети заземления здания.
6. Предусмотреть коммерческий узел учёта газа в ГРП ГПЭС-2, согласно ТУ Заказчика.
7. Проектом также предусмотреть поагрегатный технический учёт газа.
8. Молниезащиту ГРП (ГРПБ) выполнить с учётом обеспечения минимально допустимого уровеня надежности защиты от ПУМ.
9.  Для котельного модуля предусмотреть отдельный газопровод и отдельное ГРП.

	47.3. 
	Предусмотреть ГРП необходимого давления с для редуцирования газа (при необходимости) с 0,6 МПа до требуемой величины для работы газопоршневых и котельных установок.
Прокладку наружных газопроводов следует осуществлять надземно.
Предусмотреть подогрев природного газа. в соответствии с требованиями производителя ГПУ.
Обвязку газоиспользующего оборудования выполнить в соответствии с требованиями завода-изготовителя и действующими нормативными правовыми актами.
Предусмотреть систему обнаружения загазованности помещений.

	47.4. 
	Газовое оборудование отечественного производ-ства либо аналоги производства СП «Термобрест» (Республика Беларусь), Madas (Италия), Honeywell, Kromschröder;
	СП «Термо-брест»
(Республика Беларусь)

	48. 
	Система маслоснабженияе:

	48.1. 
	Предусмотреть необходимое оборудование для долива и замены масла в маслосистемах ГПУ. Предусмотреть расходную емкость под масло.

	49. 
	Система охлаждения ГПУ :

	49.1. 
	Предусмотреть необходимое оборудование для подготовки и долива антифриза в системы охлаждения ГПУ.

	50. 
	Система химводоподготовки :

	50.1. 
	Для подпитки и заполнения тепловой сети использовать существующую ВПУ котельной № 4.
При варианте удаленного размещения котельной не в составе здания ГПЭС-2, проработать установку ХВП в здании котельной 

	51. 
	Дымовые трубы.

	51.1. 
	Дымовые трубы индивидуальные для каждого агрегата. 
Дымовые трубы расположены снаружи котельной на несущем каркасе, теплоизолированные. Материал труб – нержавеющая сталь.

Высоту дымовых труб определить из условий рассеивания вредных веществ в атмосфере (по данным Заказчика) - ориентировочно - 25м, точные размеры определяются расчётами при проектировании.

	52. 
	Система дизельного топлива

	52.1. 
	Аварийное топливное (дизельное) хозяйство спроектировать в соответствии с нормативными требованиями. При условии заключения договора на размещение на складе поставщика топлива аварийного (трехдневного) запаса дизельного топлива для котельной необходимо рассмотреть следующую схему дизельного хозяйства:
- расходная ёмкость с устройствами безопасности и сливо-наливным устройством для возможности заправки от автозаправщика в расходный бак внутренней установки в помещении пиковой котельной. Необходимый запас топлива и объём бака определить при проектировании.
- площадка рядом с котельной для размещения автозаправщика (конструкция площадки должна исключать возможность разлива топлива за периметр и иметь сборную аварийную подземную ёмкость (также оборудуется вывод от заземляющей сети для подключения заземляющего проводника топливозаправщика).

	52.2. 
	Предусмотреть поагрегатный технический учёт дизельного топлива. Марку и тип приборов согласовать с Заказчиком


	53. 
	ЗРУ 6 кВ ГПЭС
	

	53.1. 
	Комплектное распределительное устройство 6 кВ в составе (определяется проектом по согласованию с Заказчиком):
ЗРУ-6 кВ ГПЭС-2 
	Не менее 16 ячеек 
в составе:
- 2 ячейки ХОФ-1 на ток 3150 А;
- 2 ячейки ГПЭС-1 на ток 3150 А;
- 1 ячейки секционного выключателя на ток 3150 А;
-1 ячейки секционного разъединителя на ток 3150 А.
- 2 ячеек с трансформаторами напряжения (ТН);
- 2 ячейки ТСН на ток 1000 А;
- 4 ячеек отходящих линий на ток 1000 А;
- 2 резервных ячейки отходящих линий на ток 3150 А

	53.2. 
	Производитель ячеек КРУ-6 кВ
	КРУ-СВЭЛ-6 У3

	
	Основные технические характеристики КРУ-6 кВ:
	

	53.3. 
	Номинальное напряжение, кВ
	6,0кВ

	53.4. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2кВ

	53.5. 
	Номинальная частота переменного тока, Гц
	50Гц

	53.6. 
	Номинальный ток главных цепей шкафов, А
	3150А


	53.7. 
	Номинальный ток сборных шин, А
	3150А 


	53.8. 
	Номинальный ток секционного выключателя, А
	3150А 


	53.9. 
	Номинальный ток отходящих фидеров, А
	1000А 

	53.10. 
	Ток термической стойкости, кА
	31,5кА

	53.11. 
	Ток электродинамической стойкости, кА
	80кА

	53.12. 
	Время протекания тока КЗ, с
– главные цепи
– цепи заземления
	
3
1 или 3

	53.13. 
	Стойкость при внутренних дуговых КЗ 
в течение 1 с (локализационная стойкость), кА
	31,5кА

	53.14. 
	Номинальный ток отключения выключателей, 
встроенных в КРУ, кА, не менее
	31,5кА

	53.15. 
	Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА, не менее
	31,5кА

	53.16. 
	Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей шкафов КРУ, кА, не менее
	80кА

	53.17. 
	Время протекания тока термической стойкости, с
	3с

	53.18. 
	Локализационная стойкость при внутренних дуговых КЗ
	1 сек.

	
	Требования к изоляции ГОСТ 1516.3-96
	

	53.19. 
	Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3–96 
(а - для электрооборудования с бумажно-масляной и литой изоляцией, разработанного с требованием проверки изоляции на отсутствие частичных разрядов, для остального электрооборудования -  устанавливается   по   соглашению   между изготовителем и потребителем; 
уровень   изоляции б -  для электрооборудования, разработанного без требования проверки изоляции 
на отсутствие частичных разрядов)
	«б»

	53.20. 
	Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ:
– относительно земли и между фазами (полюсами), 
между контактами выключателя и КРУ с одним разрывом на полюс;
– между контактами КРУ при контрольном и 
ремонтном положениях выкатных элементов
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	53.21. 
	Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ:
– относительно земли, между фазами и между контактами выключателя;
– между контактами КРУ с двумя разрывами на полюс
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	53.22. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ, 7-е издание, см/кВ, не менее
	2,5

	53.23. 
	Одноминутное переменное испытательное напряжение вторичных цепей, кВ, не менее
	2

	53.24. 
	Сопротивление изоляции цепей первичных соединений при напряжении мегаомметра 2500 В, МОм, не менее
	1000

	53.25. 
	Сопротивление изоляции вторичных цепей 
при напряжении мегаомметра 500-1000 В, МОм, не менее
	1

	53.26. 
	Система заземления 
	С изолированной нейтралью

	53.27. 
	Вид изоляции главных цепей
	Воздушная

	53.28. 
	Наличие выкатных элементов в средней части
	Предусмотреть при выборе оборудования при проектировании

	53.29. 
	Вид высоковольтных вводов (кабельные, шинные)
	Кабельные

	53.30. 
	Вид линейных присоединений
	Кабельные

	53.31. 
	Тип кабельного ввода
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	53.32. 
	Количество линейных присоединений
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Коммутационная аппаратура 
	

	
	Выключатель
	

	53.33. 
	Тип/Марка
	Вакуумный
ВВ-СВЭЛ

	
	Номинальный ток, А
	

	53.34. 
	– линейный выключатель
	1000А

	53.35. 
	– секционный выключатель
	3150А


	53.36. 
	– вводного выключателя 
	3150А


	53.37. 
	Номинальный ток отключения выключателя, кА.
	31,5кА

	53.38. 
	Расчетное процентное содержание 
апериодической составляющей
	40%

	53.39. 
	Наибольший пик тока включения, кА, не менее
	80кА

	53.40. 
	Начальное действующее значение 
периодической составляющей тока включения, кА, не менее
	31,5кА

	53.41. 
	Нормированный ток отключения 
в условиях рассогласования фаз, кА, не менее
	31,5кА

	53.42. 
	Ресурс по коммутационной стойкости 
(для каждого полюса), не менее:
- количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном.
- количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 0,6 Iо.ном.
- количество операций «О» («В») при отключении номинального тока
	

50

200

30 000

	53.43. 
	Исполнение силового выключателя – выкатной, на кассете со средним расположение выкатного элемента (вакуумного выключателя) с выкатыванием на инвентарную тележку.

	Подтверждаем

	53.44. 
	Привод выкатного элемента вакуумного выключателя 
	Ручной 

	53.45. 
	Расположение полюсов
	Фронтальное

	53.46. 
	Тип привода силового выключателя 
(пофазный электромагнитный привод 
с магнитной защёлкой, пружинно-моторный)
	Электромагнитный привод
с магнитной защёлкой

	53.47. 
	Управление выключателем
	Местное и дистанционное

	53.48. 
	Напряжение питание двигателя завода пружин, В
	~220 В, 
50 Гц

	53.49. 
	Напряжение питания катушек управления 
(включения и отключения), В
	=220

	53.50. 
	Ресурс выключателя по механической стойкости, 
циклов В – О, не менее
	10 000

	53.51. 
	Ресурс по механической стойкости выкатного элемента, циклов В – О
	2000

	53.52. 
	Заземлитель с быстродействующим механизмом замыкания, скорость срабатывания которого не зависит от оператора
	Подтверждаем

	53.53. 
	Привод заземлителя
	Ручной 

	53.54. 
	Заземлитель установить в кабельном отсеке
	Подтверждаем

	53.55. 
	Ресурс заземлителя по механической стойкости, 
циклов «В – tп – О – tп», не менее
	2000

	
	Измерительная аппаратура
	

	53.56. 
	Измерительная аппаратура на базе контроллера
	ARIS2308

	53.57. 
	Наличие амперметров и вольтметров на фасаде яч. 6 кВ
	Подтверждаем

	
	Трансформатор тока 
для ячейки вводного выключателя
	

	
	Номинальный первичный ток, А
	

	53.58. 
	– для измерений
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.59. 
	– для защиты
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.60. 
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	53.61. 
	Количество обмоток
	4 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Обмотка 1
	

	53.62. 
	Класс точности
	0,5S

	53.63. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	5 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Обмотка 2
	

	53.64. 
	Класс точности
	0,5

	53.65. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Обмотка 3
	

	53.66. 
	Класс точности
	10РR

	53.67. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Обмотка 4
	

	53.68. 
	Класс точности
	10РR

	53.69. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.70. 
	Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, 
не менее
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.71. 
	Номинальный коэффициент безопасности приборов Кб.ном. обмотки измерений, не более
	5

	
	Трансформатор тока 
для ячейки секционного выключателя
	

	
	Номинальный первичный ток, А
	

	53.72. 
	– для измерений
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.73. 
	– для защиты
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.74. 
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	53.75. 
	Количество обмоток
	4

	
	Обмотка 1
	

	53.76. 
	Класс точности
	0,5S

	53.77. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	5

	
	Обмотка 2
	

	53.78. 
	Класс точности
	0,5

	53.79. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30

	
	Обмотка 3
	

	53.80. 
	Класс точности
	10Р

	53.81. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30

	
	Обмотка 4
	

	53.82. 
	Класс точности
	10Р

	53.83. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30

	53.84. 
	Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, 
не менее
	30

	53.85. 
	Номинальный коэффициент безопасности приборов Кб.ном.обмотки измерений, не более
	5

	
	Трансформатор тока 
ячеек отходящих линий 
	

	53.86. 
	Номинальный первичный ток, А
	

	53.87. 
	– для измерений
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	53.88. 
	– для защиты
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	53.89. 
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	53.90. 
	Количество обмоток
	3

	
	Обмотка 1
	

	53.91. 
	Класс точности
	0,5S

	53.92. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	10

	
	Обмотка 2
	

	53.93. 
	Класс точности
	0,5

	53.94. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Обмотка 3
	

	53.95. 
	Класс точности
	10Р

	53.96. 
	Номинальная нагрузка, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.97. 
	Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, 
не менее
	30
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.98. 
	Номинальный коэффициент безопасности приборов Кб.ном. обмотки измерений, не более
	5

	
	Трансформатор напряжения для РЗиА и учёта
	

	53.99. 
	Трансформатор напряжения антирезонансный
	ЗНОЛП-СВЭЛ
С литой изоляцией

	53.100. 
	Исполнение
	На выдвижном элементе с предохранителями

	53.101. 
	Количество вторичных обмоток
	3

	53.102. 
	Номинальное напряжение обмоток:
– первичной обмотки, кВ
– вторичной обмотки 1, В; класс точности
– вторичной обмотки 2, В; класс точности
– дополнительной вторичной обмотки, В; класс точности
	6/√3
100/√3; 0,5
100/√3; 0,5
100; 3Р

	53.103. 
	Номинальная мощность вторичной обмотки 1, ВА
	10 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.104. 
	Номинальная мощность вторичной обмотки 2, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.105. 
	Номинальная мощность дополнительной обмотки, ВА
	30 
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.106. 
	Возможность установки в кабельном отсеке 
на выдвижном элементе (кассете)
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	
	Ограничитель перенапряжений
	

	53.107. 
	Класс напряжение ОПН, кВ
	6

	53.108. 
	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ

	7,2

	
	Релейная защита и автоматика
	

	53.109. 
	Тип(марка) аппаратуры релейной защиты и автоматики
	ARIS2308

	53.110. 
	Функции защиты
	21, 21P, 50, 51, 51V, 67, 50, 50N, 50Ns, 51N, 51Ns, 67N, 67Ns, 67NI, 46, 46BC, 68H2, 27, 25, 50ARC, 50BF, 79, 25, 87B, 21FL, 59, 23, 59N, 59_2, 81U, 81O, 81R

	53.111. 
	Схемы привязки РЗА
	В соответствии с опросным листом, согласовываются дополнительно

	53.112. 
	На фасадной панели шкафов 6 кВ установить мнемосхему, сигнализатор напряжения
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.113. 
	Напряжение питания вторичных цепей оперативного тока, В
	=220

	53.114. 
	Схемы вторичных соединений
	Разрабатываются проектным институтом, согласовываются дополнительно

	53.115. 
	Расположение аппаратуры релейной защиты автоматики
	Отсек релейной защиты ячеек

	53.116. 
	Тип (марка) аппаратуры автоматизации ячеек 
(контроллер присоединения)
	Микропроцессорная

	53.117. 
	Количество контроллеров присоединения 
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.118. 
	Кол-во сигналов подключаемых к одному контроллеру присоединения (модули I/O входят в  объем поставки), сиг.
	Не менее:
ТС – (определяется проектом по согласованию с Заказчиком),
ТУ – (определяется проектом по согласованию с Заказчиком),
ТИ - (определяется проектом по согласованию с Заказчиком)

	53.119. 
	Контроллер ячейки модульно-наборный формата 4U с размещением на DIN-рейке или на монтажной панели, скомплектованный блоком питания, процессорным модулем 
с двумя портами Ethernet 100BaseTX/FX
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.120. 
	Межповерочный интервал, не менее
	10 лет

	53.121. 
	Передача независимых наборов данных в протоколах МЭК 61850-8-1 (MMS), МЭК 60870-5-101/104
	До 10 направлений

	53.122. 
	Прямой ввод с ТТ и ТН (5А, 57,7В)
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.123. 
	Наличие свободно программируемой логики с возможностью выполнения в реальном времени алгоритмов пользователя
	МЭК 61113 (FBD)

	53.124. 
	Измерение и расчет не менее 80 вторичных электрических параметров трехфазной четырехпроводной сети (класс точности 0,2S) в соответствии с СИ RU.C.34.390.A №66416
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.125. 
	Выполнение алгоритмов (МЭК 61131-3 FBD), в том числе, алгоритмов оперативных блокировок, как на основе собственных контролируемых параметров, так и на основе принимаемых сигналов от смежных контроллеров по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE)
	100 пользовательских

	53.126. 
	Оценочный учёт коммутационного ресурса высоковольтных выключателей в соответствии с требованиями ГОСТ 18397, ГОСТ Р 52565, использующий для расчета типовые алгоритмы и данные, получаемые от микропроцессорных терминалов РЗиА по протоколу МЭК 61850–8–1 (MMS)
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.127. 
	Встроенный Web-сервер
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.128. 
	Наличие модулей ТУ с реализацией алгоритма Select/Execute (220В DC)
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.129. 
	Возможность подключения дисплея
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.130. 
	Возможность выводить на дисплей состояние плат 
дискретного ввода/вывода
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.131. 
	Возможность отображения на дисплее векторных диаграмм измеряемых токов и напряжений
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.132. 
	Наличие ключ-карты запрета/разрешения управления
	R-FID

	53.133. 
	Наличие фильтра питания контроллера 220В DC и 
дискретных сигналов 220 DC
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.134. 
	Наличие входа PPS для синхронизации времени 
с точностью 1 мс
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.135. 
	Наличие на процессорной плате не менее
	2 Ethernet-портов 100 Base-TX/100 Base-FX

	53.136. 
	Наличие плат дискретного ввода/вывода не менее
	12 входов/4 выхода

	53.137. 
	Наличие плат дискретного ввода с напряжением «смачивания» сухого контакта
	24/220В DC

	53.138. 
	Наличие плат прямого подключения к трансформаторам тока и напряжения класса 0,5
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.139. 
	Поддержка протокола резервирования сети
	PRP

	53.140. 
	Поддержка контроллером протокола
	МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS)

	53.141. 
	Поддержка контроллером протоколов
	МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103 (интеграция МПРЗА), МЭК 60870-5-104, Modbus RTU

	53.142. 
	Наличие не менее 2 портов RS-485
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.143. 
	Наличие предохранителей на платах питания
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.144. 
	Модульное исполнение контроллера
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.145. 
	Встроенные часы реального времени
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.146. 
	Синхронизация времени
	NTP, PPS, PTP (IEEE 1588v2)

	53.147. 
	Присвоение меток времени с точностью 1 мс
	1 мс

	53.148. 
	Климатическое исполнение УХЛ 4
	УХЛ4

	53.149. 
	Высота контроллера не более 4U
	4U

	53.150. 
	Выносная панель HMI
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.151. 
	Установить шкаф центральной сигнализации с выводом сигналов в диспетчерский пункт ПС 110 кВ «Рудничная»
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	
	Технический учёт электроэнергии:

	

	53.152. 
	Тип счетчика
	Многофункциональный микропроцессорный 
Меркурий 230 ARIS2308


	53.153. 
	Класс точности счётчика
	0,5S

	53.154. 
	Номинальный ток, А
	5

	53.155. 
	Номинальное напряжение, В
	3 х 57,7/100

	53.156. 
	Напряжение резервного питания счетчика, В
	Перем. /пост. 
220В

	53.157. 
	Интерфейсы счётчика
	2 порта RS-485, не менее 2-х портов Ethernet, наличие LIVE-контакта исправности

	53.158. 
	Межповерочный интервал, не менее
	10 лет

	53.159. 
	Средняя наработка на отказ, не менее
	125 000 часов

	53.160. 
	Работоспособность в диапазоне температур 
окружающего воздуха, ˚С
	от -40 до +60

	53.161. 
	Наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее:
	150 суток

	53.162. 
	Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих 
ведение даты и времени (точность хода не хуже ± 1с/сут. 
с внешней автоматической коррекцией (синхронизацией), работающей в составе СОЕВ)
	Предусмотреть при выборе оборудования при проектировании

	53.163. 
	Наличие автоматической самодиагностики
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.164. 
	Расположение счетчика
	Отсек релейной защиты ячеек, на двери

	
	Требования по стойкости к воздействию дуги 
при внутреннем КЗ:
	

	53.165. 
	Наличие датчиков дуговой защиты
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.166. 
	Тип (марка) дуговой защиты
	Микропроцессорные технологии
Лайм

	53.167. 
	Количество датчиков, устанавливаемых в ячейках и на сборных шинах, шт.
	3

	53.168. 
	Наличие клапанов сброса давления 
во всех высоковольтных отсеках
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.169. 
	Минимальный ток, при котором 
обеспечивается чувствительность дуговой защиты, А
	500

	53.170. 
	Время воздействия дуги, с, более
	0,5

	53.171. 
	Предел локализации дуги 
(без нарушения геометрии и деформации корпуса)
	В пределах отсека

	53.172. 
	Дугостойкость по шести критериям в соответствии со стандартом МЭК 298

	Требуется

	
	Технические требования к конструкции, 
изготовлению и материалам
	

	53.173. 
	Наличие выкатных элементов
	Предусмотреть при выборе оборудования при проектировании

	53.174. 
	Мнемосхема на фасадной панели КРУ
	В составе ARIS2308

	53.175. 
	Вид управления выключателем (местное, дистанционное, телеуправление) 
	Местное, дистанционное, телеуправление

	53.176. 
	Вид отходящих присоединений
	Кабельные

	53.177. 
	Количество кабельных присоединений
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	53.178. 
	Условия обслуживания
	Одностороннего 

	53.179. 
	Система шин
	Одиночная

	53.180. 
	Материал шин
	Медь

	53.181. 
	В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, релейные отсеки ЗРУ 6 кВ должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей 
с применением специальных приспособлений
	Предусмотреть при выборе оборудования при проектировании

	53.182. 
	Комплектующая аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ
	Предусмотреть при выборе оборудования при проектировании

	53.183. 
	Усилие на рукоятке механизма перемещения 
выкатного элемента, Н, не более
	245

	53.184. 
	Усилие на рукоятке ручного привода заземлителя, Н, 
не более
	245

	53.185. 
	Винтовые соединения подвижных частей предохранены от самоотвинчивания
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.186. 
	Необходимость индикатора наличия напряжения
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.187. 
	Требования к отсеку кабельного присоединения
	с отдельным доступом с фасадной стороны с подключением трехфазных
кабелей	с возможностью
установки трансформаторов
тока защиты от замыканий на землю

	53.188. 
	КРУ должны	 быть оборудованы заземляющими ножами и иметь смотровые окна для визуального определения положения заземляющих ножей
	Предусмотреть при выборе оборудования при проектировании

	
	Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96
	

	53.189. 
	Степень защиты ячеек по ГОСТ 14254-2015, не менее
	IP31

	53.190. 
	Ввод силовых кабелей
	Снизу

	53.191. 
	Ввод контрольных кабелей
	Снизу

	53.192. 
	Механическое испытание по ГОСТ 17516.1
	М6

	53.193. 
	Наличие теплоизоляции
	Не требуется

	53.194. 
	Покрытие элементов фасадной стороны
	Полимерное

	53.195. 
	Цвет покрытия
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	53.196. 
	Корпус металлический, с разделенными отсеками, с возможностью локализации внутренних повреждений
	Предусмотреть при выборе оборудования 
при проектировании

	53.197. 
	Оболочка с толщиной металлических стенок корпуса и внутренних перегородок отсеков не менее 2 мм, оцинкованная

	Предусмотреть при выборе оборудования 
при проектировании

	53.198. 
	Отсек сборных шин – верхнее тыльное расположение с межшкафными перегородками
	Предусмотреть при выборе оборудования 
при проектировании

	53.199. 
	Наличие дверей отсека кабельного и выкатного элемента
	Предусмотреть при выборе оборудования 
при проектировании

	53.200. 
	Отсек выкатного элемента с отдельным доступом, с наличием фиксированного рабочего и контрольного положения выкатного элемента, с защитными шторками, с червячным механизмом выкатывания/вкатывания , с возможностью перемещения выкатного элемента из рабочего в контрольное положение при закрытой двери и возможности местного аварийного отключения выключателя при закрытой двери
	Предусмотреть при выборе оборудования 
при проектировании

	53.201. 
	Отсек присоединения с отдельным доступом с фасадной стороны с подключением изолированным токопроводом
	Не требуется 

	53.202. 
	Отсек кабельного присоединения с отдельным доступом 
с фасадной стороны с подключением трехфазных и однофазных кабелей с возможностью установки трансформаторов тока защиты от замыканий на землю
	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.203. 
	Токоведущие части (медные, алюминиевые)
	Медные шины со скруглёнными краями

	53.204. 
	болтовые соединения шин, подвижные контакты выключателей, контакты выключателя установить бесконтактные датчики контроля температур с выводом на верхний уровень 

	Предусмотреть  при выборе оборудования при проектировании

	53.205. 
	Оперативные блокировки – механические, электромагнитные в соответствии с ПУЭ
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	53.206. 
	Технологические обозначения и надписи должны быть выполнены на русском языке в соответствии с российской нормативно- технической документацией на электроустановки (да, нет)
	Подтвердить 

	53.207. 
	Комплектующая аппаратура должна 
соответствовать ГОСТу и ТУ
	Подтвердить 

	
	Условия эксплуатации
	

	53.208. 
	Высота установки над уровнем моря, м
	До 1000

	53.209. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK
	6

	53.210. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	У3

	
	Температура окружающего воздуха, 0С
	

	53.211. 
	– верхняя рабочая
	+40

	53.212. 
	– нижняя рабочая
	-5

	53.213. 
	Относительная влажность воздуха при температуре 25°С, 
не более, % (верхнее значение)
	80

	53.214. 
	Окружающая среда
	Не взрывоопасная

	53.215. 
	Тип атмосферы
	II

	
	Требования по надежности:
	

	53.216. 
	Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию
	Не менее 5 лет

	53.217. 
	Срок службы до среднего (капитального) ремонта
	Не менее 15 лет

	53.218. 
	Срок службы, лет, не менее
	30

	53.219. 
	Вероятность безотказной работы шкафов КРУ 
за наработку 40 000 часов, не менее
	0,985

	
	Комплектность поставки и техническая документация:
	

	53.220. 
	Комплект КРУ (шкафы, шины, составные части,  ЗИП, принадлежности и монтажные материалы)
	Требуется

	53.221. 
	Техническое описание комплектно на каждую единицу на русском языке в 3-х экземплярах
	Требуется

	53.222. 
	Руководство по эксплуатации
	Требуется

	53.223. 
	Паспорт
	Требуется

	53.224. 
	Спецификация на заказ
	Требуется

	53.225. 
	Принципиальные и монтажные электрические схемы главных и вспомогательных цепей
	Требуется

	53.226. 
	Габаритно – установочные чертежи и схемы соединений
	Требуется

	53.227. 
	Паспорта на комплектующие изделия
	Требуется

	53.228. 
	Инвентарная тележка для коммутационного аппарата (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется, 
6 шт.

	53.229. 
	Рычаг управления заземляющим разъединителем (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется, 
6 шт.

	53.230. 
	Ручка дверцы отсека коммутационного аппарата (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется, 
6 шт.

	53.231. 
	Ручка ручного взвода пружины механизма привода (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется, 
6 шт.

	53.232. 
	Ручной генератор (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется, 
6 шт.

	53.233. 
	Ручка ручного перемещения выдвижного элемента (для последующей эксплуатации, обслуживания)
	Требуется,
6 шт.

	53.234. 
	Ключ блокировки дверцы отсека коммутационного аппарата (для обслуживания)
	Требуется,
6 шт.

	53.235. 
	Дополнительные предохранители 
трансформаторов напряжения 3 шт. на каждый ТН
	Требуется

	53.236. 
	Дополнительная документация
	Требуется

	53.237. 
	ЗИП для ЗРУ 6кВ в объёме, утвержденном заводом-изготовителем 
(в комплект запчастей должно входить оборудование, относящееся к расходному, или то, которое из практического опыта может потребовать замены в процессе монтажа, наладки и ввода оборудования в работу), в т.ч.: 
МПЗ – не менее 1 шт. каждого типа,
ТТ-6 кВ - не менее 1 шт. каждой градации по токам, 
ТН-6 кВ – не менее 1 шт., 
ОПН-6 кВ – не менее 1 компл. каждой градации и т.д.
Предохранители для ТСН и ТН
	Требуется подтвердить
Указать

	
	Протоколы сертификационных испытания
	

	53.238. 
	Протоколы испытания на ячейку КРУ по ГОСТ 55190-2012:

Документы предоставляются на момент проведения закупочной процедуры
Участнику указать номер документа, срок действия
	Протокол  испытания на воздействие внутренней дуги током 31,5 кА (классификация IAC: AFLR 31,5кА/1 с);

	53.238.1. 
	
	Протокол испытания на стойкость при сквозных токах короткого замыкания на ячейку КРУ;


	53.238.2. 
	
	Протокол испытания на коммутационную способность при токах короткого замыкания на ячейку КРУ;


	53.238.3. 
	
	Протокол испытания проверки прочности изоляции на ячейку КРУ

	53.239. 
	Протоколы сертификационных испытания 
аккредитованной лабораторией на 
вакуумные выключатели по ГОСТ Р 52565-2006:
 

Документы предоставляются на момент проведения закупочной процедуры
Участнику указать номер документа, срок действия
	Протокол на прочность при транспортировании и 
на соответствие требованиям сборочного чертежа;

	53.239.1. 
	
	Протокол на механическую работоспособность и ресурс по механической стойкости;

	53.239.2. 
	
	Протокол на стойкость к воздействию механических факторов внешней среды;

	66.239.3. 
	
	Протокол на испытание электрической прочности изоляции;

	66.239.4. 
	
	Протокол испытание на нагрев;

	66.239.5. 
	
	Протокол испытание на стойкость при сквозных токах короткого замыкания;

	66.239.6. 
	
	Протокол испытания на коммутационную способность и ресурс по коммутационной стойкости;

	66.239.7. 
	
	Протокол испытания на коммутационную способность (режим T100a, β=80 %);

	66.239.8. 
	
	Протокол испытания на электромагнитную совместимость;

	66.239.9. 
	
	Протокол испытания на стойкость к воздействию климатических факторов внешней среды.

	
	Система постоянного оперативного тока
	

	
	Основные параметры
	

	
	Комплект поставки
	

	66.240. 
	Аккумуляторные батареи (АБ), компл.
	1

	66.241. 
	Зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ), шт.
	2

	66.242. 
	Щит постоянного тока (ЩПТ), шт. 
	1

	66.243. 
	Ремонтная перемычка между СОПТ ГПЭС 1й очереди и СОПТ ГПЭС 2й очереди
	Требуется
Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	66.244. 
	ЗИП, комплект завода изготовителя
	1

	
	Основные требования
	

	66.245. 
	Номинальное напряжение, В
	=220

	66.246. 
	Ток термической стойкости (3 сек.), кА
	10

	66.247. 
	Ток динамической стойкости (3 сек), кА
	25

	66.248. 
	Количество и параметры отходящих линий
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Требования к конструкции
	

	66.249. 
	Исполнение шкафное
	Подтвердить

	66.250. 
	Условия обслуживания ЩПТ - двухстороннее
	Подтвердить

	66.251. 
	Наличие в шкафах выдвижных элементов
	Не требуется

	66.252. 
	Степень защиты
	IP 31

	66.253. 
	Количество шкафов
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Аккумуляторная батарея
	

	
	Основные параметры
	

	66.254. 
	Номинальная емкость аккумулятора (элемента) при 10-часовом режиме разряда С10 при температуре +20 °С, Ач
	Не менее 100
Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.255. 
	Достижение 100 % емкости аккумулятора при 10-часовом режиме разряда (по ГОСТ 26881-86)
	Не менее
5-го цикла

	66.256. 
	Номинальное напряжение аккумулятора, В
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.257. 
	Напряжение в режиме постоянного подзаряда, В/элемент
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.258. 
	Среднесуточный саморазряд аккумулятора 
при температуре 20 (+-2 %) °С
	Не более 0,1% (удваивается) с повышением температуры на каждые 10°С

	66.259. 
	Допустимая величина пульсации по напряжению, %
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.260. 
	Допустимая величина пульсации по току, %
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.261. 
	Ёмкость аккумулятора в конце срока службы (наработки) от номинальной, не менее, %	
	80%

	66.262. 
	Количество элементов в батарее, шт
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.263. 
	Внутреннее сопротивление, не более, мОм
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.264. 
	Режим работы аккумуляторов
- основной режим - постоянный подзаряд
- двухчасовой разряд током нагрузки
- кратковременный разряд максимальным толчковым током

	Подтвердить 

	
	Щит собственных нужд ЩСН-0,4 кВ
	

	
	Основные технические характеристики
	

	66.265. 
	Панель секционирования и АВР
	1 шт.

	66.266. 
	Панель ввода питания от ТСН 6/0,4 кВ
	2 шт.

	66.267. 
	Панели отходящих фидеров
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.268. 
	Номинальный ток вводов, А не менее
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.269. 
	Частота переменного тока, Гц
	50

	66.270. 
	Номинальное напряжение, В
	3 ф., ~380В

	66.271. 
	Номинальное напряжение цепей управления, В
	~220 В

	66.272. 
	Ток короткого замыкания (3ф), кА
	25

	66.273. 
	Ударный ток короткого замыкания , кА
	64

	66.274. 
	Номинальный рабочий ток сборных шин, А
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.275. 
	Главные шины должны быть расположены сверху 
	Подтвердить

	66.276. 
	Материал сборных шин
	Медь 

	66.277. 
	Вид изоляции сборных шин
	Воздушная 

	66.278. 
	Вид системы заземления по п.312.2 ГОСТ 30331.1-2013
	ТN-S

	66.279. 
	Тип ввода питания
	Кабельный снизу

	66.280. 
	Расположение кабелей отходящих линий
	Снизу 

	66.281. 
	Тип шкафа
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.282. 
	Условия обслуживания 
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	
	Оболочка
	

	66.283. 
	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, не менее
	IP31

	66.284. 
	Форма секционирования ГОСТ Р МЭК 61439.2-2012
	3b

	66.285. 
	Цвет покраски оболочки
	RAL 7035

	66.286. 
	Покрытие полимерное
	Подтвердить 

	66.287. 
	Класс покрытия поверхностей шкафов, входящих 
в состав НКУ должен соответствовать ГОСТ 9.032-74
	Подтвердить 

	66.288. 
	Толщина металлической стенки оболочки 
	Не менее 2 мм

	66.289. 
	Двери шкафа должны запираться на замок (да, нет)
	Подтвердить 

	66.290. 
	Тип замков шкафов
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.291. 
	Тип блокировки замков
	Механическая 

	
	Вводные и секционный автоматические выключатели
	

	66.292. 
	Исполнение автоматических выключателей 
(стационарный, втычной, выкатной)
	Выкатной

	66.293. 
	Тип вводных и секционных автоматических выключателей
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.294. 
	Привод управления 
	Моторный

	
	Фидерные автоматические выключатели
	

	66.295. 
	Исполнение автоматических выключателей 
(стационарный, втычной, выкатной блок)
	Стационарный

	66.296. 
	Тип (марка) фидерных автоматических выключателей
	NMN8N/PRO.KVANT

	66.297. 
	привод 
	Ручной 

	66.298. 
	Вывод сигналов и прием команд управления в цифровом коде (RS-232, RS-485) (да, нет)
	Не требуется

	66.299. 
	Все автоматические выключатели должны быть оборудованы вспомогательными контактами сигнализации положения (ОF) и аварийного отключения (SD) 
	Подтвердить 

	
	Блочно- модульное здание ЗРУ-6 кВ ГПЭС-2

	

	66.300. 
	Конструкция
	Не применимо

	66.301. 
	БМЗ должно быть выполнено в соответствии с планом расположения оборудования и собираться из отдельных транспортных блоков (блок-модулей). 
	Не применимо

	66.302. 
	
	

	66.303. 
	Климатический вариант исполнения по ГОСТ 15150-69
	УХЛ1

	66.304. 
	Климатическая зона (СП 131.13330.2020)
	II в

	66.305. 
	Снеговой район (СП 20.13330.2016, табл.10.1)
	IV

	66.306. 
	Ветровой район (СП 20.13330.2016, таб.11.1)
	III

	66.307. 
	Сейсмичность района (СП 14.13330.2018)
	6 баллов

	66.308. 
	Степени огнестойкости здания (ФЗ 123, ст.30)
	II

	66.309. 
	Класс конструктивной пожарной опасности (ФЗ 123, ст. 31)
	С0

	66.310. 
	Класс функциональной пожарной опасности (ФЗ 123, таб. 32)
	Ф5.1

	66.311. 
	Класс строительных конструкций по пожарной опасности (ФЗ 123, ст.36) 
	К1

	66.312. 
	Категория здания по взрывопожарной и 
пожарной опасности (НПБ 105-03)
	Д

	66.313. 
	Внешние габаритные размеры (ДхШхВ), не менее 
	Не применимо

	66.314. 
	Высота внутренних помещений, мм
	Не менее 3000

	66.315. 
	Высота установки на фундамент, мм
	

	66.316. 
	Высота основания модуля, мм
	Не применимо

	66.317. 
	Фальшпол, высота мм
	Не применимо

	66.318. 
	Тип ограждающих конструкций
	800мм

	66.319. 
	Толщина ограждающих конструкций (стен),мм
	120

	66.320. 
	Толщина утеплителя ограждающих конструкций (стены/пол/потолок),мм
	150/120/150

	66.321. 
	Покрытие пола
	Лист рифленый толщина 3 мм.

	66.322. 
	Отделка стен
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.323. 
	Отделка потолка
	Не требуется

	66.324. 
	Тип кровли 
	Кровельная сэндвич-панель толщиной 180 мм
с негорючим базальтовым минераловатным утеплителем

	66.325. 
	Скат кровли (с углом наклона не менее 15)
	Не применимо

	66.326. 
	Вид транспортировки
	Не применимо

	66.327. 
	Рабочее внутренне освещение
	Напряжение: -220В
Тип светильников: светильники со светодиодными лампами
«Освещенность в соответствии с НТД и актуальной редакцией СП 52.13330.2016»

	66.328. 
	Аварийное освещение
	Напряжение в нормальном режиме: -220В
Напряжение в аварийном режиме: =220В (от блоков БАО ЩПТ)
Тип светильников: светильники со светодиодными лампами с режимом работы от переменного и постоянного тока)

	66.329. 
	Ремонтное освещение
	~36В

	66.330. 
	Тип отопления
	Электрический обогрев конвекторами с автоматическим регулированием температуры

	66.331. 
	Температурный режим внутри помещений в зимний период
	Помещение панелей, коридор: +18 0С, комната персонала, санузел +20 0С

	66.332. 
	Розеточная сеть
	~220В

	66.333. 
	Наличие системы вентиляции и кондиционирования
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком.

Помещение оперативного персонала, помещения ЗРУ-6 кВ, РЗА/ПА, ЩСН, ССПИ комплектуются кондиционерами(сплит-системами).

При расчете количества и мощности сплит-систем обеспечить 50 % запас по величине тепловыделений для учета перспективы установки дополнительных шкафов РЗиА ПА, КРУ, ПГ и т.д.
Систему вентиляции предусмотреть в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020


	66.334. 
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС)
	Установка оборудования ОПС выполняется согласно проектной документации
на базе решений компании ЗАО НВП «Болид» с выводом сигнала в АБК «ХОФ»

	66.335. 
	Лестничные площадки
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.336. 
	Козырьки
	Над площадками

	66.337. 
	Тип и размеры дверей, кол-во, размеры «проема в свету», мм
	Дверь металлическая (определяется проектом по согласованию с Заказчиком)

	66.338. 
	Доводчики на двери
	На входных дверях

	66.339. 
	Размеры, тип окон, кол-во, решетки
	Окно из ПВХ энергосберегающее толщиной не менее 70 мм
с двухкамерным стеклопакетом, с поворотно-откидным механизмом и гребенкой,
с противомоскитной сеткой, размеры уточняются проектом.

	66.340. 
	Система водослива дождевой воды
	Требуется

	66.341. 
	Элементы внутреннего заземления здания, цвет
	Стальная полоса 4х40 мм2, цвет – желто-зеленый

	66.342. 
	Режим работы предприятия (объекта), персонала 

	Круглосуточный, круглогодичный.
С обслуживанием оперативным персоналом (дежурным)

	66.343. 
	Дополнительная комплектация:
	Система внутреннего водоснабжения, водоотведения и сантехнического оборудования
Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.344. 
	
	Рабочее место оперативного персонала укомплектовать столом, компьютером,
стеллажами для размещения СИЗ, шкафами для размещения документации и спецодежды.

	66.345. 
	
	Установка закладных элементов под шкафы РЗА, АСУ ТП, Связь, ЩСН, ЩПТ, ПГ 
Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.346. 
	
	Помещение санузла оборудована системой электрического теплого пола

	66.347. 
	
	Трубы системы водоснабжения с водоотведения с электрообогревом


	
	Трансформаторы собственных нужд 
(энергосберегающий)
	

	66.348. 
	Количество
	2шт.

	66.349. 
	Изготовитель
	СВЭЛ

	66.350. 
	Тип/Марка
	Сухой с литой изоляцией
ТС-СВЭЛ 

	66.351. 
	Материал обмоток
	Алюминий 

	66.352. 
	Номинальная мощность, кВА
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

	66.353. 
	Номинальное рабочее напряжение ВН, кВ
	6кВ

	66.354. 
	Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ
	7,2кВ

	66.355. 
	Номинальное напряжение НН, кВ
	0,4кВ

	66.356. 
	Схема и группа соединения обмоток
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.357. 
	Промышленная частота, Гц
	50Гц

	66.358. 
	Ступени регулирования напряжения (ПБВ):
	6 +/-2х2,5 % / 0,4 кВ

	66.359. 
	Потери холостого хода, не более (Вт)
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.360. 
	Потери короткого замыкания при 75 °С/120 °С, не более (Вт)
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.361. 
	Напряжение короткого замыкания, %
	Определяется  проектом по согласованию с Заказчиком

	66.362. 
	Степень защиты корпуса
	IP21

	66.363. 
	Климатическое исполнение
	У3

	66.364. 
	Температурный класс изоляции обмоток
	Не ниже F

	66.365. 
	Сейсмичность района установки по шкале MSK-64
	6

	66.366. 
	Уровень звукового давления, не более

	52

	66.367. 
	Наличие щита тепловой защиты трансформатора, установленного в РУ-0,4 кВ
	

	66.368. 
	Требования к щиту тепловой защиты трансформатора:
- блок контроля температур имеет четыре канала для подключения термодатчиков. 
Три из них предназначены для мониторинга температуры обмоток, четвёртый – для мониторинга температуры магнитопровода;
- при опасном повышении температуры трансформатора прибор сначала включит вентиляторы охлаждения и предупредительную светозвуковую сигнализацию или только светозвуковую сигнализацию.
- если повышение температуры продолжится, и температура превысит предельно допустимое значение, прибор произведёт подачу сигнала на аварийное отключение ввода РУ-0,4 кВ, который получает питание от данного трансформатора.    
	Подтверждаем
ШТЗ 

	66.369. 
	Конструктивные особенности
	ввод ВН – шина сверху (с боку), 
ввод НН – шины сверху/с боку
(под фланец шинопровода), катки, виброгасители

	66.370. 
	Наличие Защитное покрытие
	порошковая окраска RAL7035;

	66.371. 
	Во всем неоговоренном трансформатор соответствует 
ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 54827- 2011 для подтверждения предоставить протоколы типовых испытаний: 
- На нагрев;
- Стойкость при коротком замыкании; 
- Электрической прочности изоляции

	66.372. 
	Уровень частичных разрядов
	Должен соответствовать требованиям
ГОСТ 1516.3-96 п. 5.8, ГОСТ 54827-2011 п. 22

Предоставить протокол испытаний, на этапе проведения закупочной процедуры

	66.373. 
	Трансформатор должен иметь следующие принадлежности:
· ролики для перемещения в двух направлениях на плоскости;
· антивибрационные подушки роликов;
· подъемные скобы;
· буксировочные отверстия в основании;
· 2 зажима заземления;
· табличку с паспортными данными на лицевой стороне высоковольтной части и на корпусе;
· предупредительный знак «Опасное напряжение» на лицевой стороне корпуса.


	66.374. 
	Наличие декларации о соответствии ГОСТ Р  на оборудование напряжением выше 1000 В (требование Постановления Правительства РФ № 2425 от 23.12.2021 г.) на силовой трансформатор;



	66.375. 
	Наличие Сертификаты о соответствии на оборудование установленного образца, выданные аккредитованным органом сертификации 0,4 кВ – сертификат соответствия ТР ТС 004/020/2011 на поставляемое оборудование


	СВЭЛ



	67. 
	Расчет стоимости договора и условия ценообразования


	68.1. 
	Стоимость Работ и услуг по Договору 
	Общая стоимость по Договору является твердой, согласована Сторонами включает в себя в том числе:
1. Стоимость строительства Объекта «Строительство 2-й очереди 12-17 МВт ГПЭС  электрической мощностью 25-30 МВт;
2. 
Расшифровкой стоимости по каждому Объекту, в том числе по этапам выполнения работ:
· Твердая стоимость по выполнению комплексных инженерных изысканий, в т.ч. разработка и согласование с Заказчиком программ инженерных изысканий, оформление результатов инженерных изысканий, в объеме достаточном для прохождения Экспертиз и получения положительного заключения;
· Твердая стоимость разработки проектной и сметной документации (стадии ПД), разработка ОТР, разработка схемы выдачи мощности 2-ой очереди ГПЭС, разработка технических спецификаций, опросных листов на поставляемое Оборудование, техническое сопровождение с получением положительных заключений государственной (негосударственной) экспертизы, экологической экспертизы, экспертизы достоверности определения сметной стоимости и иных экспертиз, предусмотренных действующим законодательством РФ;
· Твердая стоимость разработки рабочей и сметной документации, ВОР (стадии РД);
· Твердая стоимость Оборудования, в том числе ЗИП, Программное обеспечение с учетом доставки до места выполнения монтажных работ на условиях DDP в соответствии с Перечнем Оборудования определенным в Приложении № 5 к Договору;
· Твердая стоимость комплекса строительные- монтажных работ, материальных ресурсов, не входящих в Перечень Оборудования;
· Твердая стоимость пусконаладочных, режимно- наладочных работ определенных в Приложении № 7 к Договору, материальные ресурсы необходимые для проведения наладочных работ, индивидуальные испытания, участие в комплексном опробовании, проводимом Заказчиком, устранение замечаний, возникших в период проведения наладочных работ, инструктаж эксплуатационного персонала Заказчика, содействие вводу Объекта в эксплуатацию;
· Вознаграждение за передачу исключительного права на проектную документацию (стадии ПД и РД), в том числе расчеты, являющиеся неотъемлемой частью проектной документации на основании части 1 статьи 16, частей 1 и 7 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 284-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и на программное обеспечение включено в общую стоимость работ по Договору.


	68.2. 
	Стоимость работ по Договору, определяется на основании Технического задания 

	68.3. 
	Стоимость, включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения всех работ/услуг, расходы на проектно- изыскательские работы, получение положительных Экспертиз, предусмотренных Договором и нормативными требованиями РФ, расходы на изготовление, приобретение и поставку Оборудования и материальных ресурсов по Договору в полном объеме, стоимость ЗИП, разработки, приобретения ПО, инженерных систем, стоимость транспортных расходов, расходов по доставке, погрузке/разгрузке материальных ресурсов и заготовительно-складских расходов, возврату порожних вагонов (если применимо), выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, авторский надзор за строительством Объектов, стоимость проведения инструктажа эксплуатационного персонала Заказчика и монтажной организации, проведения испытаний, наладочных работ, организацию и оказание сопутствующих услуг по получению предусмотренных законом и иными нормативными актами, сборы, расходы по оплате стоимости работ, выполняемых сторонними организациями или иными третьими лицами, и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора, а также все иные работы, определенно не упомянутые, но необходимые для достижения и передачи результата работ Заказчику в соответствии с п. 1.27 Договора, а также сопутствующие работы, указанные в Техническом задании, вознаграждение Подрядчика.

	68.4. 
	Подрядчик подтверждает, что в стоимость, включены все налоги, а также все таможенные платежи и прочие сборы, включая другие обязательные платежи, подлежащие оплате  Подрядчиком в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором в отношении Оборудования/Объекта и выполнения Подрядчиком обязательств по Договору с целью достижения результата работ по Договору.

	68.5. 
	Подрядчик подтверждает, что стоимость, учитывает все риски, которые в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ относятся на Подрядчика

	68.6. 
	Подрядчик не вправе применять какие-либо коэффициенты, надбавки и т.п. к договорной цене, не согласованные с Заказчиком

	69. 
	В стоимость Договора, определенную в Договоре, включены и не оплачиваются дополнительно следующие затраты Генерального подрядчик, в т.ч.:
	- Затраты на возмещение ущерба от проезда тяжеловесных транспортных средств;
- Организация заправки строительной и спецтехники;
- Затраты на охрану объекта;
- Затраты Подрядчика на сбор, паспортизацию, вывоз, передачу отходов, строительного мусора на лицензированный полигон;
- Затраты на снегоборьбу;
- Затраты на мобилизацию персонала (в т.ч. перевозка от места временного проживания до Объекта), командировочные расходы (рабочих и ИТР, в т.ч. вахтовая надбавка к заработной плат), расходы на проживание (рабочих и ИТР), питание на весь срок производства работ до момента исполнения обязательств по Договору;
- Затраты на разработку и согласование с Заказчиком конструкторской документации, технической документации на Оборудование (ТхС, опросные листы), запрос на технические предложения, технические требования;
- Затраты на разработку сметной документации к стадии «ПД», «РД», ведомостей объемов работ в соответствии с требованиями Технического задания ; осуществление экспертизы достоверности определения сметной стоимости;
- Затраты на разработку Графических презентаций Объекта строительства;
- Затраты на предпроектное обследование (при необходимости);
- Затраты на мероприятия по согласованию разработанной схемы выдачи мощности 2-й очереди ГПЭС  (ГПЭС-2), разработанной рабочей документации с Заказчиком, АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ, ООО «Башкирэнерго», собственниками объектов, технологически связанных с объектами проектирования и другими заинтересованными организациями, а также затраты на устранение замечаний по результатам согласования Документации;
- Затраты на участие Подрядчика в технических совещаниях, проводимых Заказчиком;
- Затраты на мероприятия по получению необходимых согласований и заключений государственных надзорных органов;
- Затраты на ведение Авторского надзора (в соответствии со сводом правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений») на соответствие выполнения строительно- монтажных и пусконаладочных работ требованиям проектной и рабочей документации, получившей положительные заключения Экспертиз;
- Затраты на подготовку комплекта разрешительной, Эксплуатационной и Технической документации (в т.ч. руководства по эксплуатации), Технологических регламентов, необходимой для получения соответствующих разрешений и сдачи Объекта в эксплуатацию. 
- Затраты, связанные с содействием вводу Объекта в эксплуатацию, получением Акта осмотра электроустановки и разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки, разрешения на допуск в эксплуатацию ГПУ, котельных, устранение замечаний, возникших в процессе, приемо- сдаточных процедур;
- Затраты на разработку и согласование с Заказчиком ППР и мероприятий, предусмотренных ППР;
- Затраты, связанные с заготовительно- складскими расходами, погрузкой/ разгрузкой материальных ресурсов, оборудования; 
- Затраты Подрядчика на геодезическое и лабораторное сопровождение работ по Объекту (в т.ч. электролаборатория, строительная лаборатория, независимая лаборатория ФГБОУ ВО Уральский институт ГПСМЧС России и пр.);
- Расходы Подрядчика на перебазировку строительной техники, бытовых вагонов, стоимость перебазировки которых не включена в сметную стоимость машино-часа;
- Затраты на установку счетчиков и расходы на подключение к инженерным сетям, электроэнергию;
- Расходы Подрядчика по проведению индивидуальных испытаний и участие в комплексном опробовании оборудования и инженерных систем, устранение замечаний;
- Стоимость вспомогательных материальных ресурсов (в том числе нормативные и сверхнормативные расходы материалов, уточнения на основании деталировочных чертежей, карт раскроя и пр.);
- Затраты при производстве комплекса строительно- монтажных и электромонтажных работ в зимнее время;
- Затраты на возведение временных зданий и сооружений;
- Затраты Подрядчика на обеспечение фронтов и условий работ для субподрядных организаций;
- Затраты на удорожание к стоимости эксплуатации механизмов грузоподъемностью свыше 150 тонн на мероприятия, предусмотренные ППР;
- Стоимость всех передаваемых по Договору простых (неисключительных) прав на программное обеспечение, всех случаев его использования;
- Затраты Подрядчика на организацию охраны труда на строительной площадке;
- Затраты Подрядчика на обеспечение мер по соблюдению норм и правил экологического и природоохранного законодательства;
- Затраты Подрядчика на обеспечение соблюдения требований органов государственного строительного надзора;
- Затраты Подрядчика на ведение отчетной и исполнительной документации в рамках Договора Генерального подряда;
- Затраты Подрядчика на обеспечение соблюдения требований органов государственного строительного надзора
- Непредвиденные затраты;

	70. 

	70.1. 
	Стоимость оборудования, ЗИП, ПО учитывает транспортные расходы, таможенную очистку, сертификацию, доставку до приобъектного склада объекта, разгрузку на приобъектном складе и прочие расходы Подрядчика. Затраты на заготовительно-складские расходы Заказчиком дополнительно не компенсируются

	70.2. 
	Стоимость материальных ресурсов, оборудования, конструкций, изделий, не входящих в Перечня Оборудования, необходимых для достижения результата работ по Договору (в том числе нормативные и сверхнормативные расходы материалов, уточнения на основании деталировочных чертежей, карт раскроя и пр.) входит в твердую стоимость строительно- монтажных работ, определенную Договором.

	70.3. 
	Изменение цен на материалы и оборудование, услуги, топливо, энергоносители, работы, рост заработной платы и прочие составляющие стоимости Договора, являются риском Подрядчика и не являются основанием для изменения порядка определения фактической стоимости работ по Договору.

	71. 
	Подрядчик самостоятельно обеспечивает за свой счет вывоз и утилизацию отходов производства, строительного и бытового мусора образовавшегося в период строительства, либо заключает договор со специализированной организацией. Отходы производства, строительного и бытового мусора, образовавшегося в период строительства, являются собственностью Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за лимитированные нормы, паспортизацию отходов производства. Расходы учтены в составе накладных расходов и входят в стоимость Договора, а также при формировании дополнительных работ по Договору не подлежат дополнительной компенсации

	72. 
	Компенсация затрат на электроэнергию
	Заказчик обеспечивает Подрядчика точкой подключения к энергоресурсам, при этом Подрядчик обязан указать, а также обосновать мощность, необходимую для производства работ. Подрядчик обеспечивает установку и надлежащую эксплуатацию приборов учета, необходимых для определения количества потребленных энергоресурсов Заказчика

	72.1. 
	
	Подрядчик совместно с представителями Заказчика ежемесячно по окончании отчетного периода снимает показатели приборов учета энергоресурсов и составляет Акт о снятии показаний. На основании Акта о снятии показаний Заказчик выдает Справку о потребленных ресурсах за определённый период

	72.2. 
	
	При осуществлении расчетов за выполненные работы общая сметная стоимость выполненных работ уменьшается на сумму стоимости потребленных энергоресурсов, использованных для выполнения работ по Договору, исходя из установленной стоимости Заказчика. Стоимость использованных энергоресурсов указывается в Актах о приемке выполненных работ формы КС-2 отдельной строкой с отрицательной суммой

	72.3. 
	
	При отсутствии на момент заключения Договора у Заказчика точек подключения и необходимой мощности постоянных источников энергоресурсов Подрядчик использует передвижные источники снабжения до момента подключения к постоянным источникам энергоресурсов (электроэнергии, сжатого воздуха, воды). Компенсация затрат производится на основании согласованных Заказчиком расчетов, с учетом отражения разницы между фактической и сметной стоимостью в Актах о приемке выполненных работ формы КС-2.

	73. 
	Условия формирования стоимости разработки Проектной документации (ПД), комплексных инженерных изысканий, Рабочей документации (РД) (в т.ч. сметной документации).
	

	73.1. 
	Стоимость проектно- изыскательских работ, в соответствии с Договором, определяется на основании Технического задания , с учетом требований к составлению Локально сметных расчетов на проектно- изыскательские работы, указанных в Приложении к Техническому заданию) и согласованных с Заказчиком сметных расчетов на выполнение проектно-изыскательских работ является твердой и изменению не подлежит.

	73.2. 
	Согласованные Сторонами сметные расчеты на проектно- изыскательские работы составляется Генеральным подрядчиком, утверждаются Заказчиком и становятся неотъемлемой частью Договора.

	73.3. 
	Приведение Локальных сметных расчетов на проектно- изыскательские работы в текущих ценах, к стоимости, определенной в Договоре производится путем применения Договорного коэффициента к стоимости проектно- изыскательских работ (по каждому Объекту).

Договорной коэффициент к ПИР, рассчитываемый путем деления стоимости ПИР, определенной по итогам закупочной процедуры, на сметную стоимость ПИР (Смета на выполнение проектно- изыскательских работ).
 
Договорной коэффициент к стоимости проектно- изыскательских работ (по каждому Объекту) применяется в сметах и актах выполненных проектных работ, а также при выполнении дополнительных работ (в случаях, предусмотренных условиями Договора).

	73.4. 
	Сметный расчет на выполнение проектно- изыскательских работ сформирован с учетом следующего порядка ценообразования:
	Сметный расчет формируется в текущих ценах на основании действующих сборников базовых цен на проектные и изыскательские работы с применением индексов пересчета в текущий уровень цен на основании данных, опубликованных Министерством строительства и ЖКХ РФ на дату заключения Договора.


	73.5. 
	
	Индексация стоимости выполнения проектно- изыскательских работ не производится.

	73.6. 
	Дополнительные работы на ПИР
	Под дополнительными работами по разработке Проектной документации (ПД), комплексных инженерных изысканий (КИИ), Рабочей документации (РД) понимаются работы, связанные с изменением объема работ в связи с внесением корректировок в Техническое задание , влияющих на изменение объема выполняемых работ по Договору, а также замену оборудования по инициативе Заказчика.

	73.7. 
	
	Дополнительные работы по выполнению комплексных инженерных изысканий, внесению изменений в проектную документацию (ПД), рабочую документацию (РД) оформляются дополнительным соглашением к Договору и оцениваются на основании сметных расчетов, составленных согласно п. 2 Приложения № 2 к Договору с применения Договорного коэффициента к стоимости проектно- изыскательских работ (по каждому Объекту).

	74. 
	Условия формирования стоимости Оборудования, ЗИП, ПО (включая передачу исключительных прав на использование ПО).
	

	74.1. 
	Стоимость Оборудования, ЗИП, ПО в соответствии с п.1.1.1.4, п.1.1.2.4 Приложения № 2 к Договору, является твердой, определяется в соответствии с Техническим заданием , Перечнем оборудования, определенного в Приложение № 5 к Договору, Приложением к протоколу Технической части (Приложение № 2 к Договору). 
Договорной коэффициент не применяется.
	Требуется подтвердить

	74.2. 
	Индексация стоимости Оборудования и ЗИП, ПО в соответствии с Перечнем оборудования  не производится.
	Требуется подтвердить

	74.3. 
	Стоимость Оборудования, ЗИП, ПО, определенная в п.1.1.1.4, п.1.1.2.4 Приложения № 2 к Договору учитывает транспортные расходы, доставку до приобъектного склада, разгрузку на приобъектном складе, затраты на заготовительно-складские расходы Поставщика.
	Требуется подтвердить

	74.4. 
	По итогам разработки Генеральным подрядчиком рабочей документации, Перечень оборудования, определенный в Приложении № 5 к Договору, подлежит актуализации в части перечня, наименования и количества оборудования, без изменения общей стоимости оборудования, ЗИП, ПО, указанной в п.1.1.1.4, п.1.1.2.4 Приложения № 2 к Договору, в том числе без изменения валюты, что оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 
При этом перечень и характеристики поставляемого по Договору Оборудования, ЗИП и ПО должны обеспечить выполнение требований, определенных Техническим заданием, Приложением к протоколу Технической части (Приложение № 2 к у Договору), а также обеспечить достижение Результата работ по Договору (п. 1.27 Договора) 
	Требуется подтвердить

	74.5. 
	Замена Оборудования в Спецификации  производится при согласовании с Заказчиком, путем подписания дополнительного соглашения к Договору, с учетом следующих условий:
	При выполнении дополнительных работ по разработке проектно-сметной документации, указанных в п. 2.5 Приложения № 2 к Договору.

	74.6. 
	
	При необходимости применения дополнительного оборудования для выполнения дополнительных работ, связанных с изменением объема работ по Договору, в связи с внесением изменения в Техническое задание по инициативе Заказчика, которое ранее присутствовало в Перечне оборудования, учитывается по стоимости, определенной в Перечне оборудования.  Дополнительное удорожание не предусмотрено.

	74.7. 
	
	При необходимости применения дополнительного оборудования для выполнения дополнительных работ, связанных с изменением объема работ по Договору, в связи с внесением изменения в Техническое задание по инициативе Заказчика, которое ранее отсутствовало в Перечне оборудования, учитывается по стоимости по прайс-листам поставщиков с учетом расходов, связанных с доставкой и погрузочно- разгрузочными работами с обязательным согласованием их стоимости с Заказчиком. Применение Договорных коэффициентов и иных коэффициентов не производится.

	74.8. 
	
	При необходимости замены Оборудования, ЗИП, ПО, определенного в Перечне оборудования по инициативе Заказчика, без ухудшения технических характеристик, стоимость заменяемого оборудования учитывается по стоимости по прайс-листам поставщиков с учетом расходов, связанных с доставкой и погрузочно-разгрузочными работами с обязательным согласованием их стоимости с Заказчиком. Применение Договорных коэффициентов и иных коэффициентов не производится.

	74.9. 
	Фактический расход материальных ресурсов при выполнении работ по Договору не является основанием для актуализации Перечня оборудования .

	75. 
	Условия формирования стоимости комплекса строительно-монтажных работ, материальных ресурсов, не входящих в Перечень оборудования 
	

	75.1. 
	Стоимость комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с Договором, является твердой и определяется на основании разработанной Генеральным подрядчиком Рабочей документации и локальных сметных расчетов на выполнение строительно-монтажных работ, после согласования которых с Заказчиком, становятся неотъемлемой частью Договора, без заключения дополнительного соглашения к Договору

	75.2. 
	По итогам разработки Рабочей документации и локальных сметных расчетов в полном объеме сметная стоимость строительно-монтажных работ, рассчитанная в соответствии с Договором, приводится к стоимости строительно- монтажных работ, определенной в Договоре, путем применения Договорного коэффициента к строительно-монтажным работам (по каждому Объекту), который определяется расчетным способом. 

Договорной коэффициент к СМР, рассчитываемый путем деления стоимости СМР, определенной по итогам закупочной процедуры, на сметную стоимость строительно- монтажных работ.


Договорной коэффициент к стоимости строительно-монтажных работ применяется в Локальных сметных расчетах, актах выполненных работ, а также дополнительных работах.

	75.3. 
	В случае, если стоимость строительно-монтажных работ в процессе исполнения Договора по локальным сметным расчетам на выполнение строительно-монтажных работ к договору (локальные сметные расчеты, выпускаемые в процессе исполнения Договора/корректировки Рабочей документации (при необходимости)) будет отличаться от твердой стоимости, указанной в Договоре, к итоговой сметной стоимости строительно-монтажных работ в локальных сметных расчетах  на выполнение СМР к Договору и Актах о приемке выполненных работ формы КС-2 применяется расчетный договорной коэффициент, который определяется Заказчиком расчетным способом, для приведения стоимости строительно-монтажных работ, подлежащих приемке Заказчиком, к стоимости, указанной в Договоре.

	75.4. 

	75.5. 
	Формирование ЛСР на строительно- монтажные работы
	Расчет стоимости строительно-монтажных работ будет произведен ресурсно-индексным методом с применением федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ-2022), актуальной редакции, на момент передачи полного комплекта сметной документации Заказчику. 

Разрабатывается ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен, с применением сметных нормативов, а также единичных расценок и их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН: ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп, а также с применением сметных строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022г., с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов.


	75.6. 
	
	Локальные сметные расчеты составляются в текущих ценах.  При разработке сметной документации применяется информация о текущих ценах размещенная в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство

	75.7. 
	
	Индексация стоимости не производится до окончания работ по Договору

	75.8. 
	Заработная плата
	Заработная плата по сметным нормативам. Надбавки и доплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни и т.д. дополнительно не компенсируются

	75.9. 
	Эксплуатация машин и механизмов
	Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определяется по сметным нормам и расценкам и входит в стоимость, определяемую в Договоре. 
Удорожания, связанные с работами и затратами по проекту производства работ (ППР) дополнительно не принимаются

	75.10. 
	Перебазировка строительной техники
	Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники, стоимость перебазировки которых включена в сметную стоимость маш./часа (Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации п. 64), определяется по сметным нормам и расценкам, удорожания дополнительно не принимаются. Затраты, связанные с перебазировкой строительной техники, стоимость перебазировки которых не включена в сметную стоимость маш/часа дополнительно не оплачиваются.

	75.11. 
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы 
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы применять только при обосновании проектом организации строительства (ПОС), с обязательным согласованием Заказчика. 
Дополнительно не компенсируется

	75.12. 
	Накладные расходы
	Накладные расходы на основании Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр с учетом изменений на момент выхода Рабочей документации.

	75.13. 
	Сметная прибыль
	Сметная прибыль на основании Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр с учетом изменений на момент выхода Рабочей документации.

	75.14. 
	Цены на материалы, конструкции, комплектующие входящие в обязательства Подрядчика, за исключением материальных ресурсов, входящих в Перечень оборудования (Приложения № 5 к Договору), формируются с учетом следующих условий:
	Сметная стоимость материалов и оборудования определятся с учетом требований Методики 421/пр, актуальной редакции.
В случае отсутствия сметных цен ФГИС ЦС и ФССЦ на строительные ресурсы, оборудование, стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа, с учетом требований к его разработке и оформлению в Методике 421/пр, п.13-24, сформированного в ПК «ГРАНД-Смета», на основании трех источников информации (информация от Заказчика, в случае предоставления, стоимость с тендера, коммерческие предложения либо на основании самостоятельных запросов коммерческих предложений, прайсов и т.д.), по наиболее экономичному варианту. Обосновывающие документы оформляются в отдельный том-каталог, с последовательным включением обосновывающих документов (информация от заказчика (в случае предоставления), прайсы, коммерческие предложения и т.д.), с делением по сметам, с учетом требований к разработке и оформлению указанных в Методике 421/пр, с наличием пронумерованных страниц, содержанием, возможностью быстрого поиска и перехода к нужному разделу/странице и обратно к содержанию.

	75.15. 
	
	При составлении смет используются минимальная предложенная цена, при этом технические характеристики выбранных материалов и оборудования должны соответствовать техническому заданию, проектной и рабочей документации. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. 
После согласования Заказчиком стоимости данных материалов (конструкций), дополнительная оплата расходов, связанных с доставкой и погрузочно-разгрузочными работами не производится. Применение иных коэффициентов в данном случае не производится. При приемке фактически выполненных работ стоимость материалов (конструкций) не корректируется.

	75.16. 
	Для выполнения работ по Договору Подрядчик обязан приобретать у предлагаемых Заказчиком поставщиков следующие материальные ресурсы согласно номенклатурному перечню:
	- кабельно-проводниковая продукции;
- бетон и растворы;
- черный металлопрокат;
- прокат цветных металлов из меди и медесодержащих сплавов;
- продукцию, необходимую для функционирования систем связи, безопасности, оповещения, видеонаблюдения и промышленного телевидения;

При приобретении перечисленных материалов (конструкций) у иных организаций, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком их поставщика, номенклатуру, качество. 
 Корректировка стоимости данных материальных ресурсов при приемке выполненных работ не предусмотрена.

	75.17. 
	Дополнительные работы 
(Строительно- монтажные работы)
	Дополнительные работы выполняются на основании согласованных с Заказчиком до начала производства работ Актов на дополнительные работы, по согласованным Сторонами Локальным сметным расчетам в соответствии с условиями Договора  и оформляются подписанием дополнительного соглашения.

	75.18. 
	
	Под дополнительными строительно-монтажными работами понимаются работы, связанные с внесением изменений в Техническое задание , влияющих на изменение объема выполняемых Работ по Договору, а также работы, связанные с заменой оборудования по инициативе Заказчика.

	75.19. 
	
	Замена материалов (конструкций) и/или оборудования может осуществляться только при согласовании с Заказчиком. 
- изменений требований к материалам и оборудованию по инициативе Заказчика, включенным в договорную стоимость; 
- при возникновении затрат, связанных с переносом сроков финансирования строительства или выполнения отдельного вида работ по требованию Заказчика.

	75.20. 
	
	Стоимость дополнительных работ, указанная в Договоре, определяется в соответствии с условиями ценообразования, определенными  в Договоре, с применением Договорного коэффициента

	75.21. 
	Работы, проводимые в связи с техническими и иными ошибками в Документации, не являются дополнительными работами и не влекут за собой увеличение стоимости работ и оформление дополнительного соглашения.


	75.22. 
	Расчет стоимости строительно-монтажных работ.
Приемка выполненных работ
	Расчет стоимости строительно-монтажных работ будет произведен ресурсно-индексным методом с применением федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ-2022), актуальной редакции, на момент передачи полного комплекта сметной документации Заказчику. 
Разрабатывается ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен, с применением сметных нормативов, а также единичных расценок и их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН: ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп, а также с применением сметных строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, на основании данных ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство.
Индексация стоимости не производится до окончания работ по Договору.


	76. 
	Условия формирования стоимости Пусконаладочных, режимно- наладочных работ (в том числе материалы, необходимые для проведения ПНР), инструктаж персонала Заказчика 
	

	76.1. 
	Стоимость Пусконаладочных работ в соответствии с Договором является твердой, определяется Техническим заданием , разработанной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией, а также Программой пусконаладочных работ, разработанной Генеральным подрядчиком, после согласования которой с Заказчиком становятся неотъемлемой частью Договора.


	76.2. 
	По итогам разработки Рабочей документации в полном объеме, Программы пусконаладочных работ производится приведение сметной стоимости пусконаладочных работ, рассчитанной в соответствии с требование  Договора, к стоимости работ, определенной  Договором, путем применения Договорного коэффициента к пусконаладочным работам (по каждому Объекту) , который определяется расчетным способом.
Договорной коэффициент к ПНР, рассчитываемый путем деления стоимости ПНР, определенной по итогам закупочной процедуры, на сметную стоимость ПНР (Смета на выполнение пусконаладочных работ).


Договорной коэффициент к ПНР (по каждому Объекту) применяется в Локальных сметных расчетах, актах выполненных работ, а также дополнительных работах.

	76.3. 
	В случае, если стоимость Пусконаладочных работ в процессе исполнения Договора по Сметам на выполнение пусконаладочных работ к договору (локальные сметные расчеты, выпускаемые в процессе исполнения Договора/корректировки Рабочей документации (при необходимости)) превышает твердую стоимость, указанную в п.Договре, к итоговой сметной стоимости пусконаладочных работ в Сметах на выполнение пусконаладочных работ к договору и Актах о приемке выполненных работ формы КС-2 применяется расчетный договорной коэффициент, для приведения стоимости пусконаладочных работ, подлежащих приемке Заказчиком, к стоимости, указанной в Договре.

	76.4. 
	Локальные сметные расчеты на выполнение пусконаладочных работ к договору составляются Генеральным подрядчиком с учетом следующих условий ценообразования:
	Сметная документация разрабатывается с применением федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ-2022), актуальной редакции, на момент передачи полного комплекта сметной документации Заказчику.
Разрабатывается ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен, с применением сметных нормативов, а также единичных расценок и их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН: ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп, а также с применением сметных строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов

	76.5. 
	
	При разработке сметной документации применяется информация о текущих ценах, размещенная в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство.

	76.6. 
	
	Индексация стоимости не производится до окончания работ по Договору

	76.7. 
	Заработная плата
	Заработная плата определяется по сметным нормативам. Надбавки и доплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни и т.д. дополнительно не компенсируются.

	76.8. 
	Накладные расходы
	Накладные расходы определяются в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020г. №812/пр, с учетом изменений на момент выхода Рабочей документации.

	76.9. 
	Сметная прибыль
	Сметная прибыль определяются в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 11.12.2020г. №774/пр, с учетом изменений на момент выхода Рабочей документации.

	76.10. 
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы применять только при обосновании общими данными рабочей документации. Дополнительно не компенсируется.

	76.11. 
	Дополнительные работы на ПНР
	Дополнительные работы выполняются на основании согласованных с Заказчиком до начала производства работ Актов на дополнительные работы, по согласованным Сторонами локальным сметным расчетам, в соответствии с условиями раздела 5 Приложения № 2 к Договору.

	76.12. 
	
	Под дополнительными Пусконаладочными работами понимаются работы, связанные с внесением изменений в Техническое задание , влияющих на изменение объема выполняемых Работ по Договору, а также работы, связанные с заменой Оборудования по инициативе Заказчика.

	76.13. 
	
	Оценка стоимости дополнительных Пусконаладочных работ производится с учетом ценообразования согласно п. условия  Договора с применением Договорного коэффициента к пусконаладочным работам и оформлением дополнительного соглашения к Договору.

	76.14. 
	Расходы Подрядчика по проведению режимно-наладочных работ, Индивидуальных испытаний, принятию участия в Комплексном опробовании, проводимом Заказчиком, инструктаж эксплуатационного персонала Заказчика включены в стоимость Договора, и дополнительно не компенсируются. Договорной коэффициент не применяется.






Приложение № 1 к ТЗ

Требования к составлению сметной документации для объектов 

	№ п/п
	Перечень , основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Требования к разработке сметной документации
	Общие требования к определению сметной стоимости
Сметная документация разрабатывается на основании требований, описанных в Методике определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации № 421/пр Минстроя РФ от 04.08.2020г. (далее Методика 421/пр), со всеми изменениями и дополнениями к данной методике на момент передачи Заказчику, с использованием сметных нормативов, а также единичных расценок и составляющих единичных расценок к сметным нормам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее ФРСН). 

Общие требования к комплектности и оформлению сметной документации
Сметная документация разрабатывается в программном комплексе «ГРАНД-Смета» в актуальной версии на момент составления, передается Заказчику в электронном виде в форматах: ms excel, gsfx, xml, gge, pdf (c наличием подписи исполнителей).
Сметная стоимость определяется с применением ресурсно-индексного метода, приводится в сметной документации в текущем уровне цен, оформляется на основании требований и шаблонов по Методике 421/пр: 
- локальные сметные расчеты - приложение №3;
- объектные сметные расчеты - приложение №5;
- сводный сметный расчет стоимости строительства - приложение №6.

Сметно-нормативная база
Сметная документация разрабатывается с применением федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ-2022), актуальной редакции, на момент передачи полного комплекта сметной документации Заказчику. 
Разрабатывается ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен, с применением сметных нормативов, а также единичных расценок и их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН: ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп, а также с применением сметных строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022г., с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов.

Метод пересчета в текущий уровень цен
При разработке сметной документации применяется информация о текущих ценах, размещенная в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство:
· размер средств на оплату труда рабочих (и машинистов) определяется в текущем уровне цен на основании сметных цен на затраты труда;
· сметная стоимость эксплуатации машин и механизмов определяется в текущем уровне цен на основании сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов;
· при отсутствии данных по отдельным строительным машинам и механизмам в ФГИС ЦС, сметная цена их эксплуатации в текущем уровне рассчитывается как произведение сметной цены таких машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022г., и индексов к группам аналогичных машин и механизмов;
· сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования определяется в текущем уровне цен;
· при отсутствии данных по стоимости отдельных материальных ресурсов и оборудования в ФГИС ЦС их сметная цена в текущем уровне цен рассчитывается как произведение сметной цены таких ресурсов в базисном уровне цен, по состоянию на 1 января 2022г., и индексов к группам аналогичных материальных ресурсов;
· стоимость перевозки грузов определяется по данным ФГИС ЦС только в текущем уровне цен;
· при отсутствии в ФГИС ЦС сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства отдельными видами транспорта, сметных цен услуг на грузовые операции в местах перевалки грузов, паромные, понтонные и иные переправы либо сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом для расстояния, предусмотренного проектной и (или) иной технической документацией, затраты на перевозку грузов для строительства определяются по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с пунктами 13 - 21 Методики 421/пр на основании данных о текущей стоимости таких услуг, полученных от не менее чем 2 (двух) производителей и (или) поставщиков данных услуг. В случае оказания услуг, связанных с перевозкой грузов, производителем и (или) поставщиком материальных ресурсов и оборудования допускается определение их текущей стоимости на основании данных о цене указанных услуг по 1 (одному) такому производителю и (или) поставщику (п. 63 абзац 7 Методики 421/пр).

Материалы и оборудование 
Сметная стоимость материалов и оборудования определятся с учетом требований Методики 421/пр, актуальной редакции.
В случае отсутствия сметных цен ФГИС ЦС и ФССЦ на строительные ресурсы, оборудование, стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа, с учетом требований к его разработке и оформлению в Методике 421/пр, п.13-24, сформированного в ПК «ГРАНД-Смета», на основании трех источников информации (информация от Заказчика, в случае предоставления, стоимость с торгов, коммерческие предложения либо на основании самостоятельных запросов коммерческих предложений, прайсов и т.д.), по наиболее экономичному варианту.
Обосновывающие документы оформляются в отдельный том-каталог, с последовательным включением обосновывающих документов (информация от заказчика (в случае предоставления), прайсы, коммерческие предложения и т.д.), с делением по сметам, с учетом требований к разработке и оформлению указанных в Методике 421/пр, с наличием пронумерованных страниц, содержанием, возможностью быстрого поиска и перехода к нужному разделу/странице и обратно к содержанию.
При составлении смет используются минимальная предложенная цена, при этом технические характеристики выбранных материалов и оборудования должны соответствовать техническому заданию, проектной и рабочей документации. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. 
В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте.
Заготовительно-складские расходы к рыночной стоимости материалов и оборудования начисляются в следующем размере:
- 2% к стоимости строительных материалов, изделий, конструкций (за исключением металлоконструкций);
- 0,75% к стоимости металлоконструкций;
- 1,2% к стоимости оборудования. 

Транспортные затраты
Транспортные расходы к стоимости оборудования начисляются в размере 3% (в случае, если оны не включены в рыночную цену), либо рассчитываются по транспортной схеме с учетом сметных, либо рыночных цен на перевозку.
По решению Заказчика, определяется перечень материальных ресурсов и оборудования для которых выполняется расчет дополнительных затрат на перевозку сверх учтенных 30 км (30 км до приобъектного склада в пределах соответствующей ценовой зоны) в стоимости материальных ресурсов.
При составлении сметы, затраты на перевозку на расстояние 30 км автомобильным транспортом по усовершенствованной дороге исключаются и включаются затраты на перевозку по транспортной схеме - проектное расстояние (п.63 абзац 2 Методики 421/пр).  Затраты на перевозку грузов для строительства на дополнительное расстояние, а также на грузовые операции в местах перевалки грузов, паромные, понтонные и иные переправы приводятся в локальных сметных расчетах (сметах) отдельными строками с одновременным указанием кода строительного ресурса, к которому относятся указанные затраты.
Если объект строительства и склад производителя или поставщика расположен в другом субъекте РФ (ценовой зоне), то проектное расстояние определяется как расстояние от границы субъекта РФ или ценовой зоны по пути следования от склада производителя или поставщика материальных ресурсов по наиболее оптимальному маршруту (п.63 абзац 3 Методики 421/пр).
Если маршрут следования автомобильным транспортом пролегает по дорогам с разными типами дорожного покрытия, в локальном сметном расчете отдельными строками учитывается стоимость перевозки на проектное расстояние для каждого типа дорожного покрытия с учетом объема перевозимого груза, рассчитанного на долю протяженности дорог с соответствующим типом дорожного покрытия в проектном расстоянии, определенную на основании данных проектной и (или) иной технической документации (п.63 абзац 4 Методики 421/пр).
По материальным ресурсам, стоимость которых определена по конъюнктурному анализу, в случае, если в КП, ТКП, учтена перевозка от поставщика до приобъектного склада, то дополнительная перевозка в смете не учитывается.
Если ТКП, КП дано без учета перевозки от поставщика до приобъектного склада, то рассчитывается перевозка на полное расстояние от склада поставщика до объекта строительства по наиболее экономичному (оптимальному) варианту, с применением текущих цен в ФГИС ЦС, при наличии информации о стоимости необходимого плеча перевозки автомобильным транспортом.
В случае отсутствия текущей стоимости в ФГИС ЦС необходимого плеча перевозки, проводится конъюнктурный анализ в соответствии с пунктами 13 - 21 Методики 421/пр.

Накладные расходы
Накладные расходы по нормативам Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ 812/пр от 21.12.2020г. с учетом изменений.

Сметная прибыль
Сметная прибыль - по нормативам Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ 774/пр от 11.12.2020г. с учетом изменений.

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы
Коэффициенты для учета в сметной документации влияния условий производства работ документацией, учитываются на основании требований Методики 421/пр, Приложение № 10, по обоснованию ПОС и согласованию с Заказчиком. 

При формировании ССРСС дополнительно учитываются:
Затраты на временные здания и сооружения.
Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются нормативным методом согласно требований, указанных в Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя РФ от 19.06.2020г. № 232/пр. 
Норматив затрат определяется:
- для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в зависимости от вида объекта строительства, наименование которого указано в ССРСС (п.23 (а) Методики 332/пр);
- для линейных объектов в зависимости от видов строительства, соответствующих наименованиям объектов, приведенных в ОСР (п.23 (б) Методики № 232/пр);
Расчетным методом дополнительно учитываются затраты на возведение и ликвидацию иных временных сооружений и специальных вспомогательных сооружений и устройств, необходимых на период выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ и работ по монтажу оборудования, в соответствии с ПОС (не включенных в норматив затрат).

Зимнее удорожание.
· Зимнее удорожание определяется по видам объектов капитального строительства нормативным методом в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 25.05.2021 №325/пр., прил. 1, в зависимости от температурной зоны.
· Затраты по снегоборьбе учитываются в размере 0,3% от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8.

Прочие затраты.
· Затраты, связанные с выполнением работ вахтовым методом, определяются в соответствии с Методикой определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.06.2020 г. №318/пр (далее Методика 318/пр), по обоснованию, исходным данным ПОС и согласованию с Заказчиком (Размер для расчета выплат указывается Заказчиком).
· Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ, включаются в главу 9 ССРСС в графы 7 и 8 и определяются по расчету на основании данных о потребности в трудовых ресурсах согласно ПОС и со ст.168 Трудового кодекса РФ, в случае, если не принят вахтовый метод работы и обосновано в ПОС. (Размер для расчета выплат указывается Заказчиком)
· Затраты по перебазировке оборудования и механизмов с базы механизации на строительную площадку и обратно (за исключением механизмов, не требующих перебазировки) не учтенных сметными ценами на их эксплуатацию, а также затраты на передислокацию машин и механизмов при вахтовом методе работы определяются в соответствии с ПОС, рассчитываются по сметным нормативам, сведения о которых включены в ФРСН в соответствии с п.64 Методики 421/пр и с п. 17 Методики 916/пр. 
· Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их по окончании строительства определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными на основании проектной и (или) иной технической документации (ПОС), с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, включаются в главу 9, графы 7-8.           Затраты на оплату тарифов специализированным организациям за причиненный вред автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения при перевозке тяжеловесных грузов рассчитываются на основании данных ПОС, включаются в главу 9 ССРСС, графы 7-8.
· В случае необходимости, по данным ПОС, рассчитываются затраты по обработке / утилизации / обезвреживанию / размещению отходов от демонтажа или сноса зданий и сооружений / загрязненного грунта включаются в главу 9 ССРСС, в графы 7 и 8.
· В составе сметных прямых затрат при обосновании проектной и (или) иной технической документацией дополнительно учитывается разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников снабжения, по сравнению со стоимостью электроэнергии, передаваемой от производителей единой энергетической системы России, рассчитывается в соответствии с п.73 Методики 421/пр.
· В главе 9, в графах 7 и 8 ССРСС предусматриваются затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, в том числе на обеспечение возврата аванса, в случаях, когда указанные затраты являются обязательными по требованию Заказчика в соответствии с п.161 Методики 421/пр. Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии, учитываются по результатам конъюнктурного анализа не менее 3 (трех) предложений банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, выполненного с учетом требований Заказчика и в соответствии с положениями пунктов 13 - 22 Методики 421/пр.
· Затраты, связанные с проведением на территории строительства специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства (борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом, мероприятия по предотвращению распространения вирусных инфекций и другие мероприятия) определяются расчетом, на основании данных проектной и (или) иной технической документации и включаются в главу 9 ССРСС, графы 7-8.
· Затраты, связанные с подключением (технологическим присоединением) к сетям инженерно-технического обеспечения включаются в главу 9 ССРСС на основании расчетов по данным проектной документации на основании цен и тарифов, установленных в соответствии с законодательством РФ. В случае, когда законодательством не установлено государственное регулирование-согласно ценам и тарифам специализированных организаций в соответствии с положением п.13 Методики.
· Затраты на дополнительные расходы на разработку проектов производства работ (сверх затрат, учтенных в нормативах накладных расходов) учитываются в главе 9 ССРСС для объектов, отнесенных в соответствии со статьей 48.1 ГК РФ к особо опасным и технички сложным и уникальным, в размере 20% от стоимости разработки разделов (части разделов) рабочей документации, на основании которой выполняются строительно-монтажные работы (п.58 Методики 421/пр ред. приказа №557 от 07.07.2022).

Пусконаладочные работы.
Затраты на проведение пусконаладочных работ («в холостую» и «под нагрузкой») включаются в ССРСС на основании разработанных локальных смет на пуско-наладочные работы, разработанных по сметным нормативам, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании программы и графика выполнения работ (п.49 Методики 421/пр в ред. Приказа №557/пр от 07.07.2022).

Затраты на содержание службы Заказчика.
· Затраты на содержание технического Заказчика определяются на основании расчета в соответствии с Методикой определения затрат на осуществление функций технического Заказчика, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.06.2020 г. №297/пр (далее Методика 297/пр).
· При формировании расчета расходов Заказчика на осуществление строительного контроля при определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом (с использованием сметной нормативной базы ФСНБ-2022) руководствоваться «Порядком расчета расходов заказчика на осуществление строительного контроля при определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом», приложение к протоколу заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию РФ от 30.06.2023 №754-178М-ИФ.

Проектно-изыскательские работы.
· Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, включаются в главу 12 в виде сводной сметы. 
· Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5.03.2007г. №145, на проведение публичного технологического и ценового аудита в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2013г. №382.
· Затраты на проведение полевых испытаний грунтов сваями, полевых контрольных испытаний свай, испытаний, производимых для уточнения несущей способности свай, определяются в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН на основании локальных сметных расчетов.
· Прочие возможные затраты по проектно-изыскательским работам, рассчитываются и включаются в главу 12 ССРСС на основании порядка, описанного в п.171 Методики 421/пр.

Авторский надзор.
Затраты на осуществление авторского надзора – 0,2% рассчитываются от итога глав 1-9 на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020г. № 421/пр п.п.173-174 с учетом изменений.

Непредвиденные затраты.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты включается в соответствии с п.179 Методики 421/пр 

НДС.
Сумма средств по уплате НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ.

Дополнительная информация.
В случае отсутствия указаний по определению и отражению каких-либо затрат в ССРСС в настоящем техническом задании, при выполнении расчетов необходимо руководствоваться нормативными документами, правовыми актами, включенными в ФРСН и (или) действующими и утвержденными на уровне законодательства РФ.



Примечание: При составлении сметной документации необходимо проверить действие ссылочных документов, пунктов и т.д., указанных в данном техническом задании. Если ссылочный документ заменен(изменен), актуализирован с выходом новой редакции, то необходимо использовать действующие версию этого документа на период передачи сметной документации Заказчику.







