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Технические требования
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Разработка рабочей и сметной документации на модернизацию КРУ-35 Майнской ГЭС с заменой кабельных вставок КЛ-Т72, КЛ- Т74 на жесткую ошиновку и установкой ОПН со стороны ВЛ -Т72 и ВЛ- Т74
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1. [bookmark: _Toc234223946][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc234223947]Обозначения и сокращения

	РД
	Рабочая документация

	ТТ
	Технические требования

	Филиал
	филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени
П.С. Непорожнего»




1.2. [bookmark: _Toc234223948]Наименование закупаемой продукции
«Разработка рабочей и сметной документации на модернизацию КРУ-35 Майнской ГЭС с заменой кабельных вставок КЛ-Т72, КЛ- Т74 на жесткую ошиновку и установкой ОПН со стороны ВЛ -Т72 и ВЛ- Т74»

1.3. [bookmark: _Toc234223949][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
[bookmark: _Toc234223950]Основной целью и задачей данных работ является разработка рабочей документации для устранения проектных ошибок и повышение эффективности системы грозозащиты оборудования КРУ-35 Майнской ГЭС
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc234223951]Существующее положение 
[bookmark: _Toc234223952]Существующая связь между линиями Т-72(Т-74) и КРУ-35 МГЭС выполнена алюминиевым кабелем из сшитого полиэтилена проложенного в бетонном лотке, ограничители перенапряжения в начале кабельных линии отсутствуют.

[bookmark: _Toc234223953]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
Модернизируемые объекты:
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Номер
основного
средства

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Комплектное распределительное устройство КРУ-35 кВ МГУ
	Российская Федерация, Республика Хакасия,
г. Саяногорск
рп. Майна
	Комплектное распределительное устройство КРУ-35 кВ МГУ
	13101040000024120000


Новые объекты ОС:
	№
п/п
	Наименование объекта
	Код классификатора
	Примечания

	1
	Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т72 ф.А
	 330.30.20.31.117
	-

	2
	Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т72 ф.В
	330.30.20.31.117
	-

	3
	Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т72 ф.С
	330.30.20.31.117
	-

	4
	Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т74 ф.А
	330.30.20.31.117
	-

	5
	Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т74 ф.В
	330.30.20.31.117
	-

	6
	Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т74 ф.С
	330.30.20.31.117
	-




2. [bookmark: _Toc234223954]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc234223955]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc234223956]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc234223957][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение предпроектного обследования с анализом наличия исходной информации для проектирования (в случае отсутствия части планировок и прочих документов, получение информации на месте путем фотосьемки и прочих методов измерений).
	-
	-

	2. 
	Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-201326 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
	-
	-

	3. 
	Разработка сметной документации.
	-
	-

	4.
	Проведение согласований рабочей и сметной документации с Заказчиком (Филиал ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»);
	-
	-



2.1.2. [bookmark: _Toc234223958][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc234223959][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу
срока выполнения
работ/ этапа работ
	Требования к окончанию
срока выполнения
работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Предпроектное обследование
	01.04.2027
	10.04.2027

	2. 
	Разработка рабочей документации
	11.04.2027
	30.06.2027

	3.
	Разработка сметной документации
	01.07.2027
	30.07.2027

	4.
	Согласование рабочей и сметной документации
	01.08.2027
	30.10.2027
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc234223960]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc234223961]Таблица 4. Требования к качеству работ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	Рабочая и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда;
Технические решения Рабочей документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию Рабочей документации:
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №2291070 от 1904.0610.200322;
· Правила устройства электроустановок, издание 6-е, 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
· Техническая политика Группы РусГидро (представлена на сайте Группы РусГидро);
· Экологическая политика Группы РусГидро (представлена на сайте Группы РусГидро);
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Сметная документация разрабатывается в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., с учетом изменений и дополнений (далее – Методика), базисно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы ФЕР-2020, актуальной на момент разработки сметной документации и внесенной в федеральный реестр сметных нормативов.
Стоимость материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в сборниках сметно-нормативной базы, определяется по результатам конъюнктурного анализа на основании ТКП и прайс-листов производителей/поставщиков, величину начислений принимать в размере: заготовительно-складские расходы для оборудования – 1,2%, на строительные материалы, изделия, конструкции – 2%, на металлические конструкции – 0,75%; транспортные расходы (в случае невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа) для оборудования - 3%, для материалов – 3%;  в соответствии с положениями Методики.

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001г. в текущий выполнить с использованием индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат для республики Хакасия, объект строительства «Прочие объекты», опубликованных в письмах Минстроя и ЖКХ РФ на момент выпуска сметной документации. Для пересчета стоимости оборудования использовать индекс изменения сметной стоимости для оборудования по письмам Минстроя и ЖКХ РФ для отрасли «Электроэнергетика».
	Нормативы накладных расходов принять по видам работ согласно Методики, утвержденной приказом №812/пр. от 21.12.2020 ;
Сметную прибыль принять по видам работ согласно Методики, утвержденной приказом №774/пр. от 11.12.2020.В составе РД разработать сметную документацию в объем сводной и локальных смет в текущих ценах (приложения 1 к ТТ «Требования к документации по ценообразованию»).
	
	
	

	1.1.2. 
	Требования к изыскательским работ
	Уточнение объёмов проектных работ;
Уточнение объёмов существующих коммуникаций;
Оформление отчета предпроектного обследования.
Допуск персонала для проведения предпроектного обследования осуществляется на основании приложения№4 к ТТ.
«Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» и приложения №5 к ТТ Приказ «№СШГЭС/95-707 от 02.12.2024 «Об упорядочивании допуска персонала подрядных организаций»».
	
	
	

	1.1.3. 
	Требования к проектным работам
	При разработке проектной документации необходимо учесть следующие:
1. [bookmark: _GoBack]Установку ограничителей перенапряжений до жесткой ошиновки со стороны линий Т-72 и Т-74 (в соответствии со схемой в приложении №2 к ТТ) со счетчиками срабатывания;
2. Жёсткая ошиновка (шины) должна быть выполнена из алюминия, поддержку шин выполнить с помощью изоляторов, установленных на металлоконструкциях (с учетом пункта 4, п/п 1.1.3, Таблицы 4 данных ТТ). Трасса жеской ошиновки должна проходить по существующей трассе кабельных линий;
3. Конструкция жесткой ошиновки должна предполагать доступность и легкость проведения ремонта или замены отдельных деталей, с учетом выполнения ремонта одной линии при введенной в работу другой линии;
4. После предпроектного обследования проектировщик предлагает варианты исполнения замены кабельных вставок: жёсткая ошиновка, жёсткая ошиновка в изоляции или прокладка линий с помощью СИП 35кВ;
5. Все комплектующие должны быть произведены в Российской Федерации;
6. Учесть сейсмостойкость района замены оборудования не менее 8 баллов по шкале MSK-64;
7. Предусмотреть заземление всего вновь устанавливаемого оборудования;
8. Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать поставку оборудования и монтажные работы без закупки дополнительных объемов проектированию;
9. В случае необходимости переноса мешающих монтажу жёсткой ошиновки коммуникаций проектировщик обязан учесть и разработать необходимые мероприятия, а также отразить указанные мероприятий в рабочей документации;
10. Для защиты от проникновения на территорию где будет располагаться жесткая ошиновка и другое оборудование необходимо предусмотреть разработку раздела, в котором будет спроектированного ограждение, ограждение должно предполагать наличие 2-х входов для персонала с установленными замками типа треугольник и необходимыми знаками безопасности;
11. Проектом необходимо предусмотреть добавление светильников освещение к существующей системе освещения.
12. В ведомостях объёмов работ должны быть учтены работы по демонтажу существующих бетонных лотков для прокладки кабеля указанных в РД № ГЭС00075.266-ЭМ.1 (приложение №3 к ТТ).
13. Границы проектирования (в соответствии со схемой в приложении №2 к ТТ): от РЛ-Т72 и РЛ-Т74 (со стороны линий) до проходных изоляторов в КРУ-35 расположенных перед ОПН-Т72 и ОПН-Т74.
	
	
	

	1.2. 
	Требования к контролю качества работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	
	Внесение изменений в рабочую документацию (при ошибках проектирования обнаруженных в процессе монтажа оборудования) производится без заключения дополнительных соглашений, т.е. работы, проводятся в рамках гарантийных обязательств.
	
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	[bookmark: _Toc81907787][bookmark: _Toc34317059][bookmark: _Toc81907499]Результат Работ
	[bookmark: _Toc81907788][bookmark: _Toc165535945][bookmark: _Toc34317060][bookmark: _Toc125454670][bookmark: _Toc81907500][bookmark: _Toc161991067]Результатом Работ считается выполненная Подрядчиком и принятая Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ Рабочая документация, соответствующая требованиям, изложенным в настоящих ТТ, в том числе требованиям к отчетным документам (состав, количество, формат, носитель и т.д.), подлежащим передаче Подрядчиком Заказчику в составе Результата Работ.
	
	
	

	2.1.2. 
	[bookmark: _Toc81907789][bookmark: _Toc81907501][bookmark: _Toc34317061][bookmark: _Toc33618744]Порядок сдачи-приемки работ
	[bookmark: _Toc161991068][bookmark: _Toc81907790][bookmark: _Toc165535946][bookmark: _Ref373242517][bookmark: _Toc125454671][bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref361336754][bookmark: _Toc34317062][bookmark: _Toc81907502]По завершении выполнения всего объема Работ, Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме, приведенной в Договоре с приложением полного комплекта РД.
[bookmark: _Toc34317063][bookmark: _Toc81907503][bookmark: _Toc125454672][bookmark: _Toc161991069][bookmark: _Toc165535947][bookmark: _Toc81907791]В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки и / или несоответствия Результата Работ (Этапа Работ), а также срок на их устранение.
[bookmark: _Toc165535948][bookmark: _Toc34317064][bookmark: _Toc81907792][bookmark: _Toc125454673][bookmark: _Toc81907504][bookmark: _Toc161991070]Устранение указанных недостатков и / или несоответствий, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний.
Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном Договором.
	
	
	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Форма представления проектной документации
	[bookmark: _Toc34317052][bookmark: _Toc33536790][bookmark: _Toc31633464][bookmark: _Toc81907496][bookmark: _Toc81907784][bookmark: _Toc33618734]Рабочая документация предоставляется Подрядчиком:
в электронном виде с использованием форматов ACAD, nanoCAD, DOC-Word, XLS-Excel, PDF (в количестве 1-го экземпляра; на бумажном носителе в количестве 3-х экземпляров).
	
	
	

	2.2.2. 
	
	Состав рабочей документации должен определяться в соответствии с существующими нормами на проектирование.
Рабочая документация должна содержать следующие разделы:
- пояснительная записка;
- архитектурно-строительная часть;
- электротехническая часть;
- планы расположения оборудования и прокладки кабелей;
- заказные спецификации на оборудование;
- принципиальные (полные) схемы соединений;
- монтажные схемы;
- схемы вторичных коммуникаций;
- кабельные журналы со спецификацией на кабельную продукцию;
- сметная часть

Рабочая документация должна содержать описательную часть, графическую часть, чертежи, схемы, ведомости объемов работ, таблицы расчетов в объеме, позволяющем начать работы без подготовки дополнительной или корректировки разработанной рабочей документации. В рабочей документации подробно указываются все строительные работы (включая отделочные) и необходимые материалы. В каждом чертеже обязательно приводится ведомость объемов работ. При воздействии на перекрытия и площадки в соответствующих чертежах обязательно указывается новая допустимая нагрузка на них как распределенная, так и сосредоточенная. При реализации принятых в РД технических решений прочность и надежность конструкций не должна снижаться.
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Приложение:
1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.
2.  Схема КРУ-35 МГЭС.
3.  РД № ГЭС00075.266-ЭМ.1.
4.  Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.
5.  Приказ №СШГЭС/95-707 от 02.12.2024 «Об упорядочивании допуска персонала подрядных организаций».

