Технические требования

ОКПД2 71.12.12

Разработка рабочей и сметной документации на модернизацию КРУ-35 Майнской ГЭС с заменой кабельных вставок КЛ-Т72, КЛ- Т74 на жесткую ошиновку и установкой ОПН со стороны ВЛ -Т72 и ВЛ- Т74

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РД | Рабочая документация |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |

#### Наименование закупаемой продукции

«Разработка рабочей и сметной документации на модернизацию КРУ-35 Майнской ГЭС с заменой кабельных вставок КЛ-Т72, КЛ- Т74 на жесткую ошиновку и установкой ОПН со стороны ВЛ -Т72 и ВЛ- Т74»

#### Цель выполнения работ

#### Основной целью и задачей данных работ является разработка рабочей документации для устранения проектных ошибок и повышение эффективности системы грозозащиты оборудования КРУ-35 Майнской ГЭС

#### Существующее положение

#### Существующая связь между линиями Т-72(Т-74) и КРУ-35 МГЭС выполнена алюминиевым кабелем из сшитого полиэтилена проложенного в бетонном лотке, ограничители перенапряжения в начале кабельных линии отсутствуют.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

- Модернизируемые объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Номер основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комплектное распределительное устройство КРУ-35 кВ МГУ | Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск рп. Майна | Комплектное распределительное устройство КРУ-35 кВ МГУ | 13101040000024120000 |

# Новые объекты ОС:

| № п/п | Наименование объекта | Код классификатора | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т72 ф.А | 330.30.20.31.117 | - |
| 2 | Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т72 ф.В | 330.30.20.31.117 | - |
| 3 | Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т72 ф.С | 330.30.20.31.117 | - |
| 4 | Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т74 ф.А | 330.30.20.31.117 | - |
| 5 | Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т74 ф.В | 330.30.20.31.117 | - |
| 6 | Ограничитель перенапряжения ОПН1-Т74 ф.С | 330.30.20.31.117 | - |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение предпроектного обследования с анализом наличия исходной информации для проектирования (в случае отсутствия части планировок и прочих документов, получение информации на месте путем фотосьемки и прочих методов измерений). | - | - |
|  | Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». | - | - |
|  | Разработка сметной документации. | - | - |
| 4. | Проведение согласований рабочей и сметной документации с Заказчиком (Филиал ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»); | - | - |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Предпроектное обследование | 01.04.2027 | 10.04.2027 |
|  | Разработка рабочей документации | 11.04.2027 | 30.06.2027 |
| 3. | Разработка сметной документации | 01.07.2027 | 30.07.2027 |
| 4. | Согласование рабочей и сметной документации | 01.08.2027 | 30.10.2027 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Рабочая и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда; Технические решения Рабочей документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию Рабочей документации: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022; - Правила устройства электроустановок, издание 6-е, 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Техническая политика Группы РусГидро (представлена на сайте Группы РусГидро); - Экологическая политика Группы РусГидро (представлена на сайте Группы РусГидро); - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Сметная документация разрабатывается в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., с учетом изменений и дополнений (далее – Методика), базисно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы ФЕР-2020, актуальной на момент разработки сметной документации и внесенной в федеральный реестр сметных нормативов. Стоимость материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в сборниках сметно-нормативной базы, определяется по результатам конъюнктурного анализа на основании ТКП и прайс-листов производителей/поставщиков, величину начислений принимать в размере: заготовительно-складские расходы для оборудования – 1,2%, на строительные материалы, изделия, конструкции – 2%, на металлические конструкции – 0,75%; транспортные расходы (в случае невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа) для оборудования - 3%, для материалов – 3%; в соответствии с положениями Методики. Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001г. в текущий выполнить с использованием индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат для республики Хакасия, объект строительства «Прочие объекты», опубликованных в письмах Минстроя и ЖКХ РФ на момент выпуска сметной документации. Для пересчета стоимости оборудования использовать индекс изменения сметной стоимости для оборудования по письмам Минстроя и ЖКХ РФ для отрасли «Электроэнергетика». Нормативы накладных расходов принять по видам работ согласно Методики, утвержденной приказом №812/пр. от 21.12.2020 ; Сметную прибыль принять по видам работ согласно Методики, утвержденной приказом №774/пр. от 11.12.2020.В составе РД разработать сметную документацию в объем сводной и локальных смет в текущих ценах (приложения 1 к ТТ «Требования к документации по ценообразованию»). |  |  |  |  |
|  | Требования к изыскательским работ | Уточнение объёмов проектных работ; Уточнение объёмов существующих коммуникаций; Оформление отчета предпроектного обследования. Допуск персонала для проведения предпроектного обследования осуществляется на основании приложения№4 к ТТ. «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» и приложения №5 к ТТ Приказ «№СШГЭС/95-707 от 02.12.2024 «Об упорядочивании допуска персонала подрядных организаций»». |  |  |  |  |
|  | Требования к проектным работам | При разработке проектной документации необходимо учесть следующие: - Установку ограничителей перенапряжений до жесткой ошиновки со стороны линий Т-72 и Т-74 (в соответствии со схемой в приложении №2 к ТТ) со счетчиками срабатывания; - Жёсткая ошиновка (шины) должна быть выполнена из алюминия, поддержку шин выполнить с помощью изоляторов, установленных на металлоконструкциях (с учетом пункта 4, п/п 1.1.3, Таблицы 4 данных ТТ). Трасса жеской ошиновки должна проходить по существующей трассе кабельных линий; - Конструкция жесткой ошиновки должна предполагать доступность и легкость проведения ремонта или замены отдельных деталей, с учетом выполнения ремонта одной линии при введенной в работу другой линии; - После предпроектного обследования проектировщик предлагает варианты исполнения замены кабельных вставок: жёсткая ошиновка, жёсткая ошиновка в изоляции или прокладка линий с помощью СИП 35кВ; - Все комплектующие должны быть произведены в Российской Федерации; - Учесть сейсмостойкость района замены оборудования не менее 8 баллов по шкале MSK-64; - Предусмотреть заземление всего вновь устанавливаемого оборудования; - Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать поставку оборудования и монтажные работы без закупки дополнительных объемов проектированию; - В случае необходимости переноса мешающих монтажу жёсткой ошиновки коммуникаций проектировщик обязан учесть и разработать необходимые мероприятия, а также отразить указанные мероприятий в рабочей документации; - Для защиты от проникновения на территорию где будет располагаться жесткая ошиновка и другое оборудование необходимо предусмотреть разработку раздела, в котором будет спроектированного ограждение, ограждение должно предполагать наличие 2-х входов для персонала с установленными замками типа треугольник и необходимыми знаками безопасности; - Проектом необходимо предусмотреть добавление светильников освещение к существующей системе освещения. - В ведомостях объёмов работ должны быть учтены работы по демонтажу существующих бетонных лотков для прокладки кабеля указанных в РД № ГЭС00075.266-ЭМ.1 (приложение №3 к ТТ). - Границы проектирования (в соответствии со схемой в приложении №2 к ТТ): от РЛ-Т72 и РЛ-Т74 (со стороны линий) до проходных изоляторов в КРУ-35 расположенных перед ОПН-Т72 и ОПН-Т74. |  |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  |  | Внесение изменений в рабочую документацию (при ошибках проектирования обнаруженных в процессе монтажа оборудования) производится без заключения дополнительных соглашений, т.е. работы, проводятся в рамках гарантийных обязательств. |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  | Результат Работ | Результатом Работ считается выполненная Подрядчиком и принятая Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ Рабочая документация, соответствующая требованиям, изложенным в настоящих ТТ, в том числе требованиям к отчетным документам (состав, количество, формат, носитель и т.д.), подлежащим передаче Подрядчиком Заказчику в составе Результата Работ. |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи-приемки работ | По завершении выполнения всего объема Работ, Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме, приведенной в Договоре с приложением полного комплекта РД. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки и / или несоответствия Результата Работ (Этапа Работ), а также срок на их устранение. Устранение указанных недостатков и / или несоответствий, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном Договором. |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  | Форма представления проектной документации | Рабочая документация предоставляется Подрядчиком: в электронном виде с использованием форматов ACAD, nanoCAD, DOC-Word, XLS-Excel, PDF (в количестве 1-го экземпляра; на бумажном носителе в количестве 3-х экземпляров). |  |  |  |  |
|  |  | Состав рабочей документации должен определяться в соответствии с существующими нормами на проектирование. Рабочая документация должна содержать следующие разделы: - пояснительная записка; - архитектурно-строительная часть; - электротехническая часть; - планы расположения оборудования и прокладки кабелей; - заказные спецификации на оборудование; - принципиальные (полные) схемы соединений; - монтажные схемы; - схемы вторичных коммуникаций; - кабельные журналы со спецификацией на кабельную продукцию; - сметная часть Рабочая документация должна содержать описательную часть, графическую часть, чертежи, схемы, ведомости объемов работ, таблицы расчетов в объеме, позволяющем начать работы без подготовки дополнительной или корректировки разработанной рабочей документации. В рабочей документации подробно указываются все строительные работы (включая отделочные) и необходимые материалы. В каждом чертеже обязательно приводится ведомость объемов работ. При воздействии на перекрытия и площадки в соответствующих чертежах обязательно указывается новая допустимая нагрузка на них как распределенная, так и сосредоточенная. При реализации принятых в РД технических решений прочность и надежность конструкций не должна снижаться. |  |  |  |  |

Приложение:

- Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

- Схема КРУ-35 МГЭС.

- РД № ГЭС00075.266-ЭМ.1.

- Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

- Приказ №СШГЭС/95-707 от 02.12.2024 «Об упорядочивании допуска персонала подрядных организаций».