[bookmark: _GoBack]Утверждаю
Руководитель департамента 
безопасности
 ___________А.Ю. Цыганков 
 «___» _____________2026 г.









ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах Пограничного и Уссурийского почтамтов УФПС Приморского края АО «Почта России»
























Владивосток, 2026 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Термин/ Сокращение
	Расшифровка термина/ сокращения

	1.
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	2.
	ДД
	Датчик движения

	3.
	ДМ
	Датчик магнитоконтактный

	4.
	ДРС
	Датчик разбития стекла

	5.
	ИП
	Извещатель пожарный

	6.
	ИПР
	Извещатель пожарный ручной

	7.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	8.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком 

	9.
	КТС
	Кнопка тревожной сигнализации

	10.
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности(состоит из СОТС, ОхПС, АПС, СОТ, СКУД)

	11.
	Объект почтовой связи, Объект
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» 
на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности 

	12.
	Обменный фонд
	Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта 

	13.
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	14.
	ППК
	Прибор приемно-контрольный

	15.
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности

	16.
	ПЦН
	Пульт централизованного наблюдения

	17.
	Расходные материалы
	Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию.

	18.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ

	19.
	АПС
	Автоматическая пожарная сигнализация(входит в состав КТСБ)

	20.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре(входит в состав КТСБ) 

	21.
	ОхПС
	Охранно-пожарная сигнализация(входит в состав КТСБ)

	22.
	СОТ
	Система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся технической подсистемой КТСБ

	23.
	СКУД
	Система контроля и управления доступом, являющаяся технической подсистемой КТСБ

	24.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	25.
	ТЗ
	Техническое задание

	26.
	ТО
	Техническое обслуживание

	27.
	ТР
	Текущий ремонт

	28.
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте 


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах Пограничного и Уссурийского почтамтов УФПС Приморского края АО «Почта России».
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Приморского края и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи. 
Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу. КТСБ состоит из СОТС и АПС, СОУЭ или ОхПС, СОТ и СКУД. 
3.2. СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.
3.3. ОхПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.
3.4. АПС предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания или задымления, с последующей передачей сигнала СОУЭ и передачей тревожного извещения о пожаре (возгорании, задымлении) на ПЦН для дальнейшей передачи сигнала территориальным дежурным подразделениям ГУ МЧС России и охранным структурам.
3.5. СКУД предназначается для усиления охраны Объекта от несанкционированного проникновения нарушителей. Монтируемая СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).
3.6. СОТ предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории. Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований безопасности Заказчика.
3.7. Оказание услуг по ТО и ТР СОУЭ, АПС,  ОхПС  и СКУД проводится на основании статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пункта 63 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 2012 года № 1479. 
3.8. Цели оказания услуг по ТО и ТР:
- обеспечить исправное состояние КТСБ на объектах для защиты от преступных посягательств, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, безопасности работающего персонала и людей, не допущения причинения материального ущерба Обществу.
- минимизировать негативные последствия от воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Общества.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место оказания Услуг: на Объектах УФПС Приморского края Общества согласно приложению № 1 к ТЗ.
Начало оказания Услуг: с даты подписания договора. 
Срок оказания Услуг: в течение 36 месяцев с даты подписания договора.
Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
5.2. Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей.
5.3. ТО и ТР СОТС, ОхПС, АПС, СОТ и СКУД  (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации. 
5.4. Перечень систем и количество технических средств, подлежащих ТО и ТР указан в приложении № 1 к ТЗ.
5.5. Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).
5.6. Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ). 
5.7. Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).
5.8. Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.
ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.
5.9. ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:
· осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; 
· периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; 
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; 
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; 
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; 
· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО; 
· заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены; 
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР КТСБ; 
· создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, ТР КТСБ; 
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил; 
· допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.
5.10. Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).
В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.
Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.
5.11. При оказании Услуг Исполнитель обязан:
· строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
· регулярно осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО, ТР систем.
5.12. Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.
Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.
Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.
5.13. Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст c 01.07.2012).
5.14. Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:
1) выполнять все требования по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на Объектах;
2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.
                                                                                                             Таблица № 1
Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, ОхПС, АПС, СОУЭ
	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) 
на отсутствие повреждений, коррозии, грязи
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ

	Ежемесячно

	2.
	Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей 
на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей
	СКУД
	Ежемесячно

	3.
	Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания 
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ 
	Ежемесячно

	4.
	Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения 
на наличие повреждений и загрязнений
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	5.
	Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	6.
	Очистка от загрязнения, коррозии и пр. 
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ 
	Ежемесячно

	7.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	Ежемесячно

	8.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации
	СОТС
	Ежемесячно

	9.
	Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации
	СОТС
	Ежемесячно

	10.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения
	СОТ
	Ежемесячно

	11.
	Проверка технического состояния охранных извещателей
	СОТС
	Ежемесячно

	12.
	Проверка технического состояния турникетов
	СКУД
	Ежемесячно

	13.
14.
	Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения
Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения
	СОТ

СОТ
	Ежемесячно

Ежемесячно

	15.
	Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	16.
	Проверка ведения текущей документации 
на центральном посте охраны
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	17.
	Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	18.
	Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры 
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	19.
	Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	20.
	Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	21.
	Проверка прохождения сигнала «Тревога» 
с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК
	СОТС, ОхПС, АПС
	Ежемесячно



                                                                                                           Таблица № 2
Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, ОхПС, АПС, СОУЭ
	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы,
подлежащей ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	1.
	Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	1 раз в квартал

	2.
	Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации
	СОТС
	1 раз в квартал

	3.
	Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации
	СОТС
	1 раз в квартал

	4.
	Проверка функционирования охранных извещателей
	СОТС, ОхПС
	1 раз в квартал

	5.
	Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей
	СКУД
	1 раз в квартал

	6.
	Проверка функционирования турникетов



	СКУД
	1 раз в квартал

	7.
	Проверка функционирования автономных источников питания
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	8.
	Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования)
	СОТС
	1 раз в квартал


	9.
	Тестирование центрального оборудования
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	10.
	Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	11.
	Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер
	СОТ
	1 раз в квартал

	12.
	Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости
	СОТ
	1 раз в квартал

	13.
	Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения
	СОТ
	1 раз в квартал

	14.
	Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	15.
	Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ 
	1 раз в квартал

	16.
	Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения 
при номинальной нагрузке
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	17.
	Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков
	СКУД
	1 раз в квартал

	18.
	Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД
	СКУД
	1 раз в квартал

	19.
	Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов
	СОТ
	1 раз в квартал

	20.
	Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов
	СКУД
	1 раз в квартал

	21.
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	22.
	Подстройка запирающих устройств
	СКУД
	1 раз в квартал

	23.
	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ 
	1 раз в квартал

	24.
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов
	СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	25.
	Очистка стёкол термокожухов 
	СОТ
	1 раз в квартал

	26.
	Проверка герметичности и корректировка термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	27.
	Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	28.
	Проведения замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования
	СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	1 раз в год

	29.
	Проведение испытаний на срабатывания (петля фаза-нуль) с указанием данных в протоколе обследования технического состояния
	СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ
	1 раз в год




5.15. Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.
ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:
Таблица № 3

	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Виды системы
	Периодичность оказания услуг 

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СОТ, СКУД
	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	


5.16. Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.
5.17. По результатам ТО и ТР составляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.
5.18. Исполнитель должен обеспечить исправное состояние КТСБ объектов путем проведения ТО и ТР.
    5.19.В первый месяц, одновременно с оказанием услуг по ТО и ТР, Исполнитель должен провести первичное обследование КТСБ с оформлением Актов первичного обследования систем КТСБ (приложение № 6), составлением дефектных ведомостей, в отношении каждого объекта (приложение № 2). Сведения о наименовании, количестве, марке и модели установленного оборудования по каждому объекту Исполнитель формирует в табличном виде и передает Заказчику в электронном виде в формате *xls. Форма таблицы согласовывается с Заказчиком.
            5.20. В случае выявления неисправности при первичном обследовании, Исполнитель должен восстановить работоспособность систем, за счет средств ежемесячной оплаты услуг по договору в размере, не превышающем 30 % от ежемесячной стоимости услуг по договору. Срок и график проведения восстановительных работ согласовывается с Заказчиком.
          5.21.В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора Исполнитель должен представить на согласование Заказчику план-график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
         5.22. Одновременно с подписанием Договора Исполнитель предоставляет контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.
5.23. Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «система обслужена, полностью исправна и находится в рабочем состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;
· Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
· ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
· ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины 
и определения»;
· ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 55017-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;
· ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
· ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
· ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п.
6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).
6.2.2. В первый месяц, одновременно с оказанием услуг по ТО и ТР, Исполнитель организует и проводит первичное обследование систем безопасности на объектах с целью определения их состояния.
6.2.3. При этом Исполнитель обязуется:
- согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования;
- предоставить Заказчику список персонала, задействованного для выполнения работ (оказания услуг), до начала их выполнения по Договору, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих их квалификацию (сертификаты, дипломы, удостоверения).
6.2.4. Работы по первичному обследованию состоят из:
- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приемно-сдаточной документации, проверки соответствия исполнительной документации;
-комплексной проверки работоспособности систем безопасности, с указанием количества и схем размещения оборудования КТСБ, а также калькуляцию на неисправное оборудование, для его дальнейшей замены.
6.2.5. В случае выявления неисправности при первичном обследовании, Исполнитель должен восстановить работоспособность систем, за счет средств ежемесячной оплаты услуг по договору в размере, не превышающем 30% от ежемесячной стоимости услуг по договору.
6.2.6. В течение 3(трех) календарных дней с момента подписания Акта первичного обследования Исполнитель оформляет и передает на обслуживаемые объекты Следующую документацию:
- журнал регистрации работ по ТО и ТР;
- журнал учета вызовов;
- журнал учета неисправностей и отказов;
- график проведения ТО;
- инструкцию для оперативного (дежурного) персонала;
- информацию об оборудовании, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту.
6.2.7. Оказание услуг по ТО и ТР должно осуществляться в рабочее время в соответствии с установленным режимом работы объектов почтовой связи.
6.2.8. В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.
6.2.9. По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.
6.2.10. В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно приложению № 2 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа. После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».
Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 30 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг. 
6.2.11. При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.
6.2.12. Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.
6.2.13. Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.
6.2.14. Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.
6.2.15. Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны безопасности подлежат немедленному устранению.
6.2.16. Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.
6.2.17. В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.
6.2.18. На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.
6.3. Требования к безопасности
При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте/-ах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
6.4. Требования к конфиденциальности
6.4.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
6.4.1. Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 
6.4.3. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
6.4.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
6.5.1. Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности». Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
Работоспособность СОТС и ОхПС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения (при наличии). 
Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы (при наличии).
6.5.2. При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.
6.5.3. Одновременно с актом оказанных услуг Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие факт оказания услуги по каждому объекту с подписью представителя Заказчика на обслуживаемом объекте.
            6.6. Требования к Исполнителю
Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. 

6.7. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Перечень технических и отчетных документов указываются в Договоре.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1. На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.
7.2. Гарантийный срок на оказанные услуги, выполненные работы составляет 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
7.3. Исполнитель обязан гарантировать:
· надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
· выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
8.1. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Наличие у Исполнителя действующей лицензии или выписки из единого реестра лицензий с видами работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с работами (услугами) указанными в техническом задании, договоре, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ).
8.3. Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения

	1
	Перечень объектов и оборудования технических систем безопасности 

	2
	Дефектная ведомость

	3
	Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

	4
	Акт оказанных Услуг по заявке

	5
	Акт установки оборудования

	6
	Акт первичного обследования системы

	7
	Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы







                                                                                                                                                                        Приложение № 1 к ТЗ
Перечень технических систем безопасности на объектах ОСП Пограничного почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», подлежащих ТО и ТР


	№

	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Кол - во этажи/
помещений/площадь
	Наименование и количество оборудования

	
	
	
	
	ППК
	ИП
	ИПР
	ДРС
	ДД/ДМ
	СОУЭ
	КТС
	СОТ

	1. Пограничный район
	

	1
	Главная касса 692582 Пограничный 
	п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12
	1/1/15,7
	2 
	2
	1
	4 
	1/1
	1
	1
	

	2
	УООП 692582 Пограничный
	п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12
	1/2/61.2
	2 
	6
	3
	4 
	4/2
	1
	1
	

	3
	Административное здание 692582 Пограничный
	п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12
	1/5/61,8
	3
	20
	18
	4
	2/2
	1
	
	

	4
	Складские помещения 692582 Пограничный
	п. Пограничный, ул. Красноармейская, д.18
	1/20/268.8
	2
	10
	4
	5
	4/1
	1
	1
	

	5
	Гараж 692582 Пограничный
	п. Пограничный, ул. Красноармейская, д.17б
	1/1/95.3
	1
	2
	1
	4
	
	1
	
	

	6
	ОПС 692581 Пограничный-1
	п. Пограничный, ул. Лазо, д.101
	1/4/116.7
	2
	6
	3
	5
	2/0
	1
	1
	

	7
	ОПС 692582 Пограничный-2
	п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12
	1/4/130,7
	2
	8
	4
	12
	2/2
	1
	
1
	


	8
	ОПС 692593 Барано-Оренбургское
	 с. Барано-Оренбургское,  ул. Победы, д.30а  
	1/3/60,7
	1
	6
	3
	4
	2/2
	1
	
	

	9
	ОПС 692585 Нестеровка
	с. Нестеровка, ул. Кубанская, д.10 
	1/3/34,4
	1
	6
	3
	1
	1/1
	1
	
	

	10
	ОПС 692589 Барабаш-Левада
	с. Барабаш-Левада, ул. Юбилейная, д.30
	1/2/41,3
	1
	4
	2
	1
	2/0
	1
	
	

	11
	ОПС 692586 Богуславка
	 с. Богуславка, ул. Ленинская, д.52б 
	1/4/47,0
	1
	8
	4
	1
	3/1
	1
	
	

	12
	ОПС 692587 Духовское
	с. Духовское, ул. Ленина, д.15 Пограничного района
	1/3/34,4
	1
	6
	3
	6
	2/0
	1
	
	

	13
	ОПС 692588 Жариково  
	с. Жариково, ул. Кооперативная. д.53 
	1/4/63,7
	1
	8
	4
	3
	2/0
	1
	
	

	




2. Ханкайский район
	

	14
	ОПС 692684 Камень-Рыболов-4
	с. Камень-Рыболов,  ул. Пионерская, д.1
	1/10/189
	2
	20
	10
	4
	4/2
	1
	1
	

	15
	ОПС  692676 Мельгуновка
	с. Мельгуновка, ул. Космонавтов,  д.2а
	1/7/93,2
	1
	8
	4
	2
	2/0
	1
	
	

	16
	ОПС 692673 Новоселище
	с. Новоселище,  ул. Школьная,  д.39а
	1/4/58,8
	1
	6
	1
	2
	2/0
	1
	
	

	17
	ОПС 692674 Троицкое

	с. Троицкое, ул. Трактовая,  д.22
	1/7/106,4
	1
	4
	2
	2
	2/0
	1
	
	

	18
	ОПС 692696 Первомайское
	с. Первомайское,  ул. Ленина,  д.25а
	1/6/68,2
	1
	5
	2
	1
	1/0
	1
	
	

	19
	ОПС 692692 Комиссарово
	с. Комиссарово,  ул. Советская, д.16ж
	1/2/42,2
	3
	4
	1
	1
	1/0
	1
	
	

	20
	ОПС 692693 Новокачалинск
	с. Новокачалинск, ул. Калинина, д.18/1
	1/7/154,6
	3
	4
	1
	1
	1/0
	1
	
	

	3. Хорольский район
	

	31
	ОПС 692254 Хороль-4
	с. Хороль,  ул. Ленинская, д.45 
	1/30/612,1
	4
	15
	8
	5
	5/1
	1
	1
	

	22
	Гараж 692254 Хороль

	с. Хороль,  ул. Ленинская,  д.45а
	1/3/99,3
	1
	5
	3
	
	0/1
	1
	
	

	23
	ОПС 692252 Хороль-2
	с. Хороль,  ул. Комсомольская,  д.20
	1/7/58,7
	1
	6
	1
	2
	2/1
	1
	1
	

	24
	ОПС 692271 Ярославка-1
	п. Ярославский,  ул. Матросова,  д.3
	1/10/287,8
	1
	4
	2
	4
	5/1
	1
	1
	

	25
	ОПС 692270 Ярославка
	п. Ярославский,  ул. Геологическая,  д.45
	1/5/93,7
	1
	4
	1
	4
	4/1
	1
	1
	

	26
	ОПС 692276 Ленинское
	с. Ленинское,  ул. Гагарина,  д.14
	1/2/40,2
	1
	6
	1
	1
	1/1
	1
	
	

	27
	ОПС 692269 Лучки

	с. Лучки,  ул. Рабочая,  д.25
	1/5/129,3
	1
	4
	1
	1
	1/1
	1
	
	

	28
	ОПС 692273 Вознесенка
	с. Вознесенка, ул.  Первомайская,  д.6 кв.4
	1/2/92,7
	1
	4
	1
	2
	2/1
	1
	
	

	29
	ОПС 692262 Поповка
	с. Поповка,  ул. Леонова,  д.24 кв.1
	1/4/42,3
	3
	4
	3
	1
	1/1
	1
	
	

	30
	ОПС 692266 Прилуки
	с. Прилуки,  ул. Центральная, д.28
	1/2/44,3
	3
	6
	1
	1
	1/1
	1
	
	





	№ п/п
	Неименованные объекта
	Адрес объекта
	Технические средства охраны
	Кол - во этажи/
помещений/площадь
	Наименование оборудования
	Кол-во оборудования

	31
	ОПС 692690 Ильинка
	с. Ильинка, ул. Столетия, д.9
	Видеонаблюдение
	1/5/89,4
	Купольная камера
	2

	
	
	
	
	
	Купольная камера с встроенным микрофоном
	2

	
	
	
	
	
	Цилиндрическая камера IP67
	1

	
	
	
	
	
	Коннектор RJ45
	6

	
	
	
	
	
	Жесткий диск на 6ТВ
	2

	
	
	
	
	
	Монитор 24"
	1

	
	
	
	
	
	Видеорегистратор
	1

	
	
	
	Система охранно-пожарной сигнализации
	
	Пульт приемо-контрольный
	1

	
	
	
	
	
	Контроллер двухпроводной линии связи
	2

	
	
	
	
	
	Блок контрольно-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок сигнально-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок индикации с клавиатурой
	1

	
	
	
	
	
	Устройство оконечное
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный адресный
	10

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитноконтактный
	7

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитноконтактный
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объёмный
	6

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный типо штора
	5

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхносто-звуковой
	5

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель свето-звуковой комбинированный
	3

	
	
	
	
	
	Оповещатель световой "ВЫХОД"
	2

	32
	ОПС 692672 Владимиро-Петровка
	с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д.6
	Видеонаблюдение
	1/2/41,4
	Купольная камера
	1

	
	
	
	
	
	Купольная камера с встроенным микрофоном
	2

	
	
	
	
	
	Цилиндрическая камера IP67
	2

	
	
	
	
	
	Коннектор RJ45
	5

	
	
	
	
	
	Жесткий диск на 6ТВ
	2

	
	
	
	
	
	Монитор 24"
	1

	
	
	
	
	
	Видеорегистратор
	1

	
	
	
	Система охранно-пожарной сигнализации
	
	Пульт приемо-контрольный
	1

	
	
	
	
	
	Контроллер двухпроводной линии связи
	2

	
	
	
	
	
	Блок контрольно-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок сигнально-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок индикации с клавиатурой
	1

	
	
	
	
	
	Устройство оконечное
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный адресный
	5

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитноконтактный
	3

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитноконтактный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объёмный
	4

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный типо штора
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхносто-звуковой
	2

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель свето-звуковой комбинированный
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель световой "ВЫХОД"
	1

	33
	ОПС 692671 Астраханка
	с. Астраханка,  ул. Решетникова,  д.78
	Видеонаблюдение 
	1/8/236,4
	Видеорегистратор
	1

	
	
	
	
	
	Купольная камера
	2

	
	
	
	
	
	Купольная камера с встроенным микрофоном
	3

	
	
	
	
	
	Цилиндрическая камера IP67
	3

	
	
	
	
	
	Коннектор RJ45
	6

	
	
	
	
	
	Жесткий диск на 6 Тб
	2

	
	
	
	
	
	Монитор 32"
	1

	
	
	
	Система охранно-пожарной сигнализации
	
	Пульт приемо-контрольный
	2

	
	
	
	
	
	Контроллер двухпроводной линии связи
	1

	
	
	
	
	
	Блок контрольно-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок сигнально-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок индикации с клавиатурой
	1

	
	
	
	
	
	Устройство оконечное
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный адресный
	12

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитноконтактный
	14

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объёмный
	7

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный типо штора
	7

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхностно-звуковой
	7

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	2

	
	
	
	
	
	Адресный расширитель
	1

	
	
	
	
	
	Оповещатель свето-звуковой комбинированный
	3

	
	
	
	
	
	Оповещатель световой "ВЫХОД"
	5

	34
	ОПС Сергеевка 692584
	с. Сергеевка ул. Колхозная, д.18
	Видеонаблюдение 
	1/4/90,5
	Видеорегистратор
	1

	
	
	
	
	
	Купольная камера
	2

	
	
	
	
	
	Цилиндрическая камера
	4

	
	
	
	
	
	Коннектор RJ45
	6

	
	
	
	
	
	Жесткий диск на 6 Тб
	2

	
	
	
	
	
	Монитор 32"
	1

	
	
	
	Система охранно-пожарной сигнализации
	
	Пульт приемо-контрольный
	1

	
	
	
	
	
	Контроллер двухпроводной линии связи
	2

	
	
	
	
	
	Блок контрольно-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок сигнально-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок индикации с клавиатурой
	1

	
	
	
	
	
	Устройство оконечное
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный адресный
	11

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитноконтактный
	5

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объёмный
	5

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной
	3

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхностно-звуковой
	6

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель свето-звуковой комбинированный
	3

	
	
	
	
	
	Оповещатель световой "ВЫХОД
	2


	

	


	35
	ОПС 692277 Сиваковка
	с. Сиваковка,  ул. Центральная, д.3
	Видеонаблюдение
	1/6/146,5
	Уличная цилиндрическая IP-камера
	2

	
	
	
	
	
	Внутренняя купольная IP-камера
	2

	
	
	
	
	
	IP-видеорегистратор
	1

	
	
	
	
	
	Жесткий диск 3.5" HDD 4 Тбайт
	1

	
	
	
	Система охранно-пожарной сигнализация
	
	Пульт контроля и управления светодиодный
	1

	
	
	
	
	
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	
	
	
	
	
	Аккумуляторные батарея
	1

	
	
	
	
	
	Резервный источник питания
	1

	
	
	
	
	
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 2В/1,2Ач
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный
	10

	
	
	
	
	
	 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный
	6

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	10

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	1

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой
	2

	
	
	
	
	
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	
	
	
	
	
	Резервный источник питания
	1

	
	
	
	
	
	Аккумуляторные батарея

	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)

	5

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)

	1


	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой

	2


	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой

	7

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый
	12

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный

	2

	
	
	
	
	
	Устройство коммутационное
	1

	
36
	ОПС 692275 Новодевица
	с. Новодевица,  ул. Лазо, д.30
	Видеонаблюдение
	1/5/83,7
	Видеорегистратор
	1

	
	
	
	
	
	Цилиндрическая
Видеокамера 
	1

	
	
	
	
	
	Видеокамера купольная
	
3

	
	
	
	
	
	Коннектор RJ-45
	4

	
	
	
	
	
	Жесткий диск на 6 Тб
	2

	
	
	
	Система охранно-пожарной сигнализации
	
	Пульт приемо-контрольный
	1

	
	
	
	
	
	Контроллер двухпроводной линии связи
	2

	
	
	
	
	
	Блок контрольно-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок сигнально-пусковой
	1


	
	
	
	
	
	Блок индикации с клавиатурой
	1

	
	
	
	
	
	Устройство оконечное
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный адресный
	8

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	4

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объемный
	4

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхностно-звуковой
	5

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель свето-звуковой комбинированный
	3

	
	
	
	
	
	Оповещатель световой "Выход"
	2

	37
	ОПС 692251 Хороль-1
	с. Хороль,  ул. Лазо, д.5 кв.26
	Видеонаблюдение
	1/10/155,5
	Купольная камера 
	3

	
	
	
	
	
	Купольная камера с встроенным микрофоном
	2

	
	
	
	
	
	Цилиндрическая камера IP67
	3

	
	
	
	
	
	Видеорегистратор
	1

	
	
	
	
	
	Коннектор RJ45
	10

	
	
	
	
	
	Жесткий диск на 2ТВ
	2

	
	
	
	
	
	Монитор 24»
	1

	
	
	
	Система пожарной сигнализации
	
	Пульт приемо-контрольный
	1

	
	
	
	
	
	Контроллер двухпроводной линии связи
	2

	
	
	
	
	
	Блок контрольно-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок сигнально-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок индикации с клавиатурой
	1

	
	
	
	
	
	Устройство оконечное
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный адресный
	14

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной
	4

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	8

	
	
	
	Система охранной сигнализации
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	3

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объемный
	9

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной
	3

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхностно-звуковой
	6

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	6

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный типо штора
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель свето-звуковой комбинированный
	3

	
	
	
	
	
	Оповещатель световой 
	4






                                                                                                                                                                           




	
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                       
Перечень технических систем безопасности на объектах ОСП Уссурийского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», подлежащих ТО и ТР.    



	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Кол-во этажей/
помещений/
площадь
	
Наименование и количество оборудования

	
	
	
	
	ППК
	ИП
	ИПР
	ДРС
	ДД/ДМ
	КТС
(СТС)
	СОУЭ
	СОТ

	1
	Почтамт  692500
	г. Уссурийск, ул. Калинина, 51
	2,3 этаж/ 30 помещений/ S= 529 кв.м.
	1
	96
	3
	-
	-
	-
	1
	-

	2
	УООП     692559
	г. Уссурийск, ул. Вокзальная, 5а
	1,2 этаж/ 25 помещений/ S=586,2кв.м.
	1
	59 
	6
	- 
	-
	-
	1
	-

	3
	ОПС Уссурийск        692501
	г. Уссурийск, ул. Вострецова,43
	1 этаж/ 4 помещений/ S=91,1кв.м.
	1
	12
	2
	1
	5/3
	2
	1
	-

	4
	ОПС Уссурийск       692502
	г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, 67а
	1этаж/ 4 помещений/ S=149,6кв. м.
	1
	20
	2
	3
	4/3
	2
	1
	-

	5
	ОПС Уссурийск 692503
	г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 145
	1 этаж/ 3 помещений/ S=130кв.м.
	1
	16
	2
	3
	2/5
	4
	1
	-

	6
	Главная касса Уссурийск 692500
	г. Уссурийск ул. Калинина,51
	2 этаж/ 3 помещений/ S=30,0
	1
	2
	2
	1
	1/5
	2
	1
	-

	7
	ОПС Уссурийск       692506 
	г. Уссурийск, ул. Теодора Тихого, д.7
	1этаж/ 4 помещений/ S=178,4кв.м
	1
	9
	3
	2
	3/4
	2
	1
	-



	8
	ОПС  Уссурийск      692508
	г. Уссурийск, ул. Калинина, д.51
	1этаж/3 помещений/ S= 272,2кв.м.
	1
	46
	3
	3
	5/3
	2
	1
	-

	9
	ОПС  Уссурийск      692509
	г. Уссурийск, ул. Губрия, д.7а
	1этаж/4 помещений/ S=78,6кв.м.
	1
	12
	2
	2
	3/3
	2
	1
	-

	10
	ОПС Уссурийск       692510
	г. Уссурийск, ул. Блюхера д.,19
	1этаж/ 4 помещений/ S=127,3кв.м.
	1
	20
	2
	2
	4/3
	2
	1
	-

	11
	ОПС Уссурийск       692511
	г. Уссурийск, ул. Карбышева, д.21а
	1этаж/ 5 помещений/ S=153,8кв.м.
	1
	34
	3
	5
	3/19
	3
	1
	-

	12
	ОПС Уссурийск       692512
	г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д.51а
	1этаж/ 6 помещений/ S=293кв.м
	1
	38
	3
	4
	6/5
	2
	1
	-

	13
	ОПС Уссурийск      692515
	г. Уссурийск, Новоникольское шоссе, д.2
	1этаж/ 4 помещений/ S=64кв.м.
	1
	8
	2
	1
	3/3
	2
	1
	-

	14
	ОПС Уссурийск      692519
	г. Уссурийск, ул. Советская, д.56
	1этаж/ 5 помещений/ S=181,5кв.м.
	1
	22
	3
	2
	4/15
	2
	1
	-

	15
	ОПС Уссурийск       692522
	г. Уссурийск, ул. Вокзальная, д.5а
	1этаж/ 2 помещений/ S=46,6кв.м.
	1
	8
	2
	-
	2/2
	2
	1
	-

	16
	ОПС Уссурийск  ЦВПП 692523
	г. Уссурийск, Калинина, д.51
	1этаж/ 2 помещений/ S=47кв.м.
	1
	8
	1
	-
	5/1
	-
	1
	-

	17
	ОПС Уссурийск       692524
	г. Уссурийск, ул. Беляева, д.34а
	1этаж/ 5 помещений/ S=121,6кв.м
	2
	26
	4
	8
	10/20
	6
	1
	-

	18
	ОПС Уссурийск       692525
	г. Уссурийск, ул. Советская, д.56
	1этаж/ 3 помещений/ S=40,3кв.м
	1
	28
	4
	2
	4/5
	2
	1
	-

	19
	ОПС  Уссурийск      692526
	г. Уссурийск, ул. Раковская, д.1б
	1этаж/ 4 помещений/ S=85,9кв.м
	1
	14
	2
	1
	3/4
	2
	1
	-

	20
	ОПС Уссурийск       692527
	г. Уссурийск, ул. Францева, д.15
	1этаж/ 4 помещений/ S=159,3кв.м
	1
	10
	1
	2
	2/2
	2
	1
	-

	21
	Гараж Уссурийск  692500
	г. Уссурийск, ул. Калинина, д.51
	1этаж/ 3 помещений/ S=243 кв.м.
	1
	18
	3
	-
	3/6
	-
	1
	-

	22
	УКД Уссурийск 692512
	г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д.51а
	1этаж /2 помещений / S =
	
	
	
	
	
	
	
	3 каме ры

	23
	ОПС Раковка  692534
	с. Раковка, ул. Первомайская, д.43 Уссурийский район
	1этаж/ 3 помещений/ S=58,9кв.м.
	1
	6
	1
	1
	2/1
	
	1
	

	24
	ОПС Новоникольское692537
	с.  Новоникольское, ул. Советская, д.70
  Уссурийский район



	1этаж/ 3 помещений/ S=
	1
	4
	1
	1
	2/1
	
	1
	

	25 
 
	ОПС Борисовка 692542
	с. Борисовка, ул. Советская, д.38 Уссурийский район
	1этаж/ 3 помещений/ S=46кв.м.
	1
	8
	2
	-
	3/2
	-
	1
	-

	26
	ОПС Воздвиженка 692557
	с. Воздвиженка, ул. Ленина, д.3б Уссурийский район
	1этаж/ 5 помещений/ S=162,7кв.м
	1
	20
	2
	-
	9/2
	-
	1
	-

	27
	ОПС Воздвиженка 692555
	с. Воздвиженка, ул. Бадыгина, д.61 Уссурийский район
	1этаж/  3 помещений/ S=72кв.м.
	1
	8
	1
	-
	6/1
	-
	1
	-

	28
	ОПС Михайловка  692651
	с. Михайловка, Квартал 1, д.7 Михайловский район
	1этаж/ 9 помещений/ S=250кв.м.
	1
	30
	3
	12
	2/10
	-
	1
	-

	29
	ОПС Новошахтинский  692656 
	с. Новошахтинский, ул. Советская, д.10 Михайловский район     
	1этаж/ 3 помещений/ S=104,3кв.м.
	1
	6
	2
	2
	4/8
	-
	1
	-

	30
	ОПС Осиновка  692662
	с. Осиновка, ул. Ленинская, д.121 Михайловский район
	1этаж/ 8 помещений/ S=145,3кв.м
	1
	24
	3
	1
	4/3
	-
	1
	-

	31
	ОПС Первомайское 692641 
	с. Первомайское, ул. Школьная, д.11 Михайловский район    
	1этаж/ 4 помещений/ S=101,2кв.м.
	1
	18
	2
	-
	8/8
	-
	1
	-

	32
	ОПС Кремово    692657
	с. Кремово, ул. Кирова, д.4 Михайловский район  
	1этаж/ 6 помещений/ S=114кв.м
	1
	14
	2
	-
	6/3
	
	1
	-

	33
	ОПС Липовцы  692567
	с. Липовцы, ул. Ленина, д.27 Октябрьский район
	1этаж/ 6 помещений/ S=93,7 кв.м.
	1
	16
	2
	-
	7/5
	-
	1
	-

	34
	ОПС Фадеевка  692579
	с. Фадеевка, ул. Кирова, д.24в Октябрьский район
	1этаж/ 3 помещений/ S= 25кв.м.
	1
	12
	1
	-
	4/2
	-
	1
	-

	35
	Почтальонская Поречье     692575
	с. Поречье,  ул. Советов, д.43     Октябрьский район
	1этаж/ 3 помещений/ S=45,8кв.м.
	1
	6
	2
	-
	2/2
	-
	1
	-




	№ п/п
	Неименованные объекта
	Адрес объекта
	Технические средства охраны
	Кол - во этажи/
помещений/площадь
	Наименование оборудования
	Кол-во оборудования

	36
	ОПС 692665 Ивановка
	с. Ивановка, ул. Советская, д.13Б
	Видеонаблюдение
	1/3/103,8
	Купольная камера
	2

	
	
	
	
	
	Купольная камера с встроенным микрофоном
	2

	
	
	
	
	
	Цилиндрическая камера IP67
	1

	
	
	
	Система охранной сигнализации
	
	Прибор приемно-контрольный
	1

	
	
	
	
	
	Пульт контроля и управления С2000-КС
	1

	
	
	
	
	
	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10
	1

	
	
	
	
	
	Устройство сигнально-блокировочное 
	1

	
	
	
	
	
	Блок защитный коммутационный БЗК исп.02
	1

	
	
	
	
	
	Контрольная панель со встроенным GSM модулем Nord Pro
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель автоматический
	7

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный оптико-электронный объемный
	7

	
	
	
	
	
	Извещатель поверхностный звуковой 
	4

	
	
	
	
	
	Световой настенный указатель
	1

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой
	1

	
	
	
	
	
	Звонок электрический с кнопкой
	1

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель ОС магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	10

	
	
	
	Система пожарной сигнализации
	
	Прибор приемно-контрольный на 2 луча
	1

	
	
	
	
	
	Блок питания и контроля
	1

	
	
	
	
	
	Световые настенные указатели (табло)
	4

	
	
	
	
	
	Дымовые пожарные извещатели 
	26

	
	
	
	
	
	Тепловой пожарные извещатели
	3

	
	
	
	
	
	Оповещатель звуковой
	5

	37
	ОПС 692543 Григорьевка
	с. Григорьевка, ул. Калинина, д.19 пом.1
	Видеонаблюдение
	1/3/41,2
	Уличная цилиндрическая IP- камера
	1

	
	
	
	
	
	Внутренняя купольная IP- камера
	4

	
	
	
	
	
	IP-видеорегистратор
	1

	
	
	
	
	
	Монитор
	1

	
	
	
	Система охранной сигнализации











	
	Пульт контроля и управления светодиодный С2000-КС
	1

	
	
	
	
	
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10
	1

	
	
	
	
	
	Блок защитный коммутационный БЗК исп.02
	1

	
	
	
	
	
	Контрольная панель со встроенным GSM модулем Nord Pro
	1

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный оптико-электронный объемный
	6

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный
	4

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный  точечный магнитоконтактный
	7

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный  совмещенный, вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	1

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой
	1

	
	
	
	
	
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой(Выход)
	3

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой(Стрелка влево)
	1

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой
	1

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	5

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый
	23

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный
	2


	


	38
	ОПС 692543 Корсаковка
	с. Корсаковка, ул. Комсомольская,
 д. 12
	Видеонаблюдение
	1/4/32
	Видеокамера  цилиндрическая
	2

	
	
	
	
	
	Видеокамера купольная
	4

	
	
	
	
	
	Видеорегистратор
	1

	
	
	
	
	
	Жесткий диск на 6 Тб
	2

	
	
	
	Система охранно-пожарной сигнализации
	
	Пульт приемо-контрольный
	1

	
	
	
	
	
	Блок контрольно-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок сигнально-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок индикации с клавиатурой
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный адресный
	11

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	4

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный Эстет
	3

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объемный
	6

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхностно-звуковой
	5

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель  свето-звуковой комбинированный
	4

	
	
	
	
	
	Оповещатель световой «Выход»
	3

	39
	ОПС 692564 Галенки
	с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ
	Видеонаблюдение
	1/3/27,6
	Видеокамера  цилиндрическая
	2

	
	
	
	
	
	Видеокамера купольная
	4

	
	
	
	
	
	Видеорегистратор
	1

	
	
	
	
	
	Жесткий диск на 6 Тб
	2

	
	
	
	Система охранно-пожарной сигнализации
	
	Пульт приемо-контрольный
	1

	
	
	
	
	
	Блок контрольно-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок сигнально-пусковой
	1

	
	
	
	
	
	Блок индикации с клавиатурой
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный адресный
	9

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	6

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный Эстет
	5

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объемный
	5

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной
	3

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхностно-звуковой
	7

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель  свето-звуковой комбинированный
	3

	
	
	
	
	
	Оповещатель световой «Выход»
	2

	40
	ОПС 692572 Новогеоргиевка
	с. Новогеоргиевка, ул. Дзержинского, д.54
	Видеонаблюдение
	1/3/88,9
	Видеокамера  цилиндрическая уличная
	1

	
	
	
	
	
	Видеокамера купольная внутренняя
	3

	
	
	
	
	
	Видеорегистратор
	1

	
	
	
	
	
	Монитор
	1

	
	
	
	Система охранной сигнализации
	
	Пульт контроля и управления светодиодный
	1

	
	
	
	
	
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный
	1

	
	
	
	
	
	Блок защиты коммутационный
	1

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	1

	
	
	
	
	
	Резервный источник питания
	1

	
	
	
	
	
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный
	6

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный
	5

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	10

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный совмещенный, вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	1

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой
	2

	
	
	
	Система пожарной сигнализации
	
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный
	1

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход»
	5

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой
	2

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	8

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый
	31

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный
	3

	41
	ОПС Покровка     692561
	с. Покровка,  ул. Советов, д.81     Октябрьский район       
	Видеонаблюдение
	
	Камера видеонаблюдения уличного исполнения, класс
защиты IP56 / IP66
	2

	
	
	
	
	
	Камера видеонаблюдения в исполнении для сухих
помещений, класс защиты IP44
	6

	
	
	
	
	
	Носитель информации типа флеш, объемом 1 Гб
	6

	
	
	
	
	
	Зажим соединительный тип СВС-70-3
	10

	
	
	
	
	
	Колпачки на вилку
	5

	
	
	
	
	
	Блок видеорегистратор IP сигнала, стационарный,
многоканальный
	1

	
	
	
	
	
	Носитель информации, тип hdd
	1

	
	
	
	
	
	Монитор ЖК с диагональю 22"
	1

	
	

	
	Система охранной сигнализации
	
	Пульт контроля и управления.
	1

	
	
	
	
	
	Блок индикации с клавиатурой.
	1

	
	
	
	
	
	Контроллер двухпроводной линии связи.
	1

	
	
	
	
	
	Резервированный источник питания
	1

	
	
	
	
	
	Аккумулятор.
	2

	
	
	
	
	
	Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220
мм, степень защиты IP54
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель потолочный оптико-электронный
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный объемный и акустический
	5

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный поверхностный
вибрационный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный точечный.
	2

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
адресный
	1

	
	
	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
накладной
	4

	
	
	
	
	
	Кнопка тревожная адресная
	1

	
	
	
	Система пожарной сигнализации
	
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.
	1

	
	
	
	
	
	Шкаф пожарной сигнализации 24
Извещатель пожарный дымовой точечный оптико-
электронный адресно-аналоговый
	1
9

	
	
	
	
	
	Извещатель пожарный ручной. «Аварийный выход»
без крышки
	5

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход».
	3

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	4

	
	
	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой
	1

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея серии "Болид" 12В/17Ач, тип
"М"
	2






	Представитель Заказчика:
	
	Представитель Исполнителя:

	______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________2026 г.

	
	______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________2026 г.











                                                                                                                                                                                      Приложение № 2 к ТЗ

Дефектная ведомость
ОПС _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: __________ 
_______________________________________________________________.
	№ п/п
	Наименование оборудования, приборов
	Единица измерения
	Количество
	Описание дефекта

	1.
	
	штука
	
	

	2.
	
	штука
	
	

	3.
	
	м
	
	

	4.
	
	…
	
	



	Представитель Заказчика:
	
	Представитель Исполнителя:

	______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________2026 г.
	
	______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________2026 г.




Приложение № 3 к ТЗ 
Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

Общие сведения
Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина, сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.
Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:
· для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);
· при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;
· для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
· при поступлении заявки о не работоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);
· доя систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.
Текущий ремонт оборудования
Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания. 
В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.
Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:
· Разборка и дефектовка технических средств;
· Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;
· Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;
· Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;
· Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности. 
Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.
Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.
На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.
Порядок подачи заявок и их исполнение
При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.
При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.
После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».
При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности». 
Время приема заявок – круглосуточно. 
Время оказания услуг – по режиму работы Объекта(-ов).


Приложение № 4 к ТЗ 

Акт оказанных Услуг по заявке


	г. ______________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
Исполнителем выполнены работы 
	

	                                                                                            (указывается наименование выполненных работ)

	

	

	
	

	
Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством

	
	

	

	
	

	
Сдал:

	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:

	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.             (ФИО)                











Приложение № 5 к ТЗ 

Акт установки оборудования


	г. __________
	                      «____» ___________ 20__ г.

	

	

	                                                                                 (наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ установлено
	

	
	                  (указывается установленное оборудование, 

	

	                                                                                          его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	Дата начала работ:
	

	
Дата окончания работ:

	
	

	

	
	

	
Сдал:

	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:

	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)







Приложение № 6 к ТЗ 


Акт первичного обследования системы
 
                                                           
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.
(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации)
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование наладочной организации)
УСТАНОВЛЕНО:
Техническое состояние системы (технических средств)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	



	

	Представитель 
Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)



















Приложение № 7 к ТЗ 

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование системы)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(исполнитель)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
__________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)


Начат «____» ______________ 20__ г.
Окончен «____» ______________ 20__ г.
 
                             
1.	Наименование объекта, адрес, телефон:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.	Перечень технических средств системы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.	Номер договора, дата его заключения:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):
____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.
 
Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:
 
	Дата проведения инструктажа
	Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности
	Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж
	Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ

	 
	 
	 
	 


 
	Дата выполнения работ
	Типы системы, тех. средств, узлов, элементов
	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии
	Наименование и количество замененных (составных) частей
	Подпись Исполнителя
	Подпись представителя Заказчика

	 
	 
	 
	 
	 
	 



