Утверждаю

Руководитель департамента

безопасности

___________А.Ю. Цыганков

«___» _____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах Пограничного и Уссурийского почтамтов УФПС Приморского края АО «Почта России»

Владивосток, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 2. | ДД | Датчик движения |
| 3. | ДМ | Датчик магнитоконтактный |
| 4. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 5. | ИП | Извещатель пожарный |
| 6. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 7. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 8. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 9. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 10. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности(состоит из СОТС, ОхПС, АПС, СОТ, СКУД) |
| 11. | Объект почтовой связи, Объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности |
| 12. | Обменный фонд | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 13. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 14. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 15. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности |
| 16. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения |
| 17. | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию. |
| 18. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 19. | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация(входит в состав КТСБ) |
| 20. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре(входит в состав КТСБ) |
| 21. | ОхПС | Охранно-пожарная сигнализация(входит в состав КТСБ) |
| 22. | СОТ | Система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся технической подсистемой КТСБ |
| 23. | СКУД | Система контроля и управления доступом, являющаяся технической подсистемой КТСБ |
| 24. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 25. | ТЗ | Техническое задание |
| 26. | ТО | Техническое обслуживание |
| 27. | ТР | Текущий ремонт |
| 28. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах Пограничного и Уссурийского почтамтов УФПС Приморского края АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Приморского края и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.

Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу. КТСБ состоит из СОТС и АПС, СОУЭ или ОхПС, СОТ и СКУД.

3.2. СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

3.3. ОхПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.

3.4. АПС предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания или задымления, с последующей передачей сигнала СОУЭ и передачей тревожного извещения о пожаре (возгорании, задымлении) на ПЦН для дальнейшей передачи сигнала территориальным дежурным подразделениям ГУ МЧС России и охранным структурам.

3.5. СКУД предназначается для усиления охраны Объекта от несанкционированного проникновения нарушителей. Монтируемая СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).

3.6. СОТ предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории. Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований безопасности Заказчика.

3.7. Оказание услуг по ТО и ТР СОУЭ, АПС,  ОхПС  и СКУД проводится на основании статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пункта 63 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 2012 года № 1479.

3.8. Цели оказания услуг по ТО и ТР:

- обеспечить исправное состояние КТСБ на объектах для защиты от преступных посягательств, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, безопасности работающего персонала и людей, не допущения причинения материального ущерба Обществу.

- минимизировать негативные последствия от воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Общества.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания Услуг: на Объектах УФПС Приморского края Общества согласно приложению № 1 к ТЗ.

Начало оказания Услуг: с даты подписания договора.

Срок оказания Услуг: в течение 36 месяцев с даты подписания договора.

Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей.

- ТО и ТР СОТС, ОхПС, АПС, СОТ и СКУД  (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- Перечень систем и количество технических средств, подлежащих ТО и ТР указан в приложении № 1 к ТЗ.

- Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).

- Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).

- Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).

- Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

- ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР КТСБ;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, ТР КТСБ;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

- Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

- При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- регулярно осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО, ТР систем.

- Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

- Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст c 01.07.2012).

- Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

1) выполнять все требования по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на Объектах;

2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, ОхПС, АПС, СОУЭ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 2. | Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей | СКУД | Ежемесячно |
| 3. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 4. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 5. | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 6. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 7. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | Ежемесячно |
| 8. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 9. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11. | Проверка технического состояния охранных извещателей | СОТС | Ежемесячно |
| 12. | Проверка технического состояния турникетов | СКУД | Ежемесячно |
| 13. 14. | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения | СОТ СОТ | Ежемесячно Ежемесячно |
| 15. | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 16. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 17. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 18. | Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 19. | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 20. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 21. | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | СОТС, ОхПС, АПС | Ежемесячно |

Таблица № 2

Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, ОхПС, АПС, СОУЭ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка функционирования охранных извещателей | СОТС, ОхПС | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей | СКУД | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка функционирования турникетов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка функционирования автономных источников питания | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС | 1 раз в квартал |
| 9. | Тестирование центрального оборудования | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 10. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 11. | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер | СОТ | 1 раз в квартал |
| 12. | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости | СОТ | 1 раз в квартал |
| 13. | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения | СОТ | 1 раз в квартал |
| 14. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 15. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 16. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков | СКУД | 1 раз в квартал |
| 18. | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД | СКУД | 1 раз в квартал |
| 19. | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 20. | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 22. | Подстройка запирающих устройств | СКУД | 1 раз в квартал |
| 23. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 24. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 25. | Очистка стёкол термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка герметичности и корректировка термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 28. | Проведения замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования | СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в год |
| 29. | Проведение испытаний на срабатывания (петля фаза-нуль) с указанием данных в протоколе обследования технического состояния | СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в год |

- Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Виды системы | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СОТ, СКУД | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

- Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

- По результатам ТО и ТР составляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

- Исполнитель должен обеспечить исправное состояние КТСБ объектов путем проведения ТО и ТР.

5.19.В первый месяц, одновременно с оказанием услуг по ТО и ТР, Исполнитель должен провести первичное обследование КТСБ с оформлением Актов первичного обследования систем КТСБ (приложение № 6), составлением дефектных ведомостей, в отношении каждого объекта (приложение № 2). Сведения о наименовании, количестве, марке и модели установленного оборудования по каждому объекту Исполнитель формирует в табличном виде и передает Заказчику в электронном виде в формате *xls. Форма таблицы согласовывается с Заказчиком.

5.20. В случае выявления неисправности при первичном обследовании, Исполнитель должен восстановить работоспособность систем, за счет средств ежемесячной оплаты услуг по договору в размере, не превышающем 30 % от ежемесячной стоимости услуг по договору. Срок и график проведения восстановительных работ согласовывается с Заказчиком.

5.21.В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора Исполнитель должен представить на согласование Заказчику план-график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

5.22. Одновременно с подписанием Договора Исполнитель предоставляет контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

5.23. Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «система обслужена, полностью исправна и находится в рабочем состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины 
и определения»;

- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 55017-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п.

  - Условия оказания услуг

6.2.1. Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

6.2.2. В первый месяц, одновременно с оказанием услуг по ТО и ТР, Исполнитель организует и проводит первичное обследование систем безопасности на объектах с целью определения их состояния.

6.2.3. При этом Исполнитель обязуется:

- согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования;

- предоставить Заказчику список персонала, задействованного для выполнения работ (оказания услуг), до начала их выполнения по Договору, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих их квалификацию (сертификаты, дипломы, удостоверения).

6.2.4. Работы по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приемно-сдаточной документации, проверки соответствия исполнительной документации;

-комплексной проверки работоспособности систем безопасности, с указанием количества и схем размещения оборудования КТСБ, а также калькуляцию на неисправное оборудование, для его дальнейшей замены.

6.2.5. В случае выявления неисправности при первичном обследовании, Исполнитель должен восстановить работоспособность систем, за счет средств ежемесячной оплаты услуг по договору в размере, не превышающем 30% от ежемесячной стоимости услуг по договору.

6.2.6. В течение 3(трех) календарных дней с момента подписания Акта первичного обследования Исполнитель оформляет и передает на обслуживаемые объекты Следующую документацию:

- журнал регистрации работ по ТО и ТР;

- журнал учета вызовов;

- журнал учета неисправностей и отказов;

- график проведения ТО;

- инструкцию для оперативного (дежурного) персонала;

- информацию об оборудовании, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту.

6.2.7. Оказание услуг по ТО и ТР должно осуществляться в рабочее время в соответствии с установленным режимом работы объектов почтовой связи.

6.2.8. В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

6.2.9. По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

6.2.10. В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно приложению № 2 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа. После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 30 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг.

6.2.11. При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

6.2.12. Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

6.2.13. Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

6.2.14. Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

6.2.15. Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны безопасности подлежат немедленному устранению.

6.2.16. Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

6.2.17. В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

6.2.18. На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

  - Требования к безопасности

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте/-ах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

  - Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

6.4.1. Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

6.4.3. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

6.4.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

6.5.1. Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности». Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

Работоспособность СОТС и ОхПС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения (при наличии).

Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы (при наличии).

6.5.2. При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

6.5.3. Одновременно с актом оказанных услуг Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие факт оказания услуги по каждому объекту с подписью представителя Заказчика на обслуживаемом объекте.

6.6. Требования к Исполнителю

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

6.7. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень технических и отчетных документов указываются в Договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.

7.2. Гарантийный срок на оказанные услуги, выполненные работы составляет 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

7.3. Исполнитель обязан гарантировать:

- надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Наличие у Исполнителя действующей лицензии или выписки из единого реестра лицензий с видами работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с работами (услугами) указанными в техническом задании, договоре, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ).

8.3. Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Перечень объектов и оборудования технических систем безопасности |
| 2 | Дефектная ведомость |
| 3 | Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение |
| 4 | Акт оказанных Услуг по заявке |
| 5 | Акт установки оборудования |
| 6 | Акт первичного обследования системы |
| 7 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности на объектах ОСП Пограничного почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», подлежащих ТО и ТР

| № |  | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол - во этажи/ помещений/площадь | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ППК | ИП |  |  |  |  |  | ИПР |  |  |  | ДРС | ДД/ДМ |  | СОУЭ | КТС | СОТ |
| 1. Пограничный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главная касса 692582 Пограничный |  | п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12 | 1/1/15,7 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1/1 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | УООП 692582 Пограничный |  | п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12 | 1/2/61.2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 4/2 | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Административное здание 692582 Пограничный |  | п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12 | 1/5/61,8 | 3 | 20 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 4 | 2/2 | 1 |  |  |  |
| 4 | Складские помещения 692582 Пограничный |  | п. Пограничный, ул. Красноармейская, д.18 | 1/20/268.8 | 2 | 10 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 4/1 | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Гараж 692582 Пограничный |  | п. Пограничный, ул. Красноармейская, д.17б | 1/1/95.3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | ОПС 692581 Пограничный-1 |  | п. Пограничный, ул. Лазо, д.101 | 1/4/116.7 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | 2/0 | 1 |  | 1 |  |
| 7 | ОПС 692582 Пограничный-2 |  | п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12 | 1/4/130,7 | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 12 | 2/2 | 1 |  | 1 |  |
| 8 | ОПС 692593 Барано-Оренбургское |  | с. Барано-Оренбургское, ул. Победы, д.30а | 1/3/60,7 | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 2/2 | 1 |  |  |  |
| 9 | ОПС 692585 Нестеровка |  | с. Нестеровка, ул. Кубанская, д.10 | 1/3/34,4 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  | 1 | 1/1 | 1 |  |  |  |
| 10 | ОПС 692589 Барабаш-Левада |  | с. Барабаш-Левада, ул. Юбилейная, д.30 | 1/2/41,3 | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 1 | 2/0 | 1 |  |  |  |
| 11 | ОПС 692586 Богуславка |  | с. Богуславка, ул. Ленинская, д.52б | 1/4/47,0 | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  | 1 | 3/1 | 1 |  |  |  |
| 12 | ОПС 692587 Духовское |  | с. Духовское, ул. Ленина, д.15 Пограничного района | 1/3/34,4 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  | 6 | 2/0 | 1 |  |  |  |
| 13 | ОПС 692588 Жариково |  | с. Жариково, ул. Кооперативная. д.53 | 1/4/63,7 | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  | 3 | 2/0 | 1 |  |  |  |
| 2. Ханкайский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ОПС 692684 Камень-Рыболов-4 | с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д.1 | 1/10/189 | 2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 4 | 4/2 | 1 |  | 1 |  |
| 15 |  | ОПС 692676 Мельгуновка | с. Мельгуновка, ул. Космонавтов, д.2а | 1/7/93,2 | 1 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 2 | 2/0 |  | 1 |  |  |
| 16 |  | ОПС 692673 Новоселище | с. Новоселище, ул. Школьная, д.39а | 1/4/58,8 | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 2 | 2/0 |  | 1 |  |  |
| 17 |  | ОПС 692674 Троицкое | с. Троицкое, ул. Трактовая, д.22 | 1/7/106,4 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 | 2/0 |  | 1 |  |  |
| 18 |  | ОПС 692696 Первомайское | с. Первомайское, ул. Ленина, д.25а | 1/6/68,2 | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 1 | 1/0 |  | 1 |  |  |
| 19 |  | ОПС 692692 Комиссарово | с. Комиссарово, ул. Советская, д.16ж | 1/2/42,2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1/0 |  | 1 |  |  |
| 20 |  | ОПС 692693 Новокачалинск | с. Новокачалинск, ул. Калинина, д.18/1 | 1/7/154,6 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1/0 |  | 1 |  |  |
| 3. Хорольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ОПС 692254 Хороль-4 | с. Хороль, ул. Ленинская, д.45 | 1/30/612,1 | 4 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 8 | 5 | 5/1 |  | 1 | 1 |  |
| 22 |  | Гараж 692254 Хороль | с. Хороль, ул. Ленинская, д.45а | 1/3/99,3 | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0/1 |  | 1 |  |  |
| 23 |  | ОПС 692252 Хороль-2 | с. Хороль, ул. Комсомольская, д.20 | 1/7/58,7 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2/1 |  | 1 | 1 |  |
| 24 |  | ОПС 692271 Ярославка-1 | п. Ярославский, ул. Матросова, д.3 | 1/10/287,8 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 5/1 |  | 1 | 1 |  |
| 25 |  | ОПС 692270 Ярославка | п. Ярославский, ул. Геологическая, д.45 | 1/5/93,7 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 4/1 |  | 1 | 1 |  |
| 26 |  | ОПС 692276 Ленинское | с. Ленинское, ул. Гагарина, д.14 | 1/2/40,2 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1/1 |  | 1 |  |  |
| 27 |  | ОПС 692269 Лучки | с. Лучки, ул. Рабочая, д.25 | 1/5/129,3 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1/1 |  | 1 |  |  |
| 28 |  | ОПС 692273 Вознесенка | с. Вознесенка, ул. Первомайская, д.6 кв.4 | 1/2/92,7 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2/1 |  | 1 |  |  |
| 29 |  | ОПС 692262 Поповка | с. Поповка, ул. Леонова, д.24 кв.1 | 1/4/42,3 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1/1 |  | 1 |  |  |
| 30 |  | ОПС 692266 Прилуки | с. Прилуки, ул. Центральная, д.28 | 1/2/44,3 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1/1 |  | 1 |  |  |

| № п/п | Неименованные объекта | Адрес объекта | Технические средства охраны | Кол - во этажи/ помещений/площадь | Наименование оборудования | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ОПС 692690 Ильинка | с. Ильинка, ул. Столетия, д.9 | Видеонаблюдение | 1/5/89,4 | Купольная камера | 2 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера с встроенным микрофоном | 2 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера IP67 | 1 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ45 | 6 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6ТВ | 2 |
|  |  |  |  |  | Монитор 24" | 1 |
|  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 10 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объёмный | 6 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный типо штора | 5 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхносто-звуковой | 5 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 2 |
| 32 | ОПС 692672 Владимиро-Петровка | с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д.6 | Видеонаблюдение | 1/2/41,4 | Купольная камера | 1 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера с встроенным микрофоном | 2 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера IP67 | 2 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ45 | 5 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6ТВ | 2 |
|  |  |  |  |  | Монитор 24" | 1 |
|  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 5 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 3 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объёмный | 4 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный типо штора | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхносто-звуковой | 2 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 1 |
| 33 | ОПС 692671 Астраханка | с. Астраханка, ул. Решетникова, д.78 | Видеонаблюдение | 1/8/236,4 | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера | 2 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера с встроенным микрофоном | 3 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера IP67 | 3 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ45 | 6 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6 Тб | 2 |
|  |  |  |  |  | Монитор 32" | 1 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 2 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 12 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 14 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объёмный | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный типо штора | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 7 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Адресный расширитель | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 5 |
| 34 | ОПС Сергеевка 692584 | с. Сергеевка ул. Колхозная, д.18 | Видеонаблюдение | 1/4/90,5 | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера | 2 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера | 4 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ45 | 6 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6 Тб | 2 |
|  |  |  |  |  | Монитор 32" | 1 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 11 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 5 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объёмный | 5 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 3 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 6 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД | 2 |

| 35 | ОПС 692277 Сиваковка | с. Сиваковка, ул. Центральная, д.3 | Видеонаблюдение | 1/6/146,5 | Уличная цилиндрическая IP-камера | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Внутренняя купольная IP-камера | 2 |
|  |  |  |  |  | IP-видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск 3.5" HDD 4 Тбайт | 1 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализация |  | Пульт контроля и управления светодиодный | 1 |
|  |  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторные батарея | 1 |
|  |  |  |  |  | Резервный источник питания | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 2В/1,2Ач | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | 10 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | 6 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 10 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой | 2 |
|  |  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  |  |  |  | Резервный источник питания | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторные батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | 5 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый | 12 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | 2 |
|  |  |  |  |  | Устройство коммутационное | 1 |
| 36 | ОПС 692275 Новодевица | с. Новодевица, ул. Лазо, д.30 | Видеонаблюдение | 1/5/83,7 | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая Видеокамера | 1 |
|  |  |  |  |  | Видеокамера купольная | 3 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ-45 | 4 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6 Тб | 2 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 8 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 4 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный |  |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный | 4 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 5 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой "Выход" | 2 |
| 37 | ОПС 692251 Хороль-1 | с. Хороль, ул. Лазо, д.5 кв.26 | Видеонаблюдение | 1/10/155,5 | Купольная камера | 3 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера с встроенным микрофоном | 2 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера IP67 | 3 |
|  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ45 | 10 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 2ТВ | 2 |
|  |  |  |  |  | Монитор 24» | 1 |
|  |  |  | Система пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 14 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 4 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 8 |
|  |  |  | Система охранной сигнализации |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 3 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный | 9 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 3 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 6 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 6 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный типо штора | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой | 4 |

| Перечень технических систем безопасности на объектах ОСП Уссурийского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», подлежащих ТО и ТР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во этажей/ помещений/ площадь | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ППК | ИП | ИПР | ДРС | ДД/ДМ | КТС (СТС) | СОУЭ | СОТ |
| 1 | Почтамт 692500 | г. Уссурийск, ул. Калинина, 51 | 2,3 этаж/ 30 помещений/ S= 529 кв.м. | 1 | 96 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 2 | УООП 692559 | г. Уссурийск, ул. Вокзальная, 5а | 1,2 этаж/ 25 помещений/ S=586,2кв.м. | 1 | 59 | 6 | - | - | - | 1 | - |
| 3 | ОПС Уссурийск 692501 | г. Уссурийск, ул. Вострецова,43 | 1 этаж/ 4 помещений/ S=91,1кв.м. | 1 | 12 | 2 | 1 | 5/3 | 2 | 1 | - |
| 4 | ОПС Уссурийск 692502 | г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, 67а | 1этаж/ 4 помещений/ S=149,6кв. м. | 1 | 20 | 2 | 3 | 4/3 | 2 | 1 | - |
| 5 | ОПС Уссурийск 692503 | г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 145 | 1 этаж/ 3 помещений/ S=130кв.м. | 1 | 16 | 2 | 3 | 2/5 | 4 | 1 | - |
| 6 | Главная касса Уссурийск 692500 | г. Уссурийск ул. Калинина,51 | 2 этаж/ 3 помещений/ S=30,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 2 | 1 | - |
| 7 | ОПС Уссурийск 692506 | г. Уссурийск, ул. Теодора Тихого, д.7 | 1этаж/ 4 помещений/ S=178,4кв.м | 1 | 9 | 3 | 2 | 3/4 | 2 | 1 | - |
| 8 | ОПС Уссурийск 692508 | г. Уссурийск, ул. Калинина, д.51 | 1этаж/3 помещений/ S= 272,2кв.м. | 1 | 46 | 3 | 3 | 5/3 | 2 | 1 | - |
| 9 | ОПС Уссурийск 692509 | г. Уссурийск, ул. Губрия, д.7а | 1этаж/4 помещений/ S=78,6кв.м. | 1 | 12 | 2 | 2 | 3/3 | 2 | 1 | - |
| 10 | ОПС Уссурийск 692510 | г. Уссурийск, ул. Блюхера д.,19 | 1этаж/ 4 помещений/ S=127,3кв.м. | 1 | 20 | 2 | 2 | 4/3 | 2 | 1 | - |
| 11 | ОПС Уссурийск 692511 | г. Уссурийск, ул. Карбышева, д.21а | 1этаж/ 5 помещений/ S=153,8кв.м. | 1 | 34 | 3 | 5 | 3/19 | 3 | 1 | - |
| 12 | ОПС Уссурийск 692512 | г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д.51а | 1этаж/ 6 помещений/ S=293кв.м | 1 | 38 | 3 | 4 | 6/5 | 2 | 1 | - |
| 13 | ОПС Уссурийск 692515 | г. Уссурийск, Новоникольское шоссе, д.2 | 1этаж/ 4 помещений/ S=64кв.м. | 1 | 8 | 2 | 1 | 3/3 | 2 | 1 | - |
| 14 | ОПС Уссурийск 692519 | г. Уссурийск, ул. Советская, д.56 | 1этаж/ 5 помещений/ S=181,5кв.м. | 1 | 22 | 3 | 2 | 4/15 | 2 | 1 | - |
| 15 | ОПС Уссурийск 692522 | г. Уссурийск, ул. Вокзальная, д.5а | 1этаж/ 2 помещений/ S=46,6кв.м. | 1 | 8 | 2 | - | 2/2 | 2 | 1 | - |
| 16 | ОПС Уссурийск ЦВПП 692523 | г. Уссурийск, Калинина, д.51 | 1этаж/ 2 помещений/ S=47кв.м. | 1 | 8 | 1 | - | 5/1 | - | 1 | - |
| 17 | ОПС Уссурийск 692524 | г. Уссурийск, ул. Беляева, д.34а | 1этаж/ 5 помещений/ S=121,6кв.м | 2 | 26 | 4 | 8 | 10/20 | 6 | 1 | - |
| 18 | ОПС Уссурийск 692525 | г. Уссурийск, ул. Советская, д.56 | 1этаж/ 3 помещений/ S=40,3кв.м | 1 | 28 | 4 | 2 | 4/5 | 2 | 1 | - |
| 19 | ОПС Уссурийск 692526 | г. Уссурийск, ул. Раковская, д.1б | 1этаж/ 4 помещений/ S=85,9кв.м | 1 | 14 | 2 | 1 | 3/4 | 2 | 1 | - |
| 20 | ОПС Уссурийск 692527 | г. Уссурийск, ул. Францева, д.15 | 1этаж/ 4 помещений/ S=159,3кв.м | 1 | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 2 | 1 | - |
| 21 | Гараж Уссурийск 692500 | г. Уссурийск, ул. Калинина, д.51 | 1этаж/ 3 помещений/ S=243 кв.м. | 1 | 18 | 3 | - | 3/6 | - | 1 | - |
| 22 | УКД Уссурийск 692512 | г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д.51а | 1этаж /2 помещений / S = |  |  |  |  |  |  |  | 3 каме ры |
| 23 | ОПС Раковка 692534 | с. Раковка, ул. Первомайская, д.43 Уссурийский район | 1этаж/ 3 помещений/ S=58,9кв.м. | 1 | 6 | 1 | 1 | 2/1 |  | 1 |  |
| 24 | ОПС Новоникольское692537 | с. Новоникольское, ул. Советская, д.70 Уссурийский район | 1этаж/ 3 помещений/ S= | 1 | 4 | 1 | 1 | 2/1 |  | 1 |  |
| 25 | ОПС Борисовка 692542 | с. Борисовка, ул. Советская, д.38 Уссурийский район | 1этаж/ 3 помещений/ S=46кв.м. | 1 | 8 | 2 | - | 3/2 | - | 1 | - |
| 26 | ОПС Воздвиженка 692557 | с. Воздвиженка, ул. Ленина, д.3б Уссурийский район | 1этаж/ 5 помещений/ S=162,7кв.м | 1 | 20 | 2 | - | 9/2 | - | 1 | - |
| 27 | ОПС Воздвиженка 692555 | с. Воздвиженка, ул. Бадыгина, д.61 Уссурийский район | 1этаж/ 3 помещений/ S=72кв.м. | 1 | 8 | 1 | - | 6/1 | - | 1 | - |
| 28 | ОПС Михайловка 692651 | с. Михайловка, Квартал 1, д.7 Михайловский район | 1этаж/ 9 помещений/ S=250кв.м. | 1 | 30 | 3 | 12 | 2/10 | - | 1 | - |
| 29 | ОПС Новошахтинский 692656 | с. Новошахтинский, ул. Советская, д.10 Михайловский район | 1этаж/ 3 помещений/ S=104,3кв.м. | 1 | 6 | 2 | 2 | 4/8 | - | 1 | - |
| 30 | ОПС Осиновка 692662 | с. Осиновка, ул. Ленинская, д.121 Михайловский район | 1этаж/ 8 помещений/ S=145,3кв.м | 1 | 24 | 3 | 1 | 4/3 | - | 1 | - |
| 31 | ОПС Первомайское 692641 | с. Первомайское, ул. Школьная, д.11 Михайловский район | 1этаж/ 4 помещений/ S=101,2кв.м. | 1 | 18 | 2 | - | 8/8 | - | 1 | - |
| 32 | ОПС Кремово 692657 | с. Кремово, ул. Кирова, д.4 Михайловский район | 1этаж/ 6 помещений/ S=114кв.м | 1 | 14 | 2 | - | 6/3 |  | 1 | - |
| 33 | ОПС Липовцы 692567 | с. Липовцы, ул. Ленина, д.27 Октябрьский район | 1этаж/ 6 помещений/ S=93,7 кв.м. | 1 | 16 | 2 | - | 7/5 | - | 1 | - |
| 34 | ОПС Фадеевка 692579 | с. Фадеевка, ул. Кирова, д.24в Октябрьский район | 1этаж/ 3 помещений/ S= 25кв.м. | 1 | 12 | 1 | - | 4/2 | - | 1 | - |
| 35 | Почтальонская Поречье 692575 | с. Поречье, ул. Советов, д.43 Октябрьский район | 1этаж/ 3 помещений/ S=45,8кв.м. | 1 | 6 | 2 | - | 2/2 | - | 1 | - |

| № п/п | Неименованные объекта | Адрес объекта | Технические средства охраны | Кол - во этажи/ помещений/площадь | Наименование оборудования | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ОПС 692665 Ивановка | с. Ивановка, ул. Советская, д.13Б | Видеонаблюдение | 1/3/103,8 | Купольная камера | 2 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера с встроенным микрофоном | 2 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера IP67 | 1 |
|  |  |  | Система охранной сигнализации |  | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Пульт контроля и управления С2000-КС | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство сигнально-блокировочное | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 | 1 |
|  |  |  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM модулем Nord Pro | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель автоматический | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный оптико-электронный объемный | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель поверхностный звуковой | 4 |
|  |  |  |  |  | Световой настенный указатель | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой | 1 |
|  |  |  |  |  | Звонок электрический с кнопкой | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель ОС магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 10 |
|  |  |  | Система пожарной сигнализации |  | Прибор приемно-контрольный на 2 луча | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок питания и контроля | 1 |
|  |  |  |  |  | Световые настенные указатели (табло) | 4 |
|  |  |  |  |  | Дымовые пожарные извещатели | 26 |
|  |  |  |  |  | Тепловой пожарные извещатели | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель звуковой | 5 |
| 37 | ОПС 692543 Григорьевка | с. Григорьевка, ул. Калинина, д.19 пом.1 | Видеонаблюдение | 1/3/41,2 | Уличная цилиндрическая IP- камера | 1 |
|  |  |  |  |  | Внутренняя купольная IP- камера | 4 |
|  |  |  |  |  | IP-видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Монитор | 1 |
|  |  |  | Система охранной сигнализации |  | Пульт контроля и управления светодиодный С2000-КС | 1 |
|  |  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 | 1 |
|  |  |  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM модулем Nord Pro | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный оптико-электронный объемный | 6 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | 4 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный совмещенный, вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой | 1 |
|  |  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой(Выход) | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой(Стрелка влево) | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 5 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый | 23 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | 2 |

| 38 | ОПС 692543 Корсаковка |  | с. Корсаковка, ул. Комсомольская, д. 12 | Видеонаблюдение | 1/4/32 | Видеокамера цилиндрическая | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера купольная | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6 Тб | 2 |
|  |  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный Эстет | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель световой «Выход» | 3 |
| 39 | ОПС 692564 Галенки |  | с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ | Видеонаблюдение | 1/3/27,6 | Видеокамера цилиндрическая | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера купольная | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6 Тб | 2 |
|  |  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный Эстет | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель световой «Выход» | 2 |
| 40 | ОПС 692572 Новогеоргиевка |  | с. Новогеоргиевка, ул. Дзержинского, д.54 | Видеонаблюдение | 1/3/88,9 | Видеокамера цилиндрическая уличная | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера купольная внутренняя | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Монитор | 1 |
|  |  |  |  | Система охранной сигнализации |  | Пульт контроля и управления светодиодный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок защиты коммутационный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Резервный источник питания | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный совмещенный, вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой | 2 |
|  |  |  |  | Система пожарной сигнализации |  | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход» | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый | 31 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | 3 |
| 41 |  | ОПС Покровка 692561 | с. Покровка, ул. Советов, д.81 Октябрьский район | Видеонаблюдение |  | Камера видеонаблюдения уличного исполнения, класс защиты IP56 / IP66 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Камера видеонаблюдения в исполнении для сухих помещений, класс защиты IP44 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Носитель информации типа флеш, объемом 1 Гб | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Зажим соединительный тип СВС-70-3 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Колпачки на вилку | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Блок видеорегистратор IP сигнала, стационарный, многоканальный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Носитель информации, тип hdd | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Монитор ЖК с диагональю 22" | 1 |
|  |  |  |  | Система охранной сигнализации |  | Пульт контроля и управления. | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой. | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи. | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Резервированный источник питания | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумулятор. | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель потолочный оптико-электронный | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный и акустический | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный точечный. | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Кнопка тревожная адресная | 1 |
|  |  |  |  | Система пожарной сигнализации |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Шкаф пожарной сигнализации 24 Извещатель пожарный дымовой точечный оптико- электронный адресно-аналоговый | 1 9 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной. «Аварийный выход» без крышки | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход». | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея серии "Болид" 12В/17Ач, тип "М" | 2 |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________2026 г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________2026 г. |

Приложение № 2 к ТЗ

Дефектная ведомость

ОПС _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: __________

_______________________________________________________________.

| № п/п | Наименование оборудования, приборов | Единица измерения | Количество | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | штука |  |  |
| 2. |  | штука |  |  |
| 3. |  | м |  |  |
| 4. |  | … |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________2026 г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________2026 г. |

Приложение № 3 к ТЗ

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

Общие сведения

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина, сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:

- для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;

- для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- при поступлении заявки о не работоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);

- доя систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

Текущий ремонт оборудования

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектовка технических средств;

- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;

- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;

- Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;

- Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности.

Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.

Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.

На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы Объекта(-ов).

Приложение № 4 к ТЗ

Акт оказанных Услуг по заявке

| г. ______________ |  | «____» _______________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| Исполнителем выполнены работы |  |  |  |  |
| (указывается наименование выполненных работ) |  |  |  |  |
| Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Приложение № 5 к ТЗ

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 6 к ТЗ

Акт первичного обследования системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 7 к ТЗ

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат «____» ______________ 20__ г.

Окончен «____» ______________ 20__ г.

1.	Наименование объекта, адрес, телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Перечень технических средств системы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Номер договора, дата его заключения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |