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1.1. Обозначения и сокращения
	АСУТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

	ГРЭС – государственная районная электростанция

	ЗШО 2 - золошлакоотвал №2

	ИИС – информационно-измерительная система

	КИП – контрольно-измерительные приборы

	КРУ – комплектное распределительное устройство

	МП – микропроцессорный

	ПТК – программно-технический комплекс

	РД – рабочая документация

	РЗА – релейная защита и автоматика

	САУ – система автоматического управления

	ТЗ – техническое задание



1.2. Наименование закупаемой продукции
Разработка разделов рабочей документации «НСОВ. Оборудование насосной станции осветленной воды ЗШО-2» и «Трубопроводы осветленной воды» для сооружений возврата осветленной воды по объекту: «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС».
1.3. Цель выполнения работ
Разработка рабочей документации «Насосная станция осветленной воды» по объекту:
«Разработка разделов рабочей документации для сооружений возврата осветленной воды по объекту: «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС» в составе комплектов:
Код комплекта по KKS NH-000ETB-PT-0021-DC-00, наименование комплекта «НСОВ. Оборудование насосной станции осветленной воды ЗШО-2».
Код комплекта по KKS NH-001PJA-PL-0001-DC-00, наименование комплекта  «Трубопроводы осветленной воды».

1.4. Существующее положение
Объект расположен в юго-восточной части п. Серебряный бор Нерюнгринского района республики Саха (Якутия). Расстояние от Нерюнгринской ГРЭС на запад до г. Нерюнгри составляет 6 км, на север до г. Чульман – 18 км, на юг до г. Беркакит – 10 км. Площадка ЗШО 2 ограничена естественным оврагом с восточной, западной и южной стороны, с северной стороны -первичная дамба. Отметка заполнения ЗШО 2 ограничена границей земельного участка с учетом расположения вспомогательных сооружений на не затапливаемых отметках. Отметка последнего яруса наращивания принимается  805,000 м.
Назначение ЗШО 2 – транспортировка и размещение золошлаковых отходов Нерюнгринской ГРЭС с учётом проектируемых новых энергоблоков №4, №5. 
Расчетный расход золошлаковой пульпы определен исходя из суммарного расхода топлива энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС (в том числе проектируемых энергоблоков № 4, № 5).
Расчетная годовая емкость отвала при работе пяти энергоблоков - 953 тыс.м3
Срок эксплуатации ЗШО 2 – 15 лет.
Сейсмичность районе строительства – 8 баллов.
Все оборудование, применяемое в проекте, должно быть согласовано с Генподрядчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза, Госстандарту РФ (ГОСТ Р), требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Роспотребнадзора РФ, требованиям Технической политикиГруппы РусГидро.
При выполнении работ учитывать, что оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ. При выборе оборудования и комплектующих отдать предпочтение оборудованию и комплектующим, изготавливающимся на территории РФ.
Оборудование должно быть оснащено необходимыми системами автоматического управления и приборами КИПиА. Предусмотреть интеграцию всех локальных систем управления в ПТК АСУТП.
Предусмотреть создание АСУТП. Предусмотреть возможность реализации дистанционного управления с АРМ оперативного персонала Нерюнгринской ГРЭС, в соответствии с Типовыми принципами переключений в электроустановках при осуществлении дистанционного управления оборудованием распределительных устройств электростанций Группы РусГидро, утвержденными 08.12.2021.
Цепи управления должны быть организованы от стабилизированного, гарантированного источника с учетом резервирования.
Основное технологическое оборудование должно изготавливаться и поставляться в комплектно-блочном исполнении максимальной заводской готовности крупными блоками, исходя из максимальной грузоподъемности и габаритов транспортных средств.
В составе оборудования насосной станции, предусмотреть устройство плавучей насосной станции для перекачки осветленной воды в ГРЭС из пруда ЗШО2, с учётом изменения уровня наполнения ЗШО2. Предусмотреть решения по подключению, якорению насосной станции, подвода трубопровода осветлённой воды на переменных отметках ЗШО2. 
Разработать технические решения по устройству плавучей насосной станции ЗШО2.


Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Разработка технических решения по устройству плавучей насосной станции осветленной воды ЗШО2.
	678995, Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пгт.
Серебряный Бор, площадка действующей Нерюнгринской ГРЭС
	-
	

	2. 
	«Разработка разделов рабочей документации для сооружений возврата осветленной воды по объекту: «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС»
	678995, Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пгт.
Серебряный Бор, площадка действующей Нерюнгринской ГРЭС
	-
	

	3. 
	«Разработка разделов рабочей документации для сооружений возврата осветленной воды по объекту: «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС»
	678995, Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пгт.
Серебряный Бор, площадка действующей Нерюнгринской ГРЭС
	-
	


1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc50125126]1.5.1. Перечень исходных данных, предоставляемых для разработки разделов проектной документации:
· Технические условия на подключение к сетям;
· Проектная документация «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС», разработанная АО «Институт Гидропроект» в рамках Дополнительных соглашений № 4, 7, 10 к договору от 29.04.2021 № 1510-2-2021.
· Технические отчеты по инженерным изысканиям.
Перечень исходных данных может быть расширен по мере необходимости при выполнении работ.

1.6. Иные требования и сведения общего характера
Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение при согласовании документации с Заказчиком до получения всех необходимых согласований и положительных заключений.

[bookmark: __RefHeading___Toc2555_956031921][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc221191364]Требования к продукции
2.1. Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:
· Всё электротехническое оборудование должно иметь местное управление по локальной системе;
· Для всего электротехнического оборудования должна быть предусмотрена возможность реализации системы мониторинга состояния оборудования по двум каналам (основной и резервный);
· В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

2.2. Нормативная документация для раздела «НСОВ. Оборудование насосной станции осветленной воды ЗШО-2»
Комплект NH-000ETB-PT-0021-DC-00. Перечень применяется также при разработке технических решений по устройству плавучей насосной станции осветленной воды ЗШО 2 в части соответствующих решений.
2.2.1. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2.2.2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.2.3. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
2.2.4. ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
2.2.5. ГОСТ 21.002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации».
2.2.6. ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
2.2.7. ГОСТ 21.401-88 «Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам».
2.2.8. ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».
2.2.9. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
2.2.10. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».
2.2.11. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».
2.2.12. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».
2.2.13. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
2.2.14. СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации».
2.2.15. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».
2.2.16. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
2.2.17. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
Нормативные документы применять с действующими изменениями и поправками на момент разработки документации, в пределах их области применения. Обозначения и наименования документов содержат гиперссылки на открытые публикации.
2.3. Нормативная документация для раздела «Трубопроводы осветленной воды»
Комплект NH-001PJA-PL-0001-DC-00. Нормативы по основаниям, стальным конструкциям, защите от коррозии и тепловой изоляции применяются в части предусмотренных комплектом решений и соответствующих условий прокладки.
2.3.1. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2.3.2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.3.3. ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
2.3.4. ГОСТ 21.002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации».
2.3.5. ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
2.3.6. ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации».
2.3.7. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
2.3.8. СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
2.3.9. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».
2.3.10. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».
2.3.11. СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».
2.3.12. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».
2.3.13. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
2.3.14. ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».
Нормативные документы применять с действующими изменениями и поправками на момент разработки документации, в пределах их области применения. Обозначения и наименования документов содержат гиперссылки на открытые публикации.
Положения стандартов СПДС, носящие рекомендательный характер, являются обязательными в рамках договора на разработку рабочей документации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС».
2.4. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.4.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«Разработка технических решения по устройству плавучей насосной станции осветленной воды ЗШО2.»

	Условная единица
	1

	2. 
	«НСОВ. Оборудование насосной станции осветленной воды ЗШО-2».

	Условная единица
	1

	3. 
	«Трубопроводы осветленной воды».
	Условная единица
	1





2.4.2. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Разработка технических решения по устройству плавучей насосной станции осветленной воды  ЗШО2.
	С даты, следующей за датой заключения договора
	20.11.2026  г.

	2. 
	«НСОВ. Оборудование насосной станции осветленной воды ЗШО-2».
	С даты, следующей за датой заключения договора
	29.01.2027  г.

	3. 
	«Трубопроводы осветленной воды».
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2.5. Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: «Разработка разделов рабочей документации для сооружений возврата осветленной воды по объекту: «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генподрядчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка технических решений по устройству плавучей насосной станции осветленной воды ЗШО 2

	1.1
	Состав и объем работ
	Разработать технические решения по устройству плавучей насосной станции для возврата осветленной воды на ГРЭС с учетом изменения уровня наполнения ЗШО 2. Предусмотреть решения по подключению насосной станции к системе возврата осветленной воды.
	Согласие с требованием
	—
	

	1.2
	Оборудование и управление
	Предусмотреть местное управление оборудованием через локальную систему автоматического управления (ЛСАУ). В составе ЛСАУ применять серийно выпускаемые и сертифицированные на территории РФ программируемые логические контроллеры (ПЛК).
	Согласие с требованием
	—
	

	1.3
	Нормативные требования и оформление
	Применять нормативные документы п. 2.2 в части разрабатываемых решений. Документацию оформить по ГОСТ Р 21.101-2026.
	Согласие с требованием
	—
	

	1.4
	Контроль качества
	Выполнить нормоконтроль по ГОСТ 21.002-2014, проверить комплектность и согласованность текстовых документов, чертежей, расчетов и спецификаций. Устранить замечания Генподрядчика и Заказчика.
	Согласие с требованием
	—
	

	1.5
	Результат работ и представление
	Согласованные технические решения по устройству плавучей насосной станции. Представить на электронном носителе (CD) в 2 экземплярах: комплекты в PDF с подписями и печатями; исходные чертежи — DWG; спецификации оборудования и материалов — XLSX и PDF; текстовые документы — DOC/XLSX и PDF.
	Согласие с требованием
	—
	

	1.6
	Приемка результатов
	В соответствии с условиями договора. Представить материалы данного этапа отдельно от комплектов рабочей документации.
	Согласие с требованием
	—
	

	2
	«НСОВ. Оборудование насосной станции осветленной воды ЗШО-2». Комплект NH-000ETB-PT-0021-DC-00

	2.1
	Состав и объем работ
	Разработать отдельный комплект рабочей документации на оборудование насосной станции в объеме, достаточном для необходимых согласований и разработки сметной документации. Включить технические требования / опросные листы на проектируемое оборудование и спецификации.
	Согласие с требованием
	—
	

	2.2
	Оборудование, материалы и управление
	Предусмотреть местное управление, мониторинг оборудования по основному и резервному каналам, объединение ЛСАУ по кольцевой структуре резервирования каналов и интеграцию в ПТК АСУТП. Применять серийно выпускаемые и сертифицированные на территории РФ ПЛК и программное обеспечение. Цепи управления — от стабилизированного гарантированного источника с резервированием. Оборудование согласовать с Генподрядчиком.
	Согласие с требованием
	—
	

	2.3
	Нормативные требования и оформление
	Применять нормативные документы п. 2.2. Рабочую документацию оформить по ГОСТ Р 21.101-2026 и ГОСТ 21.401-88; документацию автоматизации — по ГОСТ 21.408-2013; спецификации — по ГОСТ 21.110-2013.
	Согласие с требованием
	—
	

	2.4
	Контроль качества
	Выполнить нормоконтроль по ГОСТ 21.002-2014, проверить комплектность и согласованность текстовых документов, чертежей, расчетов и спецификаций. Устранить замечания Генподрядчика и Заказчика. Проверить сопряжение оборудования с трубопроводами осветленной воды и системой АСУТП.
	Согласие с требованием
	—
	

	2.5
	Результат работ и представление
	Отдельный согласованный комплект NH-000ETB-PT-0021-DC-00. Представить на электронном носителе (CD) в 2 экземплярах: комплекты в PDF с подписями и печатями; исходные чертежи — DWG; спецификации оборудования и материалов — XLSX и PDF; текстовые документы — DOC/XLSX и PDF.
	Согласие с требованием
	—
	

	2.6
	Приемка результатов
	В соответствии с условиями договора. Комплект представить отдельно с собственной ведомостью документов и спецификациями.
	Согласие с требованием
	—
	

	3
	«Трубопроводы осветленной воды». Комплект NH-001PJA-PL-0001-DC-00

	3.1
	Состав и объем работ
	Разработать отдельный комплект рабочей документации на трубопроводы осветленной воды в объеме, достаточном для необходимых согласований и разработки сметной документации. Включить общие данные, планы, профили и узлы в объеме принятых решений, спецификации, технические требования / опросные листы на проектируемое оборудование.
	Согласие с требованием
	—
	

	3.2
	Материалы, оборудование и сопряжения
	Материалы трубопроводов, арматуру и оборудование принять по расчетным параметрам и условиям эксплуатации, согласовать с Генподрядчиком. Увязать подключения с насосной станцией. Для оборудования комплекта, предусматривающего автоматическое управление, обеспечить местное управление и включение в ЛСАУ с кольцевым резервированием каналов; применять серийно выпускаемые и сертифицированные на территории РФ ПЛК и программное обеспечение.
	Согласие с требованием
	—
	

	3.3
	Нормативные требования и оформление
	Применять нормативные документы п. 2.3. Рабочую документацию оформить по ГОСТ Р 21.101-2026 и ГОСТ 21.704-2011; спецификации — по ГОСТ 21.110-2013.
	Согласие с требованием
	—
	

	3.4
	Контроль качества
	Выполнить нормоконтроль по ГОСТ 21.002-2014, проверить комплектность и согласованность текстовых документов, чертежей, расчетов и спецификаций. Устранить замечания Генподрядчика и Заказчика. Проверить увязку трассы, отметок, подключений и спецификаций с комплектом оборудования НСОВ.
	Согласие с требованием
	—
	

	3.5
	Результат работ и представление
	Отдельный согласованный комплект NH-001PJA-PL-0001-DC-00. Представить на электронном носителе (CD) в 2 экземплярах: комплекты в PDF с подписями и печатями; исходные чертежи — DWG; спецификации оборудования и материалов — XLSX и PDF; текстовые документы — DOC/XLSX и PDF.
	Согласие с требованием
	—
	

	3.6
	Приемка результатов
	В соответствии с условиями договора. Комплект представить отдельно с собственной ведомостью документов и спецификациями.
	Согласие с требованием
	—
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