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[bookmark: _Hlk163125325]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Изготовление, поставка и выполнение монтажных работ по возведению объекта:
«Пневмокаркасное арочное сооружение 45х44х22»

	№
п.п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Общие данные

	1. 
	Наименование объекта
	Пневмокаркасное арочное сооружение (ПКАС)

	0. 
	Заказчик
	Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» 

	0. 
	Поставщик (подрядчик)
	Определяется на основании конкурсных процедур, проведенных в соответствии с требованиями:
1. Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
1. Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие»

	0. 
	Источник финансирования
	Средства юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.
Годовой бюджет АО «КАП» на 2027 год

	0. 
	Основные показатели объекта
	Наружный размер:
Ширина – не менее 44,0 м.
Длина – не менее 45,0 м
Высота – не менее 22,0 м.
Внутренний размер:
Ширина – не менее 36,0 м.
Длина – не менее 35,0 м.
Высота стены – не менее 18,0 м.
Общая полезная площадь здания - не менее 1 270,80 кв.м.
Требуемая поддерживаемая температура в сооружении – не ниже +18 ˚С

	0. 
	Место поставки  и размещения объекта
	территория международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)

	0. 
	Особые условия места поставки и размещения объекта
	В условиях действующего аэропорта

Перед началом работ Поставщик (подрядчик) оформляет через оператора аэродрома гражданской авиации Петропавловск-Камчатский (Елизово) АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» пропуска на работников (лиц) и транспортные средства, привлекаемых к выполнению работ, в зону транспортной безопасности АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)». 
Формы (бланки) заявлений, писем, указаны на сайте:
https://pkc.aero/partners/about/info

	0. 
	Характеристики района поставки и размещения объекта
	Климат умеренно континентальный. 
- Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98:  -19˚С;
- Вес снегового покрова для VIII района (4,1 kH/м2) - (СП 20.13330.2016);
- Нормативное значение ветрового давления для VII района (0,85 кПа) - (СП 20.13330.2016)

	0. 
	Сроки выполнения работ
	4-й квартал 2027 года

	0. 
	Этапы выполнения работ
	1. Разработка рабочих чертежей – 14 дней
2. Согласование чертежей с Заказчиком – 5 дней
3. Проектирование разделов рабочей документации: АР, ЭОМ, ОВ, АСПТ. – 60 дней
4. Согласование разделов рабочей документации с Заказчиком – 5 дней
5. Изготовление конструкций и комплектующих сооружения с комплектованием инженерно-отопительного и иного оборудования, входящего в комплект поставки сооружения  - 65 дней
6. Доставка конструкций и комплектующих сооружения к месту поставки  и размещения объекта – 60 дней.
7. Монтажные и пуско-наладочные работы – 20 дней

	1. 
	Основные требования

	0. 
	Состав работ
	1. Изготовление конструкций и комплектующих сооружения. Закупка комплектующих входящих в комплект поставки сооружения
2. Поставка конструкций и комплектующих до места строительства (размещения объекта)
3. Монтаж здания. Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке инженерных коммуникаций согласно требованиям настоящего технического задания

	1. 
	Выполнение работ 

	Все работы выполняются в соответствии с применимыми нормативно-техническими документами для данного вида работ

	1. 
	Тип здания (сооружения)
	Пневмокаркасное арочное сооружение полной заводской готовности.

	1. 
	Назначение объекта (соображения)
	Организация технического обслуживания воздушных судов типов: АН-26, Як-40, Ил-114, Ми-8

	1. 
	Расчетный срок службы здания
	Не менее 15 лет

	1. 
	Расчетное количество циклов демонтажа и монтажа здания
	Не менее 5 циклов

	1. 
	Гарантийный срок
	Не менее 3 лет

	1. 
	Требования к применяемым материалам 
	Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, ТУ и др. нормативных документов, и подтверждены сертификатами, паспортами. Все материалы, запасные части, используемые для выполнения работ, должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены потребительские свойства), высоконадежными и полностью безопасными при нормальной долговременной эксплуатации

	1. 
	Материально-техническое обеспечение
	Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ и др. нормативных документов, и подтверждены сертификатами, паспортами.

	1. 
	Соблюдение режима и правил выполнения работ в месте поставки  и размещения объекта
	Поставщик (подрядчик), в том числе и субподрядчик, обязаны:
· соблюдать пропускной режим аэродрома гражданской авиации Петропавловск-Камчатский (Елизово), подчинятся указаниям служб авиационной безопасности и охраны оператора аэродрома гражданской авиации Петропавловск-Камчатский (Елизово) АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (далее – Оператор аэропорта)
· перед началом работ направить Заказчику список работников, направляемых на объект, а так же работников для прохождения у Заказчика необходимых инструктажей и обучения правилам нахождения и перемещения на территории объектов транспортной инфраструктуры, авиационной безопасности персонал, задействованный в работах на объекте, а также привлекаемый для разовых операций.
· [bookmark: _GoBack]предоставить Заказчику документы, подтверждающие прохождение обучения по охране труда работников, обеспеченность работников сертифицированными СИЗ).


	3.
	Технологические требования

	0. 
	Объемно-планировочные требования
	Площадь по внутреннему контуру сооружения при размерах 36 000мм (ширина) х 35 000мм (длина) составит - 1270,80 м2
Защитный тент-чехол
Цветовая гамма - в соответствии с требованиями Заказчика.

	0. 
	Устройства подкачки ПКАС 
	Устройство автоматического поддержания давления в пневмоконструкции сооружения.

	0. 
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций

	Пневмокаркасное сооружение, огнестойкий материал класса не ниже Г2, армированный ПВХ, комбинированное исполнение плотность 900 г/м2, 750 г/м2. Защитный укрывной тент (огнестойкий материал класса Г2, армированный ПВХ, плотность 750 г/м2).
Пневмокаркасное сооружение устанавливается на ровной бетонной площадке (перроне). 
Каждый баллон имеет арочную форму и наполняется воздухом. Каждый баллон должен иметь стравливающий клапан, предотвращающий негативное воздействие избыточным давлением. 
Техническое решение и комплектность поставки, технологические отверстия необходимо предварительно согласовать с Заказчиком (технологические проемы в торцах сооружения для вентиляции); 

Ворота/двери
1.Ворота пневматические с электроприводом,
размером не менее: 9 м. (ширина) х 6 м. (высота) в количестве 2 шт.
2.Ворота пневматические с электроприводом,
размером не менее: 14 м. (ширина) х 8,5 м. (высота) в количестве 1 шт.
3.Входная дверь металлическая с фурнитурой,
размером: 1,02м. (ширина) х 2,12 м. (высота) в количестве 2 шт.

Электроснабжение
В качестве основного источника электроэнергии должна использоваться электрическая сеть переменным напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. 
Внешнее энергоснабжение обеспечивает Заказчик.

Для резервирования электроснабжения предусмотреть дизель- генераторную установку (ДГУ) мощностью не менее 20 кВА (16 кВт), напряжение 400/230 В, 50 Гц, с двигателем жидкостного охлаждения, с
автоматикой ввода резерва (АВР), с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости от сети 220 В, с электрозапуском.

Общие требования:
- Освещение внутреннее светодиодное. Степень защиты, кол-во, мощность определить расчетом в рамках проектирования.
Предусмотреть места крепления основного и аварийного освещения. Предусмотреть применение надежных светильников ЛюксОН (LuxON) или эквивалент, минимальное кол-во светильников определить проектом. Рабочая освещенность должна быть не менее 100 люкс/м2 (но не менее 200 люкс). Щит управления освещения на стойке с необходимой коммутирующей аппаратурой. Внутреннее освещение должно быть разделено на не менее 2 отдельных групп. Предусмотреть аварийное эвакуационное, дежурное освещение.
-В стене предусмотреть 2 люка под кабельный ввод (размеры, исполнение и месторасположение согласовать с Заказчиком).

Требования к электрическим сетям, которые проектируются Поставщиком (подрядчиком):
Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, должно быть предусмотрено устройство защитного отключения АВДТ с током утечки до 40мА.
-Внутриплощадочные линии электроснабжения выполнить кабелями с медными жилами в ПВХ изоляции УХЛ1, ультрофиолетостойкие пониженной горючести при групповой прокладки (нг). В помещении использовать трубы гофрированные ПНД с соответствующей соединительной арматурой.
-Применить гибкую кабельно-проводниковую продукцию внутри зданий кабелями с медными жилами в ПВХ изоляции пониженной горючести с низким дымо и газовыделением типа - нг (А)-LS, нг (A)-FRLS.
- Проектом определить способ прокладки кабеля  в ПВХ гофре, согласовать с заказчиком на стадии проектирования.
- Все приборы, провода, кабеля, коммутационные аппараты, щиты, шкафы и.т.д. должны быть промаркированы в соответствии с нормативными документами, маркировка должна совпадать с технической документацией.

Требования к схеме электроснабжения:
1.	На всем электрооборудовании установить знаки «Опасность поражения электрическим током» (в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015).
2.	Кол-во расположение и номинальное напряжение розеток согласовать с заказчиком на стадии проектирования здания и системы электроснабжения. Розетки 220В 4х постовые каучуковые не менее 5ед. Розетка. На розетках указать класс напряжения.
3.	Во всех распределительных щитах, распределительных клеммных коробках и щитах управления на внутренней стенке дверцы (крышки) разместить:
- для силовых цепей питания однолинейную схему;
- для цепей автоматики принципиальную схему
4. Групповые сети, прокладываемые до светильников общего освещения, должны быть выполнены трехпроводными (фазный-L, нулевой рабочий-N и нулевой защитный-РЕ проводники);
5. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45 ПУЭ (издание 7);
6. Электропроводка должна обеспечивать подведение ко всем электропотребителям заземляющего контакта
7. Предусмотреть выводы внутреннего контура заземления для присоединения к внешнему заземляющему устройству Заказчика.
8. На местах соединения контура заземления наносится знак «Заземление». Металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и приводное оборудование, установленное для стационарного использования, должно быть заземлено;
9. Монтаж освещения помещений должен быть выполнен, согласно нормам, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» энергоэффективными светодиодными светильниками. 

Основание (площадка)
Монтаж ПКАС осуществляется на бетонное основание перрона по месту поставки и размещения объекта.
В свою очередь, место поставки и размещения объекта согласовывается Заказчиком с Оператором аэропорта


	0. 
	Основные требования к внутреннему инженерному обеспечению.
	Отопление
- Проектом определить оптимальный способ установки теплогенераторов. Теплогенератор в виде отдельно стоящего модуля типа «CARLIEUKLIMA» или аналог с соответствующими материалами для подключения и корректной работы оборудования (щит собственных нужд, управление оборудованием, топливная емкость, навес над емкостью и т.д.). 
Мощность, кол-во и расположение определить проектом, но не менее 400 кВт.

Вентиляция
Предусмотреть систему вытяжной вентиляции: Осевой вентилятор «ВКК-315» или эквивалент встроенная в каркас сооружения в количестве не менее 4 ед. и управляться дистанционно с щита или пульта.

Система АОС
Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию (группа датчиков и блоки звуковых извещателей; вывески: вход-выход) система управления и контроля АПС); Монтаж автоматической пожарной сигнализации, пуско-наладка системы. Система противопожарной защиты сооружения в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты, СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

Система автоматизированного мониторинга контроля параметров оборудования:
электронный контроль параметров давления в пневмоарках МПА. Электрический ЩИТ с ЖК дисплеем для управления системой поддержания давления в пневмоарках МПА и выводом данных с группы датчиков давления, температуры внутри и снаружи сооружения, напряжения электросети и записью данных в архив, PUSH-уведомлениями о критичном снижении или повышении давления в сооружении. Система выполнена с устройством бесперебойного питания шкафа автоматики. (IP44; вкл. аварийное эвакуационное, дежурное освещение)

Система крепления пневмоарок МПА к бетонному основанию площадки:
Определить проектом и предусмотреть в т.ч. следующие элементы системы:
· Анкерный болт с кольцом;
· Карабин винтовой; 
· Балластный загружной контейнер (БЗК) в пневмоарках МПА

Система контроля и управления доступа (СКУД)
Входные двери должны быть оборудованы СКУД

	0. 
	Требования к транспортировке и к закреплению при транспортировке
	Поставщик (подрядчик) осуществляет транспортировку до места поставки и размещения объекта.
Реквизиты места поставки и размещения объекта будут направлены на момент готовности Поставщика (подрядчика) к отгрузке конструкций и комплектующих сооружения (ПКАС)

	0. 
	Поставка и выполнение монтажных работ
	Перед выполнением монтажных работ Заказчику необходимо произвести приемку комплектности оборудования
Подготовка основания (площадки) осуществляется силами Заказчика. 
Система крепления ПКАС определяется разработанными Поставщиком (подрядчиком) проектными решениями.
Площадка для установки ПКАС предполагает его установку посредством анкерной системы крепления и закладки мешков с песком в песконасыпные емкости непосредственно внутри ПКАС. 
Заказчик готовит площадку в соответствии с требованиями, установленными рабочей документацией, представленной Поставщиком. 
Поставщик обеспечивает изготовление, доставку, сборку и пуско-наладку оборудования и инженерных систем ПКАС в месте поставки и размещения объекта, либо с привлечением субподрядной организации от Поставщика с согласованием  Заказчика.
Поставляемый ПКАС должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2027 года выпуска, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). 
Поставляемый ПКАС должны быть обеспечен:
· комплектом документации на русском языке. Документация передается Заказчику по согласованному реестру, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, предоставляемую предприятием-производителем, в том числе гарантийными обязательствами, копиями паспортов, сертификатов, в том числе сертификатом качества, подтверждающим качество изготовления товара:
· комплектом запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для обслуживания и ремонта ПКАС
Поставка мешков полипропиленовых 55х105 см 60 грамм (высшего сорта), песка и заполнение мешков песком с укладкой в пневмоарки пневмокаркасного арочного сооружения осуществляет Поставщик (подрядчик)

	1. 
	Основные требования Заказчику к Участнику закупки

	1. 
	Участники закупочной процедуры
	В закупочной процедуре могут принимать участие только субъекты малого и среднего предпринимательства.

	1. 
	Требования к участникам закупки
	Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 настоящего Закона №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом №44-ФЗ (ч. 7 ст. 3 Закона о закупках).

	1. 
	Прочее
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Подготовил: 
Начальник службы
наземного обеспечения АО «КАП»				 Пятин Игорь Анатольевич
