Техническое задание 
на поставку и монтаж 
 мобильного пневматического ангара (МПА)

	1. Общие требования

	1.1.
	Заказчик: Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие»

	1.2
	Объект: Мобильный пневмоангар некапитального типа предназначен для технического обслуживания воздушных судов. (типы ВС: АН-26, Як-40, Ил-114, Ми-8)

	1.3
	Место поставки и размещения (монтажа) Объекта: международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)
(аэропорт действующий)

	1.4
	Поставщик определяется на основании конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

	1.5
	Поставщик обязан иметь собственное производство, позволяющее выполнить настоящий заказ в согласованные сроки и с высоким качеством.

	1.6
	Перед отгрузкой Объекта Заказчик должен произвести проверку соответствия спецификации отгружаемого комплекта на предприятии Поставщика.

	1.7
	Срок поставки и монтажа Объекта: 2027 г.

	2. Технические характеристики

	2.1
	Мобильный Пневмоангар должен представлять собой пневмокаркасную конструкцию, изготовленную из ПВХ-ткани.

	2.2
	Конструкция МПА должна состоять из формообразующих пневмобаллонов; пневматических ребер жесткости, торцевых стен, комплекта пневмоворот и сборной оболочки.

	2.3
	Внутренние размеры Пневмоангара должны обеспечивать зазоры между законцовками крыльев ВС и внутренними стенками МПА не менее 4 м.

	2.4
	Мобильный Пневмоангар должен иметь следующие внутренние размеры:

	2.4.1
	Внутренняя длина, м: не менее 52 м.

	2.4.2
	Внутренняя ширина, м: не менее 45 м.

	2.4.3
	Внутренняя высота, м: не менее 22.5 м. 

	2.5
	Пневмоангар должен выдерживать скорость ветра до 44 м/с в любом направлении. 

	2.6
	Профиль Пневмоангара должен иметь параболическую форму, чтобы исключить скапливание снега на его верхней части, тем самым исключив механическую чистку.

	2.7
	Все пневматические рёбра жёсткости МПА должны иметь переменное сечение, чтобы обеспечить эффективную сопротивляемость ветровым и снеговым нагрузкам.

	2.8
	Торцевые стенки (передний и задний фасады) Пневмоангара должны иметь выгнутую форму и толщину не менее 2.5 м.   

	2.9
	Пневмоворота должны быть разноуровневыми, поделенными на секции и иметь выгнутую форму, обеспечивающую гарантированное сопротивление ветровым нагрузкам.

	2.10
	Открывание каждой секции пневмоворот должно быть обеспечено электрическим приводом с возможностью ручного подъема.

	2.11
	В закрытом состоянии пневмоворота должны быть зафиксированы «пневмозамками».

	2.11.1
	В конструкции запирания ворот исключить применение каких-либо растяжек (строп, тросов и т.п.).

	2.12
	Мобильный Пневмоангар должен быть водо- и ветронепроницаемым. Все швы должны быть проварены ТВЧ (токи высокой частоты) сваркой с использованием оборудования высокой частоты. Так же допускается применение сварки горячим воздухом с использованием соответствующего оборудования.

	2.13
	Форма донышек пневмобаллонов должна обеспечивать отсутствие щелей между баллонами для повышения герметичности Пневмоангара и эффективной теплоизоляции.

	2.14
	Фиксация Пневмоангара к поверхности должна быть осуществлена с помощью балласта, для чего в конструкции предусмотреть специальные балластные отсеки, позволяющие заполнять их мешками с песком, для надежного крепления сооружения на любой поверхности.

	2.14.1
	С целью исключения горизонтального смещения Пневмоангара под воздействием пульсирующих ветровых нагрузок должно быть применено анкерное крепление.

	2.15
	Защитная оболочка должна быть сборной.

	2.15.1
	На оболочке с обеих сторон Пневмоангара должны быть нанесены логотипы Заказчика.

	2.15.2
	Эскиз логотипа предоставляет Заказчик.

	2.16
	Материал ПВХ применяемый для изготовления МПА должен обладать следующими параметрами:

	2.15.1
	Быть стойким к ультрафиолету, трудновоспламеняемым, радиопрозрачным, с антигрибковым покрытием.

	2.16.2
	Обе стороны ПВХ должны быть лакированные, глянцевые.

	2.16.3
	Плотность материала ПВХ не менее 900 г/м2 +/-1%. 

	2.16.4
	Разрывная нагрузка, основа уток: не менее 4300/4000 Н/50 мм.

	2.16.5
	Разрывное удлинение не менее 500/500 Н. 

	2.16.6
	Прочность прилипания 20 N/сm.

	2.16.7
	Светостойкость 6 Note DIN 54004 DIN EN ISO 105 В02.

	2.16.8
	Сопротивление изгибу без надрывов 100000х DIN 53359 А.

	2.16.9
	Переплетение L 1/1.Должно отвечать требованиям DIN EN 12941-1.

	2.16.10
	Горючесть по ГОСТ 30244-94 - Г1;

	2.16.11
	Дымообразование по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18) - Д3;

	2.16.12
	Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) - Т2.

	2.17
	Определить класс функциональной пожарной опасности и категорию по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009. 

	2.18
	На основании категории выбрать тип АУП и СПС по СП 486.1311500.2020.

	2.19
	Подтвердить класс конструктивной пожарной опасности и предел огнестойкости пневмокаркасной конструкции. 

	3. Комплектация Пневмоангара

	3.1
	Пневматический каркас мобильного Пневмоангара должен автоматически наполняться воздухом при помощи интеллектуальной системы подкачки.

	3.2
	Интеллектуальная система подкачки должна состоять из системы распределённых вентиляторных блоков, расположенных внутри пневмобаллонов, электрического щита управления с блоком автоматики, датчиков давления, скорости ветра, температуры, gsm модуля, системы удаленного мониторинга и управления.

	3.3
	Интеллектуальная система подкачки должна быть изготовлена с использованием высококачественных вентиляторных блоков позволяющих обеспечить необходимый уровень эксплуатационной надежности и низкое энергопотребление.

	3.4
	Вентиляторные блоки должны состоять из канальных вентиляторов объединенных в один корпус с автоматическим обратным клапаном.

	3.5
	Для резервного электроснабжения предусмотреть дизель-генераторную установку способную поддерживать жизнеобеспечение Пневмоангара. ДГУ должна быть с системой автоматического ввода резерва (АВР), системой подогрева охлаждающей жидкости (ПОЖ) и шумозащитным кожухом.

	3.6
	Датчики давления должны быть равномерно рассредоточены по периметру Пневмоангара для передачи информации о параметрах давления в основных элементах сооружения.

	3.7
	Выносной регистратор скорости ветра должен быть расположен на крыше здания. Датчик должен иметь возможность передачи параметров скорости ветра до 60м/c.

	3.8
	Датчики климат контроля должны быть расположены внутри и снаружи здания для мониторинга температурных параметров наружной и внутренней температуры воздуха.

	3.9
	Система аварийной сигнализации должна включать выносные уличные блоки звукового оповещения и световые датчики.

	3.10
	Сигнализация должна обеспечивать информирование персонала об отключениях штатной сети, падении давления в пневмокаркасе сооружения, а также об усилении скорости ветра при помощи световой и звуковой сигнализации.

	3.11
	Регистрационный блок Пневмоангара должен иметь возможность круглосуточной записи в течении 5 лет информации с датчиков давления, скорости ветра, температуры и параметров электрической сети одновременно на встроенный жесткий диск и на облачное приложение. Отображение записи параметров должно производиться в графическом и текстовом формате.

	3.12
	Возможность удаленного управления всеми системами сооружения, а также получение информации со всех датчиков (параметров сети, давления, температуры и скорости ветра) должно производиться с любого компьютера или смартфона через wi-fi и интернет.

	3.13
	Входная дверь размерами, мм: Ш1000 х В2100 +/- 5 мм, изготовленную из алюминиевого профиля на металлическом каркасе - 3 комплекта;
Входные двери должны быть оборудованы системой контроля и управления доступа (СКУД)

	3.13.1
	Предусмотреть эвакуационные выходы по СП 1.13130.2020. Количество и ширину выходов рассчитать по числу людей, одновременно находящихся в МПА.

	3.14
	На самой верхней точке Пневмоангара необходимо установить заградительный огонь.

	3.15
	Установить систему видеонаблюдения внутри Пневмоангара с хранением данных не менее одного месяца.

	3.16
	Предусмотреть систему внутреннего освещения не менее 200лк.

	3.17
	Предусмотреть систему наружного освещения Пневмоангара (не менее 20лк).

	3.18
	Выполнить освещение зоны перед пневмоворотами МПА (не менее 20лк).

	3.19
	Система внутреннего и наружного освещения МПА должна быть выполнена на базе светодиодных светильников со степенью защиты не менее IP-65:

	3.20
	Узлы крепления светильников к пневматическому каркасу должны быть выполнены в виде специальной конструкции, исключающей повреждение МПА в процессе монтажа и эксплуатации. Прокладку питающих линий освещения и электро-розеток выполнить кабелем КГВВГнг по ГОСТ 31996-2012 требуемого сечения в трубе, гофрированной ПНД Ø20-25 мм.

	3.21
	Для прокладки кабелей внутри МПА по периметру проложить металлический лоток сечением не менее 100х100 мм.

	3.22
	Установить систему противопожарной защиты сооружения в соответствии с СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации». АУП с огнетушащим веществом необходимо выбирать в соответствии с особенностью защищаемого оборудования (Воздушное Судно).

	3.23
	Выполнить установку системы пожарной сигнализации с возможностью удаленного (через GSM канал) мониторинга по ГОСТ Р 53325-2012.

	3.24
	Укомплектовать пневмокаркасное сооружения (МПА) первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по Правилам противопожарного режима в РФ.

	3.25
	Предусмотреть СОУЭ по СП 3.13130.2009. Тип СОУЭ определить в зависимости от категории помещения и количества людей.

	3.26
	Предусмотреть совмещенную систему отопления и вентиляции пневмокаркасного сооружения (МПА) с применением не менее 2-х приточных вентиляционно-отопительных установок.

	3.27
	Применить отопительные установки наружного размещения с дизельной горелкой, работающей не менее чем в двух рабочих режимах, с автоматикой контроля и управления.

	3.28
	Система отопления и вентиляции должна обеспечивать поддержание постоянной температуры в 22 °С круглогодично. 

	3.28.1
	Укомплектовать отопительную установку камерой рециркуляции, воздушными клапанами с приводами, фильтрующим блоком, топливной емкостью с топливоприемником и топливопроводом. 

	3.28.2
	Емкость должна быть предназначена для хранения дизтоплива, изготовлена из химически стойкого полиэтилена и соответствовать СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности». При размещении емкости на открытой площадке предусмотреть устройство навеса.

	3.28.3
	Характеристики топливной емкости:

	3.29
	Объем - не менее 2000 литров

	3.30
	Габариты: Высота не более 2500 мм, Ширина не более 2000мм, Длина не более 3000 мм. Предусмотреть топливозаборник длиной не менее 3,0 метров.

	3.31
	Комплект запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для обслуживания и ремонта мобильного Пневмоангара.

	4. Выполнение работ

	4.1
	Выполнение работ предусмотреть в 3 этапа.

	4.1.1
	На 1 этапе выполнить:

	4.1.1.1
	Разработать рабочую документацию в соответствии с Техническим Заданием.

	4.1.1.2
	Согласовать рабочую документацию с Покупателем.

	4.1.2
	На 2 этапе выполнить:

	4.1.2.1
	Выполнить полный комплекс строительно-монтажных работы на строительной площадке, с учётом требований охраны труда (наличие документов, подтверждающих прохождение обучения по охране труда работников, обеспеченность работников сертифицированными СИЗ).

	4.1.3
	На 3 этапе выполнить:

	4.1.3.1
	Выполнить пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания мобильного Пневмоангара (МПА) и входящего в его состав оборудования.

	4.1.3.2
	Произвести приемо-сдаточные испытания на оборудование в соответствии с Технической документацией на оборудование.

	4.1.3.3
	Оформить исполнительную документацию, передать эксплуатационные документы, оформленные по ГОСТ Р 2.601-2019

	4.1.3.4
	Освободить строительную площадку.

	5. Выполнение работ в контролируемой зоне аэропорта (КЗА)

	5.1
	Все затраты по изготовлению, поставке, монтажу и приемо-сдаточным испытаниям, включая оплату услуг сторонних организаций, являются внутренними расходами Поставщика и не подлежат дополнительной оплате Покупателем.

	5.2
	При производстве работ в контролируемой зоне аэропорта (КЗА):

	5.2.1
	[bookmark: _GoBack]Перед началом работ представители сторонних организаций (руководители работ, исполнители работ, водители машин сопровождения, водители сопровождаемых ТС) должны пройти инструктажи в Дирекции аэродромной или Службе контроля соответствия аэродрома установленными нормативными требованиями.

	5.2.2
	Поставщику необходимо разработать и согласовать временную схему движения транспорта Поставщика к месту производства работ, согласовать порядок проведения работ и порядок доступа к зонам проведения работ с эксплуатирующими подразделениями аэропорта.

	5.2.3
	Движение транспорта Поставщика по территории контролируемой зоны аэропорта (КЗА) осуществляется только в сопровождении и в соответствии с временной схемой движения транспорта к месту проведения работ. При отсутствии у Поставщика возможности сопровождения своими силами (отсутствие транспортных средств для сопровождения, оформленных в установленном порядке), сопровождение к месту проведения работ обеспечивается силами аэродрома за оплату в соответствии с действующим прейскурантом.

	5.2.4
	При движении и проведении работ в контролируемой зоне аэропорта, сопровождение транспортных средств Поставщика производится специалистами Дирекции аэродромной, либо Дирекции авиационной и транспортной безопасности аэропорта в установленном порядке за оплату в соответствии с действующим прейскурантом

	5.2.5
	Поставщик должен обеспечить выполнение требований «Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму в аэропорту, в том числе организовать оформление пропусков, в соответствии с производственной необходимостью.

	
	При возникновении аварийной ситуации по вине Поставщика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

	6. Гарантийные обязательства

	6.1
	Подрядчик должен предоставить гарантийные обязательства:

	6.1.1
	На конструкцию мобильного Пневмоангара (МПА) - не менее 5 лет.

	6.1.2
	На оборудование - согласно Технической документации на оборудование, но не менее - 1 года.

	7. Опыт изготовления

	7.1.
	Подрядчик должен иметь опыт изготовления, поставки и монтажа не менее пяти Пневмоангаров для использования в качестве укрытия авиационных судов.

	7.2
	В качестве подтверждения необходимо предоставить копию акта ввода в эксплуатацию данных сооружений, подписанных Заказчиком.

	7.3
	Подрядчик должен иметь не менее 10-ти лет опыта в изготовлении, поставки и монтажа Пневмоангаров. Необходимо предоставить референц лист с наименованием объектов, с указанием даты установки, наименованием заказчика и приложением фотографий.

	7.4
	Мобильный Пневмоангар должен иметь сертификаты соответствия ГОСТ, ПБ, САНПИН.

	7.5
	Мобильный Пневмоангар должен быть произведен на территории Российской Федерации.

	8. Правоустанавливающие документы на земельный участок (строительная площадка).

	8.1
	Технические условия аэродрома на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям аэродрома, предоставляются после заключения договора и предоставления Поставщиком технических характеристик на применяемое оборудование.



