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1. [bookmark: _Toc158017968][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc158017969]Обозначения и сокращения

	ДФ
	Дагестанский филиал

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	НТД
	нормативно-техническая документация

	КРУ 
	комплектное распределительное устройства

	ПАО
	публичное акционерное общество

	РПН
	устройство регулирования под напряжением (нагрузкой)

	ТТ
	технические требования






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc158017970]Наименование закупаемой продукции
Поставка оборудования собственных нужд 0,4 кВ Чиркейской ГЭС.

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc158017971]Цель использования закупаемой продукции 
Замена оборудования собственных нужд 0,4 кВ Чиркейской ГЭС полностью выработавшего свой эксплуатационный ресурс, которое физически и морально устарело и не соответствуют современным требованиям технической политики ПАО «РусГидро».
1.4. [bookmark: _Toc158017972][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Оборудование собственных нужд 0,4 кВ Чиркейской ГЭС введено в эксплуатацию в период пуска агрегатов -1974-1976 гг., не подвергалось замене и реконструкции, полностью выработало свой эксплуатационный ресурс, физически и морально устарело, не соответствуют современным требованиям технической политики ПАО «РусГидро». В процессе длительной эксплуатации изношены и деформированы уплотнительные элементы, существуют проблемы с поиском запасных частей
1.5. [bookmark: _Toc158017973][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]На этапе исполнения договора предоставляется доступ на объект, для проведения обследования и сбора информации (исходных данных) по объему работ, этапов замены оборудования и уточнения влияния внешних факторов.
1.6. В таблице №7 «Предложение Участника по группам оборудования» приложения №1 настоящих ТТ обязательному заполнению Участником подлежит каждая строка таблицы. 

2. [bookmark: _Toc754465721][bookmark: _Toc158017974][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc158017975]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc158017976]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc158017977]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование 
	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	1.1 
	Объем поставки
	Объем поставки в соответствии Приложение № 1 «Технические характеристика и объем поставки оборудования собственных нужд 0,4кВ» к ТТ
	

	1.2 
	[bookmark: _Toc358207][bookmark: _Toc342670][bookmark: _Toc341988][bookmark: _Toc341914]Требования к техническим характеристикам оборудования
	В соответствии с Приложением №1 к ТТ
	

	1.3 
	[bookmark: _Toc358209][bookmark: _Toc342672][bookmark: _Toc341990][bookmark: _Toc341916]Требования к ремонтопригодности
	Конструкция оборудования должна обеспечивать выполнение ремонтов на месте установки
	

	2 
	[bookmark: _Toc341924][bookmark: _Toc341998][bookmark: _Toc358217][bookmark: _Toc342680]Наличие сервисного центра в РФ
	Обязательно
	

	3 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ
	На поставляемое оборудование представить в составе заявки:
– сертификаты соответствия или декларации соответствия ГОСТ Р по каждой номенклатуре оборудования; 
 
	

	4 
	Требования по гарантии
	Гарантийный срок на оборудование составляет   не менее 60 (шестидесяти) месяцев и начинает течь с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
Установленный в отношении оборудования гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	

	5 
	[bookmark: _Toc341926][bookmark: _Toc342000][bookmark: _Toc358219][bookmark: _Toc342682]Место поставки оборудования
	Адрес склада Покупателя: Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС
	

	6 
	[bookmark: _Toc341928][bookmark: _Toc342002][bookmark: _Toc358221][bookmark: _Toc342684]Объем комплектации
	Поставка должна включать в объем перечень рекомендуемого специального инструмента, монтажных и расходных материалов, не указанных в данных требованиях, но необходимых для установки и ввода оборудования. Данный перечень инструмента необходимо привести в техническом предложении.
	

	7 
	Поставка ЗИП
	В составе заявки, в соответствии с типом\видом оборудования, должен быть включен ЗИП на период гарантийного обслуживания (перечень этого ЗИПа должен быть приведен в заявке).
Кроме того, Участник приводит в заявке перечень ЗИПа, рекомендуемого на пятилетний послегарантийный период эксплуатации.
	

	8 
	Требования по срокам хранения и к упаковке оборудования.
	Срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц не менее 36 мес. с даты подписания сторонами ТОРГ-12
	

	9 
	Исходные данные  для дальнейшего проектирования объекта
	В целях разработки рабочей документации для дальнейшего развития объекта Поставщик обязан представить Заказчику:
- Технические требования и спецификации с приведением полного состава поставляемого оборудования. 
- Компоновочные, габаритные и установочные чертежи оборудования с указанием размеров, весовых характеристик и свободного пространства, необходимого для монтажа и ремонта оборудования.
- Чертежи нагрузок на фундамент с указанием статических и динамических усилий и их направлений (строительное задание). 
- Принципиальные схемы управления, сигнализации и мониторинга оборудования с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов и параметров элементов схем (ключей управления, соленоидов, сигнальных приборов, автоматических выключателей, пускателей и пр.). 
- Отчеты о проведенных типовых испытаниях. 
- Технические проспекты, каталоги и копии стандартов, используемых в качестве основных при разработке, изготовлении и испытании поставляемого оборудования. 
- Чертежи и инструкции по упаковке, транспортировке и хранению оборудования. 
- Перечень и объем испытаний, проводимых на заводе и на месте монтажа.
	

	10 
	Требования к шеф-услугам
	Монтаж оборудования должен производиться под непосредственным руководством и контролем представителя Изготовителя (шефмонтаж) в соответствии с требованиями инструкции по монтажу. Поставщик должен обеспечить шеф-монтажные работы и участие в пусковых испытаниях и комплексном опробовании поставленного оборудования.
	



[bookmark: _Toc158017978]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требований нет.
	
	



2.1.2. [bookmark: _Toc158017979]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc158017980][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Представление Заказчику документации и исходных данных, необходимых для разработки рабочей документации в целях  дальнейшего проектирования объекта.
	Начало: с даты заключение договора; 
Окончание: в течение 2 месяцев с даты заключения договора.
	

	2. 
	[bookmark: _Toc342005][bookmark: _Toc341931][bookmark: _Toc342687][bookmark: _Toc358224]Срок поставки оборудования
	Начало: со дня, следующего за днем заключения Договора.
Окончание: в течении 6 месяцев с даты заключения договора.
	

	3. 
	Услуги Шефмонтажа
	Начало: с даты начала выполнения СМР*.
Окончание: в течение 10 месяцев с даты заключения договора СМР ⃰
	


*Строительно-монтажные работы выполняются по отдельному договору. Сроки оказания услуг по шефмонтажу будут уточняться по результатам заключения договора на выполнение работ по монтажу оборудования собственных нужд 0,4 кВ Чиркейской ГЭС.
[bookmark: _Toc158017981]






























Таблица 2.2 Иные условия поставки оборудования
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование 
	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к наличию и предоставлению документов в составе заявки
	Для оборудования, указанного в таблице №1 Приложения №1 к настоящим ТТ Участник в составе заявки должен представить:
1.1. Габаритно-установочные чертежи с указанием всех размеров.
1.2. Информацию о комплектации (ведомость или перечень) запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), (комплектность определяется заводом изготовителем).
1.3. Предоставить РЭ (руководство по эксплуатации).
	

	2
	Информация об имеющемся на территории России сертифицированного сервисного центра
	Участник должен представить информацию об имеющемся на территории России сертифицированном сервисном центре по обслуживанию поставляемого энергетического оборудования, оказывающего помощь при наладке, ремонте и эксплуатации.  Информацию  о сервисных центрах имеющихся на территории России подтвердить предоставлением информационного письма Участника.
	

	3
	Параметры эквивалентности оборудования
	Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технического предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования будет являться причиной отклонения предложения Участника. Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанных Заказчиком в настоящих ТТ и Приложении в №1 к ТТ.
	

	4
	Наличие инструкций к поставляемому оборудованию
	Поставляемое электротехническое оборудование должно сопровождаться комплектом инструкций по монтажу, наладке и испытаниям. 
	[bookmark: _Toc467435101]
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4. [bookmark: _Toc467435101_Копия_1]Требования к Участнику закупки
Таблица №3
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Требования к опыту (отборочный критерий)
	Участник должен иметь опыт поставки оборудования собственных нужд 0,4 кВ и выше, при этом за последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, Участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 30 % от Н(М)Ц
Соответствие установленному требованию подтверждается представлением Участником в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
    • копии договоров, подписанных с обеих сторон;
    • копии Актов ТОРГ-12, УПД к договору, подписанных с обеих сторон;
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника».  Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника». Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.
Наличие опыта будет оцениваться, по подтверждённым сведениям, о выполнении Участником работ.  
В случае наличия у Участника опыта поставки менее 30% от НМЦ, данный Участник будет отклонен.

	2
	Отношение Участника к производителю продукции (оценочный критерий)
	При оценке предпочтительности участников будет учитываться отношение Участника к производителю предлагаемой продукции (“Объем поставки электротехнического оборудования”, Приложения №2 к Техническим требованиям), в связи с чем, для повышения предпочтительности своей заявки Участник может предоставить следующие документы:
- в случае, если Участник является изготовителем - документы на продукцию, в которых указан изготовитель.
- в случае, если Участник является лицом, аффилированным изготовителю 
- статус аффилированности подтверждается Справкой об аффилированности участника закупки с приложением подтверждающих документов по форме, приведенной в Документации о закупке.
Отсутствие указанных документов не будет являться основанием для отклонения заявки.



 


5. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc158017986]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме Таблицы №7 Приложения №1 настоящих ТТ, приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу в произвольной форме. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на Чиркейской ГЭС. 

6. [bookmark: _Toc158017987]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям.

7. [bookmark: _Toc158017988][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложения
Приложение 1. Технические характеристики и объем поставки оборудования;

























Приложение №1

к Техническим требованиям к лоту № ХХХ -ДФ
«ОКПД ХХХ. Поставка оборудования собственных нужд 0,4 кВ
 Чиркейской ГЭС, в рамках выполнения
 инвестиционного проекта ХХХХХ»
[bookmark: _Toc457919853][bookmark: _Toc459641659]
Технические требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики) собственных нужд 0,4кВ Чиркейской ГЭС.
1. Объем поставки электротехнического оборудования
Таблица №1
	№
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	
	Наименование оборудования
	Параметры
	Ед.
	Кол-во
	Производитель обрудования (указывает Участник)
	Параметры
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Оборудование собственных нужд 0,4 кВ

	1.
	Щкаф КТП: низковольтный (шкаф отходящих линий)     
	-
	шт
	10
	
	
	
	

	2.
	Трансформатор ТСЗ-630/10
	ТСЗ-630/6,3
	шт.
	8
	
	
	
	

	3.
	Трансформатор ТСЗ-1000/10
	ТСЗ-1000/6,3
	шт.
	2
	
	
	
	

	4.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина 2000х1000мм (ПР-8500) 
	ПР-8500
	шт
	49
	
	
	
	

	5.
	Ящик с одним трехполюсным рубильником серии ЯВЗ-32 на 250А
	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2, 250А, с ПН-2 250А
	шт
	15
	
	
	
	


[bookmark: _Toc498692832][bookmark: _Toc536451024]


2. Технические требования к шкафам распределительных щитов собственных нужд 0,4 кВ.
Таблица №2
	Требования к параметрам оборудования
	
	

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Примечание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Номинальное переменное напряжение, кВ
	0,4
	
	
	
	

	2. 
	Число фаз
	3
	
	
	
	

	3. 
	Частота переменного тока, Гц
	50+5%
	
	
	
	

	4. 
	Номинальное напряжение цепей управления, В 
	 =220
	
	
	
	

	5. 
	Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных цепей, кВ
	1
	
	
	
	

	6. 
	Расчетный ток термической стойкости шин в теч. 1 сек
	7,8 кА
	
	
	
	

	7. 
	Расчетный ток электродинамической стойкости шин 
	19,1 кА
	
	
	
	

	8. 
	Номинальный рабочий ток сборных шин, А
	910 А*
	
	
	
	

	9. 
	Внутреннее разделение шкафов ограждениями и перегородками.
В соот. ГОСТ 51321.1-2000 п.7.7
	3Б
	
	
	
	

	10. 
	Степень жесткости испытаний по ГОСТ Р 51317.4.1-2000
	3 (применяемые на электростанциях)
	
	
	
	

	11. 
	Расположение главных шин
	Сверху
	
	
	
	

	12. 
	Расположение вертикальных шин
	В отдельном шинном боксе
	
	
	
	

	13. 
	Материал сборных шин
	Медные
	
	
	
	

	14. 
	Вид изоляции сборных шин
	Воздушная
	
	
	
	

	15. 
	Спуски от сборных шин до автоматических выключателей, внутренние перемычки между автоматическими выключателями разных уровней, отходящие присоединения от автоматических выключателей должны быть изолированными  
	Да
	
	
	
	

	16. 
	Подключение отходящих кабелей к автоматическим выключателям
	Снизу
	
	
	
	

	17. 
	Вид системы заземления по ГОСТ 50571.2-94 (TN-C-S)
	3P+N+PE
	
	
	
	

	18. 
	Тип ввода питания	
	Шинами, боковая
	
	
	
	

	19. 
	Исполнение и компоновка шкафов 
	Закрытого типа, 2-х стороннего обслуживания, многошкафного исполнения
	
	
	
	

	20. 
	Степень защиты   по ГОСТ 14254-80

	IP32 и в соот. ГОСТ14254-96 п.4.2
	
	
	
	

	21. 
	Покрытие шкафов
	Полимеризованной эпоксидно-полиэфировой порошковой эмалью (SP03) 
	
	
	
	

	22. 
	Монтаж оборудования вторичных цепей в шкафах
	На DIN-рейках
	
	
	
	

	23. 
	Зажимы проходные (клеммники) цепей вторичной коммутации
	В составе щита 
	
	
	
	

	24. 
	Возможность интеграции в АСУ ТП
	1.Вводные и секционные автоматические выключатели должны быть укомплектованы диалоговыми модулями передачи данных с протоколами обмена МЭК-61850, МЭК 60870-5-104, Profinet (обеспечивающих: получение сигнализации положения автоматических выключателей; регулирование уставок срабатывания автоматических выключателей; диагностирование основных параметров сети 0,4кВ; получения параметров тока, напряжения, мощности, число коммутаций; организация единой системы диспетчеризации защит и управления).
2.Фидерные выключатели должны быть укомплектованы вспомогательными контактами, сигнализирующими положения выключателей и отключение выключателя по причине короткого замыкания или перегрузки.
Для возможности интеграции в АСУ ТП допускается применение локального программируемого контроллера с протоколами обмена МЭК-61850, МЭК 60870-5-104, Profinet (Указать)
	
	
	
	

	25. 
	Устройства РЗА и КИП  
	1.Должна быть обеспечена возможность измерений токов всех присоединений отходящих фидеров 100А – 630А, а также фазных и линейных напряжений на шинах щита.
На внешней стороне щитов:
Вольтметры
Амперметры
Внутри щитов:
На вводах трансформаторы тока технического учёта
2. Вводные выключатели должна быть оснащены следующими защитами: защитой от однофазных замыканий на землю в сети 0,4 кВ; защитой от перегруза; токовой отсечкой; мгновенной токовой отсечкой; максимально токовой защитой (реализация данных защит допускается в отдельном микропроцессорном терминале).
3. Должна быть предусмотрена АВР вводных и секционных автоматических выключателей.
4. Вводные выключатели должны иметь возможность дистанционного и местного управления
	
	
	
	

	26. 
	Класс трансформаторов тока
	3- для блоков измерения тока
0,5 – для технического учёта
	
	
	
	

	27. 
	Класс измерительных приборов 	
	4
	
	
	
	

	28. 
	Габариты:Ш х В (без цоколя) х Г не более,  мм
	1) 600х1950х1000 мм;
2) 600х1950х1000 мм;
3) 600х1950х1000 мм;
4) 600х1950х1000 мм;
Ширина одной стойки шкафа не должна превышать 600 мм
покрытие шкафов: краска порошковая RAL-700.
	
	
	1) 2шт
2) 2шт
3) 4шт
4) 2шт
	

	29. 
	Условия эксплуатации по
 ГОСТ 15150-69
	У3
(Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, С  +45. Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, С  + 8
	
	
	
	

	30. 
	Относительная влажность воздуха при температуре 25ºС, %
	80
	
	
	
	

	31. 
	Сейсмостойкость 
	9 баллов (подтвердить протоколами испытаний)
	
	
	
	

	32. 
	Высота установки над уровнем моря, м 
	До 1000
	
	
	
	

	33. 
	Окружающая среда
	Невзрывоопасная
	
	
	
	

	34. 
	Комплектация  
	-Металлические двери
	
	
	
	

	35. 
	
	-Наличие  аксессуаров для установки  аппаратуры
	
	
	
	

	36. 
	
	-Аксессуары для прокладки кабелей внутри щита
	
	
	
	

	37. 
	
	-Освещение внутри щита
(~220 В)
	
	
	
	

	Требования к испытаниям и измерениям
	

	38. 
	Все испытания и измерения должны быть выполнены в соответствии с требованиями разделов 7 и 8 ГОСТ Р 52726-2007
	Согласие с требованием ГОСТ Р 52726-2007
	
	
	
	

	Примечания: 
1. * Параметры должны быть представлены Участником.
2. Разъединитель должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007.





3. Технические требования к трансформатору ТСЗ-630/6,3   

Таблица №3
	Требования к параметрам оборудования

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	
	5

	1. 
	Номинальная мощность, кВА...
	630
	
	
	

	2. 
	Частота, Гц...
	50
	
	
	

	3. 
	Температура режим эксплуатации
	-60 до +40
	
	
	

	4. 
	Диапазон регулирования напряжения и токи отпаек, (В-А)))
	±2×2,5%
	
	
	

	5. 
	НН Номинальное напряжение, кВ
	0,4
	
	
	

	6. 
	ВН Номинальное напряжение, кВ
	6,3
	
	
	

	7. 
	Нормы максимально допустимых систематических нагрузок
	100%
	
	
	

	8. 
	Потери, Вт х.х.
	1260
	
	
	

	9. 
	Нормы допустимых аварийных перегрузок
	145% (1 час)
	
	
	

	10. 
	Длина (мм)
	1450
	
	
	

	11. 
	Высота (мм)
	1490
	
	
	

	12. 
	Максимальная температура обмоток, °C
	155
	
	
	

	13. 
	Масса, кг (полная)
	1995
	
	
	

	14. 
	Коэффициент трансформации
	25
	
	
	

	15. 
	Срок службы
	30 лет
	
	
	

	16. 
	Уровень шума, дБ
	50
	
	
	

	17. 
	Напряжение короткого замыкания, %
	6
	
	
	

	18. 
	Потери короткого замыкания, Рк Вт
	6500
	
	
	

	19. 
	Ширина (мм)
	900
	
	
	

	20. 
	Номинальные токи НН, А
	909.3
	
	
	

	21. 
	Тип системы вентиляции
	естественное, воздушное
	
	
	

	22. 
	Схема и группа соединения обмоток...
	D/Yн-11, Y/Yн-0, Звезда-Звезда
	
	
	

	23. 
	Степень защиты...
	IP21, IP31
	
	
	

	24. 
	Наличие кожуха
	IP21, IP31
(наличие защитного кожуха ВН и НН.)
	
	
	

	25. 
	Материал обмоток
	алюминий, медь
	
	
	

	26. 
	Вводы и отводы
	Боковое, Верхнее
	
	
	

	27. 
	Тип расположения выводов НН и ВН
	Боковое, Верхнее
	
	
	

	28. 
	Тип вводов ВН
	Боковое, Верхнее
	
	
	

	29. 
	Тип установки
	В помещении, На улице
	
	
	

	30. 
	Сортировка
	Высоковольтное оборудование
	
	
	

	31. 
	Стандарты
	ГОСТ Р 52719-2007, МЭК 60076-11
	
	
	

	32. 
	Термометр для контроля температуры
	Датчики температуры с блоком контроля температуры обмоток
	
	
	

	33. 
	Конструкция выводов НН
	Клеммы, Шины
	
	
	

	34. 
	Тип сердечника
	Магнитопровод
	
	
	

	35. 
	Тип активной части трансформатора
	Магнитопровод
	
	
	

	36. 
	Тип регулирования напряжения
	ПБВ (переключение без возбуждения)
	
	
	

	37. 
	Наличие температурного реле
	Присутствует
	
	
	

	38. 
	Заземляющий болт
	Присутствует
	
	
	

	39. 
	Транспортные ролики
	Присутствуют
	
	
	

	40. 
	Прокладки и уплотнители
	Присутствуют в кожухе
	
	
	

	41. 
	Количество фаз
	Трехфазный
	
	
	

	42. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У1, УХЛ1
	
	
	

	43. 
	Магнитопровод
	Электротехническая сталь
	
	
	

	44. 
	Технология вакуумной пропитки обмоток
	Эпоксидная пропитка
	
	
	

	45. 
	Покрытие шкафов: краска порошковая RAL-700.
	
	
	
	

	Требования к испытаниям и измерениям

	46. 
	Все испытания и измерения должны быть выполнены в соответствии с требованиями разделов 7 и 8 ГОСТ Р 52726-2007
	Согласие с требованием ГОСТ Р 52726-2007
	
	
	

	Примечания: 
1. * Параметры должны быть представлены Участником.
2. Разъединитель должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007.



4. Технические требования к трансформатору ТСЗ-1000/6,3
Таблица №4
	Требования к параметрам оборудования

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Номинальная мощность, кВА...
	1000
	
	
	

	2. 
	Частота, Гц...
	50
	
	
	

	3. 
	Температура режим эксплуатации
	-60 до +40
	
	
	

	4. 
	Диапазон регулирования напряжения и токи отпаек, (В-А)))
	±2×2,5%
	
	
	

	5. 
	НН Номинальное напряжение, кВ
	0,4
	
	
	

	6. 
	ВН Номинальное напряжение, кВ
	6,3
	
	
	

	7. 
	Нормы максимально допустимых систематических нагрузок
	100%
	
	
	

	8. 
	Номинальные токи НН, А
	1443.4
	
	
	

	9. 
	Нормы допустимых аварийных перегрузок
	145% (1 час)
	
	
	

	10. 
	Максимальная температура обмоток, °C
	155
	
	
	

	11. 
	Длина (мм)
	1600
	
	
	

	12. 
	Высота (мм)
	1700
	
	
	

	13. 
	Потери, Вт х.х.
	1800
	
	
	

	14. 
	Коэффициент трансформации
	25
	
	
	

	15. 
	Масса, кг (полная)
	2730
	
	
	

	16. 
	Срок службы
	30 лет
	
	
	

	17. 
	Уровень шума, дБ
	56
	
	
	

	18. 
	Напряжение короткого замыкания, %
	6
	
	
	

	19. 
	Потери короткого замыкания, Рк Вт
	9000
	
	
	

	20. 
	Ширина (мм)
	950
	
	
	

	21. 
	Тип системы вентиляции
	(естественное, воздушное)
	
	
	

	22. 
	Схема и группа соединения обмоток...
	D/Yн-11, Y/Yн-0, Звезда-Звезда
	
	
	

	23. 
	Наличие кожуха
	IP21, IP31
(наличие защитного кожуха ВН и НН)
	
	
	

	24. 
	Степень защиты...
	IP21, IP31
	
	
	

	25. 
	Материал обмоток
	алюминий, медь
	
	
	

	26. 
	Вводы и отводы
	Боковое, Верхнее
	
	
	

	27. 
	Тип расположения выводов НН и ВН
	Боковое, Верхнее
	
	
	

	28. 
	Тип вводов ВН
	Боковое, Верхнее
	
	
	

	29. 
	Тип установки
	В помещении, На улице
	
	
	

	30. 
	Сортировка
	Высоковольтное оборудование
	
	
	

	31. 
	Стандарты
	ГОСТ Р 52719-2007, МЭК 60076-11
	
	
	

	32. 
	Термометр для контроля температуры
	Датчики температуры с блоком контроля температуры обмоток 
	
	
	

	33. 
	Энергосберегающие свойства
	Класс А
	
	
	

	34. 
	Тип активной части трансформатора
	Магнитопровод
	
	
	

	35. 
	Тип сердечника
	Магнитопровод
	
	
	

	36. 
	Тип регулирования напряжения
	ПБВ (переключение без возбуждения)
	
	
	

	37. 
	Наличие температурного реле
	Присутствует
	
	
	

	38. 
	Заземляющий болт
	Присутствует
	
	
	

	39. 
	Транспортные ролики
	Присутствуют
	
	
	

	40. 
	Прокладки и уплотнители
	Присутствуют в кожухе
	
	
	

	41. 
	Количество фаз
	Трехфазный
	
	
	

	42. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У1, УХЛ1
	
	
	

	43. 
	Магнитопровод
	Электротехническая сталь
	
	
	

	44. 
	Технология вакуумной пропитки обмоток
	Эпоксидная пропитка
	
	
	

	45. 
	Покрытие шкафов: краска порошковая RAL-700.
	
	
	
	

	Требования к испытаниям и измерениям

	46. 
	Все испытания и измерения должны быть выполнены в соответствии с требованиями разделов 7 и 8 ГОСТ Р 52726-2007
	Согласие с требованием ГОСТ Р 52726-2007
	
	
	

	Примечания: 
1. * Параметры должны быть представлены Участником.
2. Разъединитель должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007.




5. Технические требования к распределительному пункту (ПР-8500)

Таблица №5
	Требования к параметрам оборудования

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Номинальное рабочее напряжение, В 
	400
	
	
	

	2. 
	Род тока, номинальная частота, Гц
	50
	
	
	

	3. 
	Номинальный ток, А
	250-630
	
	
	

	4. 
	Номинальная отключающая способность, кА
	10-35
	
	
	

	5. 
	Установленная безотказная наработка
	Не менее 9000 ч
	
	
	

	6. 
	Класс защиты оболочки по ГОСТ 12.2.007.0
	I
	
	
	

	7. 
	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 со стороны лицевой части устройства
	IP31
	
	
	

	8. 
	Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
	М1
	
	
	

	9. 
	Схемы заземления
	TN-C, TN-C-S, TN-S, IT 
	
	
	

	10. 
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
	У3,У1
	
	
	

	11. 
	Покрытие
	краска порошковая RAL 703
	
	
	

	12. 
	Гарантийный срок службы со дня ввода в эксплуатацию
	Не менее 24 месяцев
	
	
	

	13. 
	Гарантийный срок службы со дня продажи
	Не менее 30 месяцев 
	
	
	

	14. 
	Срок службы с возможной заменой коммутационных аппаратов
	Не менее 25 лет
	
	
	

	15. 
	Габаритные размеры В х Ш х Г
	2000х1000х400
	
	
	

	16. 
	Вводные кабели
	до 2х185мм2
	
	
	

	17. 
	Количество выключателей  автоматический выключатель160А
	2
	
	
	

	18. 
	Выключатель разъединитель 3х фазный 400А
	1
	
	
	

	19. 
	Автоматический выключатель100А
	3
	
	
	

	20. 
	Автоматический выключатель 63А
	5
	
	
	

	21. 
	Наличие защитного кожуха на водопроводящих частях;
	
	
	
	

	22. 
	Напольный (рама под шкаф h-150мм
	
	
	
	

	23. 
	Установка штепсельной розетки на корпус шкафа ~220В
	2
	
	
	

	24. 
	Покрытие шкафов: краска порошковая RAL-700.
	
	
	
	

	25. 
	Ввод и вывод кабелей сверху/снизу
	снизу
	
	
	






6. Технические требования к ящику ЯВЗ-32 
Таблица №6
	Требования к параметрам оборудования

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Примечание
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	

	1. 
	Вид установки
	навесной
	
	
	
	

	2. 
	Количество модулей
	нет 
	
	
	
	

	3. 
	Количество рядов
	нет
	
	
	
	

	4. 
	Номинальный ток
	250 А
	
	
	
	

	5. 
	Материал корпуса
	металл
	
	
	
	

	6. 
	Ревизионное окошко
	нет
	
	
	
	

	7. 
	Степень защиты
	54 IP
	
	
	
	

	8. 
	Габариты В х Ш х Г
	600х300х200
	
	
	
	

	9. 
	Модульный ряд
	ЯВЗ
	
	
	
	

	10. 
	Способ установки 
	навесной
	
	
	
	

	11. 
	Рабочее положение 
	вертикальное
	
	
	
	















7. Предложение Участника по группам оборудования 
Таблица №7 
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Параметры
	Ед.изм.
	Кол-во. Всего
	Стоимость ед. (руб. без  НДС)
	Общая 
стоимость
(руб. без НДС)
	Общая 
стоимость
(руб. с НДС)
	Срок поставки

	1.
	Щкаф КТП: низковольтный (шкаф отходящих линий) 
	-
	шт
	10
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить

	2.
	Трансформатор ТСЗ-630/10
	ТСЗ-630/6,3
	шт.
	8
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить

	3.
	Трансформатор ТСЗ-1000/10
	ТСЗ-1000/6,3
	шт.
	2
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить

	4.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина 2000х1000мм (ПР-8500) 
	ПР-8500
	шт
	49
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить

	5.
	Ящик с одним трехполюсным рубильником серии ЯВЗ-32 на 250А
	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2, 250А, с ПН-2 250А
	шт
	15
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить

	6
	Услуги шеф-монтажа
	
	Усл.
	1
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить

	
	ИТОГО:
	
	
	
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
	Необходимо заполнить
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