УТВЕРЖДАЮ

Региональный директор УФПС Республики Саха (Якутия) АО «Почта России»

_______________С.М. Якимов

__________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранной и пожарной сигнализаций для нужд УФПС Республики Саха (Якутия) АО «Почта России»

Якутск 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация (входит в состав КТСБ). |
| 2. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 3. | ДД | Датчик движения |
| 4. | ДМ | Датчик магнитоконтактный |
| 5. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 6. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 7. | ИП | Извещатель пожарный |
| 8. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 9. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 10. | КД | Система контроля доступа (количество рубежей) |
| 11. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 12. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности |
| 13. | Объект почтовой связи, Объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности |
| 14. | Обменный фонд | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 15. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 16. | ОхПС | Охранно-пожарная сигнализация (входит в состав КТСБ) |
| 17. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 18. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности |
| 19. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения |
| 20. | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию. |
| 21. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 22. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (входит в состав КТСБ). |
| 23. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 24. | ТЗ | Техническое задание |
| 25. | ТО | Техническое обслуживание |
| 26. | ТР | Текущий ремонт |
| 27. | Услуги | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем безопасности на объектах УФПС Республики Саха (Якутия) АО «Почта России» |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности для нужд УФПС Республики Саха (Якутия) АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Республики Саха (Якутия) и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.

  - Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями 
к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты 
от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу.

  - КТСБ состоит из СОТС, АПС, ОхПС, СОУЭ.

  - СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

  - АПС предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания или задымления, с последующей передачей сигнала СОУЭ и передачей тревожного извещения о пожаре (возгорании, задымлении) на ПЦН для дальнейшей передачи сигнала территориальным дежурным подразделениям ГУ МЧС России и охранным структурам.

  - ОхПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.

  - Оказание услуг по ТО и ТР АПС, ОхПС проводится на основании статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пункта 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479».

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Место оказания Услуг: на Объектах УФПС Республики Саха (Якутия) Общества согласно приложению № 1 к ТЗ.

  - Начало оказания Услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

  - Срок оказания Услуг: в течение 8 (восьми) кварталов со дня начала оказания Услуг.

  - Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан 
в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации 
и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- Услуги оказываются Исполнителем. Возможно привлечение сторонних организаций, при условии наличия у них соответствующей лицензии на данный вид деятельности.

- ТО и ТР СОТС, АПС, СОУЭ, ОхПС, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- Перечень систем, подлежащих ТО и ТР указан 
в приложении № 1 к ТЗ.

- Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).

- Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).

- Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) 
и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения 
(приложение № 3 к ТЗ).

- Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью 
и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

- ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

- осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках 
ТР КТСБ;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, 
ТР КТСБ;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

- Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил 
и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

- При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- регулярно осуществлять ведение документации, связанной 
с проведением ТО, ТР систем.

- Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки 
на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы 
и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

- Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию 
(с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст 
c 01.07.2012).

- Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

1) выполнять все требования по правилам техники безопасности 
и пожарной безопасности, действующим на Объекте(-ах);

2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) 
и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 2. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 3. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, на наличие повреждений и загрязнений | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 4. | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 5. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 6. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации | СОТС, ОхПС, | Ежеквартально |
| 7. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС, ОхПС, | Ежеквартально |
| 8. | Проверка технического состояния охранных и пожарных извещателей | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 9. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 10. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 11. | Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 12. | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 13. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 14. | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | Ежеквартально |

Таблица № 2

Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации | СОТС, ОхПС | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации | СОТС, ОхПС | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка функционирования охранных и пожарных извещателей | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка функционирования автономных источников питания | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 6. | Тестирование центрального оборудования | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 7. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 8. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 9. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 10. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 11. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 12. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 13. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 14. | Проведения замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования | СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СОТ | 1 раз в год |
| 15. | Проведение испытаний на срабатывания (петля фаза-нуль) с указанием данных в протоколе обследования технического состояния | СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СОТ | 1 раз в год |

- Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТР | Периодичность оказания услуг по ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

- Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

- Перечень и количество технических средств систем СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- В первый месяц, одновременно с оказанием услуг по ТО и ТР, Исполнитель должен провести первичное обследование КТСБ с оформлением Актов первичного обследования систем КТСБ (приложение № 6), составлением дефектных ведомостей, в отношении каждого объекта (приложение № 2). Сведения о наименовании, количестве, марке и модели установленного оборудования по каждому объекту Исполнитель формирует в табличном виде и передает Заказчику в электронном виде в формате *xls. Форма таблицы согласовывается с Заказчиком. В случае выявления неисправности при первичном обследовании, Исполнитель должен восстановить работоспособность систем, за счет средств ежеквартальной оплаты услуг по договору в размере, не превышающем 20 % от ежеквартальной стоимости услуг по договору. Срок и график проведения восстановительных работ согласовывается с Заказчиком.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт».

При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

- Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» 
на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «ТО и (или) ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 N 944 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций")»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г.  № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Приказ МЧС России от 19.09.2017 г. № 392 «О внесении изменений в приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  от 08.07.2020 г. N 503 и приложения к приказам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.05.2012 N 291 и от 24.08.2015 N 473".

- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу 
и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины 
и определения»;

- ГОСТ Р 55017-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п.

- РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

- РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

  - Условия оказания услуг

    - Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

    - В первый месяц, одновременно с оказанием услуг по ТО и ТР, Исполнитель организует и проводит первичное обследование систем безопасности на объектах с целью определения их состояния.

    - При этом Исполнитель обязуется:

-  согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования;

- предоставить Заказчику список персонала, задействованного для выполнения работ (оказания услуг), до начала их выполнения по Договору, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих их квалификацию (сертификаты, дипломы, удостоверения).

    - Работы по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приемно-сдаточной документации, проверки соответствия исполнительной документации;

- комплексной проверки работоспособности систем безопасности, с указанием количества и схем размещения оборудования КТСБ, а также калькуляцию на неисправное оборудование, для его дальнейшей замены.

    - В случае выявления неисправности при первичном обследовании, Исполнитель должен восстановить работоспособность систем, за счет средств ежемесячной оплаты услуг по договору в размере, не превышающем 30% от ежемесячной стоимости услуг по договору.

    - В течение 3(трех) календарных дней с момента подписания Акта первичного обследования Исполнитель оформляет и передает на обслуживаемые объекты Следующую документацию:

- журнал регистрации работ по ТО и ТР;

- журнал учета вызовов;

- журнал учета неисправностей и отказов;

- график проведения ТО;

- инструкцию для оперативного (дежурного) персонала;

- информацию об оборудовании, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту.

    - Оказание услуг по ТО и ТР должно осуществляться в рабочее время в соответствии с установленным режимом работы объектов почтовой связи.

    - В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

    - По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

    - В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно приложению № 2 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

    - Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе 
при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 20 % включительно от установленной договором ежеквартальной стоимости оказываемых Услуг. В случае если стоимость необходимых для ремонта расходных материалов, запасных частей, 
и оборудования превышает 20 % установленной договором ежеквартальной стоимости оказываемых Услуг, Исполнитель формирует калькуляцию 
и согласовывает ее с уполномоченным представителем Заказчика.

    - При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

    - Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО.

    - Время приема заявок – круглосуточно.

    - Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов.

    - Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

    - Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится 
в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

    - При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

    - Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

    - Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

    - Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только 
в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.

    - В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

    - При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств КТСБ проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.

    - На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

  - Требования к безопасности

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

  - Требования к конфиденциальности

    - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг;

    - Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным 
образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет;

    - Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;

    - Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

    - Работоспособность КТСБ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

    - Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

    - Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

    - При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

    - По окончанию отчетного периода оказания услуг по ТО и ТР (календарный месяц) Исполнитель, на основании подписей представителей Заказчика в журналах по техническому обслуживанию, подтверждающих оказание услуг в полном объеме, составляет акт оказанных услуг в разрезе всех обслуживаемых объектов за месяц и представляет его Заказчику. Одновременно с актом оказанных услуг Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие факт оказания услуги по каждому объекту с печатью и (или) подписью представителя Заказчика на конкретном объекте.

  - Требования к Исполнителю

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя.

  - Гарантийный срок на оказанные услуги, выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Исполнитель обязан гарантировать:

- надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии 
с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах КТСБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.

  - Наличие у Исполнителя действующей лицензии или выписки из единого реестра лицензий с видами работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с работами (услугами) указанными в техническом задании, договоре, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 г., №1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.).

  - Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | № страницы | Наименование приложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 | Перечень технических систем безопасности |
| 2 | 19 | Дефектная ведомость |
| 3 | 20 | Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение |
| 4 | 22 | Акт оказанных Услуг по заявке |
| 5 | 23 | Акт установки оборудования |
| 6 | 24 | Акт первичного обследования системы |
| 7 | 26 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Республики Саха (Якутия) АО «Почта России», подлежащих ТО, ТР

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол - во этажей/ помещений/площадь | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ППК | ИП | ИПР | ДРС | ДД/ДМ | КТС | СОУЭ |
| 1 | ОПС Белая Гора | п. Белая Гора, ул. Строителей, 2 | 1/12/192 | 1 | - | - | - | 3/0 | 1 | - |
| 2 | ОПС Тикси | п. Тикси, ул. Трусова, 10 | 2/49/643 | 1 | 46 | 2 | 2 | 7/0 | 6 | 1 |
| 3 | ОПС Батагай | п. Батагай, ул. Ленина, 21 | 2/39/417,7 | 1 | 30 | 2 | 18 | 11/0 | 3 | 1 |
| 4 | ОПС Среднеколымск | г. Среднеколымск, ул. Николаева, 9а | 1/10/ 347,1 | 1 | 24 | 1 | - | 8/0 | - | 1 |
| 5 | ОПС Зырянка | п. Зырянка, ул. Водников, 14 | 2/8/355,9 | 1 | 11 | 2 | 8 | 6/0 | - | 1 |
| 6 | ОПС Черский | п. Черский, ул. Пушкина, 22 | 3/262 | 1 | 22 | 1 | - | 6/0 | - | - |
| 7 | ОПС Депутатский | п. Депутатский, мкр. «Арктика», 12 | 2/38/415 | 1 | 48 | 5 | - | 8/3 | - | - |
| 8 | ОПС Жиганск | ОПС Жиганск, ул. Октябрьская, 10 | 2/32/456,6 | 1 | 47 | 4 | - | 15/0 | - | 1 |
| 9 | ОПС Вилюйск | г. Вилюйск, ул. Ленина, 47 Касса, ОПС № 2 | 3/655,50 | 1 | 62 | 2 | 6 | 3/0 | 4 | 1 |
| 10 | ОПС Верхневилюйск | с. Верхневилюйск, ул. г. Васильева, 9 | 2/471,39 | 1 | 26 | 1 | 9 | - | 2 | 1 |
| 11 | ОПС Нюрба | г. Нюрба, ул. Хр. Максимова, 13 | 2/466,20 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1/0 | 1 | - |
| 12 | ОПС Антоновка | с. Антоновка, ул. Кирова, 27 | 1/24,70 | 1 | 2 | - | - | 1/0 | - | - |
| 13 | ОПС Кысыл-Сыр | п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 18а | 1/19/262.1 | 1 | 14 | 1 | - | 8/0 | - | - |
| 14 | ОПС Нижний Бестях | п. Нижний Бестях, кв. Магистральный, 1 | 1/4/107,3 | 1 | - | - | 1 | 2/0 | 1 | - |
| 15 | ОПС Майя | с. Майя, ул. Майинская, 5 Административное здание | 2/26/800,3 | 1 | - | - | 17 | 24/8 | 1 | - |
| 16 | ОПС Амга | с. Амга, ул. Партизанская, 48 Административное здание | 2 /17/ 243,1 | 1 | 44 | 3 | - | 17/0 | 1 | - |
| 17 | Амга, гараж | с. Амга, ул. Партизанская, 48 гараж | 1 / 1/240 | 1 | 10 | - | - | 6/0 | - | - |
| 18 | ОПС Борогонцы | с. Борогонцы, ул. Стрекаловского, 9 | 2/17/270,9 | 1 | 43 | 1 | - | - | - | 1 |
| 19 | ОПС Хандыга | п. Хандыга, ул. Л. Алексеева, 6 Касса, Оперзал, гараж | 1/10/101,3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 20 | ОПС Ытык-Кюель | с. Ытык-Кюель, ул. А. Кулаковского, 15 | 2/16/462,6 | 2 | 41 | 3 | - | - | 1 | - |
| 21 | ОПС Чурапча | с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 19 | 2/21/470,3 | 1 | 19 | - | - | - | 1 | - |
| 22 | ОПС Усть-Майя | с. Усть-Мая, пер. Комсомольский, 1 | 5/14/69 | 1 | - | - | - | 6/2 | 1 | - |
| 23 | ОПС Ленск | г. Ленск, ул.Ленина, 69 | 3/13/460 | 1 | 24 | 4 | - | 14/0 | 1 | 1 |
| 24 | ОПС Ленск | г. Ленск, (гараж) ул.Ленина, 69 | 1/3/70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2/0 | - | - |
| 25 | ОПС Пеледуй | п. Пеледуй, ул. Центральная, 3 | 1/6/304,6 | 2 | - | - | - | 2/0 | - | - |
| 26 | ОПС Чернышевский | п. Чернышевский, ул. Дзержинского, 2 | 5/9/164 | 1 | 3 | - | - | 9/0 | 1 | - |
| 27 | ОПС Удачный | г. Удачный, Новый Город, здание РУС | 3/6/287,5 | 1 | 9 | 1 | - | 5/0 | 2 | - |
| 28 | ОПС Айхал | п. Айхал, ул. Юбилейная, 9а | 2/8/222,1 | 1 | 18 | 1 | - | 6/0 | 1 | 1 |
| 29 | ОПС Мирный | г. Мирный, ул. Советская, 13 | 1/9/298,9 | 1 | 8 | 1 | - | 24/0 | 3 | 1 |
| 30 | ОПС Мирный, гараж | г. Мирный, (гаражный комплекс), Вилюйское строение, 1 | 2/3/122,9 | 1 | 7 | 2 | - | 6/0 | - | - |
| 31 | ОПС Мирный | г. Мирный, ул. Ленина, 5 Административное здание | 3/18/866,7 | 2 | 37 | 3 | 19 | 23/0 | 5 | 1 |
| 32 | ОПС Светлый | п. Светлый, ул. Советская, 3 | 2/4/164,35 | 2 | 21 | 4 | - | 4/0 | 2 | 1 |
| 33 | ОПС Сунтар | п. Сунтар, ул. Ленина, 36 | 2/17/168 | 1 | 36 | 3 | - | - | 1 | - |
| 34 | ОПС Нерюнгри | г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 19/3 ОПС № 2 | 5/6/111,8 | 1 | 10 | - | - | 1/1 | 1 | - |
| 35 | ОПС Нерюнгри | г. Нерюнгри, ул. Дружбы народов, 7 | 2/14/555,3 | 1 | 18 | 1 | 7 | 5/1 | - | - |
| 36 | ОПС Нерюнгри | г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3 | 2/136/3622,8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 37 | Нерюнгри, гараж | г. Нерюнгри, район МКЗ строение 3 (гаражный комплекс) | 1/250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 38 | ОПС Серебряный Бор | п. Серебряный Бор, АТС, д. 34 | 2/2/65 | 1 | 3 | 3 | - | 0/1 | - | - |
| 39 | ОПС Чульман | п. Чульман, ул. Советская, 25 | 1/3/37,7 | - | 8 | - | 3 | - | 1 | - |
| 40 | ОПС Чульман | п. Чульман, ул. Советская, 28 | 1/3/50,7 | 1 | - | 1 | 2 | 6/2 | 1 | - |
| 41 | ОПС Алдан | г. Алдан, ул. Слепнева, 22 гараж | 1 /8 / 510 | 1 | 16 | - | - | 12/1 | - | 1 |
| 42 | ОПС Алдан | г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 | 2 /23/ 524 | 2 | 52 | - | - | 8/2 | 1 | 1 |
| 43 | ОПС Алдан | г. Алдан, ул. Ленина, 20 | 3 /5 /219.9 | 4 | 14 | - | - | 11/24 | 1 | 1 |
| 44 | ОПС Алдан | г. Алдан, п. Ленинский, ул. Ленина, 23 | 2/2/24.4 | 1 | 3 | - | - | 2/1 | 1 | - |
| 45 | ОПС Нижний Куранах | п. Нижний Куранах, ул. Строительнавя, 105 | 2 /2/60.5 | 1 | 4 | - | - | 1/0 | 1 | - |
| 46 | ОПС Томмот | п. Томмот, пер. Якутский, 16 | 1/2/46.01 | 1 | 6 | - | - | 2/5 | - | - |
| 47 | ОПС Томмот | п. Томмот, ул. Укуланская, 51 | 2 /5 /72.9 | 1 | 9 | - | - | 2/5 | 1 | - |
| 48 | НМСЦ | г. Нерюнгри, станция Нерюнгри-пассажирская | 1/5/1520,5 | 1 | 26 | - | - | - | - | 1 |
| 49 | ОПС Олекминск | г. Олекминск, ул. Спасская, 23 Административное здание | 2/534,5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10\2 | 1 | - |
| 50 | ОПС Бердигестях | с. Бердигестях, ул. Ленина, 5 | 2/14/307,5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8\2 | 1 | - |
| 51 | ОПС Сангар | п. Сангар, ул. Ленина, 24 | 2/17/435,8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8\2 | 1 | - |
| 52 | ОПС Намцы | с. Намцы, ул. Ленина, 4 | 1/17/365,5 | 2 | 34 | 2 | 5 | 9\2 | 1 | 1 |
| 53 | ОПС № 4 | г. Якутск, ул. Бабушкина, 9д | 1/3/100 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4\2 | 1 | - |
| 54 | ОПС № 1 | г. Якутск, ул. Ф. Попова, 8 | 2/20/446,8 | 2 | 24 | - | 6 | 8\2 | 1 | - |
| 55 | ОПС № 5 | г. Якутск, ул. П. Алексеева, 81 | 2/11/145,6 | 2 | 16 | 2 | 5 | 8\2 | 1 | - |
| 56 | ОПС № 7 | г. Якутск, ул. Ленина, 44 | 4/7/150,4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5\2 | 1 | - |
| 57 | ОПС № 8 | г. Якутск, ул. Гоголя, 1 | 2/11/158,1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6\2 | 1 | - |
| 58 | ОПС № 9 | г. Якутск, ул. Дзержинского, 40/5 | 5/9/ 96,7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4\2 | 2 | 1 |
| 59 | ОПС № 10 | г. Якутск, ул. Каландарашвили, 27 | 9/15/300,9 | 2 | 16 | 2 | 4 | 5\2 | 1 | - |
| 60 | ОПС № 13 | г. Якутск, ул. Сергеляхская, 2 корп. 21 | 5/8/106,9 | 1 | 14 | 1 | 5 | 6/2 | 1 | - |
| 61 | ОПС № 14 | г. Якутск, ул. Можайского, 19/3 | 4/7/113,7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6\2 | 1 | - |
| 62 | ОПС № 15 | г. Якутск, ул. С.Данилова, 36 | 1/4/99,3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4\2 | 1 | - |
| 63 | ОПС № 18 | г. Якутск, ул. Ярославского, 22 | 4/17/181,4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4\2 | 1 | - |
| 64 | ОПС № 27 | г. Якутск, ул. Кирова, 21/1 | 2/19/397,4 | 2 | 26 | 2 | 6 | 8\2 | 1 | - |
| 65 | ОПС № 21 | г. Якутск, ул. Автодорожная, 3 | 2/11/129,1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4/2 | 1 | - |
| 66 | ОПС Маган | п. Маган, ул. Кирова, 20 | 1/7/100,9 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5\2 | 1 | - |
| 67 | ОПС Марха | п. Марха, ул. Советская, 6 | 1/194,4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5\2 | 1 | - |
| 68 | Главпочтамт (административное здание УФПС РС(Я)) | г. Якутск, ул. Дзержинского, 4 | 3/71/1517,2 | 5 | 175 | 12 | 2 | 3\1 | 2 | 1 |
| 69 | ЯМСЦ | Г.Якутск, ул.Комарова, 2/1 | 3/8817,1 | 2 | 294 | 14 | - | - | 1 | 1 |
| 70 | ОСП Автобаза | г. Якутск, ул. Автодорожная, 3 | 3/5366,6 | 2 | 214 | 6 | - | 4/2 | - | 1 |
| 71 | ОПС Жатай | п. Жатай, ул. Северная, 27/1 | 4/12/128,4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4\2 | 1 | - |
| 72 | ОПС Табага | п. Табага, ул. Комсомольская, 18 | 2/6/140,5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 6\2 | 1 | - |
| 73 | ОПС Хатассы | п. Хатассы, ул.Совхозная, 40 | 1/12/132,4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4\2 | 1 | - |
| 74 | ОПС Покровск | г. Покровск, ул. Николаева, 8 | 3/45/1350 | 3 | 18 | 2 | 6 | 10\2 | 2 | - |
| 75 | ОПС Верхний Бестях | п. Верхний Бестях, ул. Центральная, 28 | 14611 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4\2 | 1 | - |
| 76 | ОПС Кангалассы | п. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5 | 5/3/73,6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4\2 | 1 | - |
| 77 | ОПС Октемцы | п. Октемцы, ул. Советская, 1 | 1/8/113,4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4\2 | 1 | - |
| 78 | ОПС Мохсоголлох | п. Мохсоголлох, ул. Молодежная, 20 а | 1/4/114 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5\2 | 1 | - |
| 79 | ОПС Тулагино | с. Тулагино, ул. Николаева, 15 | 1/123,9 | 1 | 6 | 3 | - | 3/2 | 1 | - |
| 80 | ОПС Черкех | С.Черкех ул.П.А.Ойунского д.62 | 2/25,5 | 1 | 6 | 3 | - | 3/2 | 1 | - |
| 81 | ОПС Крест-Кытыл | С.Крест-Кытыл ул.Охлопкова –Соттоя д.27 | 2/25,5 | 1 | 6 | 3 | - | 3/2 | 1 | - |

Приложение № 2 к ТЗ

Дефектная ведомость

ОПС _______________ (указать индекс, адрес) УФПС Республики Саха (Якутия), расположенного по адресу: ________________________________________________________________.

| № п/п | Наименование оборудования, приборов | Единица измерения | Количество | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | штука |  |  |
| 2. |  | штука |  |  |
| 3. |  | м |  |  |
| 4. |  | … |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |

Приложение № 3 к ТЗ

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

Общие сведения

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина, сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:

- для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте, при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;

- для систем, установленных на объектах, в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объектов двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- при поступлении заявки о не работоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);

- для систем, установленных на объектах Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

Текущий ремонт оборудования

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектовка технических средств;

- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;

- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;

- Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;

- Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности.

Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.

Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.

На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы Объектов.

Приложение № 4 к ТЗ

Акт оказанных Услуг по заявке

| г. ______________ |  | «____» _______________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| Исполнителем выполнены работы |  |  |  |  |
| (указывается наименование выполненных работ) |  |  |  |  |
| Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Приложение № 5 к ТЗ

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 6 к ТЗ

Акт первичного обследования системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 7 к ТЗ

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат «____» ______________ 20__ г.

Окончен «____» ______________ 20__ г.

1.	Наименование объекта, адрес, телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Перечень технических средств системы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Номер договора, дата его заключения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |