Технические требования

ОКПД2 43.21.10.110

Монтаж оборудования пожарной сигнализации плотины, СТК-А, СТК-Б, щитового и хозблока, берегового водосброса, системы контроля и управления ТП по пожарной сигнализации Саяно-Шушенской ГЭС

в рамках выполнения инвестиционного проекта J-T_1310-098

Лот № 0030-ТПИР ОБСЛ-2026-СШГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Заказчик	4

1.4. Цель использования закупаемой продукции	4

1.5. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.6. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

1.7. Иные требования и сведения общего характера	6

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования по объемам и срокам	6

2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	6

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	6

2.1.1. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	7

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	7

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР	8

2.2. Требования к качеству продукции	9

Таблица 4. Требования к качеству продукции	9

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	149

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	150

5. Приложения	151

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АППКУП | Адресный прибор приёмно-контрольный и управления пожарный |
| --- | --- |
| АУПС | Автоматическая установка пожарной сигнализации |
| АППЗ | Автоматика противодымной защиты |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БВС | Береговой водосброс |
| БГСО | База грузовых и складских операций |
| ИСПБ | Интегрированная система пожарной безопасности |
| КШВА | Контроллер шлейфа выносной адресный |
| ОКЛ | Огнестойкая кабельная линия |
| ДУ | Дымоудаление |
| РД | Рабочая документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |
| СТО | Стандарт организации; |
| ТТ | Технические требования |
| НТД | Нормативно-технические документы |
| ПИ | Пожарный извещатель |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ПО | Программное обеспечение приборов, серверов |
| ППР | Проект производства работ |
| ПС | Пожарная сигнализация |
| СКУД | Система контроля и управления доступом; |
| СШГЭС | Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего |
| УПЗ | Устройства противопожарной защиты |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| ЦПУ | Центральный пульт управления ГЭС. |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.21.10.110 Монтаж оборудования пожарной сигнализации плотины, СТК-А, СТК-Б, щитового и хозблока, берегового водосброса, системы контроля и управления ТП по пожарной сигнализации Саяно-Шушенской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта J-T_1310-098 (далее – Работы).

  - Заказчик

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего. Почтовый адрес: р.п. Черемушки, а/я 39, Саяногорск, Республика Хакасия, 655619, Россия, Тел.: (39042)32605, факс (39042) 32605. E-mail: sges@rushydro.ru

  - Цель использования закупаемой продукции

Замена системы автоматической пожарной сигнализации плотины, входного портала БВС, зданий СТК-А и СТК-Б, щитового и хозблоков Саяно-Шушенской ГЭС (далее – АПС СШГЭС) с целью:

- повысить эффективность своевременного обнаружения, обработки и передачи поступившего сигнала о начале возгорания, подаче определенных команд, автоматически приводящих в действие системы оповещения о пожаре, противодымной защиты, и других устройств, необходимых для комплексного и своевременного предупреждения о пожаре и его нераспространения;

- повысить защищённость персонала, оборудования и помещений СШГЭС от пожара и минимизировать ущерб от его воздействия;

- снизить эксплуатационные расходы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом АУПС;

- исключить из работы морально устаревшее, выработавшее свой ресурс и снятое с производства оборудование;

- осуществить замену импортного оборудования на отечественное;

- приведение систем противопожарной защиты СШГЭС в соответствие существующим нормативно-техническим и правовым требованиям к противопожарным системам для избежания штрафных санкций со стороны надзорных органов;

- выполнить требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта;

- в связи с изменением архитектурно-планировочных решений и категорийности пожарной опасности помещений зданий СШГЭС, дооснастить системой АУПС и СОУЭ соответствующие помещения.

- выполнение плана мероприятий по устранению несоответствий систем пожаротушения и пожарной сигнализации помещений Саяно-Шушенской ГЭС по категориям помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.

  - Существующее положение

В период с 2004 по 2006 годов была введена в эксплуатацию автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре тела плотины, щитового блока ПС-500 кВ, РВО ПС-500 кВ, хозблока ПС-500 кВ, зданий СТК-А, СТК-Б. В 2010 году введена в эксплуатацию АУПС и СО помещений входного портала берегового водосброса. Работы выполнены по проектам ООО «СТАЛТ ЛТД» г. Санкт-Петербург на базе цифрового оборудования. К настоящему моменту компоненты АУПС и СОУЭ СШГЭС выработали свой ресурс, морально устарели и частично сняты с производства и, как следствие, невозможно пополнить запасные части оборудования (касается ключевых элементов системы, таких как: пульт пожарной сигнализации ESA, концентратор пожарных панелей MESA, модуль логического управления MCO).

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 приказа Филиала от 16.03.2020 №СШГЭС/95-116 «Об утверждении Перечня категорий пожарной опасности помещений Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса», выполнена оценка соответствия систем пожаротушения и пожарной сигнализации объектов Саяно-Шушенской ГЭС категориям помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, разработан план мероприятий по устранению несоответствий систем пожаротушения и пожарной сигнализации помещений Саяно-Шушенской ГЭС категориям.

В связи с выработкой нормативного срока службы, физическим и моральным устареванием, а также согласно рекомендациям завода-изготовителя, необходимо будет произвести модернизацию системы пожарной сигнализации СШГЭС с заменых основных элементов на новые.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оборудование пожарной сигнализации СТК-А СШГЭС | СТК-А Саяно-Шушенской ГЭС | Оборудование пожарной сигнализации СТК-А СШГЭС | Новое основное средство |
|  | Оборудование пожарной сигнализации Плотины СШГЭС | Плотина Саяно-Шушенской ГЭС | Оборудование пожарной сигнализации Плотины СШГЭС | Новое основное средство |
|  | Оборудование пожарной сигнализации Вх. Портала БВС СШГЭС | Вх. Портал БВС Саяно-Шушенской ГЭС | Оборудование пожарной сигнализации Вх. Портала БВС СШГЭС | Новое основное средство |
|  | Оборудование пожарной сигнализации СТК-Б СШГЭС | СТК-Б Саяно-Шушенской ГЭС | Оборудование пожарной сигнализации СТК-Б СШГЭС | Новое основное средство |
|  | Оборудование пожарной сигнализации Щитового блока СШГЭС | Щитовой блок и МРВО Саяно-Шушенской ГЭС | Оборудование пожарной сигнализации Щитового блока СШГЭС | Новое основное средство |
| - ‍ | Оборудование пожарной сигнализации Хозблока СШГЭС | Хозблок Саяно-Шушенской ГЭС | Оборудование пожарной сигнализации Хозблока СШГЭС | Новое основное средство |
| - ‍ | Оборудование пожарной сигнализации МРВО СШГЭС | МРВО Саяно-Шушенской ГЭС | Оборудование пожарной сигнализации МРВО СШГЭС | Новое основное средство |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику:

- Следующие виды ресурсов:

  - Электроэнергия.

  - Вода.

- Перечень документации для СМР:

  - Рабочая и сметная документация представлена в приложении № 3 к настоящей ТТ.

- Перечень документации для демонтажных работ:

  - Проект 02-02-ПС «Пожарная сигнализация плотины СШГЭС»;

  - Проект 05-04-ДО-ПС «Пожарная сигнализация и система оповещения СШГЭС».

  - Иные требования и сведения общего характера

Заказчик оставляет за собой право (подрядчик обязуется исполнить):

−	направлять актуальные (действующие/пересмотренные/вновь изданные) нормативно-технические документы ПАО «РусГидро», касающиеся выполнения работ, с целью выполнения их требований подрядчиком.

Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

- Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка МТР для проведения СМР | В соответствии со спецификацией рабочей документации |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу автоматической пожарной сигнализацией СШГЭС | В соответствии с рабочей документацией |  |
|  | Пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания автоматической пожарной сигнализацией СШГЭС | В соответствии с рабочей документацией |  |
|  | Демонтажные работы действующей автоматической пожарной сигнализацией СШГЭС | В соответствии с рабочей документацией |  |
|  | Оформление и передача Заказчику исполнительной документации | В соответствии с НТД в области пожарной безопасности |  |

- Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Огнестойкая кабельная линия АПС СТК-А | Компл. | 1 |
|  | Оборудование АПС СТК-А | Компл. | 1 |
|  | Огнестойкая кабельная линия АПС ЩБ | Компл. | 1 |
|  | Оборудование АПС ЩБ | Компл. | 1 |
|  | Огнестойкая кабельная линия АПС ХБ | Компл. | 1 |
|  | Оборудование АПС ХБ | Компл. | 1 |
|  | Огнестойкая кабельная линия АПС СТК-Б | Компл. | 1 |
|  | Оборудование АПС СТК-Б | Компл. | 1 |
|  | Огнестойкая кабельная линия АПС МРВО | Компл. | 1 |
|  | Оборудование АПС МРВО | Компл. | 1 |
|  | Огнестойкая кабельная линия АПС БВС | Компл. | 1 |
|  | Оборудование АПС БВС | Компл. | 1 |
|  | Огнестойкая кабельная линия АПС Плотины с.14 СШГЭС | Компл. | 1 |
|  | Оборудование АПС Плотины с.14 СШГЭС | Компл. | 1 |
|  | Огнестойкая кабельная линия АПС Плотины с.36 СШГЭС | Компл. | 1 |
|  | Оборудование АПС Плотины с.36 СШГЭС | Компл. | 1 |
|  | Огнестойкая кабельная линия АПС Плотины с.57 СШГЭС | Компл. | 1 |
|  | Оборудование АПС Плотины с.57 СШГЭС | Компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

- Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) |  | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования пожарной сигнализации СТК-А СШГЭС | 02-01-01 02-01-02 09-01-01.1 09-01-01.2 | 266 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора | 166 календарных дней с даты начала Этапа Работ | Оборудование пожарной сигнализации СТК-А СШГЭС |
| 2 | Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования пожарной сигнализации Плотины СШГЭС | 02-07-01 02-07-02 02-08-01 02-08-02 02-09-01 02-09-02 09-07-01.1 09-07-01.2 09-08-01.1 09-08-01.2 09-09-01.1 09-09-01.2 | 266 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора | 183 календарных дня с даты начала Этапа Работ | Оборудование пожарной сигнализации Плотины СШГЭС |
| 3 | Монтаж, ПНР, оборудования пожарной сигнализации Вх. Портала БВС СШГЭС | 02-06-01 02-06-02 09-06-01.1 09-06-01.2 | 266 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора | 213 календарных дней с даты начала Этапа Работ | Оборудование пожарной сигнализации Вх. Портала БВС СШГЭС |
| 4 | Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования пожарной сигнализации СТК-Б СШГЭС | 02-04-01 02-04-02 09-04-01.1 09-04-01.2 | 343 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора | 274 календарных дня с даты начала Этапа Работ | Оборудование пожарной сигнализации СТК-Б СШГЭС |
| 5 | Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования пожарной сигнализации Щитового блока СШГЭС | 02-02-01 02-02-02 09-02-01.1 09-02-01.2 | 343 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора | 274 календарных дня с даты начала Этапа Работ | Оборудование пожарной сигнализации Щитового блока СШГЭС |
| 6 | Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования пожарной сигнализации МРВО СШГЭС | 02-05-01 02-05-02 09-05-01.1 09-05-01.2 | 343 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора | 274 календарных дня с даты начала Этапа Работ | Оборудование пожарной сигнализации МРВО СШГЭС |
| 7 | Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования пожарной сигнализации Хозблока СШГЭС | 02-03-01 02-03-02 09-03-01.1 09-03-01.2 | 343 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора | 274 календарных дня с даты начала Этапа Работ | Оборудование пожарной сигнализации Хозблока СШГЭС |

- Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС СТК-А (1 партия) | С даты, следующей за датой заключения Договора | 342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора |
|  | Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС Плотины (2 партия) | С даты, следующей за датой заключения Договора | 342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора |
|  | Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС Вх. Портала БВС (3 партия) | С даты, следующей за датой заключения Договора | 342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора |
|  | Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС СТК-Б (4 партия) | С даты, следующей за датой заключения Договора | 342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора |
|  | Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС ЩБ (5 партия) | С даты, следующей за датой заключения Договора | 342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора |
|  | Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС МРВО (6 партия | С даты, следующей за датой заключения Договора | 342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора |
|  | Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС Хозблока (7 партия) | С даты, следующей за датой заключения Договора | 342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика |  |  |  |  | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Состав Работ |  | В рамках реализации проекта по модернизации системы пожарной сигнализации плотины, входного портала БВС, зданий СТК-А и СТК-Б, щитового и хозблоков Саяно-Шушенской ГЭС выполняются: Подготовительные работы. Разработка и согласование с Заказчиком (техническим руководителем Филиала) проекта производства работ (далее ППР), в т.ч. необходимых технологических карт, планов производства работ на высоте, календарного плана производства Работ Поставка Оборудования и материалов. Расконсервация нового оборудования (выполняется силами Подрядчика до начала монтажных работ, в присутствии технического куратора Заказчика): - внешний осмотр, проверка комплектации; - проверка качества сборки и отсутствия повреждений; - ревизия оборудования. Корректировка рабочей документации при применении эквивалентного оборудования. Поставка Оборудования и материалов, строительно-монтажные работы. Поставка Оборудования и материалов, их доставка на место производства работ производится Подрядчиком собственными силами. Монтаж нового оборудования и материалов: - к монтажу оборудования и материалов приступить при условии полной комплектации всего оборудования, материалов и комплектующих относящихся к монтируемой системе. - монтаж оборудования и сетей выполняется в соответствии с рабочей документацией, указанной в Приложении к настоящему №3 к ТТ. - проведение необходимых испытаний, предусмотренных требованиями рабочей документации, регламентирующих документов и требованиями завода изготовителя. - Пуско-наладочные Работы (с назначением ответственного со стороны Подрядчика): - разработка и согласование с Заказчиком программ пусконаладочных Работ; - организация и проведение пуско-наладочных Работ с привлечением шеф-инженера (при необходимости); - проверка качества и правильности монтажа по принципиальным и монтажным схемам; - проведение необходимых испытаний, предусмотренных требованиями регламентирующих документов - разработка, согласование с Заказчиком программы индивидуальных испытаний, проведение индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования. Комплексное опробование: - разработка и согласование с Заказчиком программ комплексного опробования; - комплексная проверка состояния систем; - комплексное опробование оборудования с имитацией возможных режимов работы; - регулировка и настройка оборудования в холостую и под нагрузкой; - проведение необходимых испытаний, предусмотренных требованиями регламентирующих документов и требованиями завода изготовителя. Общестроительные работы: - монтаж, восстановление строительных конструкций, перекрытий, потолков, напольного и стенового покрытий (при необходимости), в местах прохода кабельной продукции. Проведение инструктажа персоналу Заказчика на предприятии Заказчика, по вопросам безопасной эксплуатации, обслуживания и ремонта установленного оборудования, по результатам которого Заказчик получает право на самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонта без привлечения каких-либо специализированных организаций, и дополнительной сертификации специалистов, выполняющих ТО и ремонты. Демонтаж существующего оборудования и линий связи: - демонтаж оборудования и линий связи; - вывоз демонтированного оборудования и материалов производится Подрядчиком собственными силами в присутствии и с разрешения Заказчика на базу грузовых и складских операций (БГСО), по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1б (расстояние – до 40 км). - твердые бытовые отходы должны быть вывезены на полигон МП “Благоустройство” в г. Черногорск (расстояние – до 140 км). - организация мест временного накопления на период демонтажа обеспечивается Подрядчиком без предъявления затрат Заказчику. Указанные мероприятия должны быть отражены в ППР. Оформление и передача Заказчику исполнительной документации по выполненным работам Порядок взаимодействия, сроки предоставления, оформления, согласования документации указаны в п. 1.3.2 настоящей таблицы. При разработке подрядчиком сметной документации необходимо заложить 3% на непредвиденные расходы. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами; - требованиями национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда; при необходимости ранее разработанная документация должна быть актуализирована; - требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий; - локальным нормативным документом, регламентирующим Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», Приложение №2 к настоящим ТТ; - локальным нормативным документом Инструкцией № 9.1.4 “По организации работы с отходами I-V классов опасности филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»; - Регламент процесса «Разработка, согласование и утверждение проектов производства работ для выполнения работ на объектах Филиала», утвержденный приказом Филиала от 05.12.2022 № СШГЭС/95-822; - Требования к содержанию и оформлению технологических карт и планов производства работ на высоте и в ограниченных и замкнутых пространствах филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», утвержденные приказом Филиала от 30.09.2025 № СШГЭС/95-519; - Градостроительным кодексом Российской Федерации; - Федеральным законом №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н; - СТО РусГидро 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования»; - Стандартом организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Автоматизированные системы управления технологическим процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования». СТО 17330282.27.140.010-2008; - СТО 70238424.27.140.012-2011 «Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные Приказом Минтруда России №833н от 27.11.2020; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Приказом Минтруда России №835н от 27.11.2020; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020. - Правила устройства электроустановок (ПУЭ изд.7); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н); Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 528); |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требование к наличию лицензии на выполняемые работы |  | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", на момент подачи заявки в рамках состязательного отбора, у подрядчика должна быть и предоставлена лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с перечнем работ и услуг: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к организации работ / услуг |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Приложение №2 к настоящим ТТ. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Порядок взаимодействия. |  | Согласования по вопросам, связанным с допуском персонала, транспорта, уточнением сроков и объемов работ, порядком и условиями производства работ, поставкой оборудования, технических и технологических решений и пр., выполняются в письменной форме: Заказчику (Подрядчику) направляется запрос с разъяснением предмета и целей согласования не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до выполнения каких-либо мероприятий по вопросам, требующим согласования. Рассмотрение, выработка решения (контрпредложения), подготовка и направление ответа контрагенту (Заказчику (Подрядчику)) на предмет обсуждения – в течение 5 (пяти) рабочих дней. Разработка и согласование ППР, календарного плана производства работ. Разработка, направление Заказчику на согласование – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания договора. Рассмотрение, направление замечаний Подрядчику – в течение 10 (десяти) рабочих дней. Устранение замечаний, согласование, утверждение – в течение 10 (десяти) рабочих дней. Допуск персонала к выполнению работ. Оформление допуска персонала на территорию Филиала – в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после подписания Договора. Обучение, оценка знаний персонала в комиссии Филиала – в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания договора, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала производства работ. Доставка оборудования и материалов на место производства работ – не позднее, чем за 3-5 рабочих дня до начала монтажа. Заявки на вывод действующего оборудования, заменяемого оборудования и пр. для производства строительно-монтажных работ направляются в электронном виде техническому куратору Филиала не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала производства работ. Оформление и передача исполнительной документации. Первичная документация (технические акты, ведомости, протоколы) оформляется и передается в рабочем порядке куратору Филиала на проверку и согласование/визирование в день, следующий за днем, выполнения работ/мероприятий. Комплект исполнительной документации по строительно-монтажным работам оформляется и направляется Заказчику на проверку и согласование/визирование не позднее 10 (пяти) рабочих дней до начала испытаний оборудования (сетей). Полный комплект исполнительной документации по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам формируется и направляется Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до завершения каждого этапа.. Пуско-наладочные Работы с назначением ответственного со стороны Подрядчика. Разработка и согласование с Заказчиком программ пусконаладочных Работ выполняется Подрядчиком за 10 рабочих дней до начала пуско-наладочных работ. Организация и проведение пуско-наладочных Работ с привлечением шеф-инженера (при необходимости) выполняется Подрядчиком за 10 рабочих дней до начала пуско-наладочных работ. Проверка качества и правильности монтажа по принципиальным и монтажным схемам выполняется Подрядчиком за 5 рабочих дней до начала пуско-наладочных работ. Настройка и регулировка приборов, аппаратов и устройств по заданным параметрам в соответствии с требованиями завода изготовителя с оформлением протоколов выполняется Подрядчиком за 2-3 рабочих дня до начала индивидуальных испытаний. Разработка, согласование с Заказчиком программы индивидуальных испытаний индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем выполняется Подрядчиком за 2-3 рабочих дня до начала индивидуальных испытаний. Разработка и согласование с Заказчиком программ комплексного опробования выполняется Подрядчиком за 2-3 рабочих дня до начала испытаний. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | Технические характеристики, размеры, тип, функциональные возможности, состав, комплектация и количество оборудования и материалов должны соответствовать техническим характеристикам оборудования и материалов, указанного в рабочей документации, при этом допускается применение эквивалентного оборудования и материалов с эксплуатационными параметрами и техническими характеристиками идентичными или лучше, чем указаны в рабочей документации, по согласованию с Заказчиком (согласование осуществляется после подписания договора (при этом запрещено увеличивать предельную стоимость Договора), изменение номенклатуры оборудования и материалов в оферте допускается, как вариант, наряду с основным предложением). При закупке материалов для создания огнестойкой кабельной линии и получения сертификата ОКЛ, необходимо закупить материалы для ОКЛ одного производителя. Предоставить сертификат ОКЛ за 5 рабочих дней до начала монтажных работ. Материалы должны быть совместимы с закупленным оборудованием Заказчика согласно спецификации оборудования выдаваемых Заказчиком (Приложение №4 к ТТ) и должны быть интегрированы в существующую систему противопожарной защиты СШГЭС выполненной на базе приборов «Посейдон-Н-Е» и ПО «СТАЛТ СВ» производства ГК «СТАЛТ». В случае предложения эквивалентного варианта оборудования, корректировка (доработка) рабочей документации производится АО “Ленгидропроект” за счет Подрядчика в соответствии с требованиями, предъявляемыми к разработке РД, и согласовывается с Заказчиком. Поставляемое оборудование и материалы должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц; не допускается использование бывших в эксплуатации или восстановленных комплектующих, узлов, агрегатов, приборов и пр. Технические характеристики поставляемых оборудования и материалов подтверждающие его новизну – паспортные даты изготовления комплектующих. В случае если после подписания договора закупаемые материалы будут сняты с производства или наложены ограничения на ввоз, то при условии предоставления подтверждающих документов Поставщик по согласованию с Покупателем вправе осуществить замену номенклатуры закупаемых материалов Для материалов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.12.2020 N 3646-р, предоставить сертификат соответствия. В случае закупки материалов и оборудования индивидуального изготовления необходимо предоставить конструкторскую документацию на согласование Заказчику до начала осуществления закупки. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | В соответствии с рабочей документацией и рекомендациями завода-изготовителя |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  | Сейсмичность района – 8 (в соответствии с СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов |  | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 N 3646-р <Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - Проведение контроля качества закупаемых аккумуляторных батарей с измерением характеристик напряжения и емкости аккумуляторных батарей (не менее 80% от номинальных значений емкости АКБ) - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | - До начала выполнения работ представить Заказчику сведения о наличии собственного квалифицированного персонала: - инженерно-технические работники (соответствующий условиям лота); - специалисты, осуществляющие необходимые виды и объёмы испытаний и контроля при монтаже и ПНР оборудования в рамках данного лота; - Электромонтеры ОПС, в соответствии с профстандартом № 40.175 “ Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности” и имеющих удостоверения установленной формы; Персонал выполняющий монтаж АПС должен быть обучен работам на высоте и иметь соответствующее удостоверение. - Для получения права выдачи нарядов-допусков, распоряжений на объекте Филиала Подрядчик должен определить из числа своих специалистов: - работников с V группой допуска по электробезопасности (имеющего право выдачи нарядов-допусков, распоряжений в электроустановках до и выше 1000В); - работников с IV группой допуска по электробезопасности (имеющими право быть производителем работ); - работников III группой допуска по электробезопасности (имеющих право быть членами бригады). Количественный и качественный состав персонала Подрядчика, а также применяемые Подрядчиком механизмы, инструменты определяются самостоятельно и прописываются (дублируются) в каждую Задачу графика выполнения работ. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ |  | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Обеспечить направляемых на объекты заказчика работников специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, в т.ч. средствами защиты от падения с высоты, средствами подмащивания, а также инструментом, приспособлениями, средствами механизации и пр., необходимыми для безопасного выполнения работ в соответствиями с требованиям действующих норм и правил по охране труда. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | № сметы | № п.п. |  | ТЦ | Наименование, технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Согласие с требованием |
|  | ОКЛ АПС СТК-А в составе: |  |  |  |  | Компл. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 84 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U (ГКО-1-6-9005) | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 86 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Панель заземления горизонтальная (латунная шина), ПЗ-19-500.200А (ПЗ-19-500.200А) | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 89 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Дин-рейка перфорированная, 35х15 мм, L = 2000 мм ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 2150 | шт. | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 91 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт. | 26 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 93 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808 | шт. | 206 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 101 |  | ТЦ_20.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Зажим винтовой изолированный 0.5-2.5 мм² ЗВИнг-3А | шт. | 115 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 105 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 ( 00304) | м | 300 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 106 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка, LM 25х17 ( 00578) | шт. | 100 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 107 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 ( 00591) | шт. | 110 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 108 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 ( 00415) | шт. | 80 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 112 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб с крышкой с напрявляющими для установки разделителей, ТA-GN 60х40 ( 01780) | м | 160 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 113 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка, LAN 60х40 ( 00869) | шт. | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 114 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 60 ( 00885) | шт. | 70 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 115 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский, NРAN 60x40 ( 01739) | шт. | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 116 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Тройник/отвод, NTAN 60x40 ( 01755) | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 117 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внутренний изменяемый (70-120 град.) NIAV 60x40 ( 01723) | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 118 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внешний изменяемый (70-120 град.) NEAV 60x40 ( 01707) | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 119 |  | ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 мм, 25 м CM610040 | упак | 7 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 120 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 1500 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 121 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 1500 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 122 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 1500 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 126 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лоток перфорированный 100х50 L=2000, горячеоцинкованный ( 35252HDZ) | м | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 127 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная ( CM100600HDZ) | шт. | 145 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 128 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный ( CM10610HDZ) | шт. | 65 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 129 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L=2000, горячеоцинкованная ( 35512HDZ) | м | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 130 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный ( 38500ZL) | шт. | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 131 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный ( CM030508HDZ) | шт. | 50 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 132 |  | ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шпилька резьбовая, М10х2000, цинк-ламель ( CM201002ZL) | м | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 133 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Консоль потолочная ВВА осн. 100 мм, горячеоцинкованная ( BBA1010HDZ) | шт. | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 134 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная CM101000HDZ | шт. | 80 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 135 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Забивной анкер М10, горячеоцинкованный CM401040HDZ | шт. | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 136 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный ( CM10620HDZ) | шт. | 80 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 137 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол СРО 45 горизонтальный 45 град. 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный ( 36062КHDZ) | уп. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 138 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка СРО 45 на угол горизонтальный 45 град. осн. 100, горячеоцинкованная ( 38022HDZ) | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 139 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE ( 37501) | шт. | 15 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 140 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный ( 36122КHDZ) | уп. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 141 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка DPT на ответвитель Т-образный горизонтальный осн. 100, горячеоцинкованная ( 38042HDZ) | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 142 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка цельная ТС 100х50, цинк-ламельная ( 30193HDZL) | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 143 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол СРО 90 горизонтальный 90 град. 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный ( 36002КHDZ) | уп. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 144 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90 град. осн. 100, горячеоцинкованная ( 38002HDZ) | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 147 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=16мм 91916 | м | 2300 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 148 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=20мм 91920 | м | 4700 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 149 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 ( 53331) | шт. | 7700 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 150 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 ( 53332) | шт. | 15700 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 151 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 23400 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 152 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 23400 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 153 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 23400 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 169 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0010 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 18 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 183 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0008 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 88 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 188 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | Огнестойкая монтажная пена, 750 мл EI240 105248 | туб | 7 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 189 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ защитный терморасширяющийся герметик, ведро 3 кг 105039 температура нанесения не более +80 °С температура нанесения не менее +5 °С температура эксплуатации не более +120 °С температура эксплуатации не менее -40 °С Условия отверждения кислород Количество компонентов 1 Консистенция: паста ТУ 20.30.22−023−92450604−2019 | шт | 12 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 193 |  | ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Кабель симметричный TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 | м | 146 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 194 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0131 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 0,233 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 195 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0132 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 1000 м | 2,737 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 196 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке, без галогенный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5 | м | 5013 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 197 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0134 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 1000 м | 1,122 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 198 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0135 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 1000 м | 0,565 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 199 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66 | м | 106,08 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 205 |  | ФСБЦ-20.2.02.04-0013 | ОКЛ Колпачок на вилку RJ-45 (изолирующий колпачок RJ-45) | 100 шт | 1,62 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 227 |  | ТЦ_20.2.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 40х60 мм, L=2000 мм ( 01107RL) | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 229 |  | ТЦ_20.2.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Дин-рейка перфорированная, 35х15 мм, L=2000 мм ( 02150), ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 231 |  | ТЦ_20.1.00.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе, сечение шины 6х9 мм, 12 вводов ( YNN10-69-12D-К05), ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 233 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 ( 01790) | м | 12 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 234 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка LAN 100х80 ( 00875) | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 235 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 ( 00887) | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 236 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский NPAN 100х80 ( 01749) | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 237 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внутренний изменяемый (70-120 град.) NIAV 100х80 ( 01733 | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 239 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0134 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 1000 м | 0,661 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 240 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66 | м | 95,88 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 242 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 3х2,5 (N, РЕ)-0,66 | м | 62 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 244 |  | ФСБЦ-21.2.03.05-1078 | ОКЛ Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 (ПуГВнг(А)-LS 1х6) | 1000 м | 0,08 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 247 |  | ТЦ_20.2.10.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8 (ТМЛ) 2СT8М | шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 248 |  | ТЦ_20.2.10.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М5 (ТМЛ) 2СT5М | шт | 53 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-02 | 2 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х4 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 150 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-02 | 5 |  | ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | Кабельный наконечник ТМЛ 6-6-4 | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-02 | 7 |  | ТЦ_20.1.02.18_78_7804027492_27.12.2024_02 | Стяжка нейлоновая стандартная КСС 4х200 | шт | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-02 | 12 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | Мастика защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 | кг | 15,6 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-02 | 13 |  | ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02 | Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л; | туб | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-02 | 15 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ, легкая (серия 9), ∅32мм 91932 Прочность при сжатии, Н не менее 350 Рабочая температура, °C -25...60 Радиус изгиба (статический), мм 96 Распространяет горение Нет Прочность на разрыв, Н не менее 100 Степень защиты (IP) не менее IP55 С протяжкой (зондом) Да | м | 145 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-02 | 16 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Держатель оцинкованный односторонний для трубы Ф32мм код 53346 Диаметр (диапазон), мм 32 Модель/исполнение Однолапковая (1-сторонняя) | шт | 145 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-02 | 18 |  | ТЦ_23.3.06.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | Труба стальная водогазопроводная Фусл.пр.50/ Фнар.60, стенка 3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 6 | Согласие с требованием |
|  | Оборудование СТК-А в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 46 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 7 Ач DTM 1207 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 47 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач DTM 1212 | шт. | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 48 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач DTM 1217 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 49 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 33 Ач DTM 1233 L | шт. | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 51 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (19 шт. - резерв) Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 215 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 53 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально диференциальный, ИПТ-СТ-А ИП 101-54 (1 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С Контролируемая площадь, не более 25 м² Инерционность срабатывания извещателя не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 56 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство монтажное "УМ-90" для извещателей ДИП-СТ-А и ИПТ-СТ-А | шт. | 115 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 58 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (2 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм Масса извещателя, не более 0,12 кг Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 24 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 61 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (2 шт. - резерв) | шт. | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 63 О |  | ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | Адресная метка, ТК-СТ-А (3 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом Количество пожарных извещателей, не более 30 Время фиксации сообщений, не более 300 мсек. Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 33 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 65 О |  | ТЦ_61.2.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство дистанционного пуска "Дымоудаление", КДП-СТ (ИП 513-25) (1 шт. - резерв) Напряжение питания извещателя от шлейфа Сигнализации 10 ÷ 28В Ток потребления извещателя в дежурном режиме (подключенного по схеме рис.5), не более 40 мкА Ток, протекающий через извещатель в режиме «Пожар» должен быть не более 22 мА | шт. | 13 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 67 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (10 шт. - резерв) Номинальный ток потребления, мА не более 20 Уровень звукового давления, дБ не менее 105 Степень защиты не менее IP56 Диапазон рабочих температур от -50 до +55 | шт. | 113 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 68 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 24 В, 110 дБ, IP 55 Маяк-24-ЗМ2 НИ (6 шт. - резерв) | шт. | 68 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 70 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (5 шт. - резерв) | шт. | 58 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 71 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход направо», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (1 шт. - резерв) | шт. | 9 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 72 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход налево», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (2 шт. - резерв) | шт. | 17 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 74 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1 шт. - резерв) | шт. | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 76 О |  | ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1 шт. - резерв) | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 78 О |  | ТЦ_62.1.04.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | Реле промежуточное МРП-2 АС230В УХЛ4 (1 шт. - резерв) | шт. | 11 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 80 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: - корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC - устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT) - выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт. - шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A - шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С - шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 208 О |  | ТЦ_61.2.07.11_78_7804027492_27.12.2024_02 | Размыкатель линии, РЛ-2 (1 шт. - резерв) Время размыкания, не более 3 сек. Время восстановления линии, не более 50 мсек. Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм. | шт. | 9 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 210 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Сетевой шкаф аналог DK TS тип 1, передняяя стеклянная, задняя металическая двери, 600х2000х600 мм 7820700* | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 211 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Потолочная панель вентилируемая, 600х600 мм 9660235* | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 212 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Боковые панели для шкафа серии ТС8, 2000x600 мм, цвет RAL 7035, 2 шт. 8106235* | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 213 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Передние и задние элементы цоколя, для шкафа серии ТС8, 600х100 мм, 2 шт. 8601600* | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 214 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Боковые элементы цоколя для шкафа ТС8, глубина 600мм, высота 100 мм, 2 шт. 8601060* | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 215 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | 19" S-образные профильные шины 42HE, 2 шт. 7827200* | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 216 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Монтажный профиль 17х73, для установки на 600 мм внутренний уровень, 4 шт. 8612060* | шт. | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 217 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Монтажный профиль, 23х73, L=495 мм, 4 шт. 4376000* | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 218 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Монтажный профиль, 23х73, L=1895 мм, 4 шт. 4380000* | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 219 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Опорное крепление Премьер для проф. 23х23, 23х73, 24 шт. 4183000* | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 220 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Монтажный профиль, 23х23, L=495 мм, 12 шт. 4171000* | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 221 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Опорное крепление для профиля, 23х23, 24 шт. 4182000* | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-01-01 | 225 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф навесной 300х400х210 мм с монтажной панелью с комплектом крепления к стене ОЩН 342 | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | ОКЛ АПС ЩБ в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 106 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U (ГКО-1-6-9005) | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 107 |  | ТЦ_20.2.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Дин-рейка перфорированная, 35х15 мм, L=2000 мм ( 02150), ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF | шт. | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 108 |  | ФСБЦ-20.2.08.05-0021 | ОКЛ Профиль монтажный перфорированный (DIN-рейка перфорированная ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF, 35х15, L=2000 мм) | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 110 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт. | 12 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 112 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808 | шт. | 162 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 124 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 ( 00304) | м | 140 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 125 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка, LM 25х17 ( 00578) | шт. | 32 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 126 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 ( 00591) | шт. | 62 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 127 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 ( 00415) | шт. | 25 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 131 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 ( 01790) | м | 80 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 132 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка LAN 100x80 ( 00875) | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 133 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 ( 00887) | шт. | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 134 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский NPAN 100x80 ( 01749) | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 135 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Тройник/отвод NTAN 100x80 ( 01765) | шт. | 7 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 136 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Разделитель, длинна 2 м, SEP-G 80 ( 02416) | м | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 137 |  | ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 мм, 25 м CM610040 | упак | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 138 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 500 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 139 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 500 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 140 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 500 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 144 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лоток перфорированный 100х50 L=2000, горячеоцинкованный ( 35252HDZ) | м | 140 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 145 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная ( CM100600HDZ) | шт | 443 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 146 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный ( CM10610HDZ) | шт | 223 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 147 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L=2000, горячеоцинкованная ( 35512HDZ) | м | 140 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 148 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный ( 38500ZL) | шт. | 140 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 149 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный ( CM030508HDZ) | шт | 88 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 150 |  | ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шпилька резьбовая, М10х2000, цинк-ламель ( CM201002ZL) | м | 90 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 151 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Легкая консоль потолочная DS осн.100 мм, горячеоцинкованная ( BBA3010HDZ) | шт. | 90 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 152 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная ( CM101000HDZ) | шт | 180 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 153 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Забивной анкер М10, горячеоцинкованный ( CM401040HDZ) | шт. | 90 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 154 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный ( CM10620HDZ) | шт | 220 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 155 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Стандартный анкер с болтом М8 ( CM430850) | шт | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 156 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Консоль универсальная осн. 100 мм, горячеоцинкованная ( BBN5010HDZ) | шт. | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 157 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный ( 36122КHDZ) | уп. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 158 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка DPT 45 на ответвитель Т-образный горизонтальный осн. 100, горячеоцинкованная ( 38042HDZ) | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 159 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE ( 37501) | шт. | 9 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 160 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный ( 37572KHDZ) | уп. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 161 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка CDV 90 на угол вертикальный внеш. осн.100, горячеоцинкованная ( 38341HDZ) | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 162 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка цельная ТС 100х50, цинк-ламельная ( 30193HDZL) | шт. | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 163 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол горизонтальный 90 градусов 50х100, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа ( SDN510KHDZ) | уп. | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 164 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 100, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа ( SKDN100KHDZ) | уп. | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 165 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Переходник RB по высоте H80-H50, осн.100, цинк-ламельное ( 36542HDZL) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 166 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Фланец соединительный FR 100/80 ( 37432) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 170 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лоток перфорированный 50х50 L 2000, горячеоцинкованный ( 35250HDZ) | м | 1360 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 171 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная ( CM100600HDZ) | шт | 4113 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 172 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный ( CM10610HDZ) | шт | 2113 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 173 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн.50 L2000, горячеоцинкованная ( 35510HDZ) | м | 1360 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 174 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный ( 38500ZL) | шт. | 1360 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 175 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный ( CM030508HDZ) | шт | 728 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 176 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Стандартный анкер с болтом М8 ( CM430850) | шт | 2000 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 177 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный ( CM10620HDZ) | шт | 2000 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 178 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Консоль универсальная осн. 100 мм, горячеоцинкованная ( BBN5010HDZ) | шт. | 1000 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 179 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементамии соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,горячеоцинкованный ( 36000KHDZ) | уп. | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 180 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.50, горячеоцинкованная ( 38000HDZ) | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 181 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE ( 37501) | шт. | 24 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 182 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол CPO 45 горизонтальный 45° 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный ( 36060KHDZ) | уп. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 183 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка CPO 45 на угол горизонтальный 45° осн.50, горячеоцинкованная ( 38020HDZ) | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 184 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка цельная ТС 50х50, ц-лам. ан. ( 37240HDZL) | шт | 38 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 186 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=16мм 91916 | м | 1100 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 187 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=20мм 91920 | м | 4400 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 188 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925 | м | 30 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 189 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 ( 53331) | шт. | 3700 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 190 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 ( 53332) | шт. | 14700 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 191 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 ( 53334) | шт. | 100 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 192 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 18500 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 193 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 18500 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 194 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 18500 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 206 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0010 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 13 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 218 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0008 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 31 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 223 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Огнестойкая монтажная пена, 750 мл EI240 105248 | туб | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 224 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ защитный терморасширяющийся герметик, ведро 3 кг 105039 температура нанесения не более +80 °С температура нанесения не менее +5 °С температура эксплуатации не более +120 °С температура эксплуатации не менее -40 °С Условия отверждения кислород Количество компонентов 1 Консистенция: паста ТУ 20.30.22−023−92450604−2019 | шт | 9 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 229 |  | ТЦ_21.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель волоконно-оптический кабель ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-2,7 | м | 1400 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 230 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0131 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 0,114 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 231 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0132 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 1000 м | 0,881 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 232 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке, без галогенный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5 | м | 11402 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 233 |  | ТЦ_21.1.08.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель симметричный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x2,5 | м | 2960 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 234 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0134 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 1000 м | 0,094 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 235 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0135 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 1000 м | 0,039 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 236 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 3х2,5 (N) | м | 48 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 237 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66 | м | 58 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 238 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 102 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 245 |  | ТЦ_20.2.10.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М5 (ТМЛ) 2СT5М | шт | 30 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-02 | 2 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х4 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 55 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-02 | 5 |  | ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабельный наконечник ТМЛ 4-6-3 | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-02 | 7 |  | ТЦ_20.1.02.18_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Стяжка нейлоновая стандартная КСС 4х200 | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-02 | 12 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | Мастика защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 | кг | 3,6 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-02 | 13 |  | ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02 | Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л; | туб | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-02 | 15 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ, легкая (серия 9), ∅32мм 91932 Прочность при сжатии, Н не менее 350 Рабочая температура, °C -25...60 Радиус изгиба (статический), мм 96 Распространяет горение Нет Прочность на разрыв, Н не менее 100 Степень защиты (IP) не менее IP55 С протяжкой (зондом) Да | м | 55 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-02 | 16 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний 53346 Диаметр (диапазон), мм 32 Модель/исполнение Однолапковая (1-сторонняя) | шт | 55 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-02 | 18 |  | ТЦ_23.3.06.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба стальная водогазопроводная Фусл.пр.50/ Фнар.60, стенка 3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-02 | 23 |  | ФСБЦ-01.7.15.01-1004 | ОКЛ Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм | 10 шт | 0,23 | Согласие с требованием |
|  | Оборудование АПС ЩБ в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 52 О |  | ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01 | Источник бесперебойного питания 24 В, Крон-24/4 Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6 Пределы изменения выходного напряжения, В 26,0…21,0 Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 140 Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5 Масса (включая АБ), не более, кг 17,5 | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 55 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 7 Ач DTM 1207 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 56 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач DTM 1212 | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 57 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач DTM 1217 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 58 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 33 Ач DTM 1233 L | шт. | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 60 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (15 шт. - резерв) Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 160 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 62 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально дифГЭСНенциальный, ИПТ-СТ-А ИП 101-54 (1 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С Контролируемая площадь, не более 25 м² Инерционность срабатывания извещателя не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 65 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство монтажное "УМ-90" для извещателей ДИП-СТ-А и ИПТ-СТ-А | шт. | 30 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 67 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (3 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм Масса извещателя, не более 0,12 кг Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 28 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 69 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (1 шт. - резерв) | шт. | 7 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 70 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 20-80 м (1 шт. - резерв) | шт. | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 72 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D "Сауна" (1 шт. - резерв) | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 74 О |  | ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | Адресная метка, ТК-СТ-А (1 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом Количество пожарных извещателей, не более 30 Время фиксации сообщений, не более 300 мсек. Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 12 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 76 О |  | ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Размыкатель линии, РЛ-2 (1 шт. - резерв) Время размыкания, не более 3 сек. Время восстановления линии, не более 50 мсек. Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм. | шт. | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 78 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (3шт-резерв) Номинальный ток потребления, мА не более 20 Уровень звукового давления, дБ не менее 105 Степень защиты не менее IP56 Диапазон рабочих температур от -50 до +55 | шт. | 29 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 79 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 24 В, 110 дБ, IP 55 Маяк-24-ЗМ2 НИ (11 шт. - резерв) | шт. | 120 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 81 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (8шт-резерв) | шт. | 90 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 82 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход направо», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (6шт- резерв) | шт. | 65 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 83 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход налево», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (5шт- резерв) | шт. | 57 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 85 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (2шт- резерв) | шт. | 24 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 87 О |  | ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 | шт. | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 89 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: - корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC - устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT) - выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт. - шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A - шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С - шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 91 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Крыша с фланцем и основание для напольных 19" IT-корпусов серии CQE 800 x 800, RAL7011 R5KTB88FIT | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 92 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Стойки вертикальные, В=2000мм, без дополнительных креплений, 4шт RAL7035 R5KMN20 | уп. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 93 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Панель боковая для напольных 19" IT-корпусов серии CQE, 2 шт, 2000х800, RAL7035 R5ITCPLK2080 | компл. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 94 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Дверь одностворчатая с ударопрочным стеклом для напольных 19" IT-корпусов серии CQE 2000 x 800, RAL7035 R5ITCPTED2080 | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 95 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Дверь сплошная двустворчатая для шкафов CQE/DAE 2000х800 мм R5CPE2081 | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 96 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В=100 мм, 1 компл. = 4 шт. R5BP01 | компл. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 97 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=800 мм, В=100мм, 1 компл. = 2 шт. (возможна замена на R5NFP80) R5FP80 | компл. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 98 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Кронштейн для установки 19" вертикальных монтажных профилей в напольный 19" IT-корпус серии CQE шириной 800мм, 4 шт R5MCRE01IT | уп. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 99 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Вертикальные монтажные профили 42U, "L" для напольных 19" IT- корпусов серии CQE, 2шт R5VUG42L | уп. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 100 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Потолочный модуль 6 вентиляторов с термостатом для крыши напольных 19" IT-корпусов серии CQE шириной 800мм, RAL7011 R5VSIT8006FT | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 101 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Панель крыши с щеточным вводом для напольных 19" IT-корпусов серии CQE шириной 800мм, RAL7011 R5FSIT800 | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 102 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Медная шина заземления для 19" IT-корпусов серии STI/CQE R5SGB19 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 103 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Комплект кабелей заземления для 19" IT-корпусов серии STI/CQE, 5 шт R5SGC05 | уп. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-02-01 | 104 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT- корпусов серии CQE, 50шт R5CNS50 | уп. | 2 | Согласие с требованием |
|  | ОКЛ АПС ХБ в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 74 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808 | шт | 99 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 86 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 ( 00304) | м | 800 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 87 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка, LM 25х17 ( 00578) | шт | 100 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 88 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 ( 00591) | шт | 400 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 89 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 ( 00415) | шт | 100 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 90 |  | ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 мм, 25 м CM610040 | упак | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 91 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 13600 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 92 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 13600 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 93 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 13600 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 95 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=20мм 91920 | м | 4080 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 96 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 53332 | шт. | 12000 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 106 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0010 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 31,3 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 111 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0008 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,6 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 116 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Огнестойкая монтажная пена, 750 мл EI240 105248 | туб | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 117 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ защитный терморасширяющийся герметик, ведро 3 кг 105039 температура нанесения не более +80 °С температура нанесения не менее +5 °С температура эксплуатации не более +120 °С температура эксплуатации не менее -40 °С Условия отверждения кислород Количество компонентов 1 Консистенция: паста ТУ 20.30.22−023−92450604−2019 | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 122 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0131 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 0,14 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 123 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0132 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 1000 м | 1,37 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 124 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0133 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | 1000 м | 0,595 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 125 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке, без галогенный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5 | м | 900 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 126 |  | ТЦ_21.1.08.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель симметричный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x2,0 | м | 850 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 127 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0134 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 1000 м | 0,535 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 128 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66 | м | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 129 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 3х2,5 (N) | м | 225 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 130 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 225 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 131 |  | ТЦ_21.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель волоконно-оптический кабель ДПЛ-нг(А)-FRHFLTx-08У (2х4)- 2,7кН | м | 2100 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 5 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х35 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 160 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 7 |  | ТЦ_08.1.02.13_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Металлорукав DN 50мм в герметичной ПВХ изоляции, с протяжкой DN50 | м | 95 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 8 |  | ФСБЦ-20.2.08.07-0050 | ОКЛ Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 48-50 мм / Держатель оцинкованный односторонний 53348 | 100 шт | 1,9 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 11 |  | ТЦ_20.2.09.08_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Муфта кабельная концевая 5ПКТп-1-25/50 нг-LS | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 13 |  | ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабельный наконечник для 35 мм² 35-8-9-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 14 |  | ТЦ_08.3.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Сталь горячекатаная круглая Ф8мм, Sсеч.=0,503см² (трос) ГОСТ 2590-2006 | м | 15 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 16 |  | ТЦ_20.2.09.08_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Муфта натяжная К798, 00000000494 | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 17 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Анкерное (концевое) крепление на стену К675 У3 | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 18 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шпилька DIN975 | м | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 19 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка, две шайбы, пружинная шайба M8x40 | к-т | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 20 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Зажим канатный DIN741 | шт | 12 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 23 |  | ФСБЦ-21.2.03.05-0074 | ОКЛ Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | 1000 м | 0,002 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 24 |  | ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабельный наконечник 25-8-7-М-УХЛ3 | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 27 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт M8x25, гайка M8, 2 шайбы M8, пружинная шайба M8 ГОСТ 7798-70, ISO 8673-2014*, 11371-78, 6402-70 | к-т | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 33 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Мастика защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 | кг | 3,6 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 34 |  | ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л; | туб | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 36 |  | ТЦ_23.3.06.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба стальная водогазопроводная Фусл.пр.50/ Фнар.60, стенка 3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 2,4 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-02 | 40 |  | ФСБЦ-01.7.15.01-1004 | ОКЛ Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм | 10 шт | 0,46708 | Согласие с требованием |
|  | Оборудование АПС ХБ в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 38 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 7 Ач DTM 1207 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 39 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач DTM 1212 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 40 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач DTM 1217 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 41 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 33 Ач DTM 1233 L | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 43 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (8 шт. - резерв) Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 79 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 45 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально дифГЭСНенциальный, ИПТ-СТ-А ИП 101-54 (1 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С Контролируемая площадь, не более 25 м² Инерционность срабатывания извещателя не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 47 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымового опттико-электронного, ИП 212-156 АСТА 425239.001-02 (2 шт. - резерв) | шт. | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 50 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство монтажное "УМ-90" для извещателей ДИП-СТ-А и ИПТ-СТ-А | шт. | 51 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 52 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (2 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм Масса извещателя, не более 0,12 кг Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 17 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 53 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ ИП 513-22 (1 шт. - резерв) | шт. | 11 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 55 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (2 шт. - резерв) | шт. | 18 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 56 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (1 шт. - резерв) | шт. | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 58 О |  | ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | Адресная метка, ТК-СТ-А (1 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом Количество пожарных извещателей, не более 30 Время фиксации сообщений, не более 300 мсек. Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 13 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 60 О |  | ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Размыкатель линии, РЛ-2 (1 шт. - резерв) Время размыкания, не более 3 сек. Время восстановления линии, не более 50 мсек. Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм. | шт. | 9 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 62 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (7шт-резерв) Номинальный ток потребления, мА не более 20 Уровень звукового давления, дБ не менее 105 Степень защиты не менее IP56 Диапазон рабочих температур от -50 до +55 | шт. | 75 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 64 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (3шт-резерв) | шт. | 30 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 65 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход направо», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (1шт- резерв) | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 66 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход налево», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (1шт- резерв) | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 68 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1 шт- резерв) | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 70 О |  | ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1 шт- резерв) | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-03-01 | 72 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: - корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC - устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT) - выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт. - шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A - шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С - шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | ОКЛ АПС СТК-Б в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 80 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U (ГКО-1-6-9005) | шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 82 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Панель заземления горизонтальная (латунная шина), ПЗ-19-500.200А | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 84 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ DIN-рейка перфорированная ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 35х15мм, L=2м (02150) | шт | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 86 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт | 26 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 90 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 40x60 (01107RL) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 92 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ DIN-рейка перфорированная ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 35х15мм, L=2м (02150) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 94 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 96 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808 | шт | 480 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 108 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 ( 00304) | м | 300 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 109 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка, LM 25х17 ( 00578) | шт | 100 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 110 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 ( 00591) | шт | 110 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 111 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 ( 00415) | шт | 80 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 115 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 60x40 ( 01780) | м | 160 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 116 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка LAN 60x40 ( 00869) | шт | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 117 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 60 ( 00885) | шт | 70 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 118 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский NPAN 60x40 ( 01739) | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 119 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Тройник/отвод, NTAN 60x40 ( 01755) | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 120 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внутренний 60х40 NIAV (70-120°) изменяемый (01723) | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 121 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внешний 60х40 NEAV (70-120°) изменяемый (01707) | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 122 |  | ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 мм, 25 м CM610040 | упак | 7 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 123 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 1500 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 124 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 1500 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 125 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 1500 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 128 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лоток перфорированный 100х50 L=2000, горячеоцинкованный ( 35252HDZ) | м | 140 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 129 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная ( CM100600HDZ) | шт | 443 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 130 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный ( CM10610HDZ) | шт | 223 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 131 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L=2000, горячеоцинкованная ( 35512HDZ) | м | 140 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 132 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный ( 38500ZL) | шт | 140 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 133 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный ( CM030508HDZ) | шт | 88 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 134 |  | ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шпилька резьбовая, М10х2000, цинк-ламель ( CM201002ZL) | м | 90 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 135 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная ( CM101000HDZ) | шт | 180 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 136 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Забивной анкер М10, горячеоцинкованный ( CM401040HDZ) | шт | 90 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 137 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный ( CM10620HDZ) | шт | 220 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 138 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Стандартный анкер с болтом М8 ( CM430850) | шт | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 139 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный ( 36122КHDZ) | уп | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 140 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка DPT 45 на ответвитель Т-образный горизонтальный осн. 100, горячеоцинкованная ( 38042HDZ) | шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 141 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE ( 37501) | шт | 9 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 142 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный ( 37572KHDZ) | уп | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 143 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка CDV 90 на угол вертикальный внеш. осн.100, горячеоцинкованная ( 38341HDZ) | шт | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 144 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка цельная ТС 100х50, цинк-ламельная ( 30193HDZL) | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 145 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол горизонтальный 90 градусов 50х100, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа ( SDN510KHDZ) | уп | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 146 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 100, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа ( SKDN100KHDZ) | уп | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 147 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Переходник RB по высоте H80-H50, осн.100, цинк-ламельное ( 36542HDZL) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 148 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Фланец соединительный FR 100/80 ( 37432) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 150 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Легкая консоль потолочная DS осн.100 мм, горячеоцинкованная ( BBA3010HDZ) | шт | 90 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 151 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Консоль универсальная осн. 100 мм, горячеоцинкованная ( BBN5010HDZ) | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 154 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лоток перфорированный 50х50 L 2000, горячеоцинкованный ( 35250HDZ) | м | 1360 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 155 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная ( CM100600HDZ) | шт | 4113 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 156 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный ( CM10610HDZ) | шт | 2113 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 157 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн.50 L2000, горячеоцинкованная ( 35510HDZ) | м | 1360 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 158 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный ( 38500ZL) | шт | 1360 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 159 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный ( CM030508HDZ) | шт | 728 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 160 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Стандартный анкер с болтом М8 ( CM430850) | шт | 2000 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 161 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный ( CM10620HDZ) | шт | 2000 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 162 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементамии соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,горячеоцинкованный ( 36000KHDZ) | уп | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 163 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.50, горячеоцинкованная ( 38000HDZ) | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 164 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE ( 37501) | шт | 24 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 165 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол CPO 45 горизонтальный 45° 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный ( 36060KHDZ) | уп | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 166 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка CPO 45 на угол горизонтальный 45° осн.50, горячеоцинкованная ( 38020HDZ) | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 167 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка цельная ТС 50х50, ц-лам. ан. ( 37240HDZL) | шт | 38 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 169 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Консоль универсальная осн. 100 мм, горячеоцинкованная ( BBN5010HDZ) | шт | 1000 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 171 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=16мм 91916 | м | 2300 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 172 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=20мм 91920 | м | 9700 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 175 |  | ТЦ_08.1.02.13_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ LS 20 (19,1/23,1 мм) черный zeta44105 | м | 60 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 176 |  | ТЦ_08.1.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 zeta40811 | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 177 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 ( 53331) | шт. | 7700 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 178 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 ( 53332) | шт. | 32400 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 180 |  | ТЦ_20.4.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Стеновой кронштейн со скобой PLAT100 130801-00313 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 189 |  | ТЦ_20.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Трос стальной оцинкованный Ø6 DIN 3055 | м | 30 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 190 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Зажим троса одинарный D6мм DIN 741 | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 191 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Талреп М10 вилка-вилка покрытие цинк DIN1478 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 192 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коуш для троса D6 DIN 6899 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 193 |  | ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шпилька М10х1000 CM201001 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 194 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба М10 кузовная DIN 9021 | шт | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 195 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка М10 DIN 934 | шт | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 211 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0010 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 18 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 225 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0008 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 86 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 231 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ защитный терморасширяющийся герметик, ведро 3 кг 105039 температура нанесения не более +80 °С температура нанесения не менее +5 °С температура эксплуатации не более +120 °С температура эксплуатации не менее -40 °С Условия отверждения кислород Количество компонентов 1 Консистенция: паста ТУ 20.30.22−023−92450604−2019 | шт | 15 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 236 |  | ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель симметричный TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 | м | 250 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 237 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0131 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 0,028 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 238 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0132 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 1000 м | 1,549 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 239 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке, без галогенный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5 | м | 21441 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 240 |  | ТЦ_21.1.08.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель симметричный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x2,5 | м | 5843 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 241 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0134 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 1000 м | 2,999 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 242 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0135 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 1000 м | 0,273 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 243 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66 | м | 555 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 244 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 3х2,5 (N) | м | 98 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 245 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 90 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 250 |  | ФСБЦ-20.2.02.04-0013 | ОКЛ Колпачок на вилку RJ-45 (изолирующий колпачок RJ-45) | 100 шт | 0,02 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 251 |  | ФСБЦ-20.2.10.04-0002 | ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8, ТМЛ) | 100 шт | 0,4 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 254 |  | ФСБЦ-01.7.15.03-0032 | ОКЛ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм (болт с гайкой, вес 0,015кг/ш) | кг | 0,03 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-02 | 2 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х6 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-02 | 5 |  | ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | Кабельный наконечник ТМЛ 6-6-4 | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-02 | 8 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ, легкая (серия 9), ∅32мм 91932 Прочность при сжатии, Н не менее 350 Рабочая температура, °C -25...60 Радиус изгиба (статический), мм 96 Распространяет горение Нет Прочность на разрыв, Н не менее 100 Степень защиты (IP) не менее IP55 С протяжкой (зондом) Да | м | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-02 | 9 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Держатель оцинкованный односторонний код 53346 Диаметр (диапазон), мм 32 Модель/исполнение Однолапковая (1-сторонняя) | шт | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-02 | 14 |  | ФСБЦ-01.7.15.12-1014 | Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (шпилька DIN975) | кг | 0,7 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-02 | 15 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | Мастика защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 | кг | 2,4 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-02 | 16 |  | ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02 | Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л; | туб | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-02 | 18 |  | ТЦ_23.3.06.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | Труба стальная водогазопроводная Фусл.пр.50/ Фнар.60, стенка 3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-02 | 21 |  | ФСБЦ-01.7.15.01-1004 | Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм | 10 шт | 0,22788 | Согласие с требованием |
|  | Оборудование АПС СТК-Б в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 40 О |  | ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01 | Источник бесперебойного питания 24 В, Крон-24/8 Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6 Пределы изменения выходного напряжения, В 26,0…21,0 Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 260 Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5 Масса (включая АБ), не более, кг 30,0 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 42 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 7 Ач DTM 1207 | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 43 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач DTM 1212 | шт. | 12 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 44 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач DTM 1217 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 45 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 33 Ач DTM 1233 L | шт. | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 47 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (41 шт. - резерв) Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 442 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 49 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально дифГЭСНенциальный, ИПТ-СТ-А ИП 101-54 (1 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С Контролируемая площадь, не более 25 м² Инерционность срабатывания извещателя не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 11 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 52 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство монтажное "УМ-90" для извещателей ДИП-СТ-А и ИПТ-СТ-А | шт. | 410 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 54 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (7 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм Масса извещателя, не более 0,12 кг Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 73 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 57 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (1 шт. - резерв) | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 59 О |  | ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | Адресная метка, ТК-СТ-А (5 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом Количество пожарных извещателей, не более 30 Время фиксации сообщений, не более 300 мсек. Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 56 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 61 О |  | ТЦ_61.2.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство дистанционного пуска "Дымоудаление", КДП-СТ (ИП 513-25) (4 шт. - резерв) Напряжение питания извещателя от шлейфа Сигнализации 10 ÷ 28В Ток потребления извещателя в дежурном режиме (подключенного по схеме рис.5), не более 40 мкА Ток, протекающий через извещатель в режиме «Пожар» должен быть не более 22 мА | шт. | 44 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 63 О |  | ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Размыкатель линии, РЛ-2 (1 шт. - резерв) Время размыкания, не более 3 сек. Время восстановления линии, не более 50 мсек. Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм. | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 65 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (25 шт. - резерв) Номинальный ток потребления, мА не более 20 Уровень звукового давления, дБ не менее 105 Степень защиты не менее IP56 Диапазон рабочих температур от -50 до +55 | шт. | 274 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 66 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 24 В, 110 дБ, IP 55 Маяк-24-ЗМ2 НИ (135 шт. - резерв) | шт. | 136 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 68 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (11 шт. - резерв) | шт. | 131 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 69 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход направо», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (5 шт. - резерв) | шт. | 58 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 70 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход налево», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (8 шт. - резерв) | шт. | 95 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 72 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (2 шт. - резерв) | шт. | 27 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 74 О |  | ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1 шт. - резерв) | шт. | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 76 О |  | ТЦ_62.1.04.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | Реле промежуточное МРП-2 АС230В УХЛ4 (2 шт. - резерв) | шт. | 23 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 78 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: - корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC - устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT) - выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт. - шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A - шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С - шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-04-01 | 88 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф навесной 300х400х210 мм с монтажной панелью с комплектом крепления к стене ОЩН 342 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | ОКЛ АПС МРВО в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 51 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808 | шт | 36 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 59 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=20мм 91920 | м | 1355 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 60 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 ( 53332) | шт. | 2710 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 61 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 2710 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 68 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0010 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 20,52 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 72 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0008 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4,8 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 77 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Огнестойкая монтажная пена, 750 мл EI240 105248 | туб | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 78 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ защитный терморасширяющийся герметик, ведро 3 кг 105039 температура нанесения не более +80 °С температура нанесения не менее +5 °С температура эксплуатации не более +120 °С температура эксплуатации не менее -40 °С Условия отверждения кислород Количество компонентов 1 Консистенция: паста ТУ 20.30.22−023−92450604−2019 | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 80 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0131 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 0,05 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 81 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0132 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 1000 м | 1,02 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 82 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0134 | ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 1000 м | 0,1 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 83 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 50 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 85 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66 | м | 85 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 86 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 3х1,5 (N) | м | 50 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 91 |  | ФСБЦ-20.2.10.04-0001 | ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4 (наконечник кольцевой под винт 1,5 кв.мм винт 5 мм, ТМЛ) | 100 шт | 0,5 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-02 | 2 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х4 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 185 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-02 | 5 |  | ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабельный наконечник ТМЛ 4-6-3 | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-02 | 11 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Мастика защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 | кг | 20,7 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-02 | 12 |  | ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л; | туб | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-02 | 14 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ, легкая (серия 9), ∅32мм 91932 Прочность при сжатии, Н не менее 350 Рабочая температура, °C -25...60 Радиус изгиба (статический), мм 96 Распространяет горение Нет Прочность на разрыв, Н не менее 100 Степень защиты (IP) не менее IP55 С протяжкой (зондом) Да | м | 182 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-02 | 15 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний код 53346 Диаметр (диапазон), мм 32 Модель/исполнение Однолапковая (1-сторонняя) | шт | 182 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-02 | 17 |  | ТЦ_23.3.06.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба стальная водогазопроводная Фусл.пр.50/ Фнар.60, стенка 3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 51 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808 | шт | 36 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 59 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=20мм 91920 | м | 1355 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-02 | 22 |  | ФСБЦ-01.7.15.01-1004 | ОКЛ Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм | 10 шт | 1,62 | Согласие с требованием |
|  | Оборудование АПС МРВО в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 25 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 7 Ач DTM 1207 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 26 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач DTM 1212 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 27 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач DTM 1217 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 28 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 33 Ач DTM 1233 L | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 30 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (2 шт. - резерв) Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 22 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 32 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (1 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм Масса извещателя, не более 0,12 кг Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 7 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 35 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (1 шт. - резерв) | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 37 О |  | ТЦ_61.2.07.06_78_7804027492_27.12.2024_02 | Адресная метка ТК-СТ-А (1 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом Количество пожарных извещателей, не более 30 Время фиксации сообщений, не более 300 мсек. Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 40 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (3 шт. - резерв) Номинальный ток потребления, мА не более 20 Уровень звукового давления, дБ не менее 105 Степень защиты не менее IP56 Диапазон рабочих температур от -50 до +55 | шт. | 29 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 42 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (1 шт. - резерв) | шт. | 11 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 43 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход налево», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (1 шт. - резерв) | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 45 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1 шт. - резерв) | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 47 О |  | ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1 шт. - резерв) | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-05-01 | 49 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: - корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC - устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT) - выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт. - шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A - шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С - шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | ОКЛ АПС БВС в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 21 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-1 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 22 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-2 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 25 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.8 мм под крепеж М6 ( 53328) | шт. | 80 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 26 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 80 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 35 |  | ТЦ_20.1.02.10_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Вертикальный подвес одиночный 41х21, L2000, горячеоцинкованный, BSP2120HDZ | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 37 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Усиленный клиновой анкер М10х100 (уп. 25 шт -1 816,75 руб.) | шт | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 38 |  | ТЦ_20.2.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Полоса перфорированная 30x2000 мм, 2,5 мм горячеоцинкованная | шт | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 40 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 25x40 (01163RL) | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 41 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 40x60 (01107RL) | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 43 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ DIN-рейка перфорированная ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 35х15мм, L=2м (02150) | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 45 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 46 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-У2-Ж | шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 54 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808 | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 62 |  | ТЦ_20.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Зажим винтовой изолированный 0.5-2.5 мм² ЗВИнг-3А | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 66 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 ( 01790) | м | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 67 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка LAN 100x80 ( 00875) | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 68 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 ( 00887) | шт | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 69 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский NPAN 100x80 ( 01749) | шт | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 70 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Тройник/отвод NTAN 100x80 ( 01765) | шт | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 71 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Разделитель, длинна 2 м, SEP-G 80 ( 02416) | м | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 72 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внутренний 100х80 NIAV (70-120°) изменяемый (01733) | шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 73 |  | ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 мм, 25 м CM610040 | упак | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 74 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 70 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 75 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 70 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 76 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 70 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 78 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=16мм 91916 | м | 300 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 79 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=20мм 91920 | м | 2620 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 80 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925 Прочность при сжатии, Н не менее 350 Рабочая температура, °C -25...60 Радиус изгиба (статический), мм 75 Распространяет горение Нет Прочность на разрыв, Н не менее 100 Степень защиты (IP) не менее IP55 С протяжкой (зондом) Да | м | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 81 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 ( 53331) | шт. | 300 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 82 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 ( 53332) | шт. | 8900 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 83 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 ( 53334) | шт. | 800 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 84 |  | ТЦ_22.2.02.20_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 (50 шт) (27403) | шт | 50 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 85 |  | ТЦ_22.2.02.20_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х240 (50 шт) (27405) | шт | 50 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 88 |  | ТЦ_08.1.02.13_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ LS 12 (11,2/15,1 мм) черный zeta44102 | м | 160 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 89 |  | ТЦ_08.1.02.13_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ LS 20 (19,1/23,1 мм) черный zeta44105 | м | 300 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 90 |  | ТЦ_08.1.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 zeta40811 | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 91 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 92 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 10000 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 93 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 10000 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 94 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 10000 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 96 |  | ТЦ_20.4.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Стеновой кронштейн со скобой PLAT100 130801-00313 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 105 |  | ТЦ_20.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Трос стальной оцинкованный Ø6 DIN 3055 | м | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 106 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Зажим троса одинарный D6мм DIN 741 | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 107 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Талреп М10 вилка-вилка покрытие цинк DIN1478 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 108 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коуш для троса D6 DIN 6899 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 109 |  | ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шпилька М10х1000 CM201001 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 110 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба М10 кузовная DIN 9021 | шт | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 111 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка М10 DIN 934 | шт | 16 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 114 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0010 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 117 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0008 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 122 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Огнестойкая монтажная пена, 750 мл EI240 105248 | туб | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 123 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ защитный терморасширяющийся герметик, ведро 3 кг 105039 температура нанесения не более +80 °С температура нанесения не менее +5 °С температура эксплуатации не более +120 °С температура эксплуатации не менее -40 °С Условия отверждения кислород Количество компонентов 1 Консистенция: паста ТУ 20.30.22−023−92450604−2019 | шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 129 |  | ТЦ_21.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель волоконно-оптический кабель ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-2,7 | м | 3640 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 130 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0312 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1 (кабель симметричный КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75) | 1000 м | 1,03 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 131 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0315 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1 (кабель симметричный КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,5) | 1000 м | 0,326 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 132 |  | ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS 3х1,5мк(N, PE)- 0.66 1x2x1,5 | м | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 133 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 33 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 137 |  | ФСБЦ-01.7.15.03-0032 | ОКЛ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм (болт с гайкой, вес 0,015кг/ш) | кг | 0,015 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 142 |  | ФСБЦ-20.2.10.04-0002 | ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8, ТМЛ) | 100 шт | 0,06 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-02 | 2 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х25 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 180 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-02 | 5 |  | ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабельный наконечник 25 мм² 25-8-7-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-02 | 8 |  | ТЦ_20.2.09.08_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Муфта кабельная концевая 5ПКТп-1-16/25 нг-LS | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-02 | 13 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Мастика защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 | кг | 7,2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-02 | 15 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ ПВХ труба гофрированная Ф50мм 91550 | м | 30 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-02 | 16 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний код 53348 | шт | 30 | Согласие с требованием |
|  | Оборудование АПС БВС в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 7 О |  | ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01 | Источник бесперебойного питания 24 В, Крон-24/8 Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6 Пределы изменения выходного напряжения, В 26,0…21,0 Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 260 Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5 Масса (включая АБ), не более, кг 30,0 | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 9 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 7 Ач DTM 1207 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 10 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач DTM 1212 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 11 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 33 Ач DTM 1233 L | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 13 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (1 шт. - резерв) Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 9 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 15 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (1 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм Масса извещателя, не более 0,12 кг Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 9 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 17 О |  | ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | Модуль адресный управляющий У-СТ-А (1 шт. - резерв) Температурный диапазон от -20°С до +70°С Контакты реле выдерживают: - напряжение переменного тока, не более 250 В - ток в активной нагрузке, при напряжении 220В, не более 0,5 А - ток в активной нагрузке, при напряжении 24В, не более 5 А Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Группа исполнения NX | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 19 О |  | ТЦ_61.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Модуль интерфейсный пожарный "МИП-3" (1шт - резерв) Количество шлейфов 3 Напряжение питания, В 9…30 Потребляемый ток, мА 40 Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами, В 48 Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами, А 0.2 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 24 О |  | ТЦ_21.1.05.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ИП104 "Гранат-термокабель" GTSW-68 (12 м - резерв) | м | 36 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 28 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" Номинальный ток потребления, мА не более 20 Уровень звукового давления, дБ не менее 105 Степень защиты не менее IP56 Диапазон рабочих температур от -50 до +55 | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 29 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 24 В, 110 дБ, IP 55 Маяк-24-ЗМ2 НИ (1шт. - резерв) | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 31 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (1шт. - резерв) | шт. | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 33 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф навесной 500х500х300 мм с монтажной панелью с комплектом крепления к стене ОЩН 553 | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 48 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1шт. - резерв) | шт. | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 50 О |  | ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1шт. - резерв) | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-06-01 | 52 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: - корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC - устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT) - выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт. - шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A - шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С - шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | ОКЛ АПС Плотины с.14 СШГЭСв составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 41 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-1 | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 42 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-2 | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 45 |  | ТЦ_21.1.05.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Серьга для кабеля D5 | шт | 600 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 58 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 25x40 (01163RL) | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 59 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 40x60 (01107RL) | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 61 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ DIN-рейка перфорированная ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 35х15мм, L=2м (02150) | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 63 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 64 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-У2-Ж | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 80 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808 | шт | 114 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 81 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (12к)-IP55 1212 | шт | 22 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 92 |  | ТЦ_20.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Зажим винтовой изолированный 0.5-2.5 мм² ЗВИнг-3А | шт. | 14 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 96 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 ( 00304) | м | 560 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 97 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка, LM 25х17 ( 00578) | шт | 120 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 98 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 ( 00591) | шт | 280 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 99 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 ( 00415) | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 103 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 60x40 ( 01780) | м | 100 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 104 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка LAN 60x40 ( 00869) | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 105 |  | ТЦ_20.2.05.0_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 60 ( 00885) | шт | 50 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 106 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский NPAN 60x40 ( 01739) | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 107 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внутренний 60х40 NIAV (70-120°) изменяемый (01723) | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 108 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внешний 60х40 NEAV (70-120°) изменяемый (01707) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 112 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 ( 01790) | м | 120 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 113 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка LAN 100x80 ( 00875) | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 114 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 ( 00887) | шт | 60 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 115 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский NPAN 100x80 ( 01749) | шт | 14 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 116 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Тройник/отвод NTAN 100x80 ( 01765) | шт | 22 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 117 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Разделитель, длинна 2 м, SEP-G 80 ( 02416) | м | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 118 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внутренний 100х80 NIAV (70-120°) изменяемый (01733) | шт | 12 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 119 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внешний 100х80 NEAV (70-120°) изменяемый (01717) | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 120 |  | ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 мм, 25 м CM610040 | упак | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 121 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 1600 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 122 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 1600 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 123 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 1600 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 126 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=16мм 91916 | м | 7000 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 127 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=20мм 91920 | м | 7400 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 128 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925 | м | 300 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 129 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 ( 53331) | шт. | 23340 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 130 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 ( 53332) | шт. | 24670 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 131 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 ( 53334) | шт. | 1000 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 132 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 49010 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 133 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 49010 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 134 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 49010 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 151 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0010 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 15 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 167 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0008 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 34 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 176 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Огнестойкая монтажная пена, 750 мл EI240 105248 | туб | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 177 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ защитный терморасширяющийся герметик, ведро 3 кг 105039 температура нанесения не более +80 °С температура нанесения не менее +5 °С температура эксплуатации не более +120 °С температура эксплуатации не менее -40 °С Условия отверждения кислород Количество компонентов 1 Консистенция: паста ТУ 20.30.22−023−92450604−2019 | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 182 |  | ТЦ_21.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель волоконно-оптический кабель ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-2,7 | м | 770 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 183 |  | ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель симметричный TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 | м | 160 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 184 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0311 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 0,074 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 185 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке, без галогенный КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | м | 8250 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 186 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0313 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 7,956 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 187 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0314 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х2,5 | 1000 м | 0,44 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 188 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 | м | 352 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 189 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75 | м | 45 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 190 |  | ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS 2х1,5мк(N)-0.66 | м | 90 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 191 |  | ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS 3х2,5мк(N, PE)- 0.66 | м | 270 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 192 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 34 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 196 |  | ФСБЦ-01.7.15.03-0032 | ОКЛ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм (болт с гайкой, вес 0,015кг/ш) | кг | 0,03 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 197 |  | ФСБЦ-25.2.01.01-0014 | ОКЛ Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 198 |  | ФСБЦ-25.2.01.01-0018 | ОКЛ Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт | 0,4 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 203 |  | ФСБЦ-20.2.02.04-0013 | ОКЛ Колпачок на вилку RJ-45 (изолирующий колпачок RJ-45) | 100 шт | 0,04 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 204 |  | ФСБЦ-20.2.10.04-0002 | ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8, ТМЛ) | 100 шт | 0,12 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 1 |  | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 | ОКЛ Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм | шт | 22 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 3 |  | ФСБЦ-25.2.01.01-0018 | ОКЛ Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт | 0,55 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 8 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | Мастика защитная МГКП ТУ5772-014-17297211-2005 | кг | 5,3 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 9 |  | ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02 | Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л; глуб.заделки не менее 100мм/ шир.шва не более 40 мм - огнестойкость - 30 мин. | туб | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 10 |  | ФСБЦ-20.1.02.18-0003 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм (стяжка нейлоновая КСС 4х200) | 100 шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 12 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925 | м | 275 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 13 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Труба гибкая гофрированная из ПВХ, легкая (серия 9), ∅32мм 91932 | м | 25 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 14 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 ( 53334) | шт. | 275 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 15 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Держатель оцинкованный односторонний для трубы Ф32мм код 53346 Диаметр (диапазон), мм 32 Модель/исполнение Однолапковая (1-сторонняя) | шт. | 25 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 17 |  | ФСБЦ-23.3.06.05-0007 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм (труба стальная, наружн.Ø60мм, Øусл.пр50, стенка 3,0) | м | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 20 |  | ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 (ВВГЭнг(A)-FRLS 3х2,5-660) | м | 275 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-02 | 21 |  | ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 (ВВГЭнг(A)-FRLS 5х4-660) | м | 25 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 41 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-1 | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | ОКЛ АПС Плотины с.36 СШГЭС в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 36 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-1 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 37 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-2 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 40 |  | ТЦ_21.1.05.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Серьга для кабеля D5 | шт | 270 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 53 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 40x60 (01107RL) | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 54 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 25x40 (01163RL) | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 56 |  | ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ DIN-рейка перфорированная ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 35х15мм, L=2м (02150) | м | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 58 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 59 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-У2-Ж | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 68 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808 | шт | 131 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 69 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (12к)-IP55 1212 | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 80 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 ( 00304) | м | 240 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 81 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка, LM 25х17 ( 00578) | шт | 60 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 82 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 ( 00591) | шт | 120 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 83 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 ( 00415) | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 85 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 ( 01790) | м | 90 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 86 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Заглушка LAN 100x80 ( 00875) | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 87 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 ( 00887) | шт | 45 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 88 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский NPAN 100x80 ( 01749) | шт | 14 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 89 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Тройник/отвод NTAN 100x80 ( 01765) | шт | 22 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 90 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Разделитель, длинна 2 м, SEP-G 80 ( 02416) | м | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 91 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внутренний 100х80 NIAV (70-120°) изменяемый (01733) | шт | 12 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 92 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол внешний 100х80 NEAV (70-120°) изменяемый (01717) | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 93 |  | ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 мм, 25 м CM610040 | упак | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 94 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 900 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 95 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 900 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 96 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 900 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 99 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=16мм 91916 | м | 3880 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 100 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=20мм 91920 | м | 27370 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 101 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925 | м | 65 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 102 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 ( 53331) | шт. | 12940 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 103 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 ( 53332) | шт. | 91240 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 104 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 ( 53334) | шт. | 220 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 105 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 104400 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 106 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 104400 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 107 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 104400 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 118 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0010 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 13,1 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 127 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0008 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 9,9 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 136 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Огнестойкая монтажная пена, 750 мл EI240 105248 | туб | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 137 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ защитный терморасширяющийся герметик, ведро 3 кг 105039 температура нанесения не более +80 °С температура нанесения не менее +5 °С температура эксплуатации не более +120 °С температура эксплуатации не менее -40 °С Условия отверждения кислород Количество компонентов 1 Консистенция: паста ТУ 20.30.22−023−92450604−2019 | шт | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 141 |  | ТЦ_21.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель волоконно-оптический кабель ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-2,7 | м | 530 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 142 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0311 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 0,056 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 143 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке, без галогенный КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | м | 4160 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 144 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0313 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 15,615 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 145 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0314 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х2,5 | 1000 м | 12,975 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 146 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 | м | 144 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 147 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75 | м | 33 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 148 |  | ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS 2х1,5мк(N)-0.66 | м | 65 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 149 |  | ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS 3х2,5мк(N, PE)- 0.66 | м | 85 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 150 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 70 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 152 |  | ТЦ_21.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Патч-корд оптический SC-SC, SM, simplex, 5 м (SC/UPC-SC/UPC-A-2) | шт | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 154 |  | ФСБЦ-01.7.15.03-0032 | ОКЛ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм (болт с гайкой, вес 0,015кг/ш) | кг | 0,03 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 161 |  | ФСБЦ-20.2.10.04-0002 | ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8, ТМЛ) | 100 шт | 0,16 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-02 | 2 |  | ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Кабель силовой с медными жилами ВВГЭнг(A)-FRLS 3х2,5-660 | м | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-02 | 4 |  | ФСБЦ-21.1.06.09-0177 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 (ВВГЭнг(A)-FRLS 5х4-660) | 1000 м | 0,625 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-02 | 8 |  | ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | Наконечник НШВИ 6,0-18 | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-02 | 12 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | Мастика защитная МГКП ТУ5772-014-17297211-2005 | кг | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-02 | 13 |  | ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02 | Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л; глуб.заделки не менее 100мм/ шир.шва не более 40 мм - огнестойкость - 30 мин | туб | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-02 | 15 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925 | м | 665 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-02 | 16 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 ( 53334) | шт. | 600 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-02 | 13 |  | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | ОКЛ АПС Плотины с.57 СШГЭС в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 78 |  | ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-У2-Ж | шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 89 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808 | шт | 116 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 90 |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (12к)-IP55 1212 | шт | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 99 |  | ТЦ_20.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Зажим винтовой изолированный 0.5-2.5 мм² ЗВИнг-3А | шт. | 18 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 103 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 ( 01790) | м | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 104 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 ( 00887) | шт | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 105 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол плоский NPAN 100x80 ( 01749) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 106 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Тройник/отвод NTAN 100x80 ( 01765) | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 107 |  | ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Разделитель, длинна 2 м, SEP-G 80 ( 02416) | м | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 108 |  | ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 мм, 25 м CM610040 | упак | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 109 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 30 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 110 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 30 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 111 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 30 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 114 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Лоток перфорированный 50х50 L 2000, горячеоцинкованный ( 35250HDZ) | м | 240 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 115 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная ( CM100600HDZ) | шт | 677 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 116 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный ( CM10610HDZ) | шт | 357 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 117 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн.50 L2000, горячеоцинкованная ( 35510HDZ) | м | 240 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 118 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный ( 38500ZL) | шт | 240 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 119 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный ( CM030508HDZ) | шт | 136 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 120 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE ( 37501) | шт | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 121 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементамии соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,горячеоцинкованный ( 36000KHDZ) | уп | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 122 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.50, горячеоцинкованная ( 38000HDZ) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 123 |  | ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шпилька резьбовая, М10х2000, цинк-ламель ( CM201002ZL) | м | 320 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 124 |  | ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная ( CM101000HDZ) | шт | 640 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 125 |  | ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный ( CM10620HDZ) | шт | 320 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 126 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Угол CD 90 вертикальный внешний 90°,50/50, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, горячеоцинкованная сталь ( 36780KHDZ) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 127 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш.90° осн.50, горячеоцинкованная ( 38240HDZ) | шт | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 129 |  | ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Консоль потолочная BBA осн.100 мм, горячеоцинкованная ( BBA1010HDZ) | шт | 160 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 130 |  | ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Стандартный анкер с болтом М10 ( CM431060) | шт | 160 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 131 |  | ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Скоба PL облегченная для подвеса лотка, горячеоцинкованная ( BML1007HDZ) | шт | 160 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 134 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=16мм 91916 | м | 2770 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 135 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=20мм 91920 | м | 26120 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 136 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925 | м | 140 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 137 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 ( 53331) | шт. | 9240 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 138 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 ( 53332) | шт. | 87070 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 139 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 ( 53334) | шт. | 470 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 140 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Латунный разрезной анкер М6 CM410625 | шт. | 96780 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 141 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Болт с шестигранной головкой М6х20 CM020620 | шт. | 96780 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 142 |  | ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Шайба с узкими полями, М6, DIN125 CM240600 | шт. | 96780 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 153 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0010 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 12 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 160 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0008 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 18 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 169 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Огнестойкая монтажная пена, 750 мл EI240 105248 | туб | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 170 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ защитный терморасширяющийся герметик, ведро 3 кг 105039 температура нанесения не более +80 °С температура нанесения не менее +5 °С температура эксплуатации не более +120 °С температура эксплуатации не менее -40 °С Условия отверждения кислород Количество компонентов 1 Консистенция: паста ТУ 20.30.22−023−92450604−2019 | шт | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 175 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0311 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 0,068 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 176 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке, без галогенный КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | м | 3329 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 177 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0313 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 17,85 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 178 |  | ФСБЦ-21.1.08.01-0314 | ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х2,5 | 1000 м | 11,124 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 179 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 | м | 560 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 180 |  | ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75 | м | 24 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 181 |  | ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS 2х1,5мк(N)-0.66 | м | 100 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 182 |  | ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS 3х2,5мк(N, PE)- 0.66 | м | 85 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 183 |  | ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 101 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 185 |  | ФСБЦ-01.7.15.03-0032 | ОКЛ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм (болт с гайкой, вес 0,015кг/ш) | кг | 0,105 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 192 |  | ФСБЦ-20.2.10.04-0002 | ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8, ТМЛ) | 100 шт | 0,18 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 2 |  | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | ОКЛ Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 (ВВГЭнг(A)-FRLS 3х2,5-660) | 1000 м | 0,13 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 3 |  | ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Кабель силовой с медными жилами ВВГЭнг(A)-FRLS 3х2,5-660 | м | 130 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 5 |  | ФСБЦ-21.1.06.09-0177 | ОКЛ Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 (ВВГЭнг(A)-FRLS 5х4-660) | 1000 м | 0,18 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 8 |  | ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Наконечник НШВИ 6,0-18 | шт | 20 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 11 |  | ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Мастика защитная МГКП ТУ5772-014-17297211-2005 | кг | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 12 |  | ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л; глуб.заделки не менее 100мм/ шир.шва не более 40 мм - огнестойкость - 30 мин | туб | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 14 |  | ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925 | м | 310 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 15 |  | ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 ( 53334) | шт. | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 13 |  | ФСБЦ-23.3.06.04-0011 | ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм (труба стальная водогазопроводная Øусл.пр.40/Øнар.48, стенка 3,0) | м | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 14 |  | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 | ОКЛ Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм | шт | 6 | Согласие с требованием |
|  | Оборудование АПС Плотины с.14 СШГЭС в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 13 О |  | ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01 | Источник бесперебойного питания 24 В, Крон-24/8 Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6 Пределы изменения выходного напряжения, В 26,0…21,0 Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 260 Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5 Масса (включая АБ), не более, кг 30,0 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 15 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 7 Ач DTM 1207 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 16 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач DTM 1212 | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 17 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач DTM 1217 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 18 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 33 Ач DTM 1233 L | шт. | 8 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 21 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (15 шт. - резерв) Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 163 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 23 О |  | ТЦ_61.3.04.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Плата подогрева базы извещателя (6 шт. - резерв) АСТА.435144.001 Совместимость с ДИП-СТ-А | шт. | 61 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 25 О |  | ТЦ_11.3.03.15_78_7804027492_27.12.2024_02 | Монтажный комплект для влажных помещений (аналог WB-1AP(-IV)) РМ-31а | шт. | 55 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 27 О |  | ТЦ_62.1.02.22_78_7804027492_27.12.2024_02 | Ящик ЯТПР с понижающим разделительным трансформатором ЯТПР-0,4-220/36В Масса, кг не более 8.3 Номинальная мощность, кВа 0.4 Питающая сеть, В220 Напр. местного освещения, В36 Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм240х160х170 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 30 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (6 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм Масса извещателя, не более 0,12 кг Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 64 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 32 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (1 шт. - резерв) | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 34 О |  | ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | Адресная метка, ТК-СТ-А (1шт - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом Количество пожарных извещателей, не более 30 Время фиксации сообщений, не более 300 мсек. Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 37 О |  | ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Размыкатель линии, РЛ-2 (1 шт. - резерв) Время размыкания, не более 3 сек. Время восстановления линии, не более 50 мсек. Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм. | шт. | 11 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 39 О |  | ТЦ_61.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Модуль интерфейсный пожарный "МИП-3" (1 шт. - резерв) Количество шлейфов 3 Напряжение питания, В 9…30 Потребляемый ток, мА 40 Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами, В 48 Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами, А 0.2 | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 44 О |  | ТЦ_21.1.05.04_78_7804027492_27.12.2024_02 | ИП104 "Гранат-термокабель" GTSW-68 (50м - резерв) | м | 230 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 48 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (8шт - резерв) Номинальный ток потребления, мА не более 20 Уровень звукового давления, дБ не менее 105 Степень защиты не менее IP56 Диапазон рабочих температур от -50 до +55 | шт. | 84 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 49 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 24 В, 110 дБ, IP 55 Маяк-24-ЗМ2 НИ (4шт. - резерв) | шт. | 42 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 52 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (5 шт. - резерв) | шт. | 50 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 53 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход направо», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (4 шт. - резерв) | шт. | 41 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 54 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход налево», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (5 шт. - резерв) | шт. | 50 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 56 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф навесной 500х500х300 мм с монтажной панелью с комплектом крепления к стене ОЩН 553 | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 66 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1шт. - резерв) | шт. | 13 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 68 О |  | ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1шт. - резерв) | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 70 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: - корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC - устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT) - выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт. - шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A - шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С - шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 72 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Независимый расцепитель S9 AC230/400V для NB1 (R) | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 75 О |  | ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Удлинитель Fast Ethernet TR-IP1 (800м) в комплекте с блоком питания АС230V/DC12V(1A) | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 76 О |  | ТЦ_21.0.00.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Кабель питания компьютера (3x10), 10A, угловая вилка, 3м, PWC-IEC13-SHM-3.0-BK | шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-07-01 | 77 О |  | ТЦ_20.4.00.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Блок розеток горизонтальный, с выключателем, с подсветкой, 8 розеток (10A), кабель питания 2,5 м с вилкой IEC 320 C14, SHT19-8SH-S-2.5IEC | шт | 1 | Согласие с требованием |
|  | Оборудование АПС Плотины с.36 СШГЭС в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 11 О |  | ТЦ_61.2.06.03_24_7804628380_16.05.2023_01 | Модуль RS-485 с контролируемыми входами, Посейдон-Н-АМ(в)-Е АСТА.425411.008-01 Количество входных шлейфов контроля состояния нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов – 8шт; Напряжение входа – 24В; Ток активных пожарных извещателей не более –3мА; Напряжение питания постоянного тока – 24В; Потребление от сети постоянного тока в дежурном режиме не более - 146 мА; Потребление от сети постоянного тока в режиме «Пожар» не более - 158 мА; Диапазон рабочих температур от минус 10 до 55 С; Габаритные размеры настенного исполнения (ШхВхГ) - 216х166х83мм Масса - 1,4кг. | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 13 О |  | ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01 | Источник бесперебойного питания 24 В, Крон-24/8 Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6 Пределы изменения выходного напряжения, В 26,0…21,0 Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 260 Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5 Масса (включая АБ), не более, кг 30,0 | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 15 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 7 Ач DTM 1207 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 16 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач DTM 1212 | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 17 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач DTM 1217 | шт. | 6 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 18 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 33 Ач DTM 1233 L | шт. | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 21 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (9 шт. - резерв) Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 101 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 24 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (17 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм Масса извещателя, не более 0,12 кг Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 184 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 26 О |  | ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Размыкатель линии, РЛ-2 (1шт - резерв) Время размыкания, не более 3 сек. Время восстановления линии, не более 50 мсек. Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм. | шт. | 14 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 28 О |  | ТЦ_61.3.04.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Плата подогрева базы извещателя (2 шт. - резерв) АСТА.435144.001 Совместимость с ДИП-СТ-А | шт. | 26 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 30 О |  | ТЦ_11.3.03.15_78_7804027492_27.12.2024_02 | Монтажный комплект для влажных помещений (аналог WB-1AP(-IV)) РМ-31а | шт. | 24 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 32 О |  | ТЦ_62.1.02.22_78_7804027492_27.12.2024_02 | Ящик ЯТПР с понижающим разделительным трансформатором ЯТПР-0,4-220/36В (1шт - резерв) Масса, кг не более 8.3 Номинальная мощность, кВа 0.4 Питающая сеть, В220 Напр. местного освещения, В36 Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм240х160х170 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 34 О |  | ТЦ_61.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Модуль интерфейсный пожарный "МИП-3" (1шт - резерв) Количество шлейфов 3 Напряжение питания, В 9…30 Потребляемый ток, мА 40 Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами, В 48 Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами, А 0.2 | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 39 О |  | ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | ИП104 "Гранат-термокабель" GTSW-68 (50м - резерв) | м | 130 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 43 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (2шт. - резерв) Номинальный ток потребления, мА не более 20 Уровень звукового давления, дБ не менее 105 Степень защиты не менее IP56 Диапазон рабочих температур от -50 до +55 | шт. | 21 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 44 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 24 В, 110 дБ, IP 55 Маяк-24-ЗМ2 НИ (11шт. - резерв) | шт. | 123 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 47 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (4 шт. - резерв) | шт. | 43 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 48 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход направо», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (10 шт. - резерв) | шт. | 108 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 49 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход налево», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (10 шт. - резерв) | шт. | 107 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 51 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф навесной 500х700х210 мм с монтажной панелью с комплектом крепления к стене ОЩН 572 | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 61 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1шт. - резерв) | шт. | 15 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 63 О |  | ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1шт. - резерв) | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-08-01 | 65 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: - корпус сварной навесной серии ST с М/П, 800х600х250 мм, RAL3000, DKC - устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT) - выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT)-24шт. - шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A - шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С - шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж - независимый расцепитель S9 для NB1 (R)(CHINT) | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | Оборудование АПС Плотины с.57 СШГЭС в составе: |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | 02-09-02 | 15 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Автоматический выключатель силовой, 3-х полюсный, переменного тока в литом корпусе на 16 А (ВА57-31-34) | шт. | 2 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 43 О |  | ТЦ_61.2.06.03_24_7804628380_16.05.2023_01 | Модуль с межприборным RS-485 с релейными выходами Посейдон-Н-АМ(р)-Е АСТА.425411.006-01 Количество релейных выходов управления (реле с полной группой контактов) – 8шт; Нагрузочная способность NO и NC контактов, переменного тока – 250В, 3А; Нагрузочная способность NO и NC контактов, постоянного тока – 30В, 3А; Напряжение питания постоянного тока – 24В; Потребление от сети постоянного тока в дежурном режиме не более - 84 мА; Потребление от сети постоянного тока в режиме «Пожар» не более - 180 мА; Диапазон рабочих температур от минус 10 до 55 С; Габаритные размеры настенного исполнения (ШхВхГ) - 216х166х83мм | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 45 О |  | ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01 | Источник бесперебойного питания 24 В, Крон-24/8 Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6 Пределы изменения выходного напряжения, В 26,0…21,0 Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 260 Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5 Масса (включая АБ), не более, кг 30,0 | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 47 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач DTM 1212 | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 48 О |  | ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Аккумуляторная батарея 12 В, 33 Ач DTM 1233 L | шт. | 10 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 51 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (10 шт. - резерв) Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 111 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 54 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (13 шт. - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм Масса извещателя, не более 0,12 кг Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 141 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 56 О |  | ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02 | Адресная метка, ТК-СТ-А (1шт - резерв) Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм Масса извещателя, не более 0,11 кг Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С Контролируемая площадь, не более 85 кв.м. Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом Количество пожарных извещателей, не более 30 Время фиксации сообщений, не более 300 мсек. Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением от 3,5 до 5 В Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е» | шт. | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 59 О |  | ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Размыкатель линии, РЛ-2 (1шт - резерв) Время размыкания, не более 3 сек. Время восстановления линии, не более 50 мсек. Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм. 4.10. Масса, не более ...... 0,1 кг. | шт. | 11 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 61 О |  | ТЦ_61.3.04.01_78_7804027492_27.12.2024_02 | Плата подогрева базы извещателя (4 шт. - резерв) АСТА.435144.001 Совместимость с ДИП-СТ-А | шт. | 44 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 63 О |  | ТЦ_11.3.03.15_78_7804027492_27.12.2024_02 | Монтажный комплект для влажных помещений (аналог WB-1AP(-IV)) РМ-31а | шт. | 40 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 65 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Извещатель пожарный пламени ультрафиолетового (УФ) диапазона, металлический корпус, IP 66, –55 ÷ +85 ºС Спектрон-401-М (1шт - резерв) | шт. | 5 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 67 О |  | ТЦ_62.1.02.22_78_7804027492_27.12.2024_02 | Ящик ЯТПР с понижающим разделительным трансформатором ЯТПР-0,4-220/36В (1шт - резерв) Масса, кг не более 8.3 Номинальная мощность, кВа 0.4 Питающая сеть, В220 Напр. местного освещения, В36 Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм240х160х170 | шт. | 3 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 70 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (5шт. - резерв) Номинальный ток потребления, мА не более 20 Уровень звукового давления, дБ не менее 105 Степень защиты не менее IP56 Диапазон рабочих температур от -50 до +55 | шт. | 53 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 71 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 24 В, 110 дБ, IP 55 Маяк-24-ЗМ2 НИ (7шт. - резерв) | шт. | 75 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 74 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (3 шт. - резерв) | шт. | 33 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 75 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход направо», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (12 шт. - резерв) | шт. | 131 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 76 О |  | ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход налево», 24 В, IP 55 ЛЮКС-24 (4 шт. - резерв) | шт. | 39 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 80 О |  | ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02 | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1шт. - резерв) | шт. | 13 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 82 О |  | ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02 | Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1шт. - резерв) | шт. | 4 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 84 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: - корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC - устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT) - выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт. - шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A - шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С - шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж | шт. | 1 | Согласие с требованием |
|  | 02-09-01 | 86 О |  | ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02 | независимый расцепитель S9 AC230/400V для NB1 (R) | шт. | 1 | Согласие с требованием |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к маркировке, упаковке |  | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения МТР на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный МТР). МТР поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке МТР, поступающих на склады Филиала: Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR - кода. QR - код должен содержать следующую обязательную информацию: *наименование МТР (в случае поставки не сборного груза); *наименование Поставщика; *номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка; *контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала; *условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); *дату изготовления; *срок хранения. В случае если срок хранения на МТР не установлен, указывается «срок хранения не ограничен». Наносимая маркировка и информация должны быть представлены на русском языке. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Сертификаты |  | Для материалов и оборудования закупаемых по спецификации необходимо предоставить сертификаты соответствия ТР ЕАЭС 043/2017. Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Результат работ |  | По результатам выполнения работ должны быть введены в промышленную эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации плотины, входного портала БВС, СТК-А, СТК-Б, Щитового блока, МРВО, хозблока Саяно-Шушенской ГЭС. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Место установки, технические характеристики |  | В соответствии с РД |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта |  | - УПЗ должны быть рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу. - УПЗ должны быть обслуживаемыми и восстанавливаемыми изделиями. - Контакты выходных реле УПЗ не должны замыкаться ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности. - Установки ППЗ должны правильно функционировать при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 Uпит до 1,1 Uпит. - Сопротивление изоляции всех элементов независимых цепей установок ППЗ, кроме цепей постоянного тока напряжением до 24 В и портов последовательной связи, относительно корпуса и всех независимых цепей между собой в холодном состоянии при температуре окружающей среды 20оС и относительной влажности 80 % должно составлять не менее 10 МОм при приложенном напряжении постоянного тока 1000 В - Все линии связи и шлейфа ППЗ должны выполняться огнестойкими кабельными линиями, с предоставлением сертификата на ОКЛ. - При потере питания в составе систем ППЗ на устройствах должны сохраняться базы данных, значения всех настраиваемых параметров. - Оборудование систем ППЗ должно быть восстанавливаемым и ремонтно-пригодными, рассчитанными на длительное непрерывное функционирование. Конструктивное исполнение оборудования должно обеспечить возможность замены отдельных модулей, промышленных компонентов. - Требования к алгоритмам работы оборудования систем ППЗ (и самих систем) приведены в описательной части РД. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к электромагнитной совместимости |  | - Согласно п.4.20. «Типовые проектные решения ПАО «РусГидро». Создание (модернизация, замена) установок противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и наружных установок» Шифр 87-07-2015-ИСПБ.ТПР - Устройства, входящие в состав систем противопожарной защиты, должны проходить испытания на устойчивость к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012. Выявленные в процессе эксплуатации несоответствия Подрядчик устраняет за свой счёт. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к программному обеспечению |  | - Программное обеспечение контроллеров УПЗ в составе УПЗ должно обеспечивать выполнение функций системы в соответствии с поставленными задачами (алгоритмами работы), иметь гибкую логику и возможность масштабирования с учетом перспективы развития. - Программное обеспечение серверов должно обеспечивать следующие функции, необходимые для надежной работы УПЗ: – сбор и архивирование информации; – предоставление, в режиме реального времени, информации о состоянии объекта на АРМ; – использование алгоритмов, защищающих от переполнения носителей информации (организация круговых архивов данных); – возможность масштабирования; – надежную систему защиты от несанкционированного доступа; – вывод на АРМ пользователей и печать информации в установленном формате; – разграничение доступа пользователей к различным функциям системы; возможность доступа к информации по стандартным протоколам прикладного уровня стандартным и технологиям передачи данных; – возможность интеграции в АСУТП ВУ СШГЭС. - Всё используемое инструментальное, прикладное, системное ПО должно быть легализовано для использования в Российской Федерации. Все сообщения, интерфейсные экраны программного обеспечения должны быть на русском языке. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Требования к сдаче и приемке Работ, оформлению исполнительной документации. |  | - Работы должны приниматься в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации. - Подлежащая применению при выполнении Работ нормативная, техническая, технологическая и организационно–распорядительная документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. - После окончания приемо-сдаточных испытаний (в течение 72 часов), приемку Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней производит комиссия Заказчика, персональный состав которой устанавливается приказом Заказчика (далее – Комиссия). Персональный состав всех приемочных комиссий устанавливается приказом Заказчика. Представитель Подрядчика также включается в состав комиссии. - Подрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию), не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ. Исполнительная документация составляется в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации. - Работы считаются выполненными с даты сдачи оборудования в эксплуатацию на основании подписанного акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). - Исполнительная документация передается Заказчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов. актов, сертификатов, технических отчетов не допускаются), исполнительная документация должна быть сшита и оформлена обложка. Исполнительная документация должна быть оформлена на каждый объект воздействия. Каждый том исполнительной документации должен иметь перечень входящей в него документации (реестр), все листы должны быть пронумерованы. - Исполнительная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе не менее чем в 2-х экземплярах, а также в сканированном виде на электронном носителе. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ по этапу и всех работ |  | Основные документы исполнительной документации, составляемые при выполнении этапа Работ и предъявляемые Комиссии при сдаче этапа Работ и приемке объекта в промышленную эксплуатацию: - акт освидетельствования работ; - действующую лицензию МЧС РФ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж; - акт приемки в промышленную эксплуатацию; - акт приемки передачи исполнительной и приемо-сдаточной документации; - акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ; - акты готовности фундаментов (оснований) к установке оборудования; - акт проведения входного контроля оборудования; - акты освидетельствования скрытых; - акт технической готовности электромонтажных работ; - ведомость изменений и отступлений от проекта; - ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих опробованию; - ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ; - ведомость смонтированного оборудования УПЗ; - журнал прокладки контрольных кабелей; - протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции контрольных кабелей на барабане перед прокладкой; - протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах; - исполнительные схемы с указанием планов фактически проложенных трасс и характерными поперечными и продольными разрезами, а также с установленными колодцами и оборудованием/узлов в них; - исполнительные схемы с указанием планов и разрезов отсыпаемых слоев / коэффициентов уплотнений и размещением оборудования в нем и подводящих/отводящих коммуникаций; - акт об окончании монтажных работ; - акт об окончании пуско-наладочных работ; - общий журнал работ, оформленный в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР («Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»); - протокол испытания контрольный кабелей; - протокол измерения сопротивления изоляции кабелей после прокладки; - протоколы проверки заземляющих устройств; - акты о выявленных дефектах приборов, оборудования; - акты оценки окрасочных работ; - графики выполнения Работ; - акты испытания оборудования вхолостую или под нагрузкой; - акты проведения индивидуальных испытаний АУПС; - акт проведения комплексного испытания; - программы индивидуальных и комплексных испытаний (проверка работоспособности систем при проектных режимах работы с определением соответствия фактических параметров проектным); - сертификаты, технические паспорта, справки и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования; - заводские паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации смонтированного оборудования; - схемы электрические и принципиальные щитов управления; - разработанные схемы смонтированных систем; - свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ; - комплект рабочих чертежей по реализованному проекту с внесенными в них изменениями, с проставлением подписи подрядной организации о выполнении работ (исполнительный чертеж); - измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, схем защит, управления, сигнализации и измерений, силовых и контрольных кабелей (протокол); - испытание повышенным напряжением промышленной частоты вторичных цепей, схем защит, управления, сигнализации и измерений; - проверка действия автоматических выключателей (протокол); - проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока (протокол); - проверка релейной аппаратуры (протоколы); - проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (протоколы); - проверка целостности и фазировки жил кабелей (акты); - журнал прокладки кабеля; - журнал монтажа муфт (при наличии муфт); - справка о ликвидации недоделок (по необходимости); - заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет исполнительную документацию и передает Подрядчику официальным письмом замечания или согласование. Подрядчик в течение 2 рабочих дней устраняет выданные замечания и передает Заказчику официальным письмом для повторного рассмотрения. - перечень исполнительной документации уточнятся в РД, ППР, разработанном в соответствии с регламентом 2-СШГЭС/95-РЕГ-01. - другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика. По окончании всех Работ по договору подписыватеся: - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3; - акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА): - национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами; - требованиями национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда; при необходимости ранее разработанная документация должна быть актуализирована; - требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий; НТД в области пожарной безопасности: - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - Методические рекомендации «Правила приемки, контроля и эксплуатации установок противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и наружных установок по типовым проектным решениям интегрированной системы пожарной безопасности» (шифр 87-07-2015-ИСПБ.МР); - СП 484.1311500. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" - СП 485.1311500. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" - СП 486.1311500. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности - СП 3.13130. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" - СП 6.13130. "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" - ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" - ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; - СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" - СП76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - РД 34.49.504-96 «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях»; - СП 68.13330.2017 от 20.01.2018 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 N 3646-р <Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Внутренними документами филиала: Регламент процесса 2-СШГЭС/95-РЕГ-01 “Разработка, согласование и утверждение проектов производства работ для выполнения работ на объектах Филиала”. |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ |  | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта по унифицированной форме КС-11 |  |  |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику до начала выполнения работ документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |  |  | Согласие с требованием |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента в отношении стоимости выполняемых работ, услуг (по сметной документации заказчика) (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой) и стоимости поставляемого оборудования (по спецификации).

  - Вместе с Коммерческим предложением участник закупки должен предоставить спецификацию поставляемого оборудования «Поставляемые МТР (оборудование)».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим техническим требованиям. Стоимость поставляемого оборудования выделена в отдельную спецификацию.

4.1.2. Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

Также в договор включается стоимость поставляемого оборудования (по спецификации), указанная в заявке данного Участника.

4.1.3. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.2., не допускается.

4.1.4. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.2). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

Приложения

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 2. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро.

Приложение № 3. Рабочая документация на модернизацию системы пожарной сигнализации плотины, зданий СТК-А и СТК-Б, щитового и хозяйственного блоков СШГЭС.

Приложение № 4. Спецификация оборудования, выдаваемого Заказчиком.

Приложение № 5. Сметная документация на модернизацию системы пожарной сигнализации плотины, зданий СТК-А и СТК-Б, щитового и хозяйственного блоков СШГЭС.