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[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc242882768]Обозначения и сокращения

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место на базе ПК

	ГРУ
	Главное распределительное устройство

	ГТЭС
	Газотурбинная электростанция

	ДГ
	Дизель генератор

	КТПСН
	Комплектная трансформаторная подстанция собственных нужд

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НПА
	Нормативно правовой акт

	НПП
	Научно производственное предприятие

	ПК
	Персональный компьютер

	ПО
	Программное обеспечение

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ПЭС
	Передвижные электростанции

	РЧВ
	Регулятор частоты вращения

	СУЭС
	Система управления электростанцией

	ТНВД
	Топливный насос высокого давления

	ЦПУ
	Центральный пульт управления
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[bookmark: _Toc242882769]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]«Реконструкция системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»»
[bookmark: _Toc242882770]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение надежного электроснабжения ответственных потребителей собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» 0,4 кВ путем реконструкции существующей системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» включающей в себя:
1. Поставка и проведение пуско-наладочных работ нового электроагрегата дизельного номинальной мощностью 600 кВт в блочно-транспортабельном исполнении, с генератором переменного трехфазного тока 400 В 50 Гц, степень автоматизации 3 (третья), с радиаторной системой охлаждения первичного двигателя, размещение – на раме, защиты от внешних воздействий - в контейнере, класс применения – G3, назначение электроагрегата – аварийный, вариант модификации электроагрегата – базовый, климатическое исполнение электроагрегата – ХЛ, категория размещения электроагрегата – 1. [footnoteRef:1] [1:  структурное обозначение электроагарегата по ГОСТ 23162-2014] 
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с системой управления электростанцией (СУЭС) для нового АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1 и существующих АД400С-Т400-2РГТ, комплектной трансформаторной подстанцией собственных нужд ГРУ (КТПСН ГРУ). 
СУЭС должна обеспечивать выполнение следующих функций:
· дистанционный и автоматический пуск и останова электроагарегатов дизельных (АД) по заданному алгоритму;
· распределение нагрузки между АД;
· включение и отключения автоматических выключателей, расположенных в КТПСН по заданному алгоритму;
· стабилизацию выходных электрических параметров;
· аварийно-предупредительную сигнализацию и аварийные защиты;
· дистанционное и автоматическое управлением всеми технологическими процессами, в том числе при параллельной работе, со сроком необслуживаемой работы в течение 8 часов;
· ведение архива событий и графиков работы.
2. Реконструкция системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ модель АД400С и проведение пуско-наладочных работ для обеспечения возможности работы с вновь устанавливаемым электроагрегатом дизельным АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1и параллельно с сетью.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc242882771]Существующее положение
В настоящее время на электростанции для обеспечения электроснабжения 0,4 кВ ответственных потребителей ГТЭС «Лабытнанги» используется:
· электроагрегат дизельный стационарный АД400С-Т400-2РГТ модель АД400С в составе:
· двигатель ЯМЗ-Э8503.10-02 №F0009180;
· генератор MJB 355 SA4 № MC19502;
· система управления АД-400.3810011-200 №9346 без АВР с контроллером DEIF CGC413;
· РЧВ ТНВД 185-60 артикул 185.1111005-60 с центробежным регулятором;
· регулятор напряжения M31FA600A MEC-20.
· комплектная трансформаторная подстанция собственных нужд ГРУ (КТПСН ГРУ). Описание и состав смотри рабочую документацию «Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» БПА-9600-ЭМ Здание ГРУ-6,3кВ ЩСН».
Управление работой и мониторинг существующего АД400С-Т400-2РГТ осуществляется с автоматизированного рабочего места оператора на базе ПК с ПО DEIF USV и от контроллера DEIF CGC413.
Управление работой и мониторинг существующего КТПСН осуществляется с автоматизированного рабочего места оператора на базе ПК с ПО EKRASCADA.
Монтаж существующих АД400С-Т400-2РГТ и КТПСН выполнен по рабочей документации:
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги». Корректировка ВПС -341-ЭП2 Электрическая подстанция. КТПСН.
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» Корректировка ВПС-341-ЭС1 Электроснабжение.
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» Корректировка. БПА-9600-АСУТП Средства передачи информации.
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» БПА-9600-ЭМ Здание ГРУ-6,3кВ ЩСН.
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» Корректировка. БПА-9600-СС Средства связи.
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» 2239-АТХ Установка электроагрегата дизельного АД-400. Автоматизация технологии производства.
[bookmark: _Toc242882772]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Электроагрегат дизельный стационарного АД400С-Т400-2РГТ (ДГ-5 ГРУ)
	Ямало-Ненецкий автономный округ, г Лабытнанги, ул Энергетиков 89:09:020203:309
	Дизель-генератор ГРУ , 33-Л-Л814
	-

	2. 
	Комплектная трансформаторная подстанция собственных нужд ГРУ (пом. 101) (КТПСН ГРУ)
	Ямало-Ненецкий автономный округ, г Лабытнанги, ул Энергетиков 89:09:020203:309
	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000-6/0,4 ГРУ , 33-Л-Л816
	-


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]Условия производства работ:
· производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования;
· производство работ на открытых производственных площадках в стесненных условиях;
· производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением;
· складирование и хранение принятых МТР осуществляется по адресу 629400, ЯНАО, 
г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, здание ГРУ;
· производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с пропускным режимом с оформлением допуска персонала Подрядчика и по графику работы ПЭС «Лабытнанги».
[bookmark: _Toc242882773][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Заказчик обеспечивает:
· монтаж фундамента;
· монтаж на фундамент нового нового АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1;
· монтаж внешних кабельных сооружений и кабельных линий, 
· подключение внешних кабельных линий, 
· монтаж и подключение трубопроводов системы теплоснабжения;
· доставку в место производства работ РЧВ ТНВД 185-60 артикул 185.1111005-60 для выполнения работ по замене цетробежного регулятора на электронный.

В ходе предоставления работ Подрядчик должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению: необходимых допусков работников по Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, и т.д.

Заказчик должен ознакомить Подрядчика с:
· Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика».
· Правилами внутреннего трудового распорядка.
Заказчик должен провести подрядчику:
· Вводный инструктаж по охране труда;
· Первичный инструктаж по охране труда;
· Инструктаж по пожарной безопасности;
· Инструктаж по электробезопасности.
Заказчик предоставит подрядчику:
Следующее оборудование:
· РЧВ ТНВД 185-60 артикул 185.1111005-60 для выполнения работ по замене цетробежного регулятора на электронный.
Следующие виды ресурсов:
· Электроэнергия.
· Вода.
· Топливо дизельное.
· Масло моторное.
Следующую документацию:
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги». Корректировка ВПС -341-ЭП2 Электрическая подстанция. КТПСН.
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» Корректировка ВПС-341-ЭС1 Электроснабжение.
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» Корректировка. БПА-9600-АСУТП Средства передачи информации.
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» БПА-9600-ЭМ Здание ГРУ-6,3кВ ЩСН.
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» Корректировка. БПА-9600-СС Средства связи.
· Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» 2239-АТХ Установка электроагрегата дизельного АД-400. Автоматизация технологии производства.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc242882774][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc242882775]Требования по объемам и срокам 
[bookmark: _Toc242882776]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc242882777]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Реконструкция системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»
	-
	-

	1.1. 
	Доставка до места производства работ АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1 с СУЭС, комплекта монтажных частей для реконструкции системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ
	шт
	1

	1.2. 
	Проведение пусконаладочных работ АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1
	шт
	1

	1.3. 
	Реконструкция системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ включая доработка РЧВ ТНВД 185-60 артикул 185.1111005-60 (замена цетробежного регулятора на электронный)
	шт
	1

	1.4. 
	Проведение пусконаладочных работ СУЭС
	шт
	1



[bookmark: _Toc242882778][bookmark: _Toc51955658]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР 

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1 с СУЭС
	шт
	1

	2. 
	Комплект монтажных частей для реконструкции системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ
	шт
	1


0. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc242882779]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc242882780][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг 

	[bookmark: _Toc46743511]№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Реконструкция системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»
	с даты заключения договора
	в течение 140 календарных дней с даты заключения договора

	1.1. 
	Доставка до места производства работ АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1 с СУЭС, комплекта монтажных частей для реконструкции системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ
	с даты заключения договора
	в течение 105 календарных дней с даты заключения договора

	1.2. 
	Проведение пусконаладочных работ АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1
	с даты заключения договора
	в течение 112 календарных дней с даты заключения договора

	1.3. 
	Реконструкция системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ включая доработка РЧВ ТНВД 185-60 артикул 185.1111005-60 с центробежным регулятором и установку электронного регулятора
	с даты заключения договора
	в течение 126 календарных дней с даты заключения договора

	1.4. 
	Проведение пусконаладочных работ СУЭС
	с даты заключения договора
	в течение 140 календарных дней с даты заключения договора



[bookmark: _Toc242882781]Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР 

	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1 с СУЭС
	с даты заключения договора
	в течение 90 календарных дней с даты заключения договора

	2. 
	Комплект монтажных частей для реконструкции системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ
	с даты заключения договора
	в течение 90 календарных дней с даты заключения договора
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[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc242882782][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc242882783]Таблица 4. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг) (позиция № 1 Таблицы 2.1; позиция № 1, №2 Таблицы 2.2): Реконструкция системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»; АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1 с СУЭС; Комплект монтажных частей для реконструкции системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
· Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 (ред. от 08.04.2026) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548".
· СП	76.13330.2016 Электротехнические устройства.
· СП	77.13330.2016 Системы автоматизации.
· СП	75.13330.2011. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.
· ПУЭ.
· Документации фирм производителей.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2. 
	Требования к выполнению работ
	Все работы, перечисленные в таблице 2.1. проводятся с использованием оборудования, материалов и приспособлений, ресурсов Подрядчика, в том числе: выполнение Подрядчиком монтажных и демонтажных работ, изготовление (закупка), контроль качества, испытания и измерения, поставка материально-технических ресурсов, доставка до площадки, разгрузку и обеспечение сохранности на строительной площадке Заказчика, прочие работы и затраты, а также управление всеми вышеперечисленными работами и процессами.
При подготовке объекта к сдаче-приемке, Подрядчик должен: убрать с территории оборудование, инструменты, строительный мусор, выполнить уборку объекта.
Предписания Заказчика устранять в сроки, предусмотренные соответствующими предписаниями. Копии актов (отчетов) устранения замечаний предоставлять Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ / услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационные мероприятия
	Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора обязан согласовать с Заказчиком:
· детализированный план-график выполнения работ, выполненный в программе MS Project, или в формате в формате *.pdf, *.docx, *.xlsx c перечислением всех работ, указанных в Таблице 2.1 настоящих технических требований, доступных ресурсов и определении взаимосвязей между ними.
· Алгоритм работы СУЭС и САУ нового и существующего электроагрегатов.
За 75 календарных дней до даты поставки МТР, перечисленных в таблице №2.2 Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
· Схемы внешних электрических подключений с характеристиками (напряжение питания, минимальный ток коммутации контактов реле, характеристики клемм).
· Расчеты токов короткого замыкания. Тепловая модель от перегрузки генератора.
· Перечень расходных материалов для проведения индивидуальных и функциональных испытаний, пробных пусков и комплексного опробования.
· Требование к плитному фундаменту.
За 5 (пять) дней до начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком:
· Перечень исполнительной документации.
· Проект производства работ.
· Программы индивидуальных и функциональных испытаний, пробных пусков и комплексного опробования.
Заказчик и Подрядчик перед началом работ:
· приказами назначают своих представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых вопросов, ответственных за обеспечение проведения работ, которые могут определить организацию всех работ;
· определяют места подключения временных коммуникаций (электроэнергии). Подключение осуществляет Подрядчик собственными силами на основании Проекта производства работ и технических требований, выданных Заказчиком, с использованием своих материалов и оборудования;
· определяют места установки временных зданий, мест для складирования материала и инструмента и согласовывают их с Заказчиков.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.2. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала Подрядной организации для выполнения работ перечисленных в таблице 2.1, производится в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям), утверждённого приказом ПАО «Передвижная энергетика» от 10.05.2023г. № 60, с обязательным оформлением сопроводительного письма для допуска персонала и техники:
· ФИО;
· профессия/должность;
· паспортные данные;
· права (руководитель работ, производитель работ, член бригады, ответственный за безопасное производство работ кранами и т.д.);
· группа по электробезопасности;
· № удостоверения;
· регистрационный номер ТС;
· марка;
· модель;
· тип ТС.
Первичную подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.3. ...
	Места подключения временных коммуникаций
	Место подключение: 
электроэнергия – здание ГРУ
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемому оборудованию и материалам.
	Материалы (комплект монтажных частей для реконструкции системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ и т.д.), инструмент и приспособления, необходимые для выполнения работ, причисленных в таблице №2.1 приобретаются Подрядчиком самостоятельно и отдельно не оплачиваются. 
Все используемые Подрядной организацией материалы, должны быть новыми и ранее не использованными, с действующей гарантией фирмы-изготовителя.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.2. 
	Требования к используемому оборудованию при производстве работ
	Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, предусмотренными НПА Российской Федерации в течение всего периода производства работ.
Средства измерения используемы при проведении работ должны быть поверенными.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых материалов
	Подрядчик совместно с Заказчиком должен обеспечить входной контроль материалов, поступающих для выполнения работ, перечисленных в таблице № 2.1, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих паспортов, сертификатов и/или деклараций соответствия в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· комплектности поставляемых материалов.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc128934140]-
	-

	1.4.2. 
	Контроль качества работ
	Подрядчик должен осуществлять операционный контроль качества работ в соответствии документацией завода изготовителя.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика / исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	1. Подрядчик привлекает для выполнения работ квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV (выдающий наряд, производитель работ) не ниже III (член бригады).
2. Привлекаемый Подрядчиком персонал, должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ, необходимое оборудование, инструменты и средства измерений.
3.  До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала и разряде с приложением копий удостоверений по охране труда и пожарной безопасности, в том числе на производство специальных видов работ (огневых (при необходимости), работ с электрооинструментом) (возможно совмещение специальностей)).
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.6. 
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполнения работ
	1. Подрядчик должен:
· соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
2. Подрядчик обязан:
· направить работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	-
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	2. 
	Требования к МТР, поставляемым Подрядчиком (поз 1 таблица 2.2. АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1 с СУЭС)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Комплектность поставки
	Электроагрегат дизельный номинальной мощностью 600 кВт в блочно-транспортабельном исполнении, с генератором переменного трехфазного тока 400 В 50 Гц, степень автоматизации 3 (третья), с радиаторной системой охлаждения первичного двигателя, размещение – на раме, защиты от внешних воздействий - в контейнере, класс применения – G3, назначение электроагрегата – аварийный, вариант модификации электроагрегата – базовый, климатическое исполнение электроагрегата – ХЛ, категория размещения электроагрегата – 1 АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1 в составе:
· Блок-контейнер.
· Двигатель.
· Генератор.
· Топливная система.
· Масляная система.
· Система охлаждения.
· Система запуска электрического типа.
· Система выпуска отработавших газов.
· Система управления на базе микропроцессорного контроллера.
· Система освещения.
· Система внутреннего обогрева: водяная с стальными регистрами отопления, ввод сбоку.
· Аккумулятор с автоматическим зарядным устройством:
· передача параметров (напряжение, ток, температура АКБ, статус заряда, аварии) в микропроцессорный контроллер;
· возможность дистанционного отключения/включения заряда по команде САУ;
· логирование событий и предупреждений («низкое напряжение», «ошибка заряда», «перегрев»);
· предусмотреть установку коробов - короба должен быть закрытыми (крышка на петлях с уплотнением и фиксаторами), чтобы исключить попадание влаги, масла и искр, с обязательной естественной вентиляцией.
· Подогреватель охлаждающей жидкости 220В.
· Системы вентиляции (общеобменная с естественным либо механическим побуждением, аварийная при необходимости, система кондиционирования при необходимости).
· Пожарная сигнализация: адресная совместимая с оборудование НПП «Болид».
· Система автоматического пожаротушения: порошковая совместимая с оборудование НПП «Болид».
· Система ручного пожаротушения: Огнетушитель.
· Щит вводно-распределительный 0,4 кВ.
· Щит собственных нужд.
· Силовые и контрольные кабели в пределах агрегата.
· Техническая документация.
· СУЭС на базе микропроцессорного контроллера в отдельном шкафу с классом защиты не менее IP 55.
· Комплект ЗИП (фильтры масляные, топливные, прокладка клапанной крышки, 30 % - ный запас насос-форсунок).
АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1 должен соответствовать требования ГОСТ 33105-2014, ПУЭ, и всем актуальным ссылочным документам
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.2. 
	Габариты
	Не менее 5080х2120х2180 мм
Не более 6000х2350х2565 мм
	Указание характеристик
	
	

	2.1.3. 
	Номинальная мощность
	600 кВт
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.4. 
	Номинальное линейное напряжение
	400 В
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.5. 
	Номинальная частота
	50 Гц
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.6. 
	Степень автоматизации
	3-я, параллельная работа с сетью и другими генераторами. Время необслуживаемой работы до 8 ч.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.7. 
	Класс применения по ГОСТ 33105-2014
	G3
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.8. 
	Вид тока
	Переменный трехфазный
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.9. 
	Режим нейтрали
	Глухо-заземлённая
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.10. 
	Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния, не более, с
	10-15
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.11. 
	Потребление дизельного топлива при 100 % нагрузки (длительное) не более, л/ч
	160
	Указание характеристик
	
	

	2.1.12. 
	Регулятор частоты двигателя
	электронный
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.13. 
	Регулятор напряжения
	электронный
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.14. 
	Система и способ начального возбуждения генератора
	Бесщеточная, от генератора возбуждения с постоянными магнитами
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.15. 
	Класс изоляции генератора по ГОСТ 8865-93
	Н
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.16. 
	Число полюсов генератора
	4
	Указание характеристик
	
	

	2.1.17. 
	Коэффициент полезного действия генератора, не менее, %
	95,2
	Указание характеристик
	
	

	2.1.18. 
	Коэффициент мощности
	0,8
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.19. 
	Число фаз
	3
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.20. 
	Количество выводов обмоток
	6
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.2. 
	Требования к безопасности 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Степень огнестойкости
	Основной несущий корпус контейнера должен быть не ниже III-й степени огнестойкости, класса С0 конструктивной пожарной опасности. Требование должно быть подтверждено сертификатом соответствия.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Конструктивное исполнение
	Утепленный передвижной блок-контейнер
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.2. 
	Блок-контейнер
	В составе: 
· Несущий каркас стальной цельносварной способный выдерживать транспортировку и монтаж с установленным оборудование.
· Кровля.
· Стены.
· Пол.
· Стальная дверь с ручкой и замком.
· Распашные ворота.
· Проушины для транспортировки.
· Шумоглушащие маркизы.
· Резьбовое крепление контура заземления.
Цветовые решения:
· Стены (наружные) – лист с полимерным покрытием, цвет: RAL 5017 - транспортный синий.
· Стены (внутренние), цвет: RAL 9016 – белый.
· Фасонные элементы наружных стен, цвет: RAL 5017 - транспортный синий.
· Фасонные элементы внутренних стен, цвет: RAL 9016 – белый.
· Фасонные элементы цоколя, цвет: RAL 2009 - транспортный оранжевый
· Фасонные элементы кровли, цвет: RAL 2009 - транспортный оранжевый
· Металлические дверные блоки, цвет: RAL 2009 - транспортный оранжевый
· Обрамление дверных блоков: RAL 2009 - транспортный оранжевый.
· Кровля, козырек, маркизы – цвет: RAL 2009 - транспортный оранжевый.
· Кровля, каркас и перекрытие (внутренние) цвет: RAL 9016 – белый.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.3. 
	Стены блок-контейнера
	Снаружи обшитый металлическим листом 1,5 мм, который приварен сплошным швом по периметру, 
100 мм утеплителя.
Внутри обшивка из стального листа С8 толщиной 0,5 мм.
	Указание характеристик
	
	

	2.3.4. 
	Крыша блок-контейнера
	Сводчатая двухскатная полукруглая герметичная, покрытая гладким стальным лист с полимерным покрытием толщиной 2 мм, утеплитель 100 мм.
	Указание характеристик
	
	

	2.3.5. 
	Пол блок-контейнера
	Должен состоять из стального листа, размещенного на каркасе. Промежутки между каркасом и полом должны быть заполнены минеральной ватой и всё это покрыто изнутри рифленым стальным листом. Толщина утеплителя на менее 150 мм. Пол должен быть герметичным.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.6. 
	Торцевая стена
	Должна иметь утепленные ворота для демонтажа и монтажа электроагрегата дизельного.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.7. 
	Боковая стена
	В боковой стене должно быть предусмотрено отверстие для вывода кабелей (типа модульные кабельные системы (МКС)). Вывод кабелей должен иметь крышки и рукава, закрывающие отверстия для исключения проникновения посторонних предметов и осадков внутрь контейнера во время транспортировки, эксплуатации и хранения.
В боковой стене должно быть предусмотрены выводы из стальных труб для подключения трубопроводов системы отопления. 
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.8. 
	Проемы для забора холодного и выброса горячего воздуха
	Должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими проникновение посторонних предметов и осадков внутрь контейнера во время транспортировки, эксплуатации и хранения, а так же шумозащитными маркизами и клапанами с электро и ручным приводом и обогревом. 
Проём для забора холодного воздуха должен быть выполнен таким образом, чтобы воздушный поток не был направлен на электрооборудование (станцию управления).
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.9. 
	Зазоры и проходы
	Зазоры и проходы между стенами и выступающими элементами станции должны составлять не менее 0,4 метра.
	Указание характеристик
	
	

	2.3.10. 
	Рама электроагрегата дизельного
	Должна быть усилена, изготовлены закладные устройства для монтажа и крепления дизель-генератора и вспомогательного оборудования. 
Расчетная длина рамы должна обеспечивать:
· Технологический запас длина для доступа инструмента к посадочному месту сальника и возможность его замены без демонтажа двигателя с рамы, а также для демонтажа полумуфты, маховика и задней крышки.
· Предусмотреть продольные направляющие (пазы, рельсы) для точного перемещения двигателя/генератора при расстыковке.
· Предусмотреть проушину для стыковки/расстыковки двигателя/генератора.
· рама должна комплектоваться виброизоляторами (резинометаллическими или пружинными) с рабочей нагрузкой, превышающей статическую массу агрегата не менее чем на 20 %.
· Места крепления рамы к полу контейнера – через закладные пластины/анкерные болты; предусмотреть виброразвязку (резиновые прокладки) между рамой и полом. 
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.11. 
	Топливная система 
	Common Rail
Топливный бак емкость не менее 900 и не более 990 литров, с установкой ручных подкачивающих насосов для заполнения бака.
Фильтрация топлива:
· Двухступенчатая: предварительный фильтр-сепаратор и основной фильтра тонкой очистки;
· Индикация засоренности фильтров с выводом сигнала в САУ;
· Индикация воды в топливе с выводом сигнала в САУ.
Форсунки (насос-форсунки): с индивидуальной коррекцией впрыска по сигналу ЭБУ двигателя.
Управление впрыском – ЭБУ двигателем с адаптацией по нагрузке, температуре и давлению, синхронизация с СУЭС агрегата для контроля режимов и защит.
Логика управления:
· Предупреждение при снижении уровня топлива ниже 25% процентов объема;
Аварийная остановка при падении топлива ниже критического, при обнаружении воды выше допустимого уровня в сепараторе (по ТУ двигателя).
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.12. 
	Масляная система
	Принудительная, циркуляционная, под давлением, с «мокрым» картером.
Предусмотреть резервный бак для долива масла: объем не менее уровня масла в картере двигателя. Материал – сталь коррозионностойкая либо углеродистая с антикоррозионным покрытием; исполнение – для эксплуатации в климатическом исполнении УХЛ.
Контроль параметров масла:
· Датчики уровня (нижний/верхний) в картере двигателя;
· Датчик давления масла на магистрали после фильтра;
· Датчик температуры масла (на выходе из двигателя или на входе в радиатор);
· Все сигналы – в систему управления на базе микропроцессорного контроллера (САУ) с выводом на панель и архивацией.
Ручные подкачивющие насосы:
· На резервном баке и для картера двигателя по одному ручному насосу для подкачки масла и слива масла.
Охлаждение масла:
· Масляный радиатор: пластинчато-трубчатый или кожухотрубный, с автоматическим термостатом (с возможным перепуском при низкой температуре масла).
Логика управления:
· Все сигналы масляной системы (уровень, давление, температура, аварии) – ввод в микропроцессорный контроллер СУЭС
· Автодолив по уровню;
· Предупредительные и аварийные сообщения на панели оператора и в журнале событий;
Возможность дистанционного мониторинга параметров масла на АРМ оператора в ЦПУ.
	
	
	

	2.3.13. 
	Система охлаждения
	Система – радиаторная (жидкостная), закрытого типа с принудительной циркуляцией.
Подогреватель охлаждающей жидкости 220 В: входит в комплект поставки, управление – через САУ с поддержанием температуры +40…+50 °C в режиме ожидания, при V – образном двигателе установка двух подогревателей с каждой стороны.
Режим предпускового прогрева: автоматический по расписанию/команде, контроль температуры ОЖ, отключение при достижении порога пуска.
В комплект поставки входит расширительный бачок: с контролем уровня, датчиком нижнего уровня, соединен с системой через пароотводную трубку; объем – не менее 10-12 % от общего объема системы
	
	
	

	2.3.14. 
	Система выпуска отработанных газов
	С глушителем.
Выхлопные трубы, коллекторы должны быть теплоизолированными. 
Предусмотреть термопары (индивидуальные датчики температуры газов) для каждого цилиндра.
Датчик должен иметь выделенную линию (кабель с разъемом) для передачи сигнала в блок управления двигателем (ЭБУ) или в систему управления электроагрегатом (САУ).
Предусмотреть установку штуцеров для замера состава отработанных газов в удобных для обслуживания местах. Штуцера должны быть выполнены из нержавеющей стали и иметь заглушки.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.15. 
	Электрооборудование
	Должен быть предусмотрен щит собственных нужд с контактором (управление от САУ) и трансформаторами тока.
Внутренняя электропроводка должна быть выполнена согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 
Прокладка электропроводки должная быть выполнена в стальных кабель каналах и стальных мателлоруковах. Силовые и слаботочные цепи прокладываются раздельно; слаботочные — в экранированных кабелях, для цепей питания САУ, защит и аварийного освещения применяются огнестойкие кабельные линии.
Должны быть предусмотрены розетки для внутреннего подключения потребителей.
Аккумуляторные батареи электроагрегата должны обеспечивать запуск двигателя и электропитание системы управления. 
Аккумуляторы должны быть российского производства, AGM-технологии, не ранее 2026 года выпуска. 
Емкость аккумулятора не менее 190А*ч, с контейнерами для АКБ, обеспечивающими вентиляцию, фиксацию и температурный режим не ниже +5 °C..
Питание САУ и СУЭС должно быть по 1 особой категории надежности.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.16. 
	Рабочее и аварийное освещение
	Внутри контейнера должно быть смонтировано рабочее светодиодное 230В и аварийное светодиодное освещение 24В (от АКБ). Снаружи рабочее светодиодное освещение 230В.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.17. 
	Защита от коррозии
	Все элементы конструкции контейнера, подверженные процессам коррозии должны иметь защитное покрытие.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.18. 
	Система автоматического управления (САУ) АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1
	Должна быть выполнена на базе микропроцессорного контроллера DEIF AGC-150 (русифицированного) или аналога и должна обеспечивать:
· автоматическое регулирование частоты вращения;
· автоматическое регулирование температуры в системах охлаждения и смазки (при необходимости);
· автоматическое регулирование напряжения;
· автоматический подзаряд аккумуляторных батарей, обеспечивающих пуск и/или питание средств автоматизации;
· индикацию значений контролируемых параметров на местном щитке (пульте) двигателя и на АРМ;
· автоматическую аварийно-предупредительная сигнализация и защиту по основным параметрам, необслуживаемую работу в течение 8 часов;
· дистанционное автоматизированное и/или автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и послеостановочными операциями;
· дистанционное автоматизированное и автоматическое управление частотой вращения (нагружением);
· автоматический прием нагрузки при автономной работе или выдача сигнала о готовности к приему нагрузки;
· автоматизация совместной работы электроагрегатов, в том числе автоматический прием нагрузки в ходе синхронизации и автоматическое распределение нагрузки при параллельной работе электроагрегатов между собой или с внешней сетью (в тч контроль за напряжением), с возможность безударного (мягкого) переключения нагрузки с электроагрегата на сеть;
· автоматическое поддержание электроагрегата в готовности к быстрому приему нагрузки (в "горячем резерве");
· автоматизированный экстренный пуск и/или останов;
· исполнительная сигнализация;
· автоматизированное и автоматическое управление вспомогательными агрегатами;
· централизованное управление двигателем с помощью СУЭС;
· централизованный автоматический контроль;
· совместимость с современными контроллерами (DEIF AGC-150 или аналоги).
Обеспечивать контроль, индикацию и передачу в СУЭС и АРМ основных параметров сети и электроагрегата включая, но не ограничиваясь:
· Частота (Гц);
· Токи нагрузки по трем фазам (А);
· Напряжение по трем фазам (В);
· Мощность нагрузки (кВт, кВА);
· Последовательность чередования фаз;
· Напряжение питания системы управления (В);
· Давление масла двигателя (bar);
· Температуру охлаждающей жидкости (°С);
· Температуру масла двигателя (°С);
· Уровень топлива в баке;
· Время наработки (часы/минуты);
· Положение коммутационных аппаратов генератора.
· Счетчик выработки электроэнергии (кВт/ч).
Электропитание САУ должно быть организовано в соответствии с действующей нормативной документацией не хуже первой особой категории надежности по классификации СО 153-34.20.120-2003 «Правила устройства электроустановок» (7 издание).
Должны быть организованны защиты генератора согласно ПТЭ и ПУЭ,Э в тч защиты от обратной мощности и потери возбуждения.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.19. 
	СУЭС
	Система управления электростанцией (СУЭС) на базе микропроцессорного контроллера DEIF или аналога предназначена для организации комплексного управления электроагрегатами и КТПСН, сетевыми вводами и шинными выключателями.
Предполагаемую функциональную схему СУЭС см. Приложение 5.
Система управления электростанцией (СУЭС) должна реализовывать:
- более эффективное использование генераторных агрегатов;
- распределения нагрузки между генераторами при параллельной работе;
- алгоритмы комплексного управления электростанцией;
- обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей;
- плавную передачу нагрузки от электроагрегатов в сеть без перерыва электроснабжения;
- регулировку напряжения возбуждения между генераторами при параллельной работе.
Дистанционное управление и контроль электростанции должен осуществляться с установленного в ЦПУ ГРУ АРМ ДГ.
Режим функционирования системы непрерывный с периодическими осмотрами и проведением регламентных работ. 
Работа системы должна обеспечиваться в автоматическом режиме, обеспечивающем постоянное поддержание параметров электроагрегатов в соответствии с выбранным режимом работы и исключающем необходимость постоянного контроля над его работой со стороны обслуживающего персонала.
Электропитание СУЭС должно быть организовано в соответствии с действующей нормативной документацией не хуже первой особой категории надежности по классификации СО 153-34.20.120-2003 «Правила устройства электроустановок» (7 издание).
СУЭС должна быть технически и программно совместима с системами САУ существующего и нового электроагрегататов дизельных. 
В СУЭС должна быть предусмотрена возможность обмена информацией с вышестоящей системой управления по цифровому протоколу (протокол связи согласовывается с Заказчиком).
Обеспечивать контроль, индикацию и передачу на АРМ и в САУ основных параметров включая, но не ограничиваясь:
· Частота (Гц);
· Токи нагрузки по трем фазам (А);
· Напряжение по трем фазам (В);
· Мощность нагрузки (кВт, кВА);
· Последовательность чередования фаз;
· Напряжение питания системы управления (В);
· Положение автоматических выключателей.
· Сигналов управления в САУ (пуск, останов, напряжение ±, частота ±)
· Сигналов управления автоматических выключателей (включить, отключить)
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.20. 
	Система отопления
	Контейнер должен быть снабжен системой водяного отопления, состоящей из стальных регистров, трубопроводов. Соединения трубопроводов и регистров сварные в пределах агрегата. 
Предусмотреть 2 стационарных электрокалорифера мощностью не более 5 кВт каждая.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Стойкость к климатическим условиям
	Электроагрегат должен обеспечивать эксплуатацию в районе строительства 1Г строительно-климатического подрайона со следующими природно-климатическими характеристиками в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (для г. Салехард):
- среднегодовая температура воздуха составляет минус 5,9 °С;
- среднесуточная температура для отопительного сезона составляет минус 11,3 °С;
- продолжительность отопительного сезона составляет 284 суток;
- абсолютная минимальная температура составляет минус 54 °С;
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: минус 43 °С;
- температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: минус 47 °С;
- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет плюс 19,5 °С;
- абсолютная максимальная температура воздуха составляет плюс 33 °С.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.5.1. 
	Место доставки МТР
	Ямало-Ненецкий А.О., Приуральский р-он, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 1
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.5.2. 
	Корпус, обшивка и конструкция
	Корпус, обшивка и конструкция должны обеспечивать прочность и безопасность при транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.5.3. 
	Требование к маркировки, упаковки, транспортирования и хранения
	В соответствии с ГОСТ Р 55760-2013
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.5.4. 
	Испытание и опробования оборудования
	При поставке оборудования, Подрядчик обязан провести испытания в соответствии с программами индивидуальных и функциональных испытаний, пробных пусков и комплексного опробования с участием представителей Заказчика.
Заказчик обеспечивает топливо в необходимом количестве для испытаний и опробования.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.6.1. 
	Требование к оборудованию
	Электроагрегаты дизельные, СУЭС должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), ГОСТ Р 55007- 2012.
Оборудование (МТР) должно быть новое, ранее не использованное, со сроком изготовления не ранее 2026 года.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.7.1. 
	Гарантийный срок
	В соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.8.1. 
	Требование к документации
	Комплект документации должен быть на русском языке и содержать:
· Перечень документации;
· Формуляр (паспорт);
· Техническое описание оборудования;
· Инструкции по эксплуатации оборудования;
· Регламент технического обслуживания;
· Инструкцию по монтажу и наладке оборудования;
· Схема принципиальная, электрическая и однолинейная.
· Копии сертификатов соответствия электроагрегатов и комплектующих требованиям руководящих документов.
· Декларация/сертификат соответствия.
· Протокол испытаний.
· Алгоритмы автоматического управления и регулирования
· Перечень сигналов.
· Уставки предельных технологических параметров (карты уставок, карты настройки авторегуляторов).
Документация передается на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде формат .pdf.
· Проекты для контроллеров передаются на CD диске.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.8.2. 
	Требования к комплектации
	Комплект поставки должен обеспечивать работу электроагрегатов и СУЭС в соответствии с заводской документацией.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3. 
	Требования к МТР, поставляемым Подрядчиком (поз 2 таблица 2.2. Комплект монтажных частей для реконструкции системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Комплектность поставки
	Комплект должен включать в себя включая, но не ограничиваясь:
· Доработанный РЧВ ТНВД 185-60 артикул 185.1111005-60 с электронным регулятором оборотов.
· Электронный блок управления.
· САУ с контроллером DEIF AGC-150 (русифицированного) или аналога совместимым с СУЭС.
· Силовые и контрольные кабели (жгуты проводов) в пределах агрегата.
· Регулятор напряжения электронный.
· Техническая документация.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1.2. 
	Номинальная мощность после реконструкции
	400 кВт
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1.3. 
	Номинальное линейное напряжение после реконструкции
	400 В
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1.4. 
	Номинальная частота после реконструкции
	50 Гц
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1.5. 
	Степень автоматизации после реконструкции
	3-я, параллельная работа с сетью и другими генераторами. Время необслуживаемой работы до 8 ч.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1.6. 
	Класс применения по ГОСТ 33105-2014 после реконструкции
	G3
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1.7. 
	Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния, не более, с, после реконструкции
	10-15
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1.8. 
	Потребление дизельного топлива при 100 % нагрузки (длительное) не более, л/ч, после реконструкции
	108
	Указание характеристик
	
	

	3.1.9. 
	Регулятор частоты двигателя, после реконструкции
	электронный
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1.10. 
	Регулятор напряжения, после реконструкции
	электронный
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.2. 
	Требования к безопасности 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.2.1. 
	Требование безопасности
	Должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), ГОСТ Р 55007- 2012, ГОСТ 33105-2014, ПУЭ,  и всем актуальным ссылочным документам
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3.1. 
	Регулятор частоты вращения и регулятор напряжения
	Должны обеспечивать надежную работу электроагрегата при работе на изолированную нагрузку, параллельную работу агрегатов и работу агрегата с сеть под управлением СУЭС.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.3.2. 
	Система автоматического управления (САУ) АД400С-Т400-2РГТ
	Должна быть выполнена на базе микропроцессорного контроллера DEIF AGC-150 (русифицированного) или аналога и должна обеспечивать:
· автоматическое регулирование частоты вращения;
· автоматическое регулирование температуры в системах охлаждения и смазки (при необходимости);
· автоматическое регулирование напряжения;
· автоматический подзаряд аккумуляторных батарей, обеспечивающих пуск и/или питание средств автоматизации;
· индикацию значений контролируемых параметров на местном щитке (пульте) двигателя и на АРМ;
· автоматическую аварийно-предупредительная сигнализация и защиту по основным параметрам, необслуживаемую работу в течение 8 часов;
· дистанционное автоматизированное и/или автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и послеостановочными операциями;
· дистанционное автоматизированное и автоматическое управление частотой вращения (нагружением);
· автоматический прием нагрузки при автономной работе или выдача сигнала о готовности к приему нагрузки;
· автоматизация совместной работы электроагрегатов, в том числе автоматический прием нагрузки в ходе синхронизации и автоматическое распределение нагрузки при параллельной работе электроагрегатов между собой или с внешней сетью (в тч контроль за напряжением), с возможность безударного (мягкого) переключения нагрузки с электроагрегата на сеть;
· автоматическое поддержание электроагрегата в готовности к быстрому приему нагрузки (в "горячем резерве");
· автоматизированный экстренный пуск и/или останов;
· исполнительная сигнализация;
· автоматизированное и автоматическое управление вспомогательными агрегатами;
· централизованное управление двигателем с помощью СУЭС;
· централизованный автоматический контроль;
· совместимость с современными контроллерами (DEIF или аналоги).
Обеспечивать контроль, индикацию и передачу в СУЭС и АРМ основных параметров сети и электроагрегата включая, но не ограничиваясь:
· Частота (Гц);
· Токи нагрузки по трем фазам (А);
· Напряжение по трем фазам (В);
· Мощность нагрузки (кВт, кВА);
· Последовательность чередования фаз;
· Напряжение питания системы управления (В);
· Давление масла двигателя (bar);
· Температуру охлаждающей жидкости (°С);
· Температуру масла двигателя (°С);
· Уровень топлива в баке;
· Время наработки (часы/минуты);
· Положение коммутационных аппаратов генератора.
· Счетчик выработки электроэнергии (кВт/ч).
Электропитание САУ должно быть организовано в соответствии с действующей нормативной документацией не хуже первой особой категории надежности по классификации СО 153-34.20.120-2003 «Правила устройства электроустановок» (7 издание).
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.4.1. 
	Стойкость к климатическим условиям
	У2(3) по ГОСТ 15150 
условиях воздействия:
- температуры окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С при относительной влажности до 98 % при плюс 25 °С;
- высоты над уровнем моря до 4000 м;
- пыли с запыленностью воздуха, не более 0,01 г/м3.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.5.1. 
	Место доставки МТР
	Ямало-Ненецкий А.О., Приуральский р-он, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 1
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.5.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
8(ОЖЗ). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.5.3. 
	Требование к маркировки, упаковки, транспортирования и хранения
	Упаковка должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке до места доставки. В соответствии с ГОСТ Р 55760-2013
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.5.4. 
	Испытание и опробования оборудования
	При поставке оборудования после реконструкции, Подрядчик обязан провести испытания в соответствии с программами индивидуальных и функциональных испытаний, пробных пусков и комплексного опробования с участием представителей Заказчика.
Заказчик обеспечивает топливо в необходимом количестве для испытаний и опробования.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.6.1. 
	Требование к оборудованию
	Комплект монтажных частей для реконструкции системы автоматического управления электроагрегата дизельного стационарного АД400С-Т400-2РГТ должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), ГОСТ Р 55007- 2012.
Оборудование (МТР) должно быть новое, ранее не использованное, со сроком изготовления не ранее 2026 года.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.7.1. 
	Гарантийный срок
	В соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.8.1. 
	Требование к документации
	Комплект документации должен быть на русском языке и содержать:
· Перечень документации;
· Техническое описание оборудования;
· Инструкции по эксплуатации оборудования;
· Регламент технического обслуживания;
· Инструкцию по монтажу и наладке оборудования;
· Схема принципиальная, электрическая и однолинейная.
· Копии сертификатов соответствия электроагрегатов и комплектующих требованиям руководящих документов.
· Протокол испытаний.
· Алгоритмы автоматического управления и регулирования
· Перечень сигналов.
· Уставки предельных технологических параметров (карты уставок, карты настройки авторегуляторов).
Документация передается на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде формат .pdf.
· Проекты для контроллера CD диске.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.8.2. 
	Требования к комплектации
	Комплект поставки должен быть полным обеспечивать работу электроагрегатов и СУЭС в соответствии с заводской документацией.
	Согласие с требованием
	-
	-

	4. 
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Результат работ
	Обеспечение надежного электроснабжения ответственных потребителей собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» 0,4 кВ 
Все работы должны выполняться в соответствии с графиком производства работ, программами испытаний, согласованными с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	4.2.1. 
	Номинальная мощность электростанции собственных нужд на базе: нового АД600Т-Т400-50-3РРН-G3-А0-ХЛ-1, СУЭС, существующего АД400С-Т400-2РГТ после реконструкции
	1000 кВт
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.2.2. 
	Номинальное линейное напряжение
	400 В
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.2.3. 
	Номинальная частота
	50 Гц
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.2.4. 
	Степень автоматизации
	3-я, параллельная работа с сетью и другими генераторами. Время необслуживаемой работы до 8 ч.
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.2.5. 
	Класс применения по ГОСТ 33105-2014
	G3
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 
	-//-
	-//-
	-//-

	4.3.1. 
	Приемка работ
	Приемка работ производится в соответствии с:
· СТО РусГидро 01.02.115-2019.
· Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 (ред. от 08.04.2026) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548".
· СП	76.13330.2016 Электротехнические устройства.
· СП	77.13330.2016 Системы автоматизации.
· СП	75.13330.2011. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.
· ПУЭ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.4.1. 
	Общие требования к оформлению документации
	Комплект документации должен быть на русском языке на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде формат .pdf (каждый документ в отдельном файле).
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.4.2. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ – обязательный перечень
	После окончания работ Подрядчик передает следующую документацию, включая, но не ограничиваясь:
· Перечень исполнительной документации.
· Проект производства работ.
· Программы индивидуальных и функциональных испытаний, пробных пусков и комплексного опробования.
· Общий журнал работ.
· Журнал входного контроля качества.
· Ведомость смонтированного оборудования.
· Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний.
· Акт приемки оборудования после комплексного опробования.
· Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию.
· Протокол измерений сопротивления изоляции.
· Схема принципиальная, электрическая и однолинейная с отметкой о выполненных работах.
· Протокол испытаний.
· Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение.
	Согласие с требованием
	-
	-

	5. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:
	Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА):
· Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
· Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 (ред. от 08.04.2026) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548".
· СП	76.13330.2016 Электротехнические устройства.
· СП	77.13330.2016 Системы автоматизации.
· СП	75.13330.2011. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.
· ПУЭ.
Документации фирм производителей.
	Согласие с требованием
	-
	-

	6. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	В соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	-
	-

	7. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
При согласовании субподрядчика с Заказчиком, Подрядчик должен предоставить договор с субподрядчиком со всеми приложениями. Подрядчик не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc128934148]-
	-


[bookmark: _Toc242882784]В составе заявки необходимо предоставить:
В составе заявки Участник должен предоставить:
1. Сведения о ранее выполненных договорах «Справка об опыте Участника», с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов (наличие у Участника совокупного опыта в рамках одного или нескольких договоров на выполнение аналогичных работ, за последние 5 лет, предшествующих дате направления технико-коммерческого предложения Участника. При этом учитываются только выполненные Участником договоры), а именно 
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии Актов выполненных работ к договору подписанных с обеих сторон;
· копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. 
2. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
3. Техническое описание на оборудование
4. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования.
5. Схемы электрическую принципиальную.
6. Задание на фундамент.

	

[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc242882785][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).



[bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc242882786]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.



[bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc242882787]Приложения
	№ п.п.
	Наименование

	1. 
	Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

	2. 
	Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»

	3. 
	Спецификация поставляемого оборудования

	4. 
	Комплект рабочей документации

	5. 
	Функциональная схема СУЭС

	6. 
	Ситуационный план





[bookmark: _Ref40301253]
[bookmark: _Hlk48224758]Приложение 1
к ТТ ОКПД-2 27.11.31.000; 33.20.50.000; 33.12.29.900. Реконструкция системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»
[bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Toc54646414]

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Отдельным файлом


Приложение 2
к ТТ ОКПД-2 27.11.31.000; 33.20.50.000; 33.12.29.900. Реконструкция системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»

Отдельным файлом


Приложение 3
к ТТ ОКПД-2 27.11.31.000; 33.20.50.000; 33.12.29.900. Реконструкция системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Спецификация поставляемого оборудования 

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код обору-дования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Еди-ница изме-рения
	Кол-во
	Масса единицы, кг
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение 4
к ТТ ОКПД-2 27.11.31.000; 33.20.50.000; 33.12.29.900. Реконструкция системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Комплект рабочей документации
Отдельными файлами:
1. Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» БПА-9600-ЭМ Здание ГРУ-6,3кВ ЩСН.
2. Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги» 2239-АТХ Установка электроагрегата дизельного АД-400. Автоматизация технологии производства.


Приложение 5
к ТТ ОКПД-2 27.11.31.000; 33.20.50.000; 33.12.29.900. Реконструкция системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Функциональная схема СУЭС
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Приложение 6
к ТТ ОКПД-2 27.11.31.000; 33.20.50.000; 33.12.29.900. Реконструкция системы электроснабжение 0,4 кВ собственных нужд электростанции ГТЭС «Лабытнанги» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Ситуационный план
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