Запрос коммерческого предложения

Прошу Вас направить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на поставку трансформатора типа ТСЗЛ-630/10/0,4 для замены вышедшего из строя трансформатора Гунибской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» согласно требованиям к трансформатору собственных нужд (приложение 1).

В своем ТКП прошу указать информацию о сроках поставки и учесть стоимость доставки МТР до склада Заказчика (Гунибская ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»).

Приложение 1

Требования к трансформатору собственных нужд

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение завода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Общая информация |  |  |  |
|  | Функция | для питания систем собственных нужд |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |  |
|  | Тип установки | внутренняя |  |
|  | Высота установки над уровнем моря | до 1000 |  |
|  | Степень защиты IP | 21 |  |
| - Основные технические параметры: |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, кВА | 630 |  |
|  | Номинальное напряжение ВН (U1н), кВ | 10 |  |
|  | Номинальное напряжение НН (U2н), кВ | 0,4 |  |
|  | Материал обмотки | алюминий |  |
|  | Номинальный ток ВН (I2н), А | 57,74 |  |
|  | Номинальный ток НН (I1н), А | 909 |  |
|  | Частота, Гц | 50 |  |
|  | Группа соединения обмоток | Д/Ун-11 |  |
|  | Ток холостого хода (Iхх), % | 1,65 |  |
|  | Потери ХХ (Pхх), кВт | 2,11 |  |
|  | Потери КЗ (Pхх), кВт | 7,91 |  |
|  | Напряжение КЗ (Uкз), % | 6 (типовое для 630 кВА) | 6 |
| - Оборудование: |  |  |  |
|  | Вид переключения ответвлений, % | ПБВ, ±2х2,5 |  |
|  | Исполнение выводов | без шин |  |
|  | Лицевая сторона (табличка трансформатора) | левое |  |

Объем поставки

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Трансформатор, (комплектно), шт | 1 |
|  | Комплект документации | 1 |
|  | Паспорт на оборудование (по 1 экз. в бумажном виде и 1 экз в формате PDF на каждый вид оборудования) |  |
|  | Руководства по эксплуатации на оборудование (по 2 экз. в бумажном виде и 1 экз в формате PDF на каждый вид оборудования) |  |
|  | Комплект технической документации, включающий габаритные чертежи и схемы поставляемого оборудования (по 2 экз. в бумажном виде и 1 экз в формате PDF на каждый вид оборудования) |  |
|  | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ (по 1 экз. в бумажном виде и 1 экз в формате PDF на каждый вид оборудования) |  |