				Запрос коммерческого предложения

Прошу Вас направить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на поставку трансформатора типа ТСЗЛ-630/10/0,4 для замены вышедшего из строя трансформатора Гунибской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» согласно требованиям к трансформатору собственных нужд (приложение 1). 
	В своем ТКП прошу указать информацию о сроках поставки и учесть стоимость доставки МТР до склада Заказчика (Гунибская ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»).

Приложение 1

Требования к трансформатору собственных нужд 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Предложение завода

	1
	2
	3
	4

	1. Общая информация

	1.1. 
	Функция
	для питания систем собственных нужд 
	

	1.2. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У3
	

	1.3. 
	Тип установки
	внутренняя 
	

	1.4. 
	Высота установки над уровнем моря
	до 1000
	

	1.5. 
	Степень защиты IP
	21
	

	2. Основные технические параметры:

	2.1. 
	Номинальная мощность, кВА
	630
	

	2.2. 
	Номинальное напряжение ВН (U1н), кВ
	10
	

	2.3. 
	Номинальное напряжение НН (U2н), кВ
	0,4
	

	2.4. 
	Материал обмотки
	алюминий 
	

	2.5. 
	Номинальный ток ВН (I2н), А
	57,74
	

	2.6. 
	Номинальный ток НН (I1н), А
	909
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	2.7. 
	Частота, Гц
	50
	

	2.8. 
	Группа соединения обмоток
	Д/Ун-11
	

	2.9. 
	Ток холостого хода (Iхх), %
	1,65
	

	2.10. 
	Потери ХХ (Pхх), кВт
	2,11
	

	2.11. 
	Потери КЗ (Pхх), кВт
	7,91
	

	2.12. 
	Напряжение КЗ (Uкз), %
	6 (типовое для 630 кВА)
	6

	3. Оборудование:

	3.1. 
	Вид переключения ответвлений, %
	ПБВ, ±2х2,5
	

	3.2. 
	Исполнение выводов 
	без шин
	

	3.3. 
	Лицевая сторона 
(табличка трансформатора) 
	левое
	



Объем поставки
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт

	1
	2
	3

	1. 
	Трансформатор, (комплектно), шт
	1

	2. 
	Комплект документации
	1

	2.1. 
	Паспорт на оборудование (по 1 экз. в бумажном виде и 1 экз в формате PDF на каждый вид оборудования)
	

	2.2. 
	Руководства по эксплуатации на оборудование (по 2 экз. в бумажном виде и 1 экз в формате PDF на каждый вид оборудования)
	

	2.3. 
	Комплект технической документации, включающий габаритные чертежи и схемы поставляемого оборудования (по 2 экз. в бумажном виде и 1 экз в формате PDF на каждый вид оборудования)
	

	2.4. 
	Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ (по 1 экз. в бумажном виде и 1 экз в формате PDF на каждый вид оборудования)
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