Утверждаю

Руководитель департамента

безопасности

___________А.Ю. Цыганков

«___» _____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах Находкинского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России»

Владивосток, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 2. | ДД | Датчик движения |
| 3. | ДМ | Датчик магнитоконтактный |
| 4. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 5. | ИП | Извещатель пожарный |
| 6. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 7. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 8. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 9. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 10. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности(состоит из СОТС, ОхПС, АПС, СОТ, СКУД) |
| 11. | Объект почтовой связи, Объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности |
| 12. | Обменный фонд | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 13. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 14. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 15. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности |
| 16. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения |
| 17. | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию. |
| 18. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 19. | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация(входит в состав КТСБ) |
| 20. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре(входит в состав КТСБ) |
| 21. | ОхПС | Охранно-пожарная сигнализация(входит в состав КТСБ) |
| 22. | СОТ | Система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся технической подсистемой КТСБ |
| 23. | СКУД | Система контроля и управления доступом, являющаяся технической подсистемой КТСБ |
| 24. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 25. | ТЗ | Техническое задание |
| 26. | ТО | Техническое обслуживание |
| 27. | ТР | Текущий ремонт |
| 28. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах Находкинского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Приморского края и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.

Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу. КТСБ состоит из СОТС и АПС, СОУЭ или ОхПС, СОТ и СКУД.

3.2. СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

3.3. ОхПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.

3.4. АПС предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания или задымления, с последующей передачей сигнала СОУЭ и передачей тревожного извещения о пожаре (возгорании, задымлении) на ПЦН для дальнейшей передачи сигнала территориальным дежурным подразделениям ГУ МЧС России и охранным структурам.

3.5. СКУД предназначается для усиления охраны Объекта от несанкционированного проникновения нарушителей. Монтируемая СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).

3.6. СОТ предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории. Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований безопасности Заказчика.

3.7. Оказание услуг по ТО и ТР СОУЭ, АПС,  ОхПС  и СКУД проводится на основании статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пункта 63 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 2012 года № 1479.

3.8. Цели оказания услуг по ТО и ТР:

- обеспечить исправное состояние КТСБ на объектах для защиты от преступных посягательств, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, безопасности работающего персонала и людей, не допущения причинения материального ущерба Обществу.

- минимизировать негативные последствия от воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Общества.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания Услуг: на Объектах УФПС Приморского края Общества согласно приложению № 1 к ТЗ.

Начало оказания Услуг: с даты подписания договора.

Срок оказания Услуг: в течение 36 месяцев с даты подписания договора.

Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей.

- ТО и ТР СОТС, ОхПС, АПС, СОТ и СКУД  (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- Перечень систем и количество технических средств, подлежащих ТО и ТР указан в приложении № 1 к ТЗ.

- Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).

- Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).

- Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).

- Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

- ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР КТСБ;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, ТР КТСБ;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

- Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

- При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- регулярно осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО, ТР систем.

- Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

- Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст c 01.07.2012).

- Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

1) выполнять все требования по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на Объектах;

2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, ОхПС, АПС, СОУЭ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 2. | Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей | СКУД | Ежемесячно |
| 3. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 4. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 5. | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 6. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 7. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | Ежемесячно |
| 8. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 9. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11. | Проверка технического состояния охранных извещателей | СОТС | Ежемесячно |
| 12. | Проверка технического состояния турникетов | СКУД | Ежемесячно |
| 13. 14. | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения | СОТ СОТ | Ежемесячно Ежемесячно |
| 15. | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 16. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 17. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 18. | Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 19. | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 20. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 21. | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | СОТС, ОхПС, АПС | Ежемесячно |

Таблица № 2

Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, ОхПС, АПС, СОУЭ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка функционирования охранных извещателей | СОТС, ОхПС | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей | СКУД | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка функционирования турникетов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка функционирования автономных источников питания | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС | 1 раз в квартал |
| 9. | Тестирование центрального оборудования | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 10. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 11. | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер | СОТ | 1 раз в квартал |
| 12. | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости | СОТ | 1 раз в квартал |
| 13. | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения | СОТ | 1 раз в квартал |
| 14. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 15. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 16. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков | СКУД | 1 раз в квартал |
| 18. | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД | СКУД | 1 раз в квартал |
| 19. | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 20. | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 22. | Подстройка запирающих устройств | СКУД | 1 раз в квартал |
| 23. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 24. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 25. | Очистка стёкол термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка герметичности и корректировка термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 28. | Проведения замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования | СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в год |
| 29. | Проведение испытаний на срабатывания (петля фаза-нуль) с указанием данных в протоколе обследования технического состояния | СОТС , ОхПС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ | 1 раз в год |

- Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Виды системы | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СОТС, ОхПС, АПС, СОУЭ, СОТ, СКУД | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

- Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

- По результатам ТО и ТР составляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

- Исполнитель должен обеспечить исправное состояние КТСБ объектов путем проведения ТО и ТР.

5.19.В первый месяц, одновременно с оказанием услуг по ТО и ТР, Исполнитель должен провести первичное обследование КТСБ с оформлением Актов первичного обследования систем КТСБ (приложение № 6), составлением дефектных ведомостей, в отношении каждого объекта (приложение № 2). Сведения о наименовании, количестве, марке и модели установленного оборудования по каждому объекту Исполнитель формирует в табличном виде и передает Заказчику в электронном виде в формате *xls. Форма таблицы согласовывается с Заказчиком.

5.20. В случае выявления неисправности при первичном обследовании, Исполнитель должен восстановить работоспособность систем, за счет средств ежемесячной оплаты услуг по договору в размере, не превышающем 30 % от ежемесячной стоимости услуг по договору. Срок и график проведения восстановительных работ согласовывается с Заказчиком.

5.21.В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора Исполнитель должен представить на согласование Заказчику план-график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

5.22. Одновременно с подписанием Договора Исполнитель предоставляет контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

5.23. Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «система обслужена, полностью исправна и находится в рабочем состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины 
и определения»;

- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 55017-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п.

  - Условия оказания услуг

6.2.1. Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

6.2.2. В первый месяц, одновременно с оказанием услуг по ТО и ТР, Исполнитель организует и проводит первичное обследование систем безопасности на объектах с целью определения их состояния.

6.2.3. При этом Исполнитель обязуется:

- согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования;

- предоставить Заказчику список персонала, задействованного для выполнения работ (оказания услуг), до начала их выполнения по Договору, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих их квалификацию (сертификаты, дипломы, удостоверения).

6.2.4. Работы по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приемно-сдаточной документации, проверки соответствия исполнительной документации;

-комплексной проверки работоспособности систем безопасности, с указанием количества и схем размещения оборудования КТСБ, а также калькуляцию на неисправное оборудование, для его дальнейшей замены.

6.2.5. В случае выявления неисправности при первичном обследовании, Исполнитель должен восстановить работоспособность систем, за счет средств ежемесячной оплаты услуг по договору в размере, не превышающем 30% от ежемесячной стоимости услуг по договору.

6.2.6. В течение 3(трех) календарных дней с момента подписания Акта первичного обследования Исполнитель оформляет и передает на обслуживаемые объекты Следующую документацию:

- журнал регистрации работ по ТО и ТР;

- журнал учета вызовов;

- журнал учета неисправностей и отказов;

- график проведения ТО;

- инструкцию для оперативного (дежурного) персонала;

- информацию об оборудовании, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту.

6.2.7. Оказание услуг по ТО и ТР должно осуществляться в рабочее время в соответствии с установленным режимом работы объектов почтовой связи.

6.2.8. В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

6.2.9. По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

6.2.10. В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно приложению № 2 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа. После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 30 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг.

6.2.11. При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

6.2.12. Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

6.2.13. Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

6.2.14. Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

6.2.15. Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны безопасности подлежат немедленному устранению.

6.2.16. Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

6.2.17. В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

6.2.18. На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

  - Требования к безопасности

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте/-ах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

  - Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

6.4.1. Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

6.4.3. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

6.4.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

6.5.1. Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности». Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

Работоспособность СОТС и ОхПС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения (при наличии).

Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы (при наличии).

6.5.2. При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

6.5.3. Одновременно с актом оказанных услуг Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие факт оказания услуги по каждому объекту с подписью представителя Заказчика на обслуживаемом объекте.

6.6. Требования к Исполнителю

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

6.7. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень технических и отчетных документов указываются в Договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.

7.2. Гарантийный срок на оказанные услуги, выполненные работы составляет 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

7.3. Исполнитель обязан гарантировать:

- надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Наличие у Исполнителя действующей лицензии или выписки из единого реестра лицензий с видами работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с работами (услугами) указанными в техническом задании, договоре, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ).

8.3. Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Перечень объектов и оборудования технических систем безопасности |
| 2 | Дефектная ведомость |
| 3 | Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение |
| 4 | Акт оказанных Услуг по заявке |
| 5 | Акт установки оборудования |
| 6 | Акт первичного обследования системы |
| 7 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности на объектах Находкинского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», подлежащих ТО и ТР

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол - во этажи/ помещений/площадь | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ППК | ИП | ИПР | ДРС | ДД/ДМ | СТС (КТС) | СОУЭ | ОхПС | СОТ | СКУД |
| 1 | Помещение главной кассы 692900 | г. Находка, Находкинский проспект, д.43 | 1 этаж, 3 помещений S=73,0 кв. м. | 1 | 10 | 2 | 3 | 1/4 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | УООП Находкинского почтамта 692939 | г. Находка, Находкинский проспект, д.43 | 3 этаж, 52 помещений S=1025,7кв. м. | 1 | 18 | 2 | 4 | 1/13 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Гаражные помещения 692900 | г. Находка, Находкинский проспект, д.43 | 1 этаж, 4 помещений S=303,2 кв. м. | 1 | 10 | 1 | 3 | 3/10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Находкинский УКД 692990 | г. Находка, ул. пр-т Мира, д.30 | 1 этаж, 7 помещений S = 83,9 кв. м. | 1 | 16 | 2 | 4 | 2/6 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | ОПС Находка 3 692903 | г. Находка, ул. Находкинский пр-т, д.84 | 1этаж, 8 помещений S=160,2 кв. м. | 1 | 12 | 2 | 3 | 2/3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | ОПС Находка 4 692904 | г. Находка, ул. Школьная, д.4 | 1этаж, 8 помещений S=106,0 кв. м. | 1 | 6 | 1 | 2 | 1/3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | ОПС Находка 5 692905 | г. Находка, ул. Почтовый переулок, д.6 | 1этаж, 4 помещений S=79,1 кв. м. | 1 | 16 | 2 | 4 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 5 камер, 1 монитор, 1 видео регистратор |  |
| 8 | ОПС Находка 6 692906 | г. Находка, ул. Свердлова, д.41 | 1этаж, 39 помещений S=254 кв. м. | 1 | 20 | 2 | 4 | 1/5 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 9 | ОПС Находка 9 692909 | г. Находка, ул.25 Октября, д.15 | 1этаж, 7 помещений S=147,1 кв. м. | 1 | 20 | 2 | 5 | 1/4 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | ОПС Находка 10 692910 | г. Находка, ул. Пограничная, д.68 | 1этаж, 17 помещений S=93,8 кв. м. | 1 | 18 | 2 | 4 | 2/5 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | ОПС Находка 11 692911 | г. Находка, ул. Находкинский пр-кт, д.43 | 1 этаж, 6 помещений S=209,0 кв. м. | 1 | 20 | 3 | 4 | 3/6 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 12 | ОПС Находка 13 692913 | г. Находка, ул. Горького, д.2 | 1этаж, 11 помещений S=156,1 кв. м. | 1 | 22 | 3 | 6 | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 19 камер,1 монитор, 1 видео регистратор |  |
| 13 | ОПС Находка 16 692916 | г. Находка, ул. Владивостокская, д.46 | 1этаж, 4 помещений S=53,4 кв. м. | 1 | 20 | 3 | 5 | 1/6 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 14 | ОПС Находка 17 692917 | г. Находка, ул. Гагарина, д.3 | 1этаж, 4 помещений S=63,9 кв. м. | 1 | 8 | 1 | 4 | 1/2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 15 | ОПС Находка 18 692918 | г. Находка, ул. пр-т Мира, д.30 | 1этаж, 14 помещений S= 341,5кв. м. | 1 | 14 | 2 | 9 | 14/10 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |
| 16 | ОПС Находка 19 692919 | г. Находка, ул. Малиновского, д.7 | 1этаж, 6 помещений S=70,2 кв. м. | 1 | 8 | 1 | 4 | 2/6 | 119 | 1 | 1 |  |  |
| 17 | ОПС Находка 20 692920 | г. Находка, ул. Астафьева, д.15 | 1этаж, 5 помещений S=92,0 кв. м. | 1 | 6 | 2 | 3 | 1/4 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 18 | ОПС Находка 21 692921 | г. Находка, ул. Пирогова, д.66 | 1этаж, 8 помещений S=194,3 кв. м. | 1 | 24 | 2 | 6 | 1/6 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 19 | ОПС Находка 22 692922 | г. Находка, ул. Пограничная, д.10 | 1этаж, 10 помещений S=113,9 кв. м. | 1 | 6 | 1 | 2 | 1/3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 20 | ОПС Находка 24 692924 | г. Находка, ул. Ленинградская, д.2 | 1этаж, 9 помещений S=126,8 кв. м. | 1 | 18 | 2 | 5 | 2/5 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 21 | ОПС Находка 30 692930 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д.22 | 1 этаж, 9 помещений S=201,1 кв. м. | 1 | 20 | 2 | 4 | 2/6 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 22 | ОПС Находка 40 692940 | п. Врангель, ул. Первостроителей, д.12 | 1 этаж, 3 помещений S=28,7 кв. м. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 23 | ОПС Находка 41 692941 | п. Врангель, ул. Внутрипортовая, д.23-4 | 1 этаж, 17 помещений S=267,6 кв. м. | 1 | 20 | 1 | 4 | 2/5 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 24 | ОПС Находка 43 692943 | п. Врангель, ул. Приморский пр-т, д.18 | 1 этаж, 8 помещений S=128,9 кв. м. | 1 | 14 | 1 | 3 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 25 | ОПС Находка 52 692952 | п. Средний, ул. Авангардная, д.14 | 1 этаж, 4 помещений S=43,6 кв. м. | 1 | 16 | 2 | 4 | 3/6 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 26 | ОПС Находка 53 692953 | п. Ливадия, ул. Луговая, д.17 | 1 этаж,10 помещений S=кв. 92,7м. | 1 | 6 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 27 | ОПС Находка 54 692954 | п. Южно-Морской, ул. Пограничная, д.6 | 1 этаж, 8 помещений S=86,7 кв. м. | 1 | 22 | 2 | 5 | 4/14 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 28 | ОПС Находка 55 692955 | с. Анна, ул. Набережная, д.16 | 1 этаж, 3 помещений S=35 кв. м. | 1 | 10 | 2 | 4 | 5/10 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 29 | ОПС Владимиро-Александровское 692962 | с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, д.25 | 1 этаж, 9 помещений S=278,5 кв. м. | 1 | 6 | 2 | 2 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 4 камер, 1 монитор, 1 видео регистратор |  |
| 30 | ОПС Екатериновка 692974 | с. Екатериновка, ул. Советская, д.8а | 1 этаж, 5 помещений S=65 кв. м. | 1 | 16 | 2 | 4 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 6 камер, 1 монитор, 1 видео регистратор |  |
| 31 | ОПС Золотая Долина 692971 | с. Золотая Долина, пер. Почтовый, д.4 | 1 этаж, 3 помещений S=50,5 кв. м. | 1 | 10 | 2 | 3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 4 камер, 1 монитор, 1 видео регистратор |  |
| 32 | ОПС Беневское 692994 | с. Беневское, ул. Центральная, д.42 | 1 этаж, 3 помещений S=26,1 кв. м. | 1 | 26 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 33 | ОПС Киевка 692995 | с. Киевка, ул. 50 лет Октября, д.19 | 1 этаж, 4 помещений S=104,1 кв. м. | 1 | 8 | 1 | 2 | 1/4 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 34 | ОПС Лазо 692980 | с. Лазо, ул. Некрасова, д.37 | 1 этаж, 7 помещений S=106,3 кв. м. | 1 | 10 | 1 | 2 | 2/4 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 35 | ОПС Преображение 692998 | п. Преображение, ул. Заводская, д.4. | 1 этаж, 54 помещений S = 909,0 кв. м. | 1 | 20 | 2 | 5 | 1/5 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 36 | ОПС Партизанск-2 692852 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д.1А | 1 этаж, 7 помещений S = 68,6 кв. м. | 1 | 16 | 2 | 5 | 1/6 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 37 | ОПС Партизанск-3 692853 | г. Партизанск, ул. Серышева, д.5 | 1 этаж, 28 помещений S = 524,2 кв. м. | 1 | 10 | 2 | 3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 38 | ОПС Партизанск-8 692858 | г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д.15А | 1 этаж, 10 помещений S = 111,4 кв. м. | 1 | 24 | 1 | 4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 39 | ОПС Партизанск-10 692860 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д.14 | 1 этаж, 5 помещений S = 60,9 кв. м. | 1 | 26 | 2 | 5 | 3/6 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 40 | ОПС Партизанск-14 692864 | г. Партизанск, ул. Аллилуева, д.13 | 1 этаж, 3 помещений S = 181,3 кв. м. | 1 | 14 | 3 | 2 | 2/3 | - | 1 | 1 |  |  |
| 41 | Помещение транзитной кассы 692864 | г. Партизанск, ул. Аллилуева, д.13 | 1 этаж, 1 помещений S =21,5 кв. м. | 1 | 16 | 2 | 3 | 1/4 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 42 | Помещение офиса 692864 | г. Партизанск, ул. Аллилуева, д.13 | 1 этаж, 32 помещений S = 392,2 кв. м. | 2 | 23 | 3 | 7 | 5/14 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 43 | УООП Партизанск 692867 | г. Партизанск, ул. Вокзальная, д.11 | 1 этаж, 19 помещений S = 551,4 кв. м. | 2 | 56 | 6 | 4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 44 | ОПС Авангард 692874 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д.11 | 1 этаж, 19 помещений S = 311,6 кв. м. | 1 | 4 | 1 | 1 | -/1 | - | 1 | 1 | 7 камер, 1 монитор, 1 видео регистратор |  |
| 45 | ОПС Углекаменск 692871 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д.3 | 1 этаж, 6 помещений S=69,2 кв. м. | 1 | 24 | 3 | 5 | 2/12 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 46 | ОПС Новицкое 692976 | Партизанский район с. Новицкое, ул. Лазо, д.15 | 1 этаж, 9 помещений S=90,1 кв. м. | 1 | 14 | 2 | 4 | 2/10 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 47 | ОПС Большой Камень 692801 | г. Большой Камень, ул. Блюхера, д.27 | 1 этаж, 5 помещений S = 65,3кв.м. | 1 | 10 | - | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 48 | ОПС Большой Камень 692802 | г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова, д.8 | 1этаж,5 помещений S =59,4 кв.м. | 1 | 6 | 2 | 5 | 4/4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 49 | ОПС Большой Камень 692803 | г. Большой Камень, ул. Андреевская, д.3 | 1этаж, 4 помещений S =37,6 кв.м. | 2 | 8 | 1 | 4 | 2/3 |  | 1 | 1 |  |  |
| 50 | ОПС Большой Камень 690804 | г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д.16 | 1этаж, 4 помещений S =80,4 кв.м. | 2 | 6 | 1 | 2 | 1/3 |  | 1 | 1 |  |  |
| 51 | ОПС Большой Камень 690806 | г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.3 | 1этаж, 5 помещений S =195кв.м. | 1 | 21 | 2 | 4 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 29 камер, 2 монитора, 1 видео регистратор | 1 |
| 52 | ОПС Большой Камень 692809 | г. Большой Камень, ул. Горького, д.12 | 1этаж, 4 помещений S =125кв.м. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1/4 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 53 | УООП Большой Камень 692812 | г. Большой Камень, ул Горького, д.12 | 1этаж, 4 помещений S =125кв.м. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 54 | ОПС Подъяпольский 692828 | п. Подъяпольский, ул. Центральная, д.26 | 1этаж,4 помещений S =63,2кв.м. | 1 | 10 | 1 | 2 | 2/4 |  | 1 | 1 | 7 камер, 1 монитор, 1 видео регистратор |  |
| 55 | ОПС Центральное 692844 | с. Центральное, ул. Чапаева, д.21 | 1этаж,3 помещений S =58кв.м. | 1 | 16 | 2 | 4 | 2/6 |  | 1 | 1 |  |  |
| 56 | ОПС Новонежино 692840 | п. Новонежино, ул. Почтовая, д.3 | 1этаж, 4 помещений S =46,5кв.м. | 2 | 10 | 2 | 4 | 1/3 |  | 1 | 1 |  |  |
| 57 | ОПС Шкотово 692815 | пгт. Шкотово, ул. Ленинская, д.56 | 1 этаж,5 помещений S =85кв.м. | 2 | 10 | 1 | 3 | 3/10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 58 | ОПС Романовка 692821 | с. Романовка, ул. Ленинская, д.56 | 1этаж, 4 помещений S =70,6кв.м. | 1 | 20 | 2 | 5 | 1/5 | 1 | 1 | 1 | 8 камер, 1 монитор, 2 жестких диска |  |
| 59 | ОПС Анисимовка 692847 | с. Анисимовка, ул. Смольная, д.4 | 1этаж, 4 помещений S =38,9кв.м. | 1 | 16 | 2 | 5 | 1/6 |  | 1 | 1 | 7 камер, 1 монитор, 2 жестких диска, |  |
| 60 | ОПС Дунай 692890 | пгт. Дунай, ул. Юбилейная, д.2 | 1этаж, 3 помещений S =43кв.м. | 2 | 10 | 2 | 3 | 1/3 |  | 1 | 1 |  |  |
| 61 | ОПС Дунай 692891 | пгт. Дунай, ул. Морская, д.1 | 1этаж, 3 помещений S =58,9кв.м | 1 | 10 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 62 | ОПС Фокино 692880 | г. Фокино, ул. Марии Цукановой, д.16Б | 1этаж, 5 помещений S =192,8кв.м. | 1 | 12 | - | 4 | 3/4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 63 | ОПС Фокино 692881 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д.39А | 1этаж, 6 помещений S =184,4кв.м. | 1 | 10 | 1 | 5 | 3/2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 64 | ОПС Смоляниново 692830 | п. Смоляниново, пер. Школьный, д.28 кв.1 | 1этаж, 3 помещений S =35,4кв.м. | 2 | 10 | 1 | 4 | 1/2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 65 | ОПС Смоляниново 692831 | п. Смоляниново, ул. Школьная, д.8 кв.62 | 1этаж, 5 помещений S =29кв.м | 1 | 10 | 1 | 4 | 1/1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 66 | ОПС Штыково 692841 | п. Штыково, ул. Центральная, д.6 | 1этаж, 5 помещений S =67,8кв.м. | 2 | 20 | 2 | 4 | 2/2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 67 | ОПС Сергеевка 692977 | с. Сергеевка, ул. Пушкина, д.3Б | 1этаж, 3 помещений S = 48кв.м | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/2 |  | 1 | 1 |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________2026 г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________2026 г. |

Приложение № 2 к ТЗ

Дефектная ведомость

ОПС _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: __________

_______________________________________________________________.

| № п/п | Наименование оборудования, приборов | Единица измерения | Количество | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | штука |  |  |
| 2. |  | штука |  |  |
| 3. |  | м |  |  |
| 4. |  | … |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________2026 г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________2026 г. |

Приложение № 3 к ТЗ

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

Общие сведения

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина, сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:

- для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;

- для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- при поступлении заявки о не работоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);

- доя систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

Текущий ремонт оборудования

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектовка технических средств;

- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;

- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;

- Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;

- Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности.

Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.

Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.

На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы Объекта(-ов).

Приложение № 4 к ТЗ

Акт оказанных Услуг по заявке

| г. ______________ |  | «____» _______________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| Исполнителем выполнены работы |  |  |  |  |
| (указывается наименование выполненных работ) |  |  |  |  |
| Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Приложение № 5 к ТЗ

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 6 к ТЗ

Акт первичного обследования системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 7 к ТЗ

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат «____» ______________ 20__ г.

Окончен «____» ______________ 20__ г.

1.	Наименование объекта, адрес, телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Перечень технических средств системы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Номер договора, дата его заключения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |