

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. [bookmark: bookmark5]Общие требования к Товару (далее -оборудование)
1.1. Поставляемое оборудование должно быть новым оборудованием, не ранее 2025 г. выпуска, (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), заводской сборки, серийным, свободно распространяться на территории Российской Федерации, в ненарушенной заводской упаковке.
1.2. Поставляемое оборудование должно быть российского происхождения и включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (либо в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ) в соответствии с постановлениями Правительства РФ».
1.3. Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано драйверами, необходимыми для его эксплуатации.
1.4. Поставляемое оборудование должно быть обеспечено сервисным обслуживанием через соответствующие сервисные службы производителя оборудования.
1.5. Технические характеристики предлагаемого оборудования должны соответствовать представленным в Таблице №2.
1.6. Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора.
1.7. Место поставки: г. Санкт-Петербург
2. Перечень и количество поставляемого оборудования
Таблица № 1 
	№ п/п 
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	 Шкаф климатический телекоммуникационный (на опоры)

	шт.
	19



Требования к техническим и функциональным характеристикам товара установленными в таблице №2.
Шкаф климатический телекоммуникационный, предназначен для размещения на улице на опорах без отопления. Имеет устойчивость к деформации и взлому. Изделие представляет собой подвесной климатический телекоммуникационный шкаф, предназначенный для размещения оборудования узлов доступа местных сетей связи, а также другого активного телекоммуникационного оборудования или внутридомовых технических средств систем безопасности, контроля и управления инженерным оборудованием и учета потребления ресурсов. 

Технические характеристики
Таблица №2

	Наименование товара
	Наименование параметра
	Размерность
	Значение

	Шкаф климатический телекоммуникационный (на опоры)

	Размеры шкафа (без учета кабельных вводов) Ш*В*Г
	405*587*260
	мм

	
	Материал корпуса и двери
	Композит SMC 400
	-

	
	Степень защиты от внешних воздействий
	IP54
	степень

	
	Степень защиты от внешних механических ударов
	IK10
	 

	
	Цвет RAL
	7035
	-

	
	Минимальная рабочая температура
	-35
	°С

	
	Максимальная рабочая температура
	+40
	°С

	
	Замок под треугольный ключ
	2
	шт.

	
	Ключ под треугольник
	1
	шт.

	
	Пластиковая решётка с фильтром (IP54, G3) 150*150 мм
	2
	шт.

	
	Ввод кабельный пластиковый PG 7 (отверстия в шкафу сверлятся по месту при монтаже шкафа)
	5
	шт.

	
	Ввод кабельный пластиковый PG 16 (отверстия в шкафу сверлятся по месту при монтаже шкафа)
	2
	шт.

	
	Датчик открытия двери ИО 102-2
	1
	шт.

	
	Выключатель автоматический четырехполюсный 4P 10А (C) 4.5kA 
	1
	шт.

	
	Выключатель автоматический однополюсный 3А С  4.5кА
	1
	шт.

	
	Выключатель автоматический однополюсный 1А С  4.5кА 
	1
	шт.

	
	Выключатель автоматический однополюсный 10А С  4.5кА
	1
	шт.

	
	Выключатель дифференциальный АВДТ-32 1п+N 6А 30мА С(Электронный)
	1
	шт.

	
	Розетка на DIN-рейку с заземлением
	3
	шт.

	
	Шина PE земля на DIN-изоляторе, 12 отв
	1
	шт.

	
	Шина нулевая на DIN-изолятор, 12 отв
	1
	шт.

	
	Комплект адаптеров для крепления шкафа на опоре под бандажную ленту
	1
	комплект

	
	DIN-рейка 
	2
	шт.

	
	Утеплитель Порилекс 10 мм
	 
	 













Схема подключения к электропитанию
[image: ]
Чертеж расположение DNR- реек в шкафу.

[image: ]
Все автоматы и шины крепятся на нижнюю DIN-рейку.
Все розетки крепятся на среднюю DIN-рейку.
Верхняя DIN-рейка зарезервирована для крепления коммутатора и блока питания. 
 Дополнительные требования
- отверстия под гермовводы сверлятся по месту при монтаже шкафа

-  Все автоматы и шины крепятся на нижнюю DIN-рейку.
-Все розетки крепятся на среднюю DIN-рейку.

-Верхняя DIN-рейка зарезервирована для крепления коммутатора и блока питания.


3. [bookmark: bookmark8]Требования по гарантийному обслуживанию оборудования

3.1. Срок официального гарантийного обслуживания от производителя составляет:
Таблица №3
	№ п/п
	Тип оборудования
	Срок гарантийного обслуживания не менее, мес.

	1.
	[bookmark: _GoBack]Шкаф климатический телекоммуникационный
	12


3.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого оборудования государственным стандартам, нормам и должен предоставить подтверждающие документы.
3.3. Поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока.

4. Требования к документам при поставке


4.1. В составе заявки / при поставке товара участник обязан предоставить информацию о номере реестровой записи из реестра Минпромторга РФ, а также документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям национального режима».
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