ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку и изготовление ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов  Чирюртской ГЭС-1

филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанского филиала»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения…………………………………………………………………………..3

1.1.	Обозначения и сокращения………………………………………………………3

1.2.	Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)……………..4

1.3.	Заказчик (подразделение Заказчика)……………………………………………4

1.4.	Цели и задачи……………………………………………………………………….4

1.5.	Существующее положение………………………………………………………..4

2.	Требования к продукции………………………………………………………………..4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки……………………………………..4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………...4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции…………………………………4

2.2.	Требования к качеству продукции……………………………………………….5

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………….11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора………………………………………………………………………………………….11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | – | технические требования |
| --- | --- | --- |
| ПАО | – | публичное акционерное общество |
| ГЭС | – | гидроэлектростанция |
| НТД | – | нормативно-техническая документация |
| ТО | – | техническое обслуживание |
| ПСД | – | приемо-сдаточная документация |
| ПСИ | – | приемо-сдаточные испытания |
| ПНР | – | пуско-наладочные работы |
| РД | – | рабочая документация |
| ОП | – | обособленное подразделение |

  - Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Поставка и изготовление  ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов

Чирюртской ГЭС-1

  - Заказчик (подразделение Заказчика)

Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал»

Адрес филиала: Россия, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, сел. Ст. Бавтугай, ул.

Интернатская, 1в., Чирюртская ГЭС-1.

  - Цели и задачи

- Изготовление, поставка и шеф-наладка ремонтных затворов отсасывающих труб    гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1.

  - Приведение гидромеханического оборудования станции в исправное состояние.

  - Существующее положение

Местонахождение оборудования: Россия, Республика Дагестан, г. Кизилюрт,

сел. ст. Бавтугай, ул. Интернатская, 1в., Чирюртская ГЭС-1, Нижний бьеф.

Год ввода оборудования в эксплуатацию – 1961г.

Место производства работ: г. Кизилюрт, Чирюртская ГЭС-1, нижний бьеф.

Существующие проблемы в эксплуатации данного оборудования:

- коррозионный износ, металлоконструкции затвора, штанг и деформация  подхватов;

- локальный износ  металла достигает 35 %;

- ненадежная конструкция уплотнения, уплотнение затвора подвержено к частому     повреждению.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Поставка  ремонтных затворов отсасывающих труб  Чирюртской ГЭС-1                             филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанского филиала»

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | - Ремонтный затвор отсасывающей трубы | шт | 4 |
| - 2. | - Штанги | компл | 4 |
| - 3. | - Подхваты | шт | 8 |

- 2.1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1‍ | - Разработка конструкторской документации на изготавливаемое оборудование в соответствии с параметрами, указанными в настоящих технических требованиях, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». | комплекс услуг | 1 |
| ‍2 | - Изготовление ремонтных плоских затворов №1,№2,№3,№4 отсасывающих труб гидроагрегатов НБ | шт | 4 |
| 3 | - Изготовление штанг | компл | 4 |
| 4 | - Изготовление подхватов | шт | 8 |
| 5 | Поставка ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1 368120, Российская Федерация, республика Дагестан, г. Кизилюрт, сел. Ст. Бавтугай, ул. Интернатская, 1в. Чирюртская ГЭС-1. | комплекс услуг | 1 |
| 6 | - Доизготовление (укрупненная сборка) ремонтных затворов на территории Чирюртской ГЭС-1 (при необходимости) | шт | 4 |
| 7 | Шефмонтаж (поставщика) ремонтных затворов отсасывающих труб НБ | комплекс услуг | 2 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Затвор ремонтный плоский | С даты заключения договора | В течении 8 месяцев с даты заключения договора |
| 1.2 | Штанга |  |  |
| 1.3 | Подхваты |  |  |

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шефмонтаж поставщика | С момента окончания срока поставки* | Не позднее 30 дней с момента окончания срока поставки* |

Примечание:

* В случае необходимости корректировки сроков оказания сопутствующих услуг, будет инициировано соответствующее дополнительное соглашение к договору поставки

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Основные параметры и размеры затвора в комплекте(затвор,штанги,подхваты) | в соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Затвор является сварной металлоконструкцией из листового проката марки стали |  | в соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Все конструктивные элементы затвора, должны быть изготовлены в соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материалы, применяемые для изготовления затвора, должны иметь сертификаты качества. Сертификаты должны быть представлены заказчику при входном контроле на месте поставки. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструктивные элементы затвора должны поставляться в покрашенном виде. Покрытие грунтование и покраска производить в соответствии с РД ГМ-02-18.Приложение №2 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Перед покраской, конструктивные элементы затвора должны быть предъявлены заказчику для осмотра на месте изготовления (на заводе) для осмотра. Заказчику должно быть направлено уведомление, с приглашением на завод для осмотра конструктивных элементов затвора. Выявленные в ходе осмотра заказчиком дефекты и замечания должны быть устранены изготовителем, с повторным предъявлением заказчику для допуска на окраску. Устранение замечаний заказчика не должны повлиять на сроки поставки. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатические исполнение и категория размещения | Климатические исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура окружающего воздуха | ºС - +40/-45 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 9 баллов |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | - Поставка ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1 368120, Российская Федерация, республика Дагестан, г. Кизилюрт, сел. Ст. Бавтугай, ул. Интернатская, 1в. Чирюртская ГЭС-1. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортная маркировка грузовых мест по ГОСТ 14192-96 наносится несмываемой краской на грузе, ярлыке или упаковке. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Правила приемки и методы контроля | Изготовление, и приемку производить в соответствии с требованиями РД 34 02.028-2007.Приложение №3 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | - Срок гарантии – 36 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ – 12 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик гарантирует соответствие затвора Требованиям настоящих ТТ, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящих ТТ. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: - по гарантийному ремонту поставляемых металлоконструкции затвора; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке оборудования до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт. |  | Согласие с требованием | Приложить письменное подтверждение к конкурсной заявке |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта в том числе на все составное оборудование затвора; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; - протоколы заводских испытаний. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Установленный нормативный срок службы | Не менее 25 лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Установленный нормативный срок службы лакокрасочного покрытия | Не менее 8 лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к обеспечению комплектности поставки | Поставщик должен обеспечить комплектность поставки, и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной работы данного оборудования, даже если это специально не оговорено в настоящих технических требованиях |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней | Согласно утвержденному Регламенту процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования по проведению испытаний | Каждая составная часть затвора после изготовления должна подвергнуться на предприятии-изготовителя предварительным испытаниям (приёмочному контролю), которые осуществляет служба технического контроля предприятия-изготовителя |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования по проведению заводских испытаний | Программой заводских испытаний должны предусматриваться: –проверка правильности применения материалов; – контроль отклонения формы, размеров, шероховатости и твердости поверхностей; – контроль качества швов сварных соединений; – контрольная сборка негабаритных узлов затвора, транспортируемых частями; – контроль качества покрытий. |  | Согласие с требованием | Предоставление программы испытаний |  |
|  | Требования по проведению испытаний после монтажа | Программой испытаний должны предусматриваться: -произвести трехкратный подъем и опускание; -произвести проверку отсутствия зазоров между уплотнением и закладными частями; |  | Согласие с требованием | Предоставление программы испытаний |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участнику необходимо предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 4 настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

  - Разработка расчета стоимости услуг (шефмонтажных и шефналадочных работ) осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением №4 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

  - Отразить стоимость поставляемой продукции с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям».

Приложения:

Приложение №1. Чертеж  затвора №320966 эскиз штанги, эскиз подхвата отсасывающих труб гидроагрегатов   Чирюртской ГЭС-1 ;

Приложение №2. Руководящий Документ ГМ-02-18;

Приложение №3. Руководящий Документ 34 02.028-2007;

Приложение №4. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.