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1. [bookmark: _Toc193258093][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc193258094][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	–
	технические требования

	ПАО
	–
	публичное акционерное общество

	ГЭС
	–
	гидроэлектростанция

	НТД
	–
	нормативно-техническая документация

	ТО
	–
	техническое обслуживание

	ПСД
	–
	приемо-сдаточная документация

	ПСИ
	–
	приемо-сдаточные испытания

	ПНР
	–
	пуско-наладочные работы

	РД
	–
	рабочая документация

	ОП
	–
	обособленное подразделение




0.2. [bookmark: _Toc193258095]Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)
        Поставка и изготовление  ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов 
  Чирюртской ГЭС-1
0.3. [bookmark: _Toc193258096]Заказчик (подразделение Заказчика)
        Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал» 
        Адрес филиала: Россия, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, сел. Ст. Бавтугай, ул.     
        Интернатская, 1в., Чирюртская ГЭС-1.
0.4. [bookmark: _Toc193258097][bookmark: _Toc46743507]Цели и задачи
        Изготовление, поставка и шеф-наладка ремонтных затворов отсасывающих труб    гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1.  
Приведение гидромеханического оборудования станции в исправное состояние.

0.5. [bookmark: _Toc193258098][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
Местонахождение оборудования: Россия, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, 
сел. ст. Бавтугай, ул. Интернатская, 1в., Чирюртская ГЭС-1, Нижний бьеф.   
Год ввода оборудования в эксплуатацию – 1961г.
Место производства работ: г. Кизилюрт, Чирюртская ГЭС-1, нижний бьеф.
Существующие проблемы в эксплуатации данного оборудования:
- коррозионный износ, металлоконструкции затвора, штанг и деформация  подхватов;
- локальный износ  металла достигает 35 %;
- ненадежная конструкция уплотнения, уплотнение затвора подвержено к частому     повреждению.
1. [bookmark: _Toc193258099][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc193258100]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc193258101]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_2_Копия_1]         Поставка  ремонтных затворов отсасывающих труб  Чирюртской ГЭС-1                             филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанского филиала»
          
[bookmark: _Toc193258102]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ремонтный затвор отсасывающей трубы
	шт
	4

	2.
	Штанги
	компл
	4

	3.
	Подхваты
	шт
	8




2.1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1‍
	Разработка конструкторской документации на изготавливаемое оборудование в соответствии с параметрами, указанными в настоящих технических требованиях, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

	комплекс услуг
	1

	‍2
	Изготовление ремонтных плоских затворов №1,№2,№3,№4 отсасывающих труб  гидроагрегатов НБ
	шт
	4

	3
	Изготовление штанг
	компл
	4

	4
	Изготовление подхватов
	шт
	8

	5
	Поставка ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1 368120, Российская Федерация, республика Дагестан, г. Кизилюрт, сел. Ст. Бавтугай, ул. Интернатская, 1в. Чирюртская ГЭС-1.
	комплекс услуг
	1

	6
	Доизготовление (укрупненная сборка) ремонтных затворов на территории Чирюртской ГЭС-1 (при необходимости)
	шт
	4

	7
	Шефмонтаж (поставщика) ремонтных затворов отсасывающих труб НБ
	комплекс услуг
	2



1.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc193258104][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Затвор ремонтный плоский
	С даты заключения договора
	В течении 8 месяцев с даты заключения договора

	1.2
	Штанга
	
	

	1.3
	Подхваты
	
	



Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Шефмонтаж поставщика
	С момента окончания срока поставки*
	Не позднее 30 дней с момента окончания срока поставки*


Примечание:
                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                                                             Первый заместитель  директора
                                                                                            - главный инженер  Филиала ПАО 
                                                                                             «РусГидро» - «Дагестанский филиал      
                                                                                              ________________М.Ш. Магомедов
                                                                                             «_____»___________________2026г.
* В случае необходимости корректировки сроков оказания сопутствующих услуг, будет инициировано соответствующее дополнительное соглашение к договору поставки 
г. Каспийск 2026г.
1.2. [bookmark: _Toc193258105]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc193258106] Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	0.1. 
	Основные параметры и размеры затвора в комплекте(затвор,штанги,подхваты)
	 в соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	0.2. 
	
	
	
	
	

	1. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Затвор является сварной металлоконструкцией из листового
проката марки стали
	в соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Все конструктивные элементы затвора, должны быть изготовлены в соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Материалы, применяемые для изготовления затвора, должны
иметь сертификаты качества. Сертификаты должны быть представлены заказчику при входном контроле на месте поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Конструктивные элементы затвора должны поставляться в покрашенном виде. Покрытие грунтование и покраска производить в соответствии с  РД ГМ-02-18.Приложение №2
	Указание характеристик
	
	

	1.5. 
	Перед покраской, конструктивные элементы затвора должны быть предъявлены заказчику для осмотра на месте изготовления (на заводе) для осмотра.
Заказчику должно быть направлено уведомление, с приглашением на завод для осмотра конструктивных элементов затвора.
 Выявленные в ходе осмотра заказчиком дефекты и замечания должны быть устранены изготовителем, с повторным предъявлением заказчику для допуска на окраску.
Устранение замечаний заказчика не должны повлиять на сроки поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Климатические исполнение и категория размещения
	Климатические исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Температура окружающего воздуха
	ºС - +40/-45
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK
	9 баллов
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	Поставка ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1 368120, Российская Федерация, республика Дагестан, г. Кизилюрт, сел. Ст. Бавтугай, ул. Интернатская, 1в. Чирюртская ГЭС-1.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Транспортная маркировка грузовых мест по ГОСТ 14192-96
наносится несмываемой краской на грузе, ярлыке или упаковке.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	Правила приемки и методы контроля
	Изготовление, и приемку производить в соответствии с требованиями РД 34 02.028-2007.Приложение №3
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии – 36 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ – 12
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Поставщик гарантирует соответствие затвора
Требованиям настоящих ТТ, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	5.3. 
	Гарантийное обслуживание
	Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: - по гарантийному ремонту поставляемых металлоконструкции затвора; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке оборудования до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.
В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт.
	Согласие с требованием
	Приложить письменное подтверждение к конкурсной заявке
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· технические паспорта в том числе на все составное оборудование затвора;
· упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
· протоколы заводских испытаний.
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Установленный нормативный срок службы
	Не менее 25 лет
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Установленный нормативный срок службы лакокрасочного
покрытия
	Не менее 8 лет
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	9. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Требование к обеспечению комплектности поставки
	Поставщик должен обеспечить комплектность поставки, и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной работы данного  оборудования, даже если это специально не оговорено в настоящих технических требованиях
	Согласие с требованием
	
	

	9.2. 
	Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней
	Согласно утвержденному Регламенту процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»
	Согласие с требованием
	
	

	10. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Требования по проведению испытаний
	Каждая составная часть затвора после изготовления должна подвергнуться на предприятии-изготовителя предварительным испытаниям
(приёмочному контролю), которые осуществляет служба технического
контроля предприятия-изготовителя
	Согласие с требованием
	
	

	
	Требования по проведению заводских испытаний
	Программой заводских испытаний должны
предусматриваться:
–проверка правильности применения материалов;
– контроль отклонения формы, размеров, шероховатости и твердости поверхностей;
– контроль качества швов сварных соединений;
– контрольная сборка негабаритных узлов
затвора, транспортируемых частями;
– контроль качества покрытий.
	Согласие с требованием
	Предоставление программы испытаний
	



	
	Требования по проведению испытаний после монтажа
	Программой испытаний должны предусматриваться:
-произвести трехкратный подъем и опускание;
-произвести проверку отсутствия зазоров между уплотнением и закладными частями;
	Согласие с требованием
	Предоставление программы испытаний
	





2. [bookmark: _Toc193258107][bookmark: _Toc53393312] Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk67308465][bookmark: _Hlk88327450]В обоснование стоимости своей заявки Участнику необходимо предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 4 настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

3.3. Разработка расчета стоимости услуг (шефмонтажных и шефналадочных работ) осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением №4 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

3.4. Отразить стоимость поставляемой продукции с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования
3. [bookmark: _Toc193258108]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4. 
3.1. [bookmark: _Toc163134025]В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям».

Приложения:

Приложение №1. Чертеж  затвора №320966 эскиз штанги, эскиз подхвата отсасывающих труб гидроагрегатов   Чирюртской ГЭС-1 ;
Приложение №2. Руководящий Документ ГМ-02-18;
Приложение №3. Руководящий Документ 34 02.028-2007;
Приложение №4. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.


