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техническое задание
на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на создание РАСЦО Республики Ингушетия 
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[bookmark: __RefHeading___Toc15852_1778912248][bookmark: _Toc242096624]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 [bookmark: __RefHeading___Toc15854_1778912248][bookmark: _Toc242096625] Полное наименование системы и ее условное обозначение
Полное наименование системы: Региональная система оповещения населения Республики Ингушетия.
Краткое наименование системы: РСОН Республики Ингушетия.

1.2 [bookmark: __RefHeading___Toc15856_1778912248][bookmark: _Toc242096627]Наименование Заказчика
Государственный заказчик: Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия;
Заказчик: Публичное акционерное общество «Ростелеком».

1.3 [bookmark: __RefHeading___Toc15858_1778912248][bookmark: _Toc242096628]Наименование Исполнителя

1.4 [bookmark: __RefHeading___Toc15860_1778912248][bookmark: _Toc242096629]Перечень документов, на основании которых производится реконструкция системы 
1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями);
2. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями);
3. Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с изменениями и дополнениями);
4. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);
5. Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изменениями и дополнениями);
6. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
7. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236
«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации»;
8. Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;
9. Постановление Правительства РФ от 24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями);
10. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями);
11. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)»;
12. Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
13. Приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
14. Приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;
15. ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования»;
16. ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие требования»;
17. ГОСТ Р 53111-2008 «Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки»;
18. ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»;
19. ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;
20. ГОСТ Р 53033-2008 «Громкоговорители рупорные. Общие технические условия»;
21. СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;
22. СП 133.13330.2012 «Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
23. СП 134.13330.2022 «Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
24. Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения (утверждены Протоколом заседания Рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 г. № 2);
25. Справочник «Технические средства оповещения», одобренный протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 20 декабря 2023 № 1;
26. Постановление Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. № 33 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»;
27. Постановление Правительства Республики Ингушетия от 4 июня 2021 г. N 71 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения Республики Ингушетия об опасностях»;
28. Постановление Правительства Республики Ингушетия от 23 ноября 2023 г. N 160 «Об определении границ зон экстренного оповещения населения Республики Ингушетия».

1.5 [bookmark: __RefHeading___Toc15862_1778912248][bookmark: _Toc242096630]Сроки выполнения работ
С даты заключения Договора по 18.12.2026 г.

1.6 [bookmark: __RefHeading___Toc15864_1778912248][bookmark: _Toc242096631]Источники финансирования 
Финансирование осуществляется из бюджета Республики Ингушетия.

1.7 [bookmark: __RefHeading___Toc15866_1778912248][bookmark: _Toc242096632][bookmark: _Ref98676605]Порядок предоставления Заказчиком исходных данных
Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком: 
· сведения о составе существующего оборудования системы оповещения РСОН;
· перечень муниципальных образований и населенных пунктов Республики Ингушетия;
· проектно-сметная документация на создание РАСЦО Республики Ингушетия, шифр 0114500000820001561-302209-02.12.20-1, 2023 г.
Исходные данные предоставляются Исполнителю в виде схем, таблиц, планов и текстовых документов. Перечень предоставляемых Заказчиком исходных данных может уточняться и дополняться в процессе проведения проектных работ на основании официальных запросов со стороны Исполнителя.
В целях корректировки проектно-технической документации Исполнитель обязан провести проектно-изыскательские работы, включая выезд на объекты размещения технических средств оповещения и выполнение необходимых сопутствующих работ по их обследованию.
Заказчик обеспечивает допуск представителей Исполнителя на объекты, подлежащие обследованию в рамках проектно-изыскательских работ, включая объекты размещения технических средств оповещения, а также, при необходимости, объекты операторов связи и организаций теле- и радиовещания для согласования технической возможности организации каналов перехвата теле- и радиосигналов, в сроки, согласованные Сторонами.

1.8 [bookmark: __RefHeading___Toc15868_1778912248][bookmark: _Toc242096633]Определения, обозначения и сокращения
	п/п
	Сокращение
	Расшифровка

	1. 
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	2. 
	АС
	Автоматизированная система

	3. 
	ГО
	Гражданская оборона

	4. 
	ДДС
	Дежурно-диспетчерская служба

	5. 
	ЗПУ
	Запасной пункт управления регионального уровня

	6. 
	ЕДДС
	Единая дежурно-диспетчерская служба

	7. 
	ЕСЭС
	Единая сеть электросвязи

	8. 
	КТС
	Комплекс технических средств

	9. 
	МСОН
	Местная система оповещения населения

	10. 
	ОПО
	Опасные производственные объекты

	11. 
	ПО
	Программное обеспечение

	12. 
	ПУ
	Пункт управления регионального уровня

	13. 
	ПУЭ
	Правила эксплуатации электроустановок

	14. 
	ПЭВМ
	Персональная электронно-вычислительная машина

	15. 
	РСОН
	Региональная система оповещения населения

	16. 
	РСЧС
	Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	17. 
	СРУ
	Сиренно-речевые установки

	18. 
	ТЗ
	Техническое задание

	19. 
	ТСО
	Технические средства оповещения

	20. 
	ТО
	Техническое обслуживание

	21. 
	ЧС
	Чрезвычайная ситуация



[bookmark: __RefHeading___Toc15870_1778912248][bookmark: _Toc242096634]ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
[bookmark: __RefHeading___Toc15872_1778912248][bookmark: _Toc242096635]2.1 Назначение системы 
[bookmark: __RefHeading___Toc15874_1778912248][bookmark: _Toc242096636]Задачи системы оповещения
Основной задачей региональной системы оповещения населения Республики Ингушетия является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
· руководящего состава ГО и РСЧС Республики Ингушетия;
· органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации - Главного управления МЧС по Республике Ингушетия;
· органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;
· единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
· сил ГО и РСЧС Республики Ингушетия;
· дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;
· людей, находящихся на территории соответствующего муниципального образования Республики Ингушетия. 
[bookmark: __RefHeading___Toc15876_1778912248][bookmark: _Toc242096637]Задачи, решаемые в ходе корректировки проектно-технической документации
Корректировка проектно-технической документации основывается на необходимости уточнения технической составляющей РСОН, которая связана со следующими факторами:
· приведение проектно-технической документации в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;
· обеспечения охвата техническими средствами оповещения не менее 90% от численности населения Республики Ингушетия путем увеличения количества пунктов оповещения;
· развитие возможностей РСОН путем внедрения современных программных и технических средств;
· импортозамещение путем внедрения отечественного общесистемного и специализированного программного обеспечения с помощью надежных, эффективных и управляемых технических решений;
· повышения эффективности принимаемых мер по предупреждению и ликвидации ЧС;
· обеспечения достоверности передаваемой информации информирования и оповещения по различным каналам связи и оконечных устройств оповещения;
· передачи сигналов и информации оповещения в заданных режимах (индивидуальный, избирательный, циркулярный, групповой);
· обеспечения устойчивости и эффективности функционирования РСОН Республики Ингушетия за счет построения централизованной системы управления и технических средств с использованием мультисервисных решений, учитывающих текущее состояние и дальнейшее развитие цифровых сетей связи и передачи данных, ведомственных сетей, сети цифрового телерадиовещания на территории Республики Ингушетия, а также с учетом развития сетей радиоподвижной телефонной связи;
· своевременной передачи информации до органов управления РСЧС Республики Ингушетия соответствующего уровня, включая пункты управления на особый период функционирования соответствующего уровня; 
· управления оконечными средствами оповещения с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС Республики Ингушетия, включая пункты управления на особый период функционирования соответствующего уровня; 
· управления техническими средствами перехвата (замещения) эфирного цифрового телевидения и радиовещания; 
· сопряжение с системами мониторинга природных и техногенных ЧС (при обеспечении технической возможности и исходных данных, предоставляемых заказчиком); 
· обеспечения сопряжения локальных систем оповещения (ЛСОН) с РСОН Республики Ингушетия (при наличии таких систем, а также при обеспечении технической возможности и исходных данных, предоставляемых заказчиком); 
· повышения оперативности реагирование органов управления, сил и средств РСЧС Республики Ингушетия в целях защиты населения;
· снижения людских потерь и материального ущерба при возникновении ЧС; 
· повышения эффективности принимаемых мер по предупреждению и ликвидации ЧС.
· учета адресов, предусмотренных проектно-сметной документацией на создание РСОН Республики Ингушетия, при формировании перечня пунктов оповещения, и размещения проектируемых технических средств оповещения, при наличии технической возможности, на зданиях и сооружениях, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, либо на опорах линий электропередачи; при отсутствии такой возможности допускается размещение на объектах иных форм собственности, включая частную, с обеспечением канала связи до места установки оборудования.
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 Республика Ингушетия входит в Северо-Кавказский федеральный округ. Административный центр - г. Магас. 
Регион граничит с Республикой Северная Осетия-Алания, Чеченской республикой, имеется участок государственной границы с Грузией. Площадь Республики Ингушетия равна 3 123 квадратным километрам. 
Численность населения Республики Ингушетия по данным Росстата на 2026 год составляет 534 471 человек. Плотность населения - 171,15 чел/км2. 
В административно-территориальном отношении Республика Ингушетия делится на 5 городских округов и 4 муниципальных района.

[bookmark: _Ref98676929]Таблица 1 - Перечень муниципальных образований, существующих ПУ МСОН 
	№ п/п
	Административное образование
	Население, чел.
по состоянию
на 01.01.2026 г.
	Административный центр
	Существующие ПУ МСОН

	1
	Джейрахский район
	4262
	с. Джейрах
	Джейрахский район, с.п. Джейрах, ул. Д.Льянова, 37

	2
	Малгобекский район
	62194
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Базоркина, 51

	3
	Назрановский район
	112346
	г. Назрань
	г. Назрань, пр-т И. Базоркина, 13

	4
	Сунженский район
	61771
	г. Сунжа
	С.п. Нестеровское, переулок Аушева 5А

	5
	город Карабулак
	44643
	г. Карабулак
	г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2

	6
	город Магас
	19199
	г. Магас
	г. Магас, ул. С. Озиева, д. 1

	7
	город Малгобек
	38704
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Базоркина, 51

	8
	город Назрань
	127994
	г. Назрань
	г. Назрань, пр-т И. Базоркина, 13

	9
	город Сунжа
	63378
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Свердлова 1



Угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республики Ингушетия обусловлены следующими основными видами рисков: 
· риск угроз природного и техногенного характера при реализации новых крупных экономических и инфраструктурных проектов; 
· риск землетрясений; 
· риск паводков высокой интенсивности;
· риск промышленных аварий и катастроф; 
· риск от загрязнения поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения;
· экологический риск, связанный с химическим загрязнением окружающей среды; 
· экологический риск, связанный с осуществлением крупномасштабных проектов природопользования (освоение месторождений полезных ископаемых, и т.д.); 
· риск от трансграничных загрязнений с сопредельных территорий, в том числе от крупномасштабных аварий и катастроф;
· риск от аномальных гидрометеорологических и геодеформационных проявлений, в том числе в местах выработок
· риск аварий на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства. 
Повышенная вероятность возникновения аварий и катастроф природного и техногенного характера связана с географо-климатическими и геологическими особенностями территории Республики Ингушетия, территория которой располагается в сейсмоопасной зоне. 
Наиболее частыми причинами аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: 
· разрывы трубопроводов сточных вод, газопроводов и продуктопроводов; 
· взрывы газов и взрывчатых веществ; 
· аварийные сбросы сточных вод в результате обесточивания оборудования очистных сооружений; 
· пролив и возгорание нефтепродуктов; 
· места нелегального сброса токсичных и ядовитых веществ.
На территории Республики Ингушетия Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 23 ноября 2023 г. N 160 «Об определении границ зон экстренного оповещения населения Республики Ингушетия» определены следующие зоны экстренного оповещения населения: 
I. Территория возможного затопления в результате чрезвычайной ситуации на реке Сунжа в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» Республики Ингушетия:
ул. Балкоева (пересечение с ул. Колхозная, ул. Комарова, ул. Оздоева, ул. Орджоникидзе, ул. Евдощенко, ул. Чкалова), ул. Заречная ул. Промысловая, ул. Больничная, ул. Дзаурова.
II. Территория возможного затопления в результате чрезвычайной ситуации на реке Сунжа в сельском поселении Троицкая Сунженского муниципального района Республики Ингушетия:
ул. Московская (от дома N 38 до дома N 42), ул. Международная (от дома N 1 до N 46), ул. Советская (от дома N 31 до N 133), ул. Чкалова (от дома N 15 до N 32), ул. Шоссейная (от дома N 1 до дома N 169), ул. К. Маркса (от дома N 1 до дома N 4), ул. Ленина (от дома N 1 до дома N 113), ул. Мостовая (от дома N 1 до дома N 2А), ул. Ставропольская (от дома N 1 до дома N 19).
III. Территория возможного затопления в результате чрезвычайной ситуации на реке Сунжа в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа»:
ул. Горького (от дома N 99 до N 122), ул. Сейнароева (от русла реки Сунжа до пересечения с ул. Хашагульгова), ул. Осканова (от начала улицы до пересечения с ул. Р. Люксембург), ул. Л. Толстого (от пересечения с ул. Воровского до пересечения с ул. Кавказская), ул. Красина (от пересечения с ул. Воровского до пересечения с ул. Кавказская, ул. Восточная (в районе примыкания улицы к реке Сунжа), ул. Калиматова (в районе ГБОУ СОШ N 4), ул. Р. Люксембург (от начала улицы до улицы Висаитова), ул. Шадиева (от ул. Балаева до русла реки Сунжа), ул. Хашагульгова (от пересечения с ул. Сейнароева до русла реки Сунжа), ул. Пионерская (в районе примыкания к ул. Осканова), ул. Накастоева, ул. Сухая Сунжа, ул. Международная, ул. Речная, ул. 1-й пер. Зеленый, ул. 2-й пер. Зеленый.

1.2 [bookmark: __RefHeading___Toc15882_1778912248][bookmark: _Toc242096640]Сведения о существующей РСОН
На территории Республики Ингушетия построена и действует реконструируемая система оповещения населения, созданная в период с 2014-го по 2023 год, технической основой которой являются КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ». Существующая РСОН обеспечивает круглосуточную возможность приема и доведения до населения сигналов оповещения, а также экстренной информации в соответствии с изменениями обстановки. 
Организационно-техническая структура и состав технических средств оповещения отражена в Паспорте РСОН Республики Ингушетия и Паспортах МСОН.
Периодичность технических проверок работоспособности проходит в соответствии с требованиями Приказов МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».
В соответствии с существующими проектными решениями, РСОН Республики Ингушетия является централизованной системой оповещения, функционирующей с использованием основной и резервной системы доведения сигналов оповещения и речевой информации на основе цифровых каналов связи. В существующей архитектуре верхний уровень регионального сегмента составляют основной и запасной пункты управления (ПУ, ЗПУ РСОН). Ниже по уровню управления в иерархии, на втором уровне управление осуществляется через ПУ МСОН городских округов и муниципальных районов в ЕДДС, в количестве 6 объектов. Третий уровень - объектовый, на территории Республики Ингушетия на текущий момент не представлен (количество ЛСО - 0, количество ОПО 1 и 2 классов опасности - 0). 
Недостатком существующего РСОН является недостаточное покрытие территории существующими ТСО. В настоящий момент на территории Республики Ингушетия установлены 83 сиренно-речевых установки РСОН:
- в 2014-2015 установлено 26 СРУ;
- в 2023 установлено 57 СРУ.
Основной пункт управления регионального уровня РСОН (ПУ РСОН) расположен по адресу: г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34. 
Комплекс технических средств основного пункта управления регионального уровня (КТС ПУ РСОН) состоят из: 
· автоматизированного рабочего места (АРМ), оснащенного пультом управления КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»; 
· Сервер сбора данных ЭМЕРСИТ М35;
· ТКС (Телекоммуникационный сервер "Марс Аларм"). 
Запасной региональный пункт управления оповещением ЗПУ РСОН расположен по адресу: г. Магас, ул. 65 лет Победы, д. 3.
Комплекс технических средств запасного пункта управления регионального уровня (КТС ЗПУ РСОН) состоят из: 
· 	автоматизированного рабочего места (АРМ), оснащенного пультом управления КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»; 
· 	ТКС (Телекоммуникационный сервер "Марс Аларм").
Состав сетевого и коммутационного оборудования ЗПУ РСОН должен рассматриваться в проектных решениях как самостоятельный узел сетевого ввода.
РСОН Республики Ингушетия включает в себя составные элементы системы оповещения населения Республики Ингушетия в виде муниципальных систем оповещения (МСОН), организуемых в муниципальных образованиях региона. Элементы муниципальной системы оповещения создаются на базе ТСО муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МСОН). КСЭОН является составной частью РСОН на региональном, муниципальном и объектовом уровнях управления. 
Управление МСОН в муниципальных образованиях Республики Ингушетия предусмотрено в автоматическом режиме с АРМ оперативного дежурного (ОД) МСОН в ЕДДС. 
МСОН в ЕДДС МО работает в режиме 24х7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году) и обеспечивает оперативное доведение сигналов оповещения и экстренной информации до населения. 
Управление перспективными локальными системами оповещения опасных производственных объектов (ЛСО ОПО), в случае их создания на территории Республики Ингушетия, предусматривается: 
- через ОД ДДС ОПО;
- через ОД ЕДДС МО - ПУ МСОН МО;
- через ОД ПУ РСОН. 
Приоритеты пунктов управления определяются организационной структурой РСОН и должны устанавливаться программно. 
Доведение сигналов оповещения и экстренной информации осуществляется следующими способами:
- с использованием аппаратуры автоматизированной системы оповещения - до руководящего состава ГО Республики Ингушетия и ОТП РСЧС, руководителей местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия;
- путем централизованного включения электросирен на территории Республики Ингушетия или выборочно в отдельных городах и районах Республики Ингушетия (сигнал оповещения «Внимание всем!») - до органов управления, сил ГО Республики Ингушетия и ОТП РСЧС, населения Республики Ингушетия;
- путем циркулярного и выборочного доведения речевой информации и сигналов оповещения - до органов управления ГО Республики Ингушетия и ОТП РСЧС, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Ингушетия;
- путем автоматического перехвата повседневным пунктом управления Республики Ингушетия теле- и радиосигналов каналов, осуществляющих трансляцию на территории Республики Ингушетия, для экстренного доведения речевой и видеоинформации до населения Республики Ингушетия.
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[bookmark: __RefHeading___Toc15888_1778912248][bookmark: _Toc991001]Требования к развитию структуры и функционирования системы
В проектных решениях по развитию РСОН Республики Ингушетия должны быть предусмотрено: 
· внедрение современных программных и технических средств, обеспечивающих развитие возможностей существующей РСОН Республики Ингушетия;
· импортозамещение путем внедрения отечественного общесистемного и специализированного программного обеспечения с помощью надежных, эффективных и управляемых технических решений;
· увеличение количества пунктов оповещения и повышение охвата техническими средствами оповещения населения Республики Ингушетия;
· сопряжение ПУ и ЗПУ РСОН Республики Ингушетия с ранее введенными на территории Республики Ингушетия в эксплуатацию МСОН и локальными системами оповещения ОПО;
· сопряжение ЗПУ с техническими средствами оконечных устройств РСОН Республики Ингушетия;
Проектные решения для РСОН следует разрабатывать с учетом существующих у Заказчика СРУ, установленных ранее, и функционирующих в настоящий момент.
Общие требования к техническим средствам оповещения должны соответствовать ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».
[bookmark: __RefHeading___Toc15890_1778912248][bookmark: _Toc991002] Требования к функциям, выполняемым РСОН Республики Ингушетия
РСОН Республики Ингушетия должна обеспечивать выполнение следующих функций:
а) прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего уровня; 
б) включение (запуск) не менее чем с двух пунктов управления ГО и РСЧС для региональных систем оповещения, не менее чем с трех пунктов управления (ПУ, ЗПУ и муниципального) для муниципальных, и не менее чем с четырех (ПУ, ЗПУ, муниципального и пункта управления ДДС ОПО) для локальных систем оповещения; 
в) взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня о задействовании системы оповещения населения; 
г) автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными системами оповещения и КСЭОН; 
д) автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы оповещения населения; 
е) обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах; 
ж) подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения населения и технических средств оповещения; 
з) формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений; 
и) передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и экстренной информации;
к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми сообщениями;
л) установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный);
м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной информации;
н) дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, должностных лиц, органов управления и сил ГО и РСЧС; 
о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде;
п) контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение;
р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к нижестоящему;
с) контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов связи;
т) защита от несанкционированного доступа;
у) документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) на бумажном и электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях;
ф) обеспечение передачи сигналов оповещения и экстренной информации по сетям операторов связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания, а также проводного радиовещания путем подключения к таким сетям региональной системы оповещения населения.
Порядок хранения информации документирования определяется положениями о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения. Срок хранения информации документирования соответствует срокам эксплуатации технических средств оповещения РСОН, но не менее пяти лет. Формат сохраняемой информации документирования определяется применяемыми в системе оповещения населения техническими средствами оповещения.
РСОН Республики Ингушетия должна обеспечивать круглосуточное функционирование и постоянную готовность к применению по предназначению во всех режимах функционирования РСЧС.
РСОН Республики Ингушетия должна обеспечивать гарантированное и достоверное доведение сигналов оповещения и экстренной информации до населения Республики Ингушетия.
[bookmark: __RefHeading___Toc15892_1778912248][bookmark: _Toc991003]Требования к информационному обмену между компонентами системы
Все компоненты РСОН Республики Ингушетия должны программно и технически сопрягаться.
Сопряжение подсистем РСОН Республики Ингушетия должно обеспечиваться применением единого протокола обмена информацией либо, с помощью устройств сопряжения. Технические решения по устройствам сопряжения и протоколам обмена информацией должны быть выбраны на стадии проектирования мероприятий по реконструкции. 

1.4 [bookmark: __RefHeading___Toc15894_1778912248][bookmark: _Toc242096643][bookmark: _Toc991004]Показатели назначения
Время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 мин.
При автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов оповещения и экстренной информации:
· на региональном уровне - не более 12 сек.;
· на муниципальном и объектовом уровне - не более 8 сек.
Включение электрических, электронных сирен и акустических систем для передачи сигнала оповещения "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности (от 300 Гц до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума). Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением данной зоны
Диагностирование состояния технических средств оповещения в системе оповещения населения, в том числе каналов управления, должно обеспечиваться:
· автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных средств - не реже одного раза в 30 мин.;
· передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.

1.5 [bookmark: __RefHeading___Toc15896_1778912248][bookmark: _Toc242096644]Требования к надежности
Надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):
· для объектового и муниципального уровней - Кг не менее 0,995;
· для регионального уровня - Кг не менее 0,999.
Живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):
· для объектового и муниципального уровня - Рж не менее 0,95;
· для регионального уровня - Рж не менее 0,99.
Требования по надежности технических средств оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021:
· наработка на отказ должна составлять не менее 30000 ч;
·  срок службы до списания - не менее 12 лет;
· ресурс составных частей технических средств оповещения населения до первого капитального ремонта - не менее 25000 ч.
РСОН Республики Ингушетия должна:
· находиться в постоянной готовности к использованию по назначению;
· обеспечивать круглосуточный режим работы;
· иметь разработанный алгоритм (перечень регламентных мероприятий, наименование и расчет необходимой потребности расходных материалов, специальных технических жидкостей, смазок), обеспечивающий безотказную эксплуатацию комплекса средств оповещения;
· иметь необходимый запас ЗИП для технического обслуживания и текущего ремонта компонентов системы;
· иметь необходимый резерв технических средств оповещения в соответствии с Методическими рекомендациями по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 г. № 2.
Предусмотреть проектом мероприятия по реализации технического обслуживания в соответствии с приказом МЧС от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».
Гарантийный срок эксплуатации от производителя оборудования, используемого в комплексе технических средств РСОН Республики Ингушетия, должен составлять не менее 12 месяцев, с момента подписания акта о приемке выполненных работ, но не более 18 месяцев с момента изготовления оборудования.
Полный срок эксплуатации проектируемого комплекса технических средств системы оповещения должен составлять не менее 12 лет.
В целях обеспечения надежности, внедряемые при развитии программно-технические средства оповещения должны обеспечивать полную программную и аппаратную совместимость с Комплексом программно-технических средств автоматизированной системы оповещения для обеспечения обмена информацией, избирательного запуска и мониторинга состояния устанавливаемых технических средств оповещения, сохранения организационной и функциональной структуры РСОН Республики Ингушетия.
Сбои и отказы отдельных системных компонентов не должны оказывать влияния на управление с РСОН Республики Ингушетия в целом. Отказ отдельных рабочих мест не должен приводить к снижению производительности РСОН Республики Ингушетия.

1.6 [bookmark: __RefHeading___Toc15898_1778912248][bookmark: _Toc242096645]Требования к сохранности информации при потере питания и отказе составных частей
В целях обеспечения устойчивого функционирования РСОН в проектно-технической документации необходимо предусмотреть:
· комплектацию системы оповещения ЗИП;
· бесперебойное электропитание;
· сигнализацию неисправности составных частей системы оповещения на пункты управления системой оповещения своего уровня;
· обеспечение защиты от несанкционированного запуска аппаратуры;
· программно-аппаратное сопряжение комплексов технических средств оповещения, используемых в составе Республики Ингушетия.
Проектные решения по сохранности информации при потере питания и отказе составных частей рекомендуется основывать на использовании уже введенных в эксплуатацию технических средствах, установленных в пунктах управления.
Работоспособность ТСО при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 ч в режиме ожидания и не менее 1 ч в рабочем режиме за исключением устройств запуска электросирен и самих электросирен должна обеспечиваться системой гарантированного электропитания объекта размещения ТСО. При невозможности организации системы гарантированного электропитания объекта допускается использование собственного источника резервного электропитания ТСО или внешнего, предусмотренного проектным решением.
Электропитание и заземление аппаратуры комплекса технических средств системы оповещения предусмотреть от существующих источников промышленного электропитания напряжением 230 (220) В (400 (380) В - для электросирен) 50 Гц и существующих систем заземления.
В местах установки аппаратуры оповещения, где отсутствует гарантированное электропитание, должна быть предусмотрена установка источников бесперебойного питания.
Технические средства оповещения населения должны обеспечивать сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 ч в дежурном режиме ожидания и не менее 1 ч в режиме передачи сигналов и информации оповещения.
Все технические средства должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81.
Система должна восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных Системы, в том числе средствами СУБД.
В целях обеспечения надежного функционирования, а также возможности восстановления данных после аварий программное обеспечение РСОН Республики Ингушетия должно предусматривать:
- контроль целостности данных на уровне СУБД;
- сохранение целостности данных при нештатном завершении программы в случае отказа рабочей станции;
- сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя;
- резервное копирование информации на внешние электронные носители с возможностью оперативного восстановления.
Резервные копии данных системы не должны храниться в том же помещении, а котором расположены аппаратные средства системы.
Резервное копирование должно производиться согласно установленному графику резервного копирования.
Расписание и технические возможности средств резервного копирования информации должны обеспечивать глубину хранения не менее одного месяца с возможностью восстановления данных за любой день этого периода.
Программное обеспечение РСОН Республики Ингушетия должно быть свободным от возможности предъявления основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности любых прав и притязаний третьих лиц.
Программные изделия (компоненты РСОН Республики Ингушетия) должны обладать патентной чистотой на территории России.
Должны соблюдаться положения нормативных правовых актов РФ по соблюдению авторских прав и защиты специальных знаков.
Программное обеспечение и алгоритмы, разработанные в соответствии с требованиями настоящего документа, не должны являться предметом претензий о нарушении патентного права любой третьей стороны.
Программно-технические средства, приобретаемые у сторонних фирм и предприятий, должны сопровождаться документацией, подтверждающей правомочность этих организаций поставлять данную продукцию и сопровождаться лицензионным соглашением.
При поставке программного обеспечения для комплектации системы должны быть выполнены требования гражданского законодательства РФ.

1.7 [bookmark: __RefHeading___Toc15900_1778912248][bookmark: _Toc242096647]Требования к эргономике и технической эстетике
Компоновка технических средств РСОН выполняется с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования». Конструктивное исполнение РСОН Республики Ингушетия должно обеспечивать доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам.

1.8 [bookmark: __RefHeading___Toc15902_1778912248][bookmark: _Toc242096651]Требования к функциям (задачам), выполняемым системой
[bookmark: __RefHeading___Toc15904_1778912248][bookmark: _Toc242096652]Требования к информационному обеспечению
Основой информационного обеспечения РСОН Республики Ингушетия должны быть территориально разнесенные базы данных и специальное программное обеспечение, включающие информацию об элементах РСОН Республики Ингушетия, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов;
Состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разбиение информации по категориям и независимость представления данных об объектах оповещения от других функциональных подсистем;
При информационном взаимодействии со смежными системами должна обеспечиваться полная автономность программных и аппаратных средств РСОН Республики Ингушетия, независимость подсистемы приема и отправки команд управления и сообщений (информации) от изменения категории информации, способов хранения и режима работы (автоматическом или ручном).
[bookmark: __RefHeading___Toc15906_1778912248][bookmark: _Toc242096653]Требования к средствам оповещения
Технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».
Стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых технических средств оповещения, прошедших приемочные испытания с участием федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также вычислительной техники и коммуникационного оборудования повышенной надежности.
Программное обеспечение в региональных и муниципальных системах оповещения должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), должно быть внесено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и иметь возможность функционировать в среде общего программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
[bookmark: __RefHeading___Toc15908_1778912248][bookmark: _Toc242096654]Требования электробезопасности
Технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей.
Токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;
Электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются) по 1 категории.
Сохранность информации в РСОН Республики Ингушетия оповещения населения должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях на сетях связи.
[bookmark: __RefHeading___Toc15910_1778912248][bookmark: _Toc242096655]Требования к размещению технических средств оповещения
Технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне помещений, зданий, сооружений), должны устанавливаться в автономных защищенных термошкафах соответствующего климатического исполнения и оборудованы сигнализацией о несанкционированном их вскрытии; их размещение и функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей.
[bookmark: __RefHeading___Toc15912_1778912248][bookmark: _Toc242096656]Требования к каналам связи
Сеть связи и передачи данных должна являться единой для РСОН и обеспечивать взаимодействие между пунктами управления регионального и муниципальных уровней, пунктами сиренного оповещения, терминальными пунктами оповещения, а также взаимодействующими средствами.
Взаимодействие элементов по основному каналу связи РСОН должно быть организовано по выделенной сети, при наличии технической возможности, образуя тем самым виртуальную частную сеть (VPN).
Для повышения устойчивости функционирования направлений оповещения проектными решениями должны быть предусмотрены в РСОН основной и резервный каналы связи.
Основной - с использованием линий проводной связи (волоконно-оптических, медных) либо радиоканала широкополосного радиодоступа; конкретная технология определяется Заказчиком исходя из технической возможности на объекте.
Резервный - канал подвижной радиотелефонной (сотовой) связи (GSM/LTE); является обязательным для каждого объекта РСОН.
В ТСО должно быть предусмотрено наличие двух интерфейсов для одновременного подключения двух каналов связи.
Для взаимодействия пунктов управления и пунктов перехвата сетей телерадиовещания должна использоваться сеть связи и передачи данных, организованная на базе технологии IP-VPN и имеющая точки присутствия в административных центрах муниципальных образований.
Оконечные средства оповещения должны иметь резервный канал связи через сеть подвижной радиотелефонной (сотовой) связи (GSM/LTE). Конкретный оператор (операторы) подвижной связи определяется на конкурсной основе.
Информационная безопасность сети обеспечивается действующими средствами оператора связи.

1.9 [bookmark: __RefHeading___Toc15914_1778912248][bookmark: _Toc242096657]Требования к видам обеспечения
[bookmark: __RefHeading___Toc15916_1778912248][bookmark: _Toc242096658]Требования к информационному обеспечению системы
Информационное обеспечение РСОН должно быть достаточным для выполнения всех функций, изложенных в настоящем техническом требовании, и допускать возможность модернизации и развития.
Информационное обеспечение должно обеспечивать системность, информационную полноту, избирательность, непрерывность, целостность потока информации по всей совокупности релевантной информации об объектах контроля и субъектах наблюдения.
Информационное обеспечение должно учитывать принципы эргономичности в соответствии с ГОСТ Р ИСО 26800-2013 «Эргономика. Общие принципы и понятия» при отображении информации:
- все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;
- для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;
- внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов.
Состав и организация информационного обеспечения РСОН должны быть уточнены на стадии проектирования Исполнителем по окончании проектных работ.
[bookmark: __RefHeading___Toc15918_1778912248][bookmark: _Toc242096659]Требования к программному обеспечению системы
Программное обеспечение РСОН Республики Ингушетия должно:
· быть достаточным для выполнения всех функций создаваемой РСОН Республики Ингушетия, реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых процессов управления РСОН Республики Ингушетия, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования РСОН Республики Ингушетия;
· иметь средства диагностики технических средств РСОН Республики Ингушетия с отображением состояния на картографической основе и контроля достоверности входной информации, мониторинга выполнения сценариев оповещения;
Используемое программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Геоинформационный блок программного обеспечения РСОН Республики Ингушетия должен быть реализован с применением геоинформационной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и поддерживающей работу «офлайн» в закрытом контуре информационной безопасности, с возможностью планового обновления картографического материала.
Все виды технических средств должны удовлетворять требованиям стандартов, а также быть допущенными МЧС России к использованию в составе систем оповещения. При проектировании должны быть заложены инженерно-технические решения, обеспечивающие безопасную работу и надёжность функционирования РСОН в экстремальных условиях чрезвычайных ситуаций.
[bookmark: __RefHeading___Toc15920_1778912248][bookmark: _Toc242096660]Требования к организационному обеспечению
Организационное обеспечение должно состоять из обеспечения этапов создания, развертывания и эксплуатации РСОН.
Организационное обеспечение РСОН Республики Ингушетия должно включать процедуры планирования, координации работ, испытание подсистем и пилотных вариантов РСОН Республики Ингушетия в целом, контроля и приемки результатов с последующим представлением всего комплекта документации, расчетов и картографических материалов для приемки.
В связи с отсутствием в составе технического оборудования РСОН Республики Ингушетия контрольно-измерительных устройств, требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.
[bookmark: __RefHeading___Toc15922_1778912248][bookmark: _Toc242096661]СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Проектно-техническую документацию следует разработать в текстовом и графическом виде в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769 и нормативно-правовых документов, которая должна состоять из следующих основных разделов:
· раздел 1 "Пояснительная записка";
· раздел 2 "Проектно-изыскательские работы с обследованием объектов для размещения технических средств оповещения";
· раздел 3 "Технологические решения по размещению технических средств оповещения";
· раздел 4 "Мероприятия и технические решения по подключению к сетям электроснабжения и телекоммуникаций, системам заземления";
· раздел 5 "Зоны звукопокрытия оконечными средствами оповещения";
· раздел 7 "Спецификация технических средств оповещения, оборудования, кабельной продукции и расходных материалов";
· раздел 8 "Сметная документация на выполнение работ по реконструкции региональной системы оповещения населения";
· раздел 9 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования".
[bookmark: __RefHeading___Toc15924_1778912248][bookmark: _Toc242096662]ПОРЯДОК РЕКОНСТРУКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ходе проектирования предусмотреть следующую этапность работ по реконструкции РСОН:
Этап 1 - работы по внедрению основных технических решений, изложенных в проектно-технической документации (кроме внесенных в Этап 2);
Этап 2 - работы по обеспечению передачи сигналов оповещения и экстренной информации по сетям операторов связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания, а также проводного радиовещания путем подключения к таким сетям региональной системы оповещения населения.
[bookmark: __RefHeading___Toc15926_1778912248][bookmark: _Toc242096663]ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Приемка выполненных работ по корректировке проектно-технической документации осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями Договора и оформлением документа о приеме.
Передача проектно-технической документации Заказчику осуществляется Исполнителем в полном объёме - комплект проектно-технической документации согласно п.5 настоящего Технического задания.
[bookmark: __RefHeading___Toc15928_1778912248][bookmark: _Toc242096664]ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ
Перечень основных мероприятий, которые предусмотреть при создании проектно-технической документации при подготовке ПУ и ЗПУ РСОН, МСОН, реконструированной РСОН в действие:
· обеспечить взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня о задействовании системы оповещения населения;
· обеспечить создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в настоящем Техническом задании;
· обеспечить создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб;
· обеспечить комплектование штата и обучение дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала. Персонал должен быть уполномочен на задействование систем оповещения населения;
· обеспечить заблаговременное формирование сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
· обеспечить регулярную проверку наличия и готовности технических средств оповещения в соответствии с проектно-технической документацией;
· обеспечить эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
· обеспечить создание запасов (резервов) средств оповещения населения и поддержание их в готовности к использованию по предназначению;
· обеспечить сопряжение РСОН и МСОН с системами электросвязи многоквартирных жилых зданий и объектов.

[bookmark: __RefHeading___Toc15930_1778912248][bookmark: _Toc242096665]ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
[bookmark: __RefHeading___Toc15932_1778912248][bookmark: _Hlk206159970][bookmark: _Toc242096666]9.1 Состав документации
Полный состав проектно-технической документации на реконструкцию региональной системы оповещения населения Республики Ингушетия приведен в п.5 настоящего Технического задания.
[bookmark: _Hlk167708407]Проектно-техническая документация предоставляется Исполнителем Заказчику в электронном редактируемом формате, формате PDF.
[bookmark: __RefHeading___Toc15934_1778912248][bookmark: _Toc242096667]9.2 Порядок внесения изменений в проектно-техническую документацию
[bookmark: _Ref52756232][bookmark: _Ref52756240]Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других документах, должно одновременно сопровождаться внесением соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы.

[bookmark: __RefHeading___Toc15936_1778912248][bookmark: _Toc242096668]ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

10.1 Исполнитель должен располагать квалифицированным персоналом, материально-техническими ресурсами и программным обеспечением, необходимыми для выполнения работ в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, установленные Договором и настоящим Техническим заданием.
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[bookmark: _GoBack]10.2 В случае если законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, установлено требование о наличии лицензии, членства в саморегулируемой организации или иного разрешительного документа, Исполнитель (соисполнитель) должен обладать таким документом в течение всего срока исполнения Договора.



[bookmark: __RefHeading___Toc15938_1778912248]ПРИЛОЖЕНИЕ А 

[bookmark: __RefHeading___Toc15940_1778912248][bookmark: _Toc242096669]Перечень и адреса существующих объектов РСОН Республики Ингушетия 
	№ п/п
	МО
	Населенный пункт
	Адрес объекта
	Тип объекта

	1. 
	Городской округ Магас
	г. Магас
	г. Магас, ул. Д.Мальсагова, 34
	Пульт управления РСОН РИ

	2. 
	
	г. Магас
	г. Магас, ул. 65 лет Победы, д. 3
	Пульт управления РСОН РИ (ЗПУ)

	3. 
	
	г. Магас
	г. Магас, ул. С. Озиева, д. 1
	Пульт управления ЕДДС

	4. 
	
	г. Магас
	г. Магас, пер. А.Бокова, 1, здание ГБОУ «Гимназия Марем» г. Магас
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	5. 
	
	г. Магас
	г. Магас, ул. Д.Мальсагова, 34, здание ГУ МЧС России по РИ
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	6. 
	
	г. Магас
	г. Магас, ул. Д.Мальсагова, 34
	Сервер сбора данных ЭМЕРСИТ М35

	7. 
	
	г. Магас
	г. Магас, ул. Д.Мальсагова, 34
	ТКС (Телекоммуникационный сервер "Марс Аларм")

	8. 
	
	г. Магас
	г. Магас, ул. 65 лет Победы, 3
	ТКС (Телекоммуникационный сервер "Марс Аларм")

	9. 
	
	г. Магас
	г. Магас, ул. Кайсына Кулиева, 3
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	10. 
	
	г. Магас
	г. Магас, ул. Бота Гагиева, 27, ГБДОУ «Детский Сад №1 «Сказка»
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	11. 
	
	г. Магас
	г. Магас, ул. Кайсына Кулиева, 17
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	12. 
	
	г. Магас
	г. Магас, пр-кт Идриса Зязикова, 2
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	13. 
	Городской округ Карабулак
	г. Карабулак
	г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2
	Пульт управления ЕДДС

	14. 
	
	г. Карабулак
	г. Карабулак, ул. Осканова, 1, завод ЖБИ
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	15. 
	
	г. Карабулак
	г. Карабулак, ул. Осканова, 65, здание ГБОУ «СОШ №2 г. Карабулак»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	16. 
	
	г. Карабулак
	г. Карабулак, ул. Джабагиева, 17
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль, Базовая станция (2 шт.)

	17. 
	
	г. Карабулак
	г. Карабулак, Ж.Д. станция Карабулак
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	18. 
	
	г. Карабулак
	г. Карабулак
	УУСО-РВ (устройство управления сигналами оповещения)

	19. 
	
	г. Карабулак
	мост г. Карабулак
	Измерительная станция ЭМЕРСИТ М35

	20. 
	
	г. Карабулак
	г. Карабулак, ул. Фрунзе, 31
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	21. 
	
	г. Карабулак
	г. Карабулак, ул. Градусова, 179а
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	22. 
	
	г. Карабулак
	г. Карабулак, ул. Пушкина, 1а
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	23. 
	Городской округ Малгобек
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Осканова, 3, здание администрации
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	24. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Гоголя, 2а, здание ГБОУ «СОШ №18 г. Малгобек»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	25. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Гарданова, 25, здание ГБОУ «СОШ №20 г. Малгобек»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	26. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Орджоникидзе, 3, здание ГБОУ «СОШ №3 г. Малгобек»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	27. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Осканова, 1, здание администрации Малгобекского района
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	28. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Базоркина, 51
	Абонентский широполосный модуль, Беспроводной мост

	29. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Базоркина, 51
	Пульт управления ЕДДС

	30. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Базоркина, 51
	Пульт управления ЕДДС Малгобекского муниципального района

	31. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Физкультурная
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	32. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Кооперативная, 22
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	33. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. им. Героя России Ахмеда Котиева, 5
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	34. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. Базоркина, 51
	Базовая станция широкополосного радиодоступа, шкаф контроля и электропитания

	35. 
	
	г. Малгобек
	г. Малгобек, ул. им. Героя России Ахмеда Котиева, 5, ГБОУ «СОШ №16 г. Малгобек»
	Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (3 шт.), шкаф контроля и электропитания

	36. 
	Малгобекский муниципальный район
	с. Инарки
	Малгобекский район, с. Инарки, ул. Тонта Укурова, 14
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	37. 
	
	с. Инарки
	Малгобекский район, с. Инарки, ул. Тонта Укурова, 47
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	38. 
	
	с. Инарки
	Малгобекский район, с. Инарки, ул. Тонта Укурова, 13, ГБОУ «СОШ №12 с.п. Инарки»
	Базовая станция широкополосного радиодоступа (2 шт.), Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа, шкаф контроля и электропитания

	39. 
	
	с. Инарки
	Малгобекский район, с. Инарки, ул. 50 лет Октября, 3 б, ГБДОУ «Детский сад №10 с. п. Инарки «Мир чудес»
	Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (2 шт.), шкаф контроля и электропитания

	40. 
	
	с. Пседах
	Малгобекский район, с. Пседах, ул. Школьная, 19а, ГБОУ «СОШ №25 с.п. Пседах»
	Базовая станция широкополосного радиодоступа, Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (2 шт.), шкаф контроля и электропитания

	41. 
	Городской округ Назрань
	г. Назрань
	г. Назрань, пр-кт И.Базоркина, 13
	Пульт управления ЕДДС

	42. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, пр-кт И.Базоркина, 13
	Пульт управления ЕДДС Назрановского муниципального района

	43. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, пр-кт И.Базоркина, 16
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	44. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Нурадилова
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	45. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Фабричная, 26
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	46. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Муталиева, 2
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	47. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Магомеда-Ахмеда, 36
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	48. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Муталиева, 24
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	49. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Бакинская, 57
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	50. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Эсмурзиева, 20
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	51. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Школьная, 30
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	52. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Магистральная, 35
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа, Беспроводной мост

	53. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Московская, 20
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа, Беспроводной мост (3 шт.)

	54. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Амерханова, 10
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	55. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Албогачиева, 59
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	56. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Новая, 15
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	57. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Арчакова, 6
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	58. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Абдул-Гамида Тангиева, 45
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	59. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Халмурзиева
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	60. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Советская, 16
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	61. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Весенняя, 1
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	62. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Албогачиева, 143
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	63. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Мартазанова, 59
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	64. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, пр-кт И.Базоркина
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	65. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Суворова, 4
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	66. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Суворова
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	67. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Центральная, 58
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	68. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Мурманская, 24
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	69. 
	
	г. Назрань
	г. Назрань, ул. Бакинская, 89
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	70. 
	Назрановский муниципальный район
	с.п. Экажево
	с.п. Экажево, ул. Ингушская, 45, здание администрации
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	71. 
	
	с.п. Гази-Юрт
	с.п. Гази-Юрт, ул. Школьная, 3Б, здание администрации
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	72. 
	
	с. Кантышево
	Назрановский район, с. Кантышево, ул. Школьная, 14
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	73. 
	
	с. Кантышево
	Назрановский район, с. Кантышево, ул. Али Дзаурова, 33
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	74. 
	
	с. Кантышево
	Назрановский район, с. Кантышево, ул. Джабагиева, 115 МФЦ (опора)
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	75. 
	
	с. Кантышево
	Назрановский район, с. Кантышево, ул. Иналова
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	76. 
	
	с. Кантышево
	Назрановский район, с. Кантышево, ул. Шерипова, 1, ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево»
	Базовая станция широкополосного радиодоступа Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (2 шт.), шкаф контроля и электропитания

	77. 
	
	с. Долаково
	Назрановский район, с. Долаково, ул. Дахкильгова, 44
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	78. 
	
	с. Долаково
	Назрановский район, с. Долаково, ул. Мислаурова, 36
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	79. 
	
	с. Долаково
	Назрановский район, с. Долаково, ул. Дахкильгова, 8б, здание администрации
	Базовая станция широкополосного радиодоступа, Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа, шкаф контроля и электропитания

	80. 
	
	с. Плиево
	Назрановский район, с. Плиево, ул. Привокзальная, 3
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	81. 
	
	с. Плиево
	Назрановский район, с. Плиево, ФОК
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	82. 
	
	с. Плиево
	Назрановский район, с. Плиево, ул. им. Сулумбека Осканова, 97
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	83. 
	
	с. Плиево
	Назрановский район, с. Плиево, ул. 1-ая Заводская, 15
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	84. 
	
	с. Плиево
	Назрановский район, с. Плиево, ул. им. Сулумбека Осканова, 14
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	85. 
	
	с. Плиево
	Назрановский район, с. Плиево, ул. Али Горчкханова, 100
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	86. 
	
	с. Плиево
	Назрановский район, с. Плиево, ул. Больничная, 4, Онкологический диспансер
	Базовая станция широкополосного радиодоступа (2 шт.), Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа, шкаф контроля и электропитания

	87. 
	
	Назрановский район
	Назрановский район, на посту ДПС магазин ООО «Евстрой»
	Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (2 шт.), шкаф контроля и электропитания

	88. 
	Городской округ Сунжа

	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Менделеева, 36, здание ГБОУ «СОШ №4 г. Сунжа»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	89. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Висаитова, 2, здание ж.д. вокзала
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	90. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Грозненская, 1, здание ГБОУ «СОШ № 6 г. Сунжа»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	91. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Осканова, 5, здание ГБУЗ «СЦРБ»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	92. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Трудовая, д. 1, ООО «РН-Ингушнефтепродукт»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	93. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Новая Кирова, 10, здание ГБОУ «СОШ №7 г. Сунжа»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	94. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Висаитова, 85, здание ГБОУ «СОШ №3 г. Сунжа»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	95. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Сейнароева, 1
	Базовая станция (2 шт.)

	96. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Свердлова, 1
	Пункт управления

	97. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Свердлова, 1
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	98. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Плиева, 68
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	99. 
	
	г. Сунжа
	г. Сунжа, ул. Жукова, 4
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	100. 
	Сунженский муниципальный район
	с.п. Троицкое
	Сунженский район, мост с.п. Троицкое
	Измерительная станция ЭМЕРСИТ М35

	101. 
	
	с.п. Троицкое
	Сунженский район, с.п. Троицкое, ул. Широкая, б/н, Мечеть
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	102. 
	
	с.п. Троицкое
	Сунженский район, с.п. Троицкое, ул. Шоссейная, 1, здание ГБОУ «ООШ №3 с.п. Троицкое»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	103. 
	
	с.п. Троицкое
	Сунженский район, с.п. Троицкое, ул. Речная, 3, здание администрации
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	104. 
	
	ст-ца Нестеровская
	Сунженский район, ст-ца Нестеровская, переулок Аушева, д. 5а
	Пульт управления ЕДДС Сунженского муниципального района

	105. 
	
	ст-ца Нестеровская
	Сунженский район, ст-ца Нестеровская, ул. Первомайская, 46а
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	106. 
	
	ст-ца Нестеровская
	Сунженский район, ст-ца Нестеровская, ул. Рашида Аушева
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	107. 
	
	ст-ца Нестеровская
	Сунженский район, ст-ца Нестеровская, ул. Мира, 147А
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	108. 
	
	ст-ца Нестеровская
	Сунженский район, ст-ца Нестеровская, ул. Ленина, 68, ГБОУ «СОШ №2 с.п. Нестеровское»
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	109. 
	
	ст-ца Нестеровская
	Сунженский район, ст-ца Нестеровская, ул. Первомайская, 48, здание ДК
	Базовая станция широкополосного радиодоступа (2 шт.), Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (2 шт.), шкаф контроля и электропитания

	110. 
	
	с. Алхасты
	Сунженский район, с. Алхасты, ул. Ленина, 39
	Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа

	111. 
	
	с. Алхасты
	Сунженский район, с. Алхасты, ул. Центральная, 16, ГБОУ «СОШ-ДС с.п. Алхасты»
	Базовая станция широкополосного радиодоступа, Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа, шкаф контроля и электропитания

	112. 
	Джейрахский муниципальный район
	с.п. Джейрах
	Джейрахский район, с.п. Джейрах, ул. Д.Льянова, 10, здание ГБОУ «СОШ - детский сад с.п. Джейрах»
	Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600),
Абонентский широполосный модуль

	113. 
	
	с.п. Джейрах
	Джейрахский район, с.п. Джейрах, ул. Д.Льянова, 37
	Пульт управления ЕДДС

	114. 
	
	с.п. Джейрах
	Джейрахский район, с.п. Джейрах, ул. Д.Льянова, 37
	Абонентский широполосный модуль

	115. 
	
	с.п. Джейрах
	Джейрахский район, Столовая гора
	Беспроводной мост (2 шт.)





