Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 27.11.43.000 Столбовая трансформаторная подстанция с трансформатором для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Лот № _

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Существующее положение	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующихуслуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СТП | столбовая трансформаторная подстанция; |
| --- | --- |
| ВН | высокое напряжение; |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| КЗ | короткое замыкание; |
| КТП | комплектная трансформаторная подстанция; |
| ЛЭП | линии электропередач; |
| НН | низкое напряжение; |
| НКУ | низковольтные комплектные устройства; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ОПН | ограничитель перенапряжения нелинейный; |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок; |
| РУВН | распределительное устройство высокого напряжения; |
| РУНН | распределительное устройство низкого напряжения; |
| ТУ | технические условия; |
| ТМГ | трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичного исполнения |
| ТТ | трансформатор тока; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |

Наименование закупаемой продукции:

Столбовая трансформаторная подстанция с трансформатором.

Цель использования закупаемой продукции:

Трансформаторная подстанция с трансформатором приобретаются для выполнения работ по технологическому присоединению абонентов к ЭСК г. Лабытнанги.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Столбовая трансформаторная подстанция | СТП-25/6/0,4 УХЛ1 | шт. | 2 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Столбовая трансформаторная подстанция | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Столбовая трансформаторная подстанция 25 кВА.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип КТП |  | Столбовая трансформаторная подстанция (с металлической конструкцией под монтаж на 1-ой деревянной опоре) | Указать тип | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.2 | Производитель |  |  | Указать производителя | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.3 | Мощность силового трансформатора, кВА |  | 25 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ |  | 6 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.6 | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ |  | 7,2 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.7 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |  | 0,4 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.8 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В |  | Переменного тока 400 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.9 | Ток термической стойкости на стороне ВН, Ка |  | 20 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.10 | Время протекания тока термической стойкости на стороне НН, с |  | 1 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.11 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА |  | 51 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.12 | Ток термической стойкости на стороне НН, кА |  | 10 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.13 | Время протекания тока на термической стойкости на стороне НН, с |  | 1 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.14 | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Уровень изоляции |  | Нормальная изоляция | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.14.2 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс. |  | 60 70 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ Протокол испытаний электрической прочности изоляции пп.п.2.2.1.4.ТТ |  |
| 1.14.3 | Кратковременное (одноминутное)переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) |  | 32 37 20 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ Протокол испытаний электрической прочности изоляции пп.п.2.2.1.4.ТТ |  |
| 1.14.4 | Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее |  | 1,9 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ Протокол испытаний электрической прочности изоляции пп.п.2.2.1.4.ТТ |  |
| 1.14.5 | Изоляция главных и вспомогательных цепей КТП со стороны НН, в течении 1 мин., не менее, кВ |  | 1,5 | Указание характеристик | Протокол испытаний электрической прочности изоляции пп.п.2.2.1.4.ТТ |  |
| 1.14.6 | Сопротивление изоляции электрических изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм |  | 1 | Указание характеристик | Протокол испытаний электрической прочности изоляции пп.п.2.2.1.4.ТТ |  |
| 1.15 | Требования к трансформатору |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Тип |  | ТМГ 25/6/0,4 | Указать тип | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.15.2 | Производитель |  |  | Указать производителя | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.15.3 | Вид охлаждения |  | М | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.15.4 | Количество, шт. |  | 1 | Согласие с требованием | Схема принципиальная П.П 2.2.1.7 ТТ |  |
| 1.15.5 | Схема и группа соединения обмоток |  | У/Ун-0 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.15.6 | Выполнение нейтрали трансформатора на стороне НН |  | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.15.7 | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН |  | ПБВ±2х2,5 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.15.8 | Потери холостого хода, кВ |  | 0,11 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.15.9 | Потери короткого замыкания, кВ |  | 0,6 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.15.10 | Ток холостого хода,% |  | 2,2 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.15.11 | Напряжение короткого замыкания, % |  | 4,5 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.16 | Требования к РУВН |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Требования к разъединителю |  |  |  |  |  |
| 1.16.1.1 | Тип |  | РЛНД -200 с валом заземления и траверсой для монтажа на деревянной опоре. | Указать тип | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.16.1.2 | Производитель |  |  | Указать производителя | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.16.1.3 | Наличие заземлителей |  | С одним заземлителем | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.16.1.4 | Кол-во, ед./номинальный ток, А |  | 1/200 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.16.1.5 | Вид привода |  | Ручной ПР-01 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.16.1.6 | Управление приводом |  | Местное | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.16.1.7 | Механический ресурс, циклов В-tп-О |  | 10000 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.17 | Требование к ограничителю перенапряжения |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Тип |  | ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ 1 | Указать тип |  |  |
| 1.17.2 | Производитель |  |  | Указать производителя |  |  |
| 1.17.3 | Количество,3-х фазных комплект |  | 1 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.17.4 | Наиболее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ |  | 7,2 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.17.5 | Номинальный разрядный ток, кА |  | 10 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.17.6 | Группа механического исполнения |  | М7 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.18 | Требования к высоковольтному предохранителю |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Тип |  | ПКТ согласно линейки номинального тока и напряжения трансформатора (с рамкой под установку предохранителей) | Указать тип |  |  |
| 1.18.2 | Производитель |  |  | Указать производителя |  |  |
| 1.18.3 | Количество,3-х фазных комплект |  | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 1.18.4 | Номинальный ток, А |  | ПКТ согласно линейки номинального тока и напряжения трансформатора | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.18.5 | Механическая износостойкость, операций «установка-извлечение» |  | 300 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.19 | Требование к РУНН |  |  |  |  |  |
| 1.19.1 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А |  | 100 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.19.2 | Наличие изоляции сборных шин |  | С неизолированными шинами | Согласие с требованием |  |  |
| 1.19.3 | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций |  | 1000 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.19.4 | Количество отходящих линий, шт. |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.20 | Требование к автоматическому выключателю |  |  |  |  |  |
| 1.20.1 | Тип |  | Вводной автоматический выключатель |  |  |  |
| 1.20.2 | Марка |  | ВА57Ф35 3Р | Указать тип |  |  |
| 1.20.3 | Производитель |  |  | Указать производителя |  |  |
| 1.20.4 | Количество/номинальный ток, шт./ А |  | 1/40А, 2/32А | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.21 | Требование к трансформаторам тока |  |  |  |  |  |
| 1.21.1 | Тип | Не требуется |  |  |  |  |
| 1.21.2 | Марка |  |  | Указать тип |  |  |
| 1.21.3 | Производитель |  |  | Указать производителя |  |  |
| 1.21.4 | Класс точности |  |  | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.21.5 | Количество; номинальный ток, шт./ А |  |  | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 1.21 | Требование к узлу учета электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 1.21.1 | Установка электросчетчиков: - на сторону ВН; - на сторону НН; -на присоединениях НН |  | Нет Да (в количестве 1 шт.) Нет |  |  |  |
| 2 | Требования к безопасности: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Степень защищенности-КТП, не ниже - оборудования категории размещения 1, не ниже - оборудования категории размещения 3,4, не ниже |  | IP 34 IP 54 IP 24 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 2.2 | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикоснуться при эксплуатации (листы приборные, крышки) не более, С |  | 70 | Указание характеристик |  |  |
| 2.3 | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 |  | Да | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 3 | Требование к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Конструктивное исполнение КПТ |  | Столбовая | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН |  | Тупиковая | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 3.3 | Выполнение высоковольтного вода |  | Воздушный | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.7 ТТ |  |
| 3.4 | Присоединение к шкафам РУНН |  | Кабельное (проводом СИП) | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.7 ТТ |  |
| 3.5 | Масса КТП, кг |  | до 1000 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 3.6 | Масса трансформатора полная, кг |  | 280 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 3.7 | Габаритные размеры КТП, Д/В/Ш, мм |  |  | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 3.8 | Габаритные размеры СТП, Д/В/Ш, мм ( силовой трансформатор 25 кВа) |  | 785×1015×510 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 3.9 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН |  | Да | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.3 ТТ |  |
| 3.10 | КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений |  | Да | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.3 ТТ |  |
| 3.11 | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 |  | Да | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.3 ТТ |  |
| 3.12 | Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже |  | V | Указание характеристик |  |  |
| 4 | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействию климатическим факторам: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Климатическое исполнение |  | УХЛ | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 4.2 | Категория размещения: - КТП; - Оборудования ВН; - Оборудования НН. |  | 3 3 3 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 4.3 | Верхнее рабочее значение температуры окружающей среды С, для климатический исполнений и категорий размещения: - УХЛ 3 |  | +40 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 4.4 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха С, для климатических исполнений и категорий размещения: - УХЛ 3 |  | -60 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 4.5 | Высота над уровнем моря, м |  | до 1000 | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 4.6 | Толщина стенки гололеда, мм, не менее |  | 20 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 4.7 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 4.8 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее |  | 36 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 4.9 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее |  | 6 | Указание характеристик | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 5 | Требования к качеству поставляемой продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новая*, ранее не использованная. *- Под новым следует понимать оборудование которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Год выпуска продукции (оборудования) |  | Не ранее2025 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) |  |  |
| 6 | Требование к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Место поставки продукции |  | ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий. |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.3 | Транспортная маркировка грузов по ГОСТ 14192-77 |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.4 | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.5 | Условия хранения по ГОСТ 15150 |  | 8ОЖЗ | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 6.6 | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216 |  | Л | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 6.7 | Срок сохраняемости, не менее. лет |  | 2 | Указание характеристик |  |  |
| 7 | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрический сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, правилам устройств электроустановок |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей, методов утилизации изделий, предоставляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП |  | Да | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 8 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок эксплуатации КТП |  | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) П.П 2.2.1.6 ТТ |  |
| 8.2 | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание |  | Да/Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 8.3 | Наличие сервисных центров на территории РФ |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 8.4 | Гарантии распространяться на все поставляемое оборудование. В течении гарантийного срока должна быть обеспечена замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращения исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Комплектация КТП: - РУВН; -силовой трансформатор; - РУНН; - монтажные материалы; Запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП. |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 10 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Во всем неоговоренном КТП должны соответствовать требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 11677-85 |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11 | Требования к экономическим параметрам: |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Срок службы, не менее, лет |  | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2 | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, не менее, лет |  | 15 |  |  |  |
| 12 | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора: |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний КТП на заводе изготовителе |  | Да/Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 12.2 | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой КТП. |  | Да/Нет | Согласие с требованием |  |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

2.2.1.2.В соответствии с требованием: Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:

а) Копию Декларации о соответствии на: Столбовая трансформаторная подстанция (с металлической конструкцией под монтаж на деревянной опоре) о соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-68. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015:

б) Копию Декларации о соответствии на: Силовой трансформатор ТМГ 25/6/0,4 о соответствии требованиям. документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015;

2.2.1.3. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования.

2.2.1.4. Копии Протоколов испытаний (на механические воздействия, на коммутацию тока холостого хода трансформатора и зарядных токов воздушных и кабельных линий, электрической прочности изоляции, длины пути утечки внешней изоляции, на механическую прочность элементов конструкции КТП при многократных операциях) проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ 14695-80;

2.2.1.5. Сертификат соответствия на сейсмостойкость по ГОСТ 30546.1-98;

2.2.1.6. Копию Паспорта качества (формуляра) на: Столбовая трансформаторная подстанция (с металлической конструкцией под монтаж на деревянной опоре); Силовой трансформатор ТМГ 25/6/0,4; Разъединитель РЛНД -200 с валом заземления; Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ 1; Распределительное устройство низкого напряжения РУНН; Распределительной устройство высокого напряжения РУВН.

2.2.1.7. Схема электрическая принципиальная;

2.2.1.8. Сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

# _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                      (И.О. Фамилия)